## PROJEKTNA NALOGA ZA PROJEKTIRANJE IN IZVEDBO POSTAVITVE SONČNIH ELEKTRARN V OBČINI MAKOLE

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila je projektiranje, dobava, vgradnja in zagon sončnih elektrarn na objektih v občini Makole, pod pogoji Zavoda za spomeniško varstvo kulturne dediščine Slovenije, Elektra Maribor d.d. in v skladu s soglasji ELES, d.o.o. (v prilogah).

OSNOVNI NAMEN PROJEKTA

Občina Makole razpolaga z javnimi objekti, na katerih obstaja potencial za izgradnjo sončnih elektrarn, po principu samooskrbe (skupnostne in/ali individualne). Ker so obravnavani objekti v spomeniško zaščitenem območju »Makole – Cerkev Sv. Andreja (EID-1-03130)«, se predvidijo sončni paneli, v skladu z zahtevo Zavoda za spomeniško varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki so enaki ali podobni barvi strešne kritine (opečnate barve) z robom panelov v enaki barvi.

Slika 1: Prikaz lokacij stavb predvidenih za FVE

Zaradi zahtev ZVKDS postavitev fotovoltaične elektrarne ni mogoča na objektu Občine Makole, lahko pa se MM vključi v samooskrbno skupnost proizvodnje el. energije iz sončnega vira.

CILJI PROJEKTA

Osrednji cilj projekta je zagotoviti zanesljivo in stroškovno učinkovito oskrbo z električno energijo v javnih objektih, ki bodo vključeni v projekt ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Specifični cilji projekta so:

- da se v okviru projekta vzpostavi proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije (sončni fotovoltaični vir) na objektih, ki so v lasti Občine Makole;

- da se v okviru projekta zasleduje uresničevanje ciljev skupnostne in/ali individualne samooskrbe Občine Makole in uporabnikov objektov;

- da se v okviru projekta zasleduje uresničevanje cilja zanesljive in stroškovno učinkovite oskrbe z električno energijo v javnih objektih, ki bodo vključeni v projekt;

- da se zaradi izvedbe projekta v Občini Makole poveča uporaba obnovljivih virov energije (OVE);

- da se z izvedbo ukrepov udejanjijo cilji in ukrepi iz Lokalnega energetskega koncepta Občine Makole in se s tem prispeva k izpolnjevanju obvez in zavez držav članic Evropske unije k doseganju ciljev EU za skupni delež energije iz obnovljivih virov energije v končni bruto porabi energije v EU do 2030, to je najmanj 32 %.

- da se z izvedbo ukrepov zmanjšajo emisije CO2 in ostali negativni vplivi na okolje;

- izobraževanje in ozaveščanje vseh udeležencev o pomembnosti varovanja okolja in obnovljivih virih energije.

TEHNIČNE ZAHTEVE

- Ponudnik ponudbi priloži tehnično specifikacijo, garancije proizvajalca, opis naprave, prospektni material in fotografije ponujene naprave, s katerimi dokazuje v tehničnih specifikacijah navedene zahteve.

- Sestavni del ponudbe mora biti narisana razporeditev modulov glede na strehe objektov. Pri tem je potrebno upoštevati vse značilnosti streh (strešna okna, požarne lopute, strelovodno napeljavo …).

Razsmerniki in optimizatorji moči

Ponudijo se lahko le razsmerniki z dodanimi optimizatorji moči, ki so najvišjega kakovostnega ranga. To so blagovne znamke kot npr. ABB, SMA, SolarEdge, Huawei, Froniu, ali enakovredno. Razsmernik mora biti uvrščen na seznam SODO kot primeren za priključevanje na omrežje.

Mesto vgradnje razsmernikov mora biti izbrano tako, da bo čim bolj enostavno dostopno za odčitavanje podatkov iz razsmernikov, da bodo dostopni gasilcem, pooblaščenemu posluževalcu in vzdrževalcem.

Upoštevati je potrebno dimenzije in maso razsmernikov ter odmike od ostalih ovir, da je omogočeno ustrezno hlajenje.

Poleg razsmernikov mora biti ponujena tudi pripadajoča komunikacijska oprema za spremljanje in beleženje delovanja razsmernikov oziroma sončne elektrarne, oprema za spremljanje vremenskih razmer ter oprema za povezovanje te opreme z internetom. Razsmernik in komunikacijska oprema mora biti zaščitena pred direktnimi zunanjimi vremenskimi vplivi (dež, sneg) z izgradnjo npr. manjše zaščitne strehe ali druga ustrezna rešitev usklajena z naročnikom.

Zahtevana je garancija za delovanje razsmernikov najmanj 5 let.

Fotonapetnostni moduli

Predlagajo se moduli kakovostnega nivoja Tier 1 proizvajalcev s produktno garancijo minimalno 12 let. Moduli, ki ustrezajo navedenim zahtevam so kot npr.: Canadian Solar, Longi Solar, Trina Solar, Jinko Solar, Eging, Ja solar, LG solar ali enakovredno.

Zahtevane so standardne velikost modulov s 60 (120 polovičnih) ali 72 (144 polovičnih) fotonapetostnih celic.

Ponudnik lahko ponudi opremo, ki ima enake ali boljše karakteristike.

Zahtevani garancijski rok:

- za doseganje moči modulov nad 90 % je najmanj 10 let,

- za doseganje moči modulov nad 80 % je najmanj 25 let.

Za vsak modul mora biti s strani ponudnika predana lista s karakteristikami (»flash« lista), ki bo tudi osnova za ugotavljanje zagotovljenih vršnih moči modulov po 10 letih in 25 letih v skladu z garancijskimi roki. Moduli morajo biti odporni na točo. V primeru poškodbe ali okvare modula se mora ponudnik obvezati, da ga bo prevzel in recikliral (velja za čas obratovanja sončne elektrarne).

Fotonapetostni moduli se morajo medsebojno povezati preko optimizatorjev moči, ki po eni strani zagotavljajo optimalnejše delovanje fotonapetostne elektrarne, po drugi strani pa zagotavljajo varnost obratovanja (varna mala napetost v primeru izklopa električnega omrežja).

Izvajalec mora zagotoviti, da se gradbene lastnosti objekta zaradi elektrarne ne bodo poslabšale (statika, nosilnost, vodoneprepustnost strehe). V kolikor bi izvedba po tem javnem naročilu povzročila kakršnokoli škodo na objektu, je izvajalec v celoti odgovoren za nastalo škodo. V kolikor izvajalec na poziv naročnika ne bi saniral povzročene škode, bo naročnik izvajalcu unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del, v kolikor bi se napake oziroma poškodbe pokazale v garancijskem roku.

Izvajalec mora zagotoviti vsa potrebna dokazila o zanesljivosti (DZO).

Za vse komponente v popisu, ki se jih priklopi na električno omrežje velja, da morajo biti dobavljeni skupaj z ustreznimi adapterji in napajalniki.

Požarna varnost sončne elektrarne

Sončna elektrarna mora biti izvedena skladno s predpisi in priporočili, ki urejajo požarno varnost objektov z vgrajenimi sončnimi elektrarnami. Ponudnik mora upoštevati Smernico o požarni varnosti sončnih elektrarn – SZPV 512. Sončna elektrarna mora biti zgrajena tako, da se objektu ne bo poslabšala požarna ogroženost in da bo možno čim bolj varno izvesti intervencijo v primeru požara na objektu. Izbrani ponudnik bo moral izdelati požarni načrt skladno s Pravilnikom o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11). Za izgradnjo sončne elektrarne ne smejo biti uporabljene komponente, katere so se v preteklem obdobju izkazale za nadpovprečno kritične glede požarne varnosti oz. je bilo registriranih nadpovprečno število požarov.

Drugi tehnični pogoji

Ponudnik bo mora podati letno napoved proizvodnje električne energije za ponujeno opremo, skladno s pogoji in soglasji pristojnih organov.

Ponujena oprema mora biti skladna s sledečimi standardi:

- fotonapetostni moduli morajo biti v skladu z mednarodnimi standardi IEC 61215, IEC 61730 in IEC 61701 in IEC 62716,

- SIST EN 50539-11:2013 ali SIST EN 50538 (preizkusi za zaščito pred prenapetostnimi udari – SPD),

- CE (izjava o skladnosti, ki dokazuje da je bil izdelek razvit skladno z vsemi zahtevami in predpisi v EU).

Nadometni električni vodi morajo biti, kjer potekajo po stenah objektov zaščiteni pred glodavci.

Pri projektiranju in izvedbi del je izbrani ponudnik dolžan zasledovati okoljske cilje za ravnanje z odpadki, v smislu preprečevanja ter zmanjševanja nastajanja odpadkov ter vključevanja materialov in opreme z daljšo življenjsko dobo.

Izvedba projekta ne sme povzročiti bistvene škode za okolje, skladno z Uredbo Komisije (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe Komisije (EU) 2019/2088 (Uradni list EU št. 198 z dne 22.06.2022, str. 13).

DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE

Nadzor nad delovanjem sončne elektrarne

Izvajalec bo moral izvajati nadzor nad delovanjem sončne elektrarne, izvajati redne meritve in primerjave dejanskega delovanja s pričakovanim na podlagi izhodne moči, količine proizvedene elektrike, podatkov iz razsmernikov, meteoroloških podatkov in varnostnih zapisov, in sicer za obdobje 5 let po začetku obratovanja naprave v omrežju.

Vzdrževanje sončne elektrarne

Izvajalec bo moral naročniku ob podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izročiti navodila za vzdrževanje sončne elektrarne. Izvajalec bo moral v okviru ponudbene cene zagotavljati letno preventivno vzdrževanje sončnih elektrarn za optimalno delovanje, in sicer za obdobje 5 let po začetku obratovanja naprave v omrežju.

Letno preventivno vzdrževanje sončne elektrarne zajema:

- Splošni pregled

- Pregled prisotnosti zahtevane dokumentacije

- Pregled splošnega stanja celotne inštalacije (vodniki, kontakti, korozija)

- Kontrola solarnih modulov (stekla, okvirji, priključki)

- Kontrola ozemljitve in sistema zaščitnih vodnikov

- Kontrola stanja spojišč in napetostnih zaščit (indikatorji)

- Pregled delovanja razsmernikov

- Pregled proizvodnje

- Diagnostika morebitnih motenj v delovanju in potencialnih okvar, pregled delovanja elektrarne z IR kamero

- Meritve elektroinštalacij (razsmerniki)

- Fizični pregled strelovoda

- Zapisnik z dokazilom o opravljenem servisnem pregledu

- Manjša popravila

- Letno poročilo o delovanju elektrarne (analiza izplena, popis napak, strokovno mnenje o delovanju, predlogi optimizacije delovanja)

- Letno čiščenje modulov

Meritve in pregledi morajo biti opravljeni skladno z veljavno zakonodajo.

Ponudnik mora na zahtevo naročnika (proti doplačilu) zagotavljati intervencijske preglede tudi med letom, zlasti po izrednih vremenskih razmerah.

GARANCIJA

Naročnik zahteva garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev in partnerjev v skupini ponudnikov) in sicer:

- najmanj 5 let za kakovost vseh izvedenih del in brezhibno delovanje sončne elektrarne;

- garancijski rok na delovanje modulov najmanj 12 let;

- garancijski rok na doseganje moči modulov nad 90 % je najmanj 10 let;

- garancijski rok na doseganje moči modulov nad 80 % je najmanj 25 let;

- garancijski rok na delovanje razsmernika najmanj 5 let;

- za ostalo vgrajeno opremo in za vgrajene materiale veljajo garancijski roki, ki ne smejo biti krajši od 5 let.

»Flash test« se ne glede na predhodno navedeno, dodatno izvede tudi v obdobju šestih mesecev pred potekom 5 letne garancije za kakovost izvedenih del in brezhibno delovanje sončne elektrarne.

Izvajalec je dolžan najkasneje ob sprejemu in izročitvi del naročniku izročiti dokumentacijo o garancijah proizvajalcev opreme, skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

Garancijski roki pričnejo teči z datumom priključitve in začetka delovanja naprave v omrežju.

Priključitev bo možna le ob doseganju ponujene moči sončne elektrarne.

ZAHTEVE NAROČNIKA

Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti sledeče:

- izdelava PZI in pridobitev elektro soglasja na PZI (priprava vse dokumentacije, s katero naročnik pridobi potrebna dovoljenja za postavitev sončne elektrarne ter dovoljenja, po katerih se izvedejo dela),

- statična presoja, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev,

- izvedba pripravljalnih del in vseh potrebnih gradbenih del za izvedbo predmeta naročila.

- dobava in montaža opreme, ki je predmet naročila,

- predelava in dodelava priključno merilne omarice – PMO,

- zagotavljanje požarne varnosti in izdelava požarnega načrta, presoja s področja požarne varnosti in presoja s področja zaščite pred strelami,

- dobava in montaža strelovoda skladno z zakonodajnimi zahtevami in strokovnimi smernicami,

- interni tehnični pregled pred primopredajo pogodbenih del in odpravo napak ugotovljenih na internem tehničnem pregledu,

- preostala dela, ki so definirana v tehničnih specifikacijah razpisa in v vzorcu pogodbe ter vsa ostala dela, ki so potrebna za dokončanje predmetnega naročila,

- izdelava projekta izvedenih del PID,

- primopredaja pogodbenih del,

- vodenje postopka pri sklenitvi pogodbe za dostop do distribucijskega omrežja,

- priklop sončne elektrarne na omrežje,

- usposabljanje naročnika za upravljanje s sončno elektrarno,

- pomoč pri pridobitvi deklaracije za proizvodno napravo iz obnovljivih virov.

Pogodba bo sklenjena po načelu »ključ v roke«.

Izbrani ponudnik mora v ponudbeno ceno vključiti tudi nadzor in redno preventivno vzdrževanje naprav za obdobje 5 let in proti plačilu zagotavljati rezervne dele in popravilo naprave tudi po poteku tega obdobja. Ne glede na to, mora izvajalec zagotavljati brezplačno odpravo napak v garancijskem roku, pod pogoji, ki jih določa vzorec pogodbe, ki je sestavni del te dokumentacije.

Izbrani izvajalec mora zagotoviti, da bo vsa vgrajena oprema nova. Kakorkoli rabljena oprema ne ustreza zahtevam tega javnega naročila.

Najkasneje ob sprejemu in izročitvi je izvajalec dolžan naročniku predložiti naslednjo dokumentacijo:

- projekt za izvedbo (PZI) v tiskani obliki v dveh (2) izvodih in elektronski obliki (USB) v enem (1) izvodu,

- projekt izvedenih del (PID) skladno z izvedenim stanjem, kjer bodo vnesene vse spremembe izvedene v sklopu realizacije predmetnega projekta, z izdelanimi geodetskimi posnetki in detajlnimi načrti, v tiskani obliki v dveh (2) izvodih in elektronski obliki (USB) v enem (1) izvodu,

- navodilo za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v tiskani obliki v dveh (2) izvodih in elektronski obliki (USB) v enem (1) izvodu,

- 2 izvoda Dokazila o zanesljivosti objekta,

- dokumentacijo o izdelavi presoj (statična presoja, presoja s področja požarne varnosti in presoja s področja zaščite pred strelami),

- dokumentacijo za dopolnitev požarnega načrta,

- vse dokaze, potrdila, ocene, certifikate, izjave o skladnosti, komisijske zapisnike in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih naprav, napeljav, opreme, materialov in elementov,

- dokumentacijo in originalna poročila o opravljenih meritvah in testiranjih, ki so jih opravile neodvisne, pooblaščene organizacije,

- »flash« teste za vse vgrajene fotonapetostne module, ki izkazujejo zahtevano moč elektrarne in so tudi osnova za ugotavljanje zagotovljenih vršnih moči modulov po 10 letih in 25 letih v skladu z garancijskimi roki proizvajalca,

- vse zapise in zapisnike narejene v dobi izvajanja del, ki so podpisani s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izvajalca,

- gradbeni dnevnik,

- fotografije s posnetki zaključenih posameznih faz gradnje oz. sklopov v digitalni obliki v visoki resoluciji,

- vso ostalo dokumentacijo, ki jo kot obveznost izvajalca del predpisuje veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji,

- garancijske listine.

Če je v zapisniku o sprejemu in izročitvi ugotovljeno, da mora izvajalec na svoje stroške popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega dolžan takoj lotiti in dela izvesti v dogovorjenem roku, sicer lahko naročnik angažira koga drugega, da jih izvede na izvajalčev račun. V tem primeru lahko naročnik tudi unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

PRILOGE:

- Energetska študija - Postavitev fotovoltaičnih elektrarn v Občini Makole, izdelalo podjetje Adesco, d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje, št. projekta: 6/2023, Velenje, april 2023;

- Idejni projekt za FVE Občina Makole, izdelalo podjetje  podjetje Adesco, d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje, Velenje, april 2023;

- Idejni projekt za FVE Dom krajanov Makole, izdelalo podjetje  podjetje Adesco, d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje, Velenje, april 2023;

- Idejni projekt za FVE Stara telovadnica, izdelalo podjetje  podjetje Adesco, d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje, Velenje, april 2023;

- Idejni projekt za FVE Zdravstveni dom Makole, izdelalo podjetje  podjetje Adesco, d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje, Velenje, april 2023;

- Idejni projekt za FVE Vrtec Makole, izdelalo podjetje  podjetje Adesco, d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje, Velenje, april 2023;

- Idejni projekt za FVE Osnovna šola z novo telovadnico, izdelalo podjetje  podjetje Adesco, d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje, Velenje, april 2023;

- Idejni projekt za FVE Poslovilna vežica Makole, izdelalo podjetje  podjetje Adesco, d.o.o., Stari trg 35, 3320 Velenje, Velenje, april 2023;

- Kulturnovarstveni pogoji za postavitev fotovoltaičnih elektrarn v Občini Makole, številka: AZ/35107-0180/2023/3, z dne 24.04.2023;

- Soglasje za priključitev – FVE POSLOVILNA VEŽICA, št.: 1464873 (3805-8212/2023-2) za individualno samooskrbo, z dne 15.01.2024, ELES d.o.o.;

- Soglasje za priključitev – FVE DOM KRAJANOV, št.: 1464871 (3805-8210/2023-2) za individualno samooskrbo, z dne 15.01.2024, ELES d.o.o.;

- Soglasje za priključitev – FVE STARA TELOVADNICA, št.: 1464544 (3805-18/2024-2) za individualno samooskrbo, z dne 14.01.2024, ELES d.o.o.;

- Soglasje za priključitev – FVE ZD MAKOLE, št.: 1464520 (3805-8142/2023-2) za skupnostno samooskrbo, z dne 13.01.2024, ELES d.o.o.;

- Soglasje za priključitev – FVE OŠ MAKOLE, št.: 1464872 (3805-8211/2023-2) za individualno samooskrbo, z dne 15.01.2024, ELES d.o.o.;

- Soglasje za priključitev – FVE VRTEC MAKOLE, št.: 1464870 (3805-8209/2023-2) za individualno samooskrbo, z dne 15.01.2024, ELES d.o.o..