## Rekapitulacija
JN NADGRADNJA IN DODELAVA CNS SISTEMA
|  | SKUPAJ V EUR BREZ DDV | SKUPAJ V EUR Z DDV
1. | NADGRADNJA IN DODELAVA CNS SISTEMA (OPREMA) | 0 | 0
2. | VZDRŽEVANJE ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0
PONUDNIKI POLJA V TEM ZAVIHKU NE IZPOLNJUJEJO, ZNESEK V REKAPITULACIJI SE IZRAČUNA SAMODEJNO. PONUDNIKI VPISUJEJO CENE IN ZAHTEVANE PODATKE SAMO V POLJA OZNAČENA Z RUMENO BARVO (V ZAVIHKU SPECIFIKACIJE)

## Specifikacije
PONUDNIKI V PREGLEDNICI IZPOLNJUJEJO SAMO POLJA, KI SO OZNAČENA Z RUMENO BARVO,PONUDNIKI MORAJO OBVEZNO IZPOLNITI VSA POLJA OZNAČENA Z RUMENO BARVO V STOLPCU E. PONUDNIK ODDA CENO NA DVE DECIMALNI MESTI. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Zaželeno je, da ponudnik v stolpcu I"Mesto v ponudbeni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve", navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve podane v stolpcu B(kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme). Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik predloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.
Številka | Naziv | Enota mera | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR z DDV | Mesto v ponudbeni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve
1 | Nadzorni sistem HVAC naprav
1.1 | Nadgradnja SCADA sistemske programske opreme
Dobava SCADA sistemske programske opreme za nadgradnjo obstoječe sistemske programske opreme
Podatki za obstoječo SCADA programsko opremo:
iFIX Plus Unlimited Points Runtime v5.8
SCADA sistemska programska oprema se nadgradi na zadnjo aktualno verzijo
| Ustreza izdelek kot npr. iFIX Plus Unlimited Points Runtime v2023 | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
1.2 | Nadgradnja odjemalske sistemske programske opreme na delovni postaje vzdrževalnega osebja
Izvede se nadgradnja obstoječe sistemske programske opreme na novejšo verzijo kompatibilno z aktualnim OS proizvajalca Micrtosoft (vsaj Windows 11)
Podatki za obstoječo CLIENT programsko opremo:
| Za nadgradnjo ustreza izdelek kot npr.: iClient Read/Write Runtime 5.8 | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
1.3 | Nadgradnja gonilnikov
Nadgradnja gonilnikov za komunikacijo krmilniške opreme z nadzornim sistemom
Na obstoječem nadzornem sistemu so nameščeni gonilniki za komunikacijo s sistemi za krmiljenje naprav. Skladno z nadgradnjo/zamenjavo sistemske programske opreme je potrebno nadgraditi tudi gonilnike. Uporabljeni morajo biti ustrezni komunikacijski protokoli:
Ustrezajo izdelki kot npr.:
GE MBE (modbus)
GE9
OPC gonilnik za LonWorks (win10), NLOPC-Open
| OPEN LNS commissioning tool standard edition, IzoT CT Standard Edition | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
1.4 | Namestitev sistemske programske opreme in gonilnikov
| Namestitev ponujene sistemske programske opreme na strežniku | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
| Namestitev odjemalske sistemske programske opreme na delovni postaji | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
| Namestitev gonilnikov na strežniku | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
1.5 | Prenos obstoječe aplikativne programske opreme na SCADA strežnik in delovno postajo
| Namestitev/migracija obstoječe/ponujene programske opreme na virtualni strežnik in delovno postajo: (1) prenos in prilagoditev dinamiziranih prikazov, (2) prenos in prilagoditev PDB baze, (3) predelava sistema arhiviranja na ustrezen modern koncept, (4) prenos in prilagoditev zgodovinskih prikazov, (5) prenos in prilagoditev sistema alarmiranja, (6) implementacija sistema zaščit za dostop do aplikacije, (7) zagon in testiranje delovanja sistema. | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
2 | Posobitev krmiljenja toplotnih podpostaj
2.1 | Toplotna podpostaja "TOS"
2.1.1 | Krmilniška oprema
Dobava PLC krmilnika s sledečo konfiguracijo:
DI: 12
DO: 8
AI: 4
AO: 2
Komunikacijski vmesnik: ethernet
| Komunikacijski protokol: GE9 - izmenjava podatkov z obstoječimi krmilniki Emerson in ponujeno programsko opremo | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
Ustreza npr. izdelek: IC200UDR120+IC200UEX636+IC200UEM001
2.1.2 | Elektrokrmilna omare
Dobava elektrokrmilne omare sledečih dimenzij in vgrajeno opremo
nadometna pločevinsata omara dimenzije (600x400x200)mm za vgradnjo na steno
glavno stikalo
glavna varovalka
statusne lučke na omari 2 kom
varovalke za obtočne črpalke 4x
releji za vklop/izklop črpalk 4x
releji za status delovanja črpalke 4 x
vgradnja in ožičenje krmilnika iz poz 2.1.1
uvodnice in priključne sponke za konfiguracijo signalov po poz 2.1.1
drobni material
| izdelava elektrovezalnih shem | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
2.1.3 | Ožičenje opreme
Izvedba ožičenja (vključno z dobavo kablov) in priklopov opreme v TP v obsegu
ožičenje in priklopi senzorike (do 10 kom)
oćičenje in priklop obtočnih črpalk (do 4 kom)
| ožičenje in priklop pogonov regulacijskih ventilov (do 4 kom) | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
Opomba:
Vsa oprema se nahaja znotraj istega prostora. Pri "kabliranju" se koristijo obstoječe kabelske trase. Protor je okvirnih dimenzij šxdxv 4m x 8m x 3m. Pred polaganjem novih kablov se odstranijo obstoječi.
2.1.4 | Programska oprema in zagon
Programska oprema in zagon na krmilnem nivoju za delovanje toplotne postaje v obsegu za:
programska oprema (DI 12, DO 8, AI 4, AO 2)
testiranje (IQ, OQ)
| zagon | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
2.2 | Toplotna podpostaja "Uprava"
2.2.1 | Krmilniška oprema
Dobava PLC krmilnika s sledečo konfiguracijo:
DI: 12
DO: 8
AI: 4
AO: 2
Komunikacijski vmesnik: ethernet
| Komunikacijski protokol: GE9 - izmenjava podatkov z obstoječimi krmilniki Emerson in ponujeno programsko opremo | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
Ustreza npr. izdelek: IC200UDR120+IC200UEX636+IC200UEM001
2.2.2 | Elektrokrmilna omara
Dobava elektrokrmilne omare sledečih dimenzij in vgrajeno opremo
nadometna pločevinsata omara dimenzije (600x400x200)mm za vgradnjo na steno
glavno stikalo
glavna varovalka
statusne lučke na omari 2 kom
varovalke za obtočne črpalke 4x
releji za vklop/izklop črpalk 4x
releji za status delovanja črpalke 4 x
vgradnja in ožičenje krmilnika iz poz 2.1.1
uvodnice in priključne sponke za konfiguracijo signalov po poz 2.1.1
drobni material
| izdelava elektrovezalnih shem | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
2.2.3 | Ožičenje opreme
Izvedba ožičenja (vključno z dobavo kablov) in priklopov opreme v TP v obsegu
ožičenje in priklopi senzorike (do 10 kom)
oćičenje in priklop obtočnih črpalk (do 4 kom)
| ožičenje in priklop pogonov regulacijskih ventilov (do 4 kom) | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
Opomba:
Vsa oprema se nahaja znotraj istega prostora. Pri "kabliranju" se koristijo obstoječe kabelske trase. Protor je okvirnih dimenzij šxdxv 4m x 8m x 3m. Pred polaganjem novih kablov se odstranijo obstoječi.
2.2.4 | Programska oprema in zagon
Programska oprema in zagon na krmilnem nivoju za delovanje toplotne postaje v obsegu za:
programska oprema (DI 12, DO 8, AI 4, AO 2)
testiranje (IQ, OQ)
| zagon | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
2.3 | Toplotna podpostaja "Delavnice - Laboratorij"
2.3.1 | Krmilniška oprema
Dobava PLC krmilnika s sledečo konfiguracijo:
DI: 12
DO: 8
AI: 4
AO: 2
Komunikacijski vmesnik: ethernet
| Komunikacijski protokol: GE9 - izmenjava podatkov z obstoječimi krmilniki Emerson in ponujeno programsko opremo | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
Ustreza npr. izdelek: IC200UDR120+IC200UEX636+IC200UEM001
2.3.2 | Elektrokrmilna omara
Dobava elektrokrmilne omare sledečih dimenzij in vgrajeno opremo
nadometna pločevinsata omara dimenzije (600x400x200)mm za vgradnjo na steno
glavno stikalo
glavna varovalka
statusne lučke na omari 2 kom
varovalke za obtočne črpalke 4x
releji za vklop/izklop črpalk 4x
releji za status delovanja črpalke 4 x
vgradnja in ožičenje krmilnika iz poz 2.1.1
uvodnice in priključne sponke za konfiguracijo signalov po poz 2.1.1
drobni material
| izdelava elektrovezalnih shem | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
2.3.3 | Ožičenje opreme
Izvedba ožičenja (vključno z dobavo kablov) in priklopov opreme v TP v obsegu
ožičenje in priklopi senzorike (do 10 kom)
oćičenje in priklop obtočnih črpalk (do 4 kom)
| ožičenje in priklop pogonov regulacijskih ventilov (do 4 kom) | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
Opomba:
Vsa oprema se nahaja znotraj istega prostora. Pri "kabliranju" se koristijo obstoječe kabelske trase. Protor je okvirnih dimenzij šxdxv 4m x 8m x 3m. Pred polaganjem novih kablov se odstranijo obstoječi.
2.3.4 | Programska oprema in zagon
Programska oprema in zagon na krmilnem nivoju za delovanje toplotne postaje v obsegu za:
programska oprema (DI 12, DO 8, AI 4, AO 2)
testiranje (IQ, OQ)
| zagon | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
3 | Posobitev mikroprocesorskih postaj
3.1 | Postaja "Hlajenje dializa"
3.1.1 | Krmilniška oprema
Zamenjava CPU enote in pripadajoče HW opreme v mikroprocesorski postaji
| V mikroprocesorski postaji (Emerson serija 90-30) se zamenja CPU enota z ethernet komunikacijskim vmesnikom pripadajočo HW opremo. IO moduli in ožičenje signalov se ne zamenjuje oziroma spreminja | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
Ustreza zdelek: IC695CHS012 + IC695PSA040 + IC695CMM02
3.1.2 | Prilagoditev programske opreme na posodobljen HW v mikroprocesorski postaji:
Prilagoditev programske opreme na posodobljen HW v mikroprocesorski postaji:
download in backupiranje programske opreme iz obstoječega CPU-ja
posodobitev programske opreme na zadnje stanje
download na novi CPU
testiranje
| zagon postaje | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
3.2 | Postaja "Izotopni laboratorij"
3.2.1 | Krmilniška oprema
Zamenjava CPU enote in pripadajoče HW opreme v mikroprocesorski postaji
| V mikroprocesorski postaji (Emerson serija 90-30) se zamenja CPU enota z ethernet komunikacijskim vmesnikom pripadajočo HW opremo. IO moduli in ožičenje signalov se ne zamenjuje oziroma spreminja | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
Ustreza zdelek: IC695CHS012 + IC695PSA040 + IC695CMM02
3.2.2 | Prilagoditev programske opreme na posodobljen HW v mikroprocesorski postaji:
Prilagoditev programske opreme na posodobljen HW v mikroprocesorski postaji:
download in backupiranje programske opreme iz obstoječega CPU-ja
posodobitev programske opreme na zadnje stanje
download na novi CPU
testiranje
| zagon postaje | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
3.3 | Postaja "Ortopedija"
3.3.1 | Krmilniška oprema
Zamenjava CPU enote in pripadajoče HW opreme v mikroprocesorski postaji
| V mikroprocesorski postaji (Emerson serija 90-30) se zamenja CPU enota z ethernet komunikacijskim vmesnikom pripadajočo HW opremo. IO moduli in ožičenje signalov se ne zamenjuje oziroma spreminja | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
Ustreza zdelek: IC695CHS012 + IC695PSA040 + IC695CMM02
3.3.2 | Prilagoditev programske opreme na posodobljen HW v mikroprocesorski postaji:
Prilagoditev programske opreme na posodobljen HW v mikroprocesorski postaji:
download in backupiranje programske opreme iz obstoječega CPU-ja
posodobitev programske opreme na zadnje stanje
download na novi CPU
testiranje
| zagon postaje | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
Strojni del:
4. 1 | Toplotna postaja TOS
1 | Tipalo temperature potopno, nastavljivo temperaturno območje od -20°C do +150°C, izhod 4-20mA, vključno s tulko 1/2" | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
2 | Zunanje temperaturno tipalo, območje od -30°C do +70°C, izhod 4-20mA, zaščita IP65 | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
3 | Ventil prehodni, navojni, PN16, DN40, kvs 25 vključno z elektomotornim pogonom zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, 600N, hod 20mm, ročno posredovanje | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
4. 2 | Toplotna postaja "Uprava"
1 | Tipalo temperature potopno, nastavljivo temperaturno območje od -20°C do +150°C, izhod 4-20mA, vključno s tulko 1/2" | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
2 | Zunanje temperaturno tipalo, območje od -30°C do +70°C, izhod 4-20mA, zaščita IP65 | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
3 | Ventil 3-potni, navojni, PN16, DN40, kvs 25 vključno z elektomotornim pogonom zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, 600N, hod 20mm, ročno posredovanje | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
4. 3 | Toplotna postaja "Delavnica - Lab"
1 | Tipalo temperature potopno, nastavljivo temperaturno območje od -20°C do +150°C, izhod 4-20mA, vključno s tulko 1/2" | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
2 | Zunanje temperaturno tipalo, območje od -30°C do +70°C, izhod 4-20mA, zaščita IP65 | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
3 | Ventil 3-potni, navojni, PN16, DN32, kvs 16 vključno z elektomotornim pogonom zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, 600N, hod 20mm, ročno posredovanje | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
4 | Ventil 3-potni, navojni, PN16, DN15, kvs 4.0 vključno z elektomotornim pogonom zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, 600N, hod 20mm, ročno posredovanje | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
4. 4 | Toplotna postaja "Stara bolnica"
1 | Tipalo temperature potopno, nastavljivo temperaturno območje od -20°C do +150°C, izhod 4-20mA, vključno s tulko 1/2" | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
2 | Tipalo temperature potopno, dolžina 200mm, nastavljivo temperaturno območje od -20°C do +150°C, izhod 4-20mA, vključno s tulko 1/2" 200mm | kos | 5 |  | 22 | 0 | 0
3 | Zunanje temperaturno tipalo, območje od -30°C do +70°C, izhod 4-20mA, zaščita IP65 | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
4 | Ventil 3-potni, prirobnični, PN16, DN40, kvs 25 vključno z elektomotornim pogonom zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, 600N, hod 20mm, ročno posredovanje | kos | 3 |  | 22 | 0 | 0
5 | Ventil 3-potni, navojni, PN16, DN32, kvs 16 vključno z elektomotornim pogonom zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, 600N, hod 20mm, ročno posredovanje | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
6 | Ventil 3-potni, navojni, PN16, DN40, kvs 25 vključno z elektomotornim pogonom zvezno krmiljenje 2...10Vdc, napajanje 24Vac, 600N, hod 20mm, ročno posredovanje | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
4.5 . | Splošno
1 | Izdelava fukcionalnih shem ustreznih za namestitev na vidno mesto v vseh toplotnih podpostajah. Ter podati PDF in DWG v digitalni obliki na USB ključku ali po elektronski pošti investitorju SB Šempeter. | komp | 1 |  | 22 | 0 | 0
5. | Vzdrževanje za obdobje sedmih let
1 | Vzdrževanje za obdobje sedmih let (redni letni servis) in pripravljenost na vzdrževanje (Odzivni čas vse dni v tednu med 8:00 in 16:00 uro) | mesec | 84 |  | 22 | 0 | 0
2 | Dodatne ure za morebitno naknadno prilagajanje/dopolnjevanje konfiguracije sistema oz. izredno vzdrževanje ponujenega sistema. Naročnik predvideva okvirno količino uro za celotno vzdrževalno obdobje, obračunajo se po dejanski porabi kot dodatna postavka na računu za storitve za pretekli mesec (mesečni pavšal rednega vzdrževanja). | ura | 1500 |  | 22 | 0 | 0
| NADGRADNJA IN DODELAVA CNS SISTEMA (OPREMA) SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0
| VZDRŽEVANJE ZA OBDOBJE SEDMIH LET SKUPAJ |  |  |  |  | 0 | 0