## Sklop 1 - NN KP
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 1: NN kabelski pribor
izpolni ponudnik
Poz. |  | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Enota | Kol. | Cena/kos | Skupaj cena | Tip (oznaka iz kataloga), proizvajalec | Št. strani iz
[5 empty] | (EUR) | (EUR) |  | ponudbene
| Ident.št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV) |  | dokumentacije
IZOLACIJSKE CEVI - za izoliranje in tesnjenje kabelskih spojev - srednjestenske - dolžine 1 m - minimalni premer pred krčenjem/maksimalni premer po krčenju:
A1 | 029295 | 9/3 mm | kos | 2600 |  | 0
A2 | 029307 | 16/6 mm | kos | 3500 |  | 0
A3 | 021579 | 24/8 mm | kos | 2400 |  | 0
A4 | 007623 | 50/18 mm | kos | 100 |  | 0
MANŠETE SERVISNE - za izoliranje in tesnjenje poškodovanega plašča kabla - srednjestenske - dolžine 1,5 m - minimalni premer pred krčenjem/maksimalni premer po krčenju:
A5 | 028964 | 43/12 mm | kos | 150 |  | 0
A6 | 028965 | 75/25 mm | kos | 240 |  | 0
A7 | 028967 | 125/40 mm | kos | 40 |  | 0
ZAKLJUČNE TESNILNE KAPE - za tesnjenje in zaščito koncev neuporabljenih kablov - minimalni premer pred krčenjem/ maksimalni premer po krčenju:
A8 | 028968 | 35/15 mm | kos | 1300 |  | 0
A9 | 028969 | 55/25 mm | kos | 700 |  | 0
A10 | 028970 | 75/40 mm | kos | 500 |  | 0
A11 | 028971 | 95/60 mm | kos | 50 |  | 0
NN KABELSKA SPOJKA - za 4-žilne kable 0,6/1 kV izolirane z umetno maso - brez konektorjev oz. veznih tulcev
A12 | 028803 | - za kabel preseka 4×16 mm2 | kos | 800 |  | 0
A13 | 028740 | - za kabel preseka 4×35 mm2 | kos | 5000 |  | 0
A14 | 035461 | - za kabel preseka 4×70 mm2 | kos | 500 |  | 0
A15 | 028801 | - za kabel preseka 4×150 mm2 | kos | 2500 |  | 0
A16 | 028800 | - za kabel preseka 4×240 mm2 | kos | 400 |  | 0
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
izpolni ponudnik
Poz. |  | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Enota | Kol. | Cena/kos | Skupaj cena | Tip (oznaka iz kataloga), proizvajalec | Št. strani iz
[5 empty] | (EUR) | (EUR) |  | ponudbene
| Ident.št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV) |  | dokumentacije
NN KABELSKA GLAVA - za 4-žilne kable 0,6/1 kV izolirane z umetno maso - za zunanjo in notranjo montažo - brez kabelskih čevljev
A17 | 030647 | - za kabel preseka 4×16 mm2 | gar | 200 |  | 0
A18 | 028742 | - za kabel preseka 4×35 mm2 | gar | 4500 |  | 0
A19 | 028802 | - za kabel preseka 4×70 mm2 | gar | 4800 |  | 0
A20 | 028759 | - za kabel preseka 4×150 mm2 | gar | 1400 |  | 0
A21 | 028760 | - za kabel preseka 4×240 mm2 | gar | 1 |  | 0
|  |  | VSE SKUPAJ - SKLOP 1 (brez DDV) |  |  | 0
* gar - komplet za vse tri faze
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Tehnični pogoji
1 |  | NN kabelski pribor v ponudbi mora biti v skladu s standardom SIST EN 50393 oz. enakovrednemu. Ponudnik mora za vse proizvode v ponudbi priložiti proizvajalčevo ali dobaviteljevo izjavo o skladnosti z zgoraj navedenim standardom (oz. enakovrednemu). Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro od ponudnikov zahteva, da mu predložijo kopije poročil o opravljenih tipskih preizkusih v skladu z navedenimi standardi.
2 |  | Vse izolacijske skrčne cevi (s funkcijo tesnjenja) NN kabelskega pribora morajo biti toploskrčne in morajo na notranji strani vsebovati lepilo oz. vezivo.
3 |  | Ponudnik mora predložiti tehnične podatke kabelskega pribora.
4 |  | K vsakemu kompletu (NN kabelske spojke in NN kabelske glave) morajo biti priložena navodila za montažo v slovenskem jeziku.
Pakiranje in dobava
1 |  | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 |  | Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v sklopu preverjanja primernosti ponudb izvede ogled pri vseh ponudnikih. Ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve v roku 5 delovnih dni organizirati ogled ponujenega NN kableskega pribora v RS ali naročniku dostaviti vzorec izbranega NN kableskega pribora iz ponudbe. Ob ogledu mora ponudnik v vpogled pripraviti kopije poročil o opravljenih tipskih preizkusih, na podlagi katerih je izdana predložena izjava o skladnosti. V primeru ugotovljenega ponudnikovega zavajanja (NN kablski pribor v ponudbi ne izpolnjujejo posameznih navedenih tehničnih zahtev) se ponudba izloči kot nepravilna.
2 |  | Izbrani ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve pri naročniku organizirati brezplačno demonstracijo montaže NN kablskega pribora.
Izjava ponudnika
1 |  | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 |  | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 |  | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 |  | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## Sklop 2 - SN KP
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 2: SN kabelski pribor
izpolni ponudnik
Poz. |  | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Enota | Kol. | Cena/kos | Skupaj cena | Tip (oznaka iz kataloga), proizvajalec | Št. strani iz
[5 empty] | (EUR) | (EUR) |  | ponudbene
| Ident.št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV) |  | dokumentacije
SN KABELSKA SPOJKA - za enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso - brez konektorjev oz. veznih tulcev
B1 | 006924 | - za kabel preseka 1×70 mm2 | kos | 46 |  | 0
B2 | 006925 | - za kabel preseka 1×150 mm2 | kos | 350 |  | 0
B3 | 006925 | - za kabel preseka 1×240 mm2 | kos | 150 |  | 0
SN KABELSKA SPOJKA servisna - za enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso - z mehanskimi konektorji (vijačni z lomljivimi glavami vijakov)
B4 | 018534 | - za kabel preseka 1×150 mm2 | kos | 1 |  | 0
B5 | 018534 | - za kabel preseka 1×240 mm2 | kos | 8 |  | 0
SN KABELSKA SPOJKA - za trižilne kable 6/10 kV izolirane s papirjem in enim skupnim kovinskim plaščem - z mehanskimi konektorji (vijačni z lomljivimi glavami vijakov)
B6 | 019198 | - za kabel preseka 3×70 mm2 | kos | 10 |  | 0
B7 | 017778 | - za kabel preseka 3×150 mm2 | kos | 1 |  | 0
B8 | 017778 | - za kabel preseka 3×240 mm2 | kos | 1 |  | 0
SN KABELSKA SPOJKA - za trižilne kable 12/20 kV izolirane s papirjem in enim skupnim kovinskim plaščem - z mehanskimi konektorji (vijačni z lomljivimi glavami vijakov)
B9 | 027400 | - za kabel preseka 3×150 mm2 | kos | 1 |  | 0
SN KABELSKA SPOJKA - za trižilne kable 12/20 kV izolirane s papirjem in z po enim kovinskim plaščem na fazo - z mehanskimi konektorji (vijačni z lomljivimi glavami vijakov)
B10 | 022409 | - za kabel preseka 1×70 mm2 | kos | 1 |  | 0
B11 | 022409 | - za kabel preseka 1×150 mm2 | kos | 1 |  | 0
B12 | 019815 | - za kabel preseka 1×240 mm2 | kos | 1 |  | 0
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
izpolni ponudnik
Poz. |  | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Enota | Kol. | Cena/kos | Skupaj cena | Tip (oznaka iz kataloga), proizvajalec | Št. strani iz
[5 empty] | (EUR) | (EUR) |  | ponudbene
| Ident.št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV) |  | dokumentacije
SN KABELSKA SPOJKA prehodna - za prehod trižilnega kabla 12/20 kV pasovno izoliranega s papirjem in enim skupnim kovinskim plaščem na enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso - z mehanskimi konektorji (vijačni z lomljivimi glavami vijakov)
B13 | 025007 | - za kabel preseka 1×70 mm2 | kos | 20 |  | 0
B14 | 025007 | - za kabel preseka 1×150 mm2 | kos | 6 |  | 0
B15 | 025008 | - za kabel preseka 1×240 mm2 | kos | 3 |  | 0
SN KABELSKA SPOJKA prehodna - za prehod trižilnega kabla 12/20 kV pasovno izoliranega s papirjem in z po enim kovinskim plaščem na fazo na enožilne kable 12/20 kV izolirane z umetno maso - z mehanskimi konektorji (vijačni z lomljivimi glavami vijakov)
B16 | 025009 | - za prehod kablov preseka 3×(1×150 mm2) in 3×150 mm2 | kos | 2 |  | 0
SN KABELSKA GLAVA - za enožilne kable 12/20 kV z izolacijo iz umetne mase - za notranjo montažo - brez kabelskih čevljev
B17 | 021640 | - za kabel preseka 1×70 mm2 | gar | 80 |  | 0
B18 | 021640 | - za kabel preseka 1×150 mm2 | gar | 120 |  | 0
B19 | 021640 | - za kabel preseka 1×240 mm2 | gar | 40 |  | 0
SN KABELSKA GLAVA - za enožilne kable 12/20 kV z izolacijo iz umetne mase - za zunanjo montažo - brez kabelskih čevljev
B20 | 021561 | - za kabel preseka 1×70 mm2 | gar | 45 |  | 0
B21 | 021561 | - za kabel preseka 1×150 mm2 | gar | 60 |  | 0
B22 | 021561 | - za kabel preseka 1×240 mm2 | gar | 30 |  | 0
|  |  | VSE SKUPAJ - SKLOP 2 (brez DDV) |  |  | 0
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Tehnični pogoji
1 |  | SN kabelski pribor v ponudbi mora biti v skladu s standardi (oz. enakovrednimi):
Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro od ponudnikov zahteva, da mu predložijo kopije poročil o opravljenih tipskih preizkusih v skladu z navedenimi standardi.
Za posamezne proizvode, za katere so bili pred izidom novejših izdaj standardov (SIST HD 629.1 S2, SIST HD 629.2 S2 ter SIST EN 61442) izvedeni tipski preizkusi v skladu z določbami starejših izdaj standardov (SIST HD 629.1 S1, SIST HD 629.1 S2 ter SIST HD 628 S1) lahko ponudnik predloži ustrezne listine o skladnosti v skladu s starejšimi izdajami standardov (SIST HD 629.1 S1, SIST HD 629.2 S1 in SIST HD 628 S1).
2 |  | Vse izolacijske skrčne cevi (s funkcijo tesnjenja) SN kabelskega pribora morajo biti toploskrčne in morajo na notranji strani vsebovati lepilo oz. vezivo.
Vse SN kabelske spojke in SN kabelske glave morajo imeti vključen element za oblikovanje oz. kontrolo električnega polja.
3 |  | Ponudnik mora predložiti tehnične podatke kabelskega pribora.
4 |  | K vsakemu kompletu razpisanega blaga morajo biti priložena navodila za montažo v slovenskem jeziku.
Pakiranje in dobava
1 |  | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 |  | Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v sklopu preverjanja primernosti ponudb izvede ogled pri vseh ponudnikih. Ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve v roku 5 delovnih dni organizirati ogled ponujenega SN kableskega pribora v RS ali naročniku dostaviti vzorec izbranega SN kableskega pribora iz ponudbe. Ob ogledu mora ponudnik v vpogled pripraviti kopije poročil o opravljenih tipskih preizkusih, na podlagi katerih je izdana predložena izjava o skladnosti. V primeru ugotovljenega ponudnikovega zavajanja (NN kablski pribor v ponudbi ne izpolnjujejo posameznih navedenih tehničnih zahtev) se ponudba izloči kot nepravilna.
2 |  | Izbrani ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve pri naročniku organizirati brezplačno demonstracijo montaže SN kablskega pribora.
Izjava ponudnika
1 |  | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 |  | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 |  | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 |  | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!

## Sklop 3 - Ločljivi konektorji
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 3: SN kabelski pribor (ločljivi konektorji)
izpolni ponudnik
Poz. |  | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Enota | Kol. | Cena/kos | Skupaj cena | Tip (oznaka iz kataloga), proizvajalec | Št. strani iz
[5 empty] | (EUR) | (EUR) |  | ponudbene
| Ident.št. |  |  |  | (brez DDV) | (brez DDV) |  | dokumentacije
SN KABELSKI oklopljen ločljivi konektor tip A (250 A) - za naprave izolirane s plinom ali transformatorje - za enožilne kable 12/20 kV izolirane s polimeri
C1 | 015886 | - kotni, za kabel preseka 70 mm2 | gar | 150 |  | 0
C2 | 030514 | - ravni, za kabel preseka 70 mm2 | gar | 2 |  | 0
SN KABELSKI oklopljen ločljivi T-konektor tip C (630 A) - za naprave izolirane s plinom - za enožilne kable 12/20 kV izolirane s polimeri - za vzporedno vezavo odvodnikov prenapetosti (kompatib. s poz. C6,C7)
C3 | 019837 | - za kabel preseka 70 mm2 | gar | 16 |  | 0
C4 | 019838 | - za kabel preseka 150 mm2 | gar | 160 |  | 0
C5 | 026134 | - za kabel preseka 240 mm2 | gar | 10 |  | 0
SN odvodnik prenapetosti - za priključitev na SN kabelski oklopljen ločljivi konektor (tip C) (kompatibilen s poz. C3, C4 in C5) - ohmska komponenta uhajavega toka < 0,1 mA pri trajni obratovalni napetosti in pri T=20°C - komplet z montažnim materialom za priklop na SN kabelski konektor
C6 | 025759 | - odvodnik prenap. (I.razred, Um=12 kV, In = 10 kA (8/20 us), Uc= 12 kV) | gar | 25 |  | 0
C7 | 020566 | - odvodnik prenap. (I.razred, Um=24 kV, In = 10 kA (8/20 us), Uc= 22 kV) | gar | 125 |  | 0
|  |  | VSE SKUPAJ - SKLOP 3 (brez DDV) |  |  | 0
* gar - komplet za vse tri faze
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!
Tehnični pogoji
1 |  | SN kabelski nastavki morajo ustrezati standardom (oz. enakovrednim): - SIST EN 50181 in - SIST HD 629.1 S2. SN odvodniki prenapetosti morajo ustrezati standardu SIST EN 60099-4.
2 |  | Ponudnik mora za vse proizvode v ponudbi priložiti proizvajalčevo ali dobaviteljevo izjavo o skladnosti z zgoraj navedenimi standardi (oz. enakovrednimi). Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro od ponudnikov zahteva, da mu predložijo kopije poročil o opravljenih tipskih preizkusih v skladu z navedenimi standardi. Za posamezne proizvode, za katere so bili pred izidom novejših izdaj standardov (SIST HD 629.1 S2) izvedeni tipski preizkusi v skladu z določbami starejših izdaj standardov (SIST HD 629.1 S1) lahko ponudnik predloži ustrezne listine o skladnosti v skladu s starejšimi izdajami standardov (SIST HD 629.1 S1).
3 |  | Za odvodnike prenapetosti v ponudbi velja: - konstrukcija SN odvodnika prenapetosti mora biti izvedena tako, da je izolacijski del ohišja (silikon ali EPDM guma) neposredno nameščeno na ZnO bloke - ponudnik ponudi odvodnik s predpisano vrednostjo Uc oz. odvodnik s prvo višjo vrednostjo Uc iz proizvajalčevega kataloga
4 |  | Ponudnik mora predložiti katalog ali tehnične podatke kabelskega pribora in odvodnikov prenapetosti.
5 |  | K vsakemu kompletu razpisanega blaga morajo biti priložena navodila za montažo v slovenskem jeziku.
Pakiranje in dobava
1 |  | Pakiranje mora izpolnjevati vse zahteve za odlaganje materiala za pakiranje.
Ostali pogoji, ki jih ponudnik sprejme
1 |  | Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v sklopu preverjanja primernosti ponudb izvede ogled pri vseh ponudnikih. Ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve v roku 5 delovnih dni organizirati ogled ločljivih konektorjev v RS ali naročniku dostaviti vzorec izbranega ločljivega konektorja iz ponudbe. Ob ogledu mora ponudnik v vpogled pripraviti kopije poročil o opravljenih tipskih preizkusih, na podlagi katerih je izdana predložena izjava o skladnosti. V primeru ugotovljenega ponudnikovega zavajanja (Ločljivi konektor v ponudbi ne izpolnjujejo posameznih navedenih tehničnih zahtev) se ponudba izloči kot nepravilna.
2 |  | Izbrani ponudnik mora v primeru naročnikove zahteve pri naročniku organizirati brezplačno demonstracijo montaže ločljivih konektorjev.
Izjava ponudnika
1 |  | Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da izdelki, ki jih nudimo, niso ustrezne kvalitete ali da se kontrola kvalitete ne opravlja v skladu z izjavo.
2 |  | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
3 |  | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
4 |  | Ob morebitnih zavajanjih ima naročnik pravico odkloniti podpis pogodbe z najugodnejšim ponudnikom in skleniti pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
Kraj in datum: | [6 empty] | Žig in podpis ponudnika:
Opomba: Vsako stran obrazca mora ponudnik žigosati in podpisati s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve tega obrazca!