## Rekapitulacija
OBNOVA VODOVODA V NASELJU PRESERJE-VRHE-BOBOVNIK
SKUPNA REKAPITULACIJA
projekt: | PZI - OBNOVA VODOVODA PRESERJE-VRHE-BOBOVNIK
projektant: | VODNAR d.o.o., Parmova 53, Ljubljana
odg.oseba
projektanta: | Matjaž HORVAT
št.projekta: | 15/2024
datum: | 2024-07-01
Odsek |  |  | cena
Javni vodovod 1 |  | EUR | 0
Javni vodovod 2 |  | EUR | 0
Javni vodovod 3 |  | EUR | 0
Javni vodovod skupaj |  | EUR | 0
Hišni priključki na javnem vodovodu 2 |  | EUR | 0
Hišni priključki na javnem vodovodu 3 |  | EUR | 0
Hišni priključki skupaj |  | EUR | 0
Skupaj: |  | EUR | 0
DDV 22% |  | EUR | 0
Skupaj z DDV 22%: |  | EUR | 0
Opombe:
V ceni posameznih postavk so zajeta vsa pomožna dela, dobava, transporti, prenosi, montaža, pomožni material, tesneje z vsem za to potrebnim materialom, ki k vsaki postavki spadajo, nakladanje, odvoz in predajo odvečnega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, ...). Prav tako zajemajo uporabo različnega orodja, strojev in naprav z vsemi prevozi, prenosi in premiki opreme do in od gradbišča ter po samem gradbišču. Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
Ponudbena cena mora vsebovati: Vsa potrebna pripravljalna dela (kot npr. stroški ureditve, organizacije in vodenja gradbišča, zakoličenja prečkanj obstoječih komunalnih vodov, potrebnih začasnih prevezav in črpanja na obstoječih vodih v času gradnje, gradbiščna tabla, postavitev in odstranitev kontejnerjev, skladišč, začasnih delavnic, sanitarij, deponij za materiale, začasnih priključkov električne energije in vode), pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del, se ne obračunavajo posebej in so vključena v ceni po enoti posameznih postavk v predračunu. Vsa potrebna čiščenja med gradnjo in po zaključku del ter vse splošne in stalne stroške povezane z organizacijo in delom na gradbišču. Izvajalec mora zavarovati gradbišče, material in opremo, postaviti gradbiščno in opozorilne table in preprečevati dostop nepooblaščenim osebam ter skrbeti za varnost pri delu. Vse splošne stroške pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z gradnjo.
Nepredvidena dela in material so ocenjena z 10 % popisanih del ali materiala. Vsako nepredvideno delo mora biti predhodno potrjeno s strani nadzornega in investitorja. Vsa nepotrjena dela se ne priznajo. Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.

## Javni vodovod 1
OBNOVA VODOVODA V NASELJU PRESERJE-VRHE-BOBOVNIK
JAVNI VODOVOD 1 (Preserje - Bobovnik)
POOBLAŠČENI JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
INVESTITOR: Savska cesta 34, 1230 Domžale
INVESTITOR: OBČINA LUKOVICA
Stari trg 1, 1225 Lukovica
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
REKAPITULACIJA
ZEMELJSKA DELA |  |  |  | EUR | 0
MONTAŽNA DELA |  |  |  | EUR | 0
NABAVA MATERIALA |  |  |  | EUR | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  | EUR | 0
Zap.št. | Opis | E.M. | Količina | Cena/enoto | Znesek
ZEMELJSKA DELA
01 01-0 | Zakoličenje trase vodovoda, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, izdelava zapisnika o zakoličbi ipd.; postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 m. | m1 | 565 |  | 0
01 01-1 | Izdelava elaborata cestne zapore | kos | 1 |  | 0
01 01-2 | Izdelava varnostnega načrta | kos | 1 |  | 0
01 01-3 | Ureditev cestnega režima v času gradnje z izdajo obvestil, izvedbo cestne zapore, zavarovanjem gradbišča in ureditvijo začasnih dostopov. Postavitev zapor in ureditev obvozov ter zavarovanj ceste v skladu s predhodno pridobljenim dovoljenjem ob upoštevanju določil o občinskih cestah; z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo prometne signalizacije ter svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno. Pred postavitvijo popolnih zapor morajo biti predvideni in vidno označeni obvozi na vseh križiščih in odcepih. Po končanih delih se odstrani vse ovire in vzpostavi promet v prvotno stanje. Naročila dodatnih elementov zapore in morebitne poškodbe zapore so stroški izvajalca. | kompletno | 1 |  | 0
01 01-4 | Priprava gradbišča. Odstranitev morebitnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oziroma novo stanje po zunanji ureditvi območja. Ureditev začasnih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz lesenih plohov debeline 5 cm in ograjo. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame. | m1 | 565 |  | 0
01 02 | Zakoličba, oznaka križanj in zavarovanje vseh obstoječih komunalnih vodov ob trasi kanala. V postavki je zajeto določanje in označevanje vseh obstoječih (in predvidenih) podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s cevjo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Cena je komplet za vse komunalne naprave na trasi, vključno z delom, ki ga opravijo povabljeni strokovnjaki posamezne komunalne institucije v sodelovanju z izvajalcem in nadzorom. Obračun za 1 m1. | m1 | 20 |  | 0
01 03 | Rezkanje ali rušenje asfaltnega cestišča debeline do 10 cm v potrebni širini, s pravilnim odrezom robov, nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. Zagotavljanje prevoznosti do končne ureditve. Obračun za 1 m2. za 1 m2. | m2 | 1160 |  | 0
01 04 | Rezkanje asfalta v debelini 3 - 5 cm na robovih že odrezanega asfalta v širini 0,20 do 0,50 m in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 247.5 |  | 0
01 05 | Površinski strojni odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obračun za 1 m3. | m3 | 8.4 |  | 0
01 06 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III do IV. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo. Brežine se izvajajo v naklonu 70° do terena; širina dna 0,6 m. Upoštevanega je 10 % ročnega izkopa. Obračun za 1 m3 izkopa.
| III.ktg - 30%: | m3 | 387.9 |  | 0
| IV.ktg - 30%: | m3 | 387.9 |  | 0
01 07 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine nad 2.0 m v terenu III do IV. ktg., z razpiranjem, z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo. Upoštevanega je 10 % ročnega izkopa. Obračun za 1 m3 izkopa.
| III.ktg - 30%: | m3 | 6.4 |  | 0
| IV.ktg - 30%: | m3 | 6.4 |  | 0
01 08 | Strojni izkop kamnine V. kategorije. Brežine se izvajajo v naklonu 70° do terena; širina dna 0,6 m in globine do 2,0 m - strojno z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno deponijo. Obračun v raščenem terenu.
| V.ktg - 40%: | m3 | 517.2 |  | 0
01 09 | Strojni izkop kamnine V. kategorije. Brežine se izvajajo v naklonu 70° do terena; širina dna 0,6 m in globine do 4,0 m - strojno z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno deponijo. Obračun v raščenem terenu.
| V.ktg - 40%: | m3 | 8.5 |  | 0
01 10 | Pazljivo miniranje kamnine | m3 | 394.275 |  | 0
01 11 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. Obračun 1 m2. | m2 | 282.5 |  | 0
01 12 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava ležišča cevi debeline 10 cm vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.. Obračun za 1 m3. | m3 | 28.25 |  | 0
01 13 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava obsipa cevi do višine 20 cm nad temenom cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča.. Obračun za 1 m3. | m3 | 187.693 |  | 0
01 14 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in izdelava zasipa jarka do višine potrebne za dokončno ureditev terena, to je do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 417 |  | 0
01 15 | Izdelava posteljice s kvalitetnim nasipnim materialom lomljencem GW-GM 0/45 do 0/63, debeline 30 cm. Planum kamnite posteljice mora imeti karakteristike Ev2 ≥ 80 Mpa, zgoščenost 98%. | m3 | 280.5 |  | 0
01 16 | Nabava in dobava lomljenca frakcije 0,02 - 32 mm iz kamnine z zmrzlinsko odpornim materialom in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste in- v debelini 30 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm.; odstranitev začasnega zasipa pred finalizacijo terena z odvozom na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 280.5 |  | 0
01 17 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. | m2 | 1039.5 |  | 0
01 18 | Dovoz lomljenca 0-32 mm, razgrinjanje in utrjevanje za dnevni obvoz ob gradbeni jami. Material za obvoz se dnevno premešča glede na napredovanje gradnje. Obračun za vgradnjo in premeščanje materiala za obvoz. Obračun za 1 m3. | m3 | 120 |  | 0
01 19 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 1160 |  | 0
01 20 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. S povrnitvijo naklonov ceste in obstoječih cestnih muld v prvotno stanje. Z izvedbo preklopa z obstoječo asfaltno podlogo. Obračun za 1 m2. | m2 | 1160 |  | 0
01 21 | Asfaltiranje cestišča iz nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. S povrnitvijo naklonov ceste in obstoječih cestnih muld v prvotno stanje. Z izvedbo preklopa z obstoječo asfaltno podlogo. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
01 22 | Izdelava krožno uvaljane asfaltne mulde v širini 50 cm in globini 5 cm. | m | 339 |  | 0
01 23 | Dovoz ostrorobega lomljenca 0-16 m, vgradnja ob vozišču v deb. 10 cm in utrejevanje bankin do modula stislivosti 100 MPa. Obračun za 1 m2. | m2 | 8.475 |  | 0
01 24 | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 1313.943 |  | 0
01 25 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z dovozom iz začasne deponije na območju gradbišča (dovoz do 100 m). Obračun za 1 m3. | m3 | 8.4 |  | 0
01 26 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 8.4 |  | 0
01 27 | Prečkanje vodovoda pod cestnim propustom. Ob propustu je potreben ročni izkop. Odkopano cev se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
01 28 | Prečkanje vodovoda pod obstoječim vodovodom . Ob vodovodu je potreben ročni izkop. Odkopano cev se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
01 29 | Dodatni izkopi in gradbena dela na mestih prevezave na obstoječ vodovod. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
01 30 | Dodatni izkopi pri postavitvi zračnikov in zasunov s podbetoniranjem. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
01 31 | Čiščenje terena po končani gradnji vodovoda. Obračun za 1m2. | m2 | 1412.5 |  | 0
01 32 | Pridobittev zemljišča za začasno gradbeno deponijo, razmeščanje cevi in izvedbo obvoza v času gradnje. Obračun za kompletno izvedena dela. | kompletno | 1 |  | 0
01 33 | Geodetski posnetek izvedenega stanja vodovoda in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1 glavnega voda. Obračun za 1 m' dolžine glavnega vod | m1 | 565 |  | 0
01 34 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
02 01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
02 02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
02 03 | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi iz NL DN 100 ob jarku. Obračun za 1 m1. | m1 | 565 |  | 0
02 04 | Montaža cevi NL DN 100, navadni spoj. Obračun za 1 m1. | m1 | 339 |  | 0
02 05 | Montaža cevi iz NL - sidrni spoj - Vi (DN 100). Obračun za 1 m1. | m1 | 226 |  | 0
02 06 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 39 |  | 0
02 07 | Montaža fazonskih kosov iz NL na prirobnico. Obračun za 1 kos.
| DN 100 | kos | 16 |  | 0
02 08 | Montaža fazonskih kosov iz NL na obojko. Obračun za 1 kos.
| DN 100 | kos | 23 |  | 0
02 09 | Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, DN 100. Obračun za 1 kos.
| DN 100 | kos | 3 |  | 0
02 10 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku nad vodovodnim cevovodom. Obračun za 1 m1. | m1 | 565 |  | 0
02 11 | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus. | m1 | 565 |  | 0
02 12 | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur pred izvedbo povezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda, sanitarni preizkus in pridobitev potrdila o ustreznosti kvalitete vode.. Obračun za vse elemente kompletno. | m1 | 565 |  | 0
02 13 | Prevezave na obstoječe vodovodno omrežje. Skupaj z zatesnitvijo obstoječe cevi. Priklop mora biti vodotesen. Obračun za eno prevezavo. | kos | 2 |  | 0
02 14 | Demontaža obstoječih cevi PE d75 na mestu priključitve novih; vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obstoječii cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obstoječiih cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 2 |  | 0
02 15 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
NABAVA MATERIALA
Cevi (vključno s tesnili)
03 01-1 | NL C-40, DN 100, (navadni spoj) | m1 | 339 |  | 0
03 01-2 | NL C-40, DN 100, sidrni spoj (VI spoj) | m1 | 226 |  | 0
NL fazonski kosi, C 40, obojčni kosi so s sidrnim spojem (Vi spoj)
(vključno s tesnili)
03 02 | MMK 11.25˚, DN 100 | kos | 7 |  | 0
03 03 | MMK 22.5˚, DN 100 | kos | 3 |  | 0
03 04 | MMQ 90°, DN 100 | kos | 1 |  | 0
03 05 | Q, kos DN 100 | kos | 2 |  | 0
03 06 | Vmesni ravni kos, sidrni spoj (STD Vi spoj)
| DN 100 | kos | 11 |  | 0
03 07 | T, DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
03 08 | F, DN 100, z vrtljivo prirobnico | kos | 2 |  | 0
03 09 | E, DN 100, sidrni spoj | kos | 4 |  | 0
03 10 | FFR, DN 100/65 | kos | 2 |  | 0
03 11 | FFR, DN 100/60 | kos | 1 |  | 0
Vodovodne armature:
03 12 | Zasun z vgradno garnituro in cestno kapo PN 10.
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
03 13 | Combi-3 zasun z vgradno garnituro in cestno kapo PN 10.
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
03 14 | Prezračevalna garnitura za podzemno vgradnjo s cestno kapo, DN 50 PN 10.
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
medprirobnično tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
03 15-1 | DN 100 / 8 M16 | kos | 10 |  | 0
03 15-2 | DN 65 / 8 M16 | kos | 2 |  | 0
03 15-3 | DN 60 / 8 M16 | kos | 1 |  | 0
03 15-4 | DN 50 / 8 M16 | kos | 1 |  | 0
03 16 | Zobata spojka d75/DN65 | kos | 2 |  | 0
03 17 | Zobata spojka d63/DN60 | kos | 1 |  | 0
03 18 | Nabava, postavitev in obbetoniranje stebričkov s signalnimi tablicami za oznako odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih korozijako zaščitenih cevi fi 50 in višine 2500 mm. Z dodatnimi izkopi. Poraba betona do 0,15 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
03 19 | Transportni stroški dobave materiala. | kompletno | 1 |  | 0
03 20 | Ostali dodatni in nepredvideni material. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti materiala. |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## Javni vodovod 2
OBNOVA VODOVODA V NASELJU PRESERJE-VRHE-BOBOVNIK
JAVNI VODOVOD 2 (Preserje - Vrhe)
POOBLAŠČENI JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
INVESTITOR: Savska cesta 34, 1230 Domžale
INVESTITOR: OBČINA LUKOVICA
Stari trg 1, 1225 Lukovica
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
REKAPITULACIJA
ZEMELJSKA DELA |  |  |  | EUR | 0
MONTAŽNA DELA |  |  |  | EUR | 0
NABAVA MATERIALA |  |  |  | EUR | 0
SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
Zap.št. | Opis | E.M. | Količina | Cena/enoto | Znesek
ZEMELJSKA DELA
01 01-0 | Zakoličenje trase vodovoda, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, izdelava zapisnika o zakoličbi ipd.; postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 m. | m1 | 330 |  | 0
01 01-1 | Izdelava elaborata cestne zapore | kos | 1 |  | 0
01 01-2 | Izdelava varnostnega načrta | kos | 1 |  | 0
01 01-3 | Ureditev cestnega režima v času gradnje z izdajo obvestil, izvedbo cestne zapore, zavarovanjem gradbišča in ureditvijo začasnih dostopov. Postavitev zapor in ureditev obvozov ter zavarovanj ceste v skladu s predhodno pridobljenim dovoljenjem ob upoštevanju določil o občinskih cestah; z vso potrebno opremo za zavarovanje gradbene jame in postavitvijo prometne signalizacije ter svetlobnih teles za nočno osvetlitev ovire. Zavarovanje je fiksno in stabilno. Pred postavitvijo popolnih zapor morajo biti predvideni in vidno označeni obvozi na vseh križiščih in odcepih. Po končanih delih se odstrani vse ovire in vzpostavi promet v prvotno stanje. Naročila dodatnih elementov zapore in morebitne poškodbe zapore so stroški izvajalca. | kompletno | 1 |  | 0
01 01-4 | Priprava gradbišča. Odstranitev morebitnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oziroma novo stanje po zunanji ureditvi območja. Ureditev začasnih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz lesenih plohov debeline 5 cm in ograjo. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame. | m1 | 330 |  | 0
01 02 | Zakoličba, oznaka križanj in zavarovanje vseh obstoječih komunalnih vodov ob trasi kanala. V postavki je zajeto določanje in označevanje vseh obstoječih (in predvidenih) podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s cevjo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Cena je komplet za vse komunalne naprave na trasi, vključno z delom, ki ga opravijo povabljeni strokovnjaki posamezne komunalne institucije v sodelovanju z izvajalcem in nadzorom. Obračun za 1 m1. | m1 | 45 |  | 0
01 03 | Rezkanje ali rušenje asfaltnega cestišča debeline do 10 cm v potrebni širini, s pravilnim odrezom robov, nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. Zagotavljanje prevoznosti do končne ureditve. Obračun za 1 m2. za 1 m2. | m2 | 430.5 |  | 0
01 04 | Rezkanje asfalta v debelini 3 - 5 cm na robovih že odrezanega asfalta v širini 0,20 do 0,50 m in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 126.9 |  | 0
01 05 | Površinski strojni odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obračun za 1 m3. | m3 | 32.4 |  | 0
01 06 | Rušenje makadamskega cestišča, v debelini 15 cm, z nakladanjem in odvozom materiala na stalno registrirano deponijo vključno s takso. | m2 | 12 |  | 0
01 07 | Strojni in delno ročni izkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III do IV. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo. Brežine se izvajajo v naklonu 70° do terena; širina dna 0,6 m. Upoštevanega je 10 % ročnega izkopa. Obračun za 1 m3 izkopa.
| III.ktg - 30%: | m3 | 195.3 |  | 0
| IV.ktg - 30%: | m3 | 195.3 |  | 0
01 08 | Strojni izkop kamnine V. kategorije. Brežine se izvajajo v naklonu 70° do terena; širina dna 0,6 m in globine do 2,0 m - strojno z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno deponijo. Obračun v raščenem terenu.
| V.ktg - 40%: | m3 | 360 |  | 0
01 09 | Pazljivo miniranje kamnine | m3 | 270 |  | 0
01 10 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. Obračun 1 m2. | m2 | 165 |  | 0
01 11 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava ležišča cevi debeline 10 cm vključno s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.. Obračun za 1 m3. | m3 | 16.5 |  | 0
01 12 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava obsipa cevi do višine 20 cm nad temenom cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča.. Obračun za 1 m3. | m3 | 109.626 |  | 0
01 13 | Nabava, dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in izdelava zasipa jarka do višine potrebne za dokončno ureditev terena, to je do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 191.4 |  | 0
01 14 | Izdelava posteljice s kvalitetnim nasipnim materialom lomljencem GW-GM 0/45 do 0/63, debeline 30 cm. Planum kamnite posteljice mora imeti karakteristike Ev2 ≥ 80 Mpa, zgoščenost 98%. | m3 | 141.27 |  | 0
01 15 | Nabava in dobava lomljenca frakcije 0,02 - 32 mm iz kamnine z zmrzlinsko odpornim materialom in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste in- v debelini 30 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm.; odstranitev začasnega zasipa pred finalizacijo terena z odvozom na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 141.27 |  | 0
01 16 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. | m2 | 430.5 |  | 0
01 17 | Dovoz lomljenca 0-32 mm, razgrinjanje in utrjevanje za dnevni obvoz ob gradbeni jami. Material za obvoz se dnevno premešča glede na napredovanje gradnje. Obračun za vgradnjo in premeščanje materiala za obvoz. Obračun za 1 m3. | m3 | 50 |  | 0
01 18 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 430.5 |  | 0
01 19 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. S povrnitvijo naklonov ceste in obstoječih cestnih muld v prvotno stanje. Z izvedbo preklopa z obstoječo asfaltno podlogo. Obračun za 1 m2. | m2 | 430.5 |  | 0
01 20 | Asfaltiranje cestišča iz nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. S povrnitvijo naklonov ceste in obstoječih cestnih muld v prvotno stanje. Z izvedbo preklopa z obstoječo asfaltno podlogo. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
01 21 | Izdelava krožno uvaljane asfaltne mulde v širini 50 cm in globini 5 cm. | m | 198 |  | 0
01 22 | Dovoz ostrorobega lomljenca 0-16 m, vgradnja ob vozišču v deb. 10 cm in utrejevanje bankin do modula stislivosti 100 MPa. Obračun za 1 m2. | m2 | 4.95 |  | 0
01 23 | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo do 25 km, z nakladanjem, razkladanjem in vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 650.066 |  | 0
01 24 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z dovozom iz začasne deponije na območju gradbišča (dovoz do 100 m). Obračun za 1 m3. | m3 | 32.4 |  | 0
01 25 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 32.4 |  | 0
01 26 | Prečkanje vodovoda pod NN električnim vodom. Ob NN vodu je potreben ročni izkop. Odkopan NN vod se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca elektro omrežja. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
01 27 | Polaganje vodovoda vzporedno s NN električnim vodom. Potrebna je zakoličba NN voda, v neposredni bližini se oizkop izvaja ročno. Potreno je izvesti zaščito kabla s PVC cevjo in opreti v brežino jarka. Odkopan NN vod se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca NN omrežja. Obračun za 1 m. | m1 | 42 |  | 0
01 28 | Prečkanje vodovoda pod cestnim propustom. Ob propustu je potreben ročni izkop. Odkopano cev se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
01 29 | Prečkanje vodovoda pod obstoječim vodovodom . Ob vodovodu je potreben ročni izkop. Odkopano cev se podpre in zaščiti pred mehanskimi poškodbami. Ob izvajanju del je potreben nadzor upravljavca tk omrežja. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
01 30 | Dodatni izkopi in gradbena dela na mestih prevezave na obstoječ vodovod. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
01 31 | Dodatni izkopi pri postavitvi zračnikov in zasunov s podbetoniranjem. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
01 32 | Dodatni izkopi in gradbena dela na mestih prevezave hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
01 33 | Čiščenje terena po končani gradnji vodovoda. Obračun za 1m2. | m2 | 825 |  | 0
01 34 | Pridobittev zemljišča za začasno gradbeno deponijo, razmeščanje cevi in izvedbo obvoza v času gradnje. Obračun za kompletno izvedena dela. | kompletno | 1 |  | 0
01 35 | Geodetski posnetek izvedenega stanja vodovoda in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1 glavnega voda. Obračun za 1 m' dolžine glavnega vod | m1 | 330 |  | 0
01 36 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
02 01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
02 02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
02 03 | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi iz PE d63 ob jarku. Obračun za 1 m1. | m1 | 565 |  | 0
02 04 | Montaža cevi PE d63 elektrovarilni material. Obračun za 1 m1. | m1 | 339 |  | 0
02 05 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
02 06 | Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, DN 100. Obračun za 1 kos.
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
02 07 | Montaža navrtnih zasunov za hišne priključke in prevezava do obstoječih priključnih cevi vključno z dodatnim cevnim materialom PE d 32x3.0 mm in prevezavo na obstoječ priključek. Za posamezen priključek je upoštevano 10 m priključne cevi in zaščitne cevi PE d 63x5.8 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
02 08 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku nad vodovodnim cevovodom. Obračun za 1 m1. | m1 | 330 |  | 0
02 09 | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus. | m1 | 330 |  | 0
02 10 | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur pred izvedbo povezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda, sanitarni preizkus in pridobitev potrdila o ustreznosti kvalitete vode. Obračun za vse elemente kompletno. | m1 | 330 |  | 0
02 11 | Izvedba preboja skozi obstoječo AB steno črpališča premera odprtine 10 cm in debenline stene 25 cm; z vgradnjo zaščitne cevi, končno obdelavo in tesnitvijo odprtine. | kos | 1 |  | 0
02 12 | Prevezave na obstoječe vodovodno omrežje. Skupaj z zatesnitvijo obstoječe cevi. Priklop mora biti vodotesen. Obračun za eno prevezavo. | kos | 1 |  | 0
02 13 | Demontaža obstoječih cevi PE d50 na mestu priključitve novih; vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obstoječii cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obstoječiih cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 1 |  | 0
02 14 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
NABAVA MATERIALA
Cevi (vključno s tesnili)
03 01 | PE 100 cevi d65 SDR 17 PN 10 | m1 | 331 |  | 0
PE fazonski kosi, z elektrovarilnim spojem
(vključno s tesnili)
03 02 | PE koleno 45° d63 | kos | 7 |  | 0
03 03 | T kos d63 | kos | 3 |  | 0
03 04 | Redukcijski kos d63/50 | kos | 1 |  | 0
Vodovodne armature:
03 05 | Prezračevalna garnitura za podzemno vgradnjo s cestno kapo, DN 50 PN 10.
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
03 06 | Navrtni zasun za hišne priključke z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10.
| PE d63/1'' | kos | 1 |  | 0
03 07 | Zasun za hišne priključke z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10, DN 25. | kos | 1 |  | 0
| Ogrlica za PE cevi z odcepom za zasun PN 10, d63/25. | kos | 1 |  | 0
| d63/1'' | kos | 1 |  | 0
medprirobnično tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
03 08 | DN 50 / 8 M16 | kos | 1 |  | 0
03 09 | Zobata spojka d63/DN50 | kos | 1 |  | 0
03 10 | Označevalna tablica z drogom za zračnik ali zasun, s postavitvijo, dodatnimi izkopi in obbetoniranjem. | kos | 1 |  | 0
03 11 | Transportni stroški dobave materiala. | kompletno | 1 |  | 0
03 12 | Ostali dodatni in nepredvideni material. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti materiala. |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## Javni vodovod 3
OBNOVA VODOVODA V NASELJU PRESERJE-VRHE-BOBOVNIK
JAVNI VODOVOD 3 (Preserje)
POOBLAŠČENI INVESTITOR |  | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34, 1230 Domžale
INVESTITOR: |  | OBČINA LUKOVICA
Stari trg 1, 1225 Lukovica
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
REKAPITULACIJA
ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | EUR | 0
MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | EUR | 0
NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | EUR | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | EUR | 0
Zap.št. |  | Opis | E.M. | Količina | Cena/enoto | Znesek
A: GLAVNI VOD JV3
1. ZEMELJSKA DELA
- upoštevano obstoječe stanje terena
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
1.1 | Priprava gradbišča; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno oz.novo stanje po zunanji ureditvi območja. Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5 cm z ograjo. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. |  | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Ureditev cestnega režima v času gradnje z izdajo obvestil, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki in svetlobna telesa. Po končanih delih odstranitev le-te. V ponudbi se predpostavi cena 2000 €, obračun je po dejanskih stroških. Naročila dodatnih elementov zapore in morebitne poškodbe zapore so stroški izvajalca. |  | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Izdelava varnostnega načrta za enostavnejši objekt. V izdelavo so vključeni vsi stroški. Koordinacija VZPD na gradbišču. V ceno je vštet tudi en obisk na gradbišču. V ponudbi se predpostavi cena 500 €. |  | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Izdelava Elaborata za začasno prometno ureditev v času predmetnih del v naselju Preserje pri Lukovici. V ponudbi se predpostavi cena 1000 €. |  | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. V ponudbi ocena 150 €, obračun po dejanskih stroških- fakturah. |  | kos | 3 |  | 0
1.6 | Rezkanje ali rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 11 cm v potrebni širini vključno z zarezanjem, poravnavanjem, zavaljanjem in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Zagotavljanje prevoznosti do končne ureditve. (pasovi čez vozišče-7x) Obračun za 1 m2. |  | m2 | 620 |  | 0
1.7 | Rezkanje asfalta v debelini 3 - 5 cm na robovih že odrezanega asfalta v širini 0,20 do 0,50 m in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 60 |  | 0
1.8 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 620 |  | 0
1.9 | Ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3.-4. kategorije. Brežine se izvajajo v naklonu 70° do nivoja novega tampona; širina dna 0,6 m in do 2,0 m - ročno -z nakladanjem na kamion UPOŠTEVANO V RAŠČENEM STANJU |  | m3 | 18.5 |  | 0
1.10 | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije. Brežine se izvajajo v naklonu 70° do terena; širina dna 0,6 m in globine do 2,0 m - strojno z nakladanjem na kamion. UPOŠTEVANO V RAŠČENEM STANJU |  | m3 | 165 |  | 0
1.11 | Odvoz odkopanega materiala na trajno lastno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. UPOŠTEVANO V RAŠČENEM STANJU |  |  | 218 |  | 0
1.12 | Ovoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. UPOŠTEVANO V RAŠČENEM STANJU |  | m3 | 9 |  | 0
1.13 | Planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 ≥ 20 MPa). |  | m2 | 60 |  | 0
1.14 | Nabava in dobava peščenega materiala gr. 0.02-16 mm oziroma po navodilih proizvajalca cevi ter izdelava nasipa za izravnavo dna jarka deb. 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 6.5 |  | 0
1.15 | Nabava in dobava peščenega materiala gr. 0.02-16 mm oz.po zahtevah proizvajalca cevi ter izdelava nasipa do 20 cm nad temenom vodovodne cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obračun za 1 m3. |  | m3 | 22.5 |  | 0
1.16 | Zasip z obstoječim nekoherentnim materialom oz s tamponom do višine potrebne za končno ureditev terena- do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega zasipa. |  | m3 | 9 |  | 0
1.17 | Nabava in dobava tamponskega drobljenca frakcije 0,02 - 100 mm za zasip do višine potrebne za dokončno ureditev terena, to je do globine 0,5 m pod nivojem asfalta, vključno s komprimiranjem v slojih debeline 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. |  | m3 | 78 |  | 0
1.18 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja asfaltne ceste v deb. 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. |  | m3 | 67 |  | 0
1.19 | Ukinitev PE 100 d75 na travniku z minimalnim izkopom, blindiranjem in povrnitvijo v prvotno stanje. |  | kpl | 1 |  | 0
1.20 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako podzemnih hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.15 m3/kos. Obračun za 1 kos. |  | kos | 4 |  | 0
1.21 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložnimi ploščami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. |  | kos | 4 |  | 0
1.22 | Strojno rezanje asfalta debeline do 12 cm. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 120 |  | 0
1.23 | Rušenje cestnega požiralnika z odvozom na stalno lastno deponijo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 1 |  | 0
1.24 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50, cestno rešetko 400/400 mm D400, globine 1,5 m in povezavo na obstoječo kanalizacijsko cev, vključno z dobavo materiala. Obračun za 1 kos. |  | kos | 1 |  | 0
1.25 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50, LTŽ okvirjem in pokrovom C250, globine 1,5 m in povezavo na obstoječo kanalizacijsko cev, vključno z dobavo materiala. Obračun za 1 kos. |  | kos | 0 |  | 0
1.26 | Dvig ali spust obstoječih LTŽ pokrovov na cesti in pločniku (telekom, elektro, kanalizacija) na ustrezno višino. V ceni so zajeta vsa potrebna dela in material. Obračun za 1 kos. |  | kos | 1 |  | 0
1.27 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 7 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 620 |  | 0
1.28 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 620 |  | 0
1.29 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 11 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 0 |  | 0
1.30 | Izdelava krožno uvaljane asfaltne mulde v širini 50 cm in globini 5 cm (material +delo) |  | m1 | 120 |  | 0
1.31 | Izvedba križanj projektiranega vodovoda-priključkov z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. |  | kos | 12 |  | 0
1.32 | Geodetski posnetek izvedenega stanja vodovoda in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1 glavnega voda. Obračun za 1 m' dolžine glavnega voda. |  | m1 | 120 |  | 0
1.33 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA GLAVNI VOD |  |  |  | skupaj | 0
A: GLAVNI VOD JV3
2. MONTAŽNA DELA
2.1 | Prenos, spuščanje in polaganje vseh cevi v jarek in montaža ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 m1. |  | m1 | 120 |  | 0
2.2 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. |  | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Prenos, spuščanje in montaža spojk. Obračun za 1 kos. |  | kos | 8 |  | 0
2.4 | Prenos, spuščanje in montaža NL fazonskih kosov (DN 80 - DN 100). |  | kos | 12 |  | 0
2.5 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. |  | kos | 4 |  | 0
2.6 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega ali nadtalnega hidranta lomljive izvedbe. Prenos, spuščanje in polaganje hidrantne cevi ter poravnava v horizontalni in vertikalni smeri. Dobava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodno cevjo do hidranta. Obračun za 1 kos. |  | kos | 4 |  | 0
2.7 | Izpiranje cevovoda. Obračun za 1m1. |  | m1 | 120 |  | 0
2.8 | Nabava in polaganje označevalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun za 1 m1. |  | m1 | 120 |  | 0
2.9 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje nadtalnih hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za1 kos. |  | kos | 4 |  | 0
2.10 | Demontaža in odvoz starega hidranta na deponijo, vključno z vsemi manipulacijskimi stroški in stroški deponije. Obračun za 1 kos. |  | kos | 4 |  | 0
2.11 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA GLAVNI VOD |  |  |  | skupaj | 0
A: GLAVNI VOD JV3
3. NABAVA MATERIALA
CEVI: SIST EN 12201
3.1 | Vodovodna PE cev tip 100 d 90x8,2 m, PN 16 bar |  | m1 | 120 |  | 0
NL FAZONSKI KOSI:
v ceni NL fazonskih kosov na obojko, prirobico, spojnih kosov in armatur je vštet tudi ves vijačni material , medprirobnična tesnila in tesnila za sidranje
3.2 | T kos z vrtljivo prirobnico, DN 100x80, PN 16 |  | kos | 4 |  | 0
3.3 | N kos, PN 16, DN 80 |  | kos | 4 |  | 0
3.4 | X kos, DN 80, PN 16 |  | kos | 4 |  | 0
3.5 | EV Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), cestno kapo in montažno podložno ploščo |  | kos | 4 |  | 0
HIDRANTI
3.6 | Nadtalni INOX hidrant lomljive izvedbe z letečo prirobnico in vgradno dolžino 1,25 m, DN 80 (skladen z SIST EN 14384:2005). |  | kos | 4 |  | 0
SPOJNI KOSI
V ceni spojnih kosov je vključen ves potreben vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov.
3.7 | Zobčasta spojka DN 100 (d 110) |  | kos | 8 |  | 0
3.8 | Zobčasta spojka DN 80 (d 90) |  | kos | 8 |  | 0
3.9 | Transporni stroški dobave materiala |  | kpl | 1 |  | 0
3.10 | Dodatni in nepredvideni material. Obračun stroškov po dejanski porabi materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala |  |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA GLAVNI VOD |  |  |  | skupaj | 0

## HP za JV2
OBNOVA VODOVODA V NASELJU PRESERJE-VRHE-BOBOVNIK
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI (HP za JV2 - Preserje-Vrhe)
INVESTITOR: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34, 1230 Domžale
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
REKAPITULACIJA
1. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | EUR | 0
2. MONTAŽNA DELA |  |  |  | EUR | 0
3. NABAVA MATERIALA |  |  |  | EUR | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  | EUR | 0
Zap.št. | Opis | E.M. | Količina | Cena/enoto | Znesek
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI za JV2
1. ZEMELJSKA DELA
1.1 | Določitev poteka trase vodovode z upravljalcem in lastnikom objekta. | kos | 1 |  | 0
1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah. Obračun za 1 m'. | m1 | 46 |  | 0
1.3 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 0 % in strojno 100 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno odlaganje materiala na rob izkopa in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. | m1 | 10 |  | 0
1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in pločnikih. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. | m1 | 5 |  | 0
1.5 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja in utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala in meritvami nosilnosti. Obračun za 1 m2. | m2 | 2.5 |  | 0
1.6 | Asfaltiranje cestišča z nosilnim slojem AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 2.5 |  | 0
1.7 | Asfaltiranje cestišča z obrabno-zapornim slojem AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cestišče. Cena zajema material, delo, brizg z emulzijo in premaz vseh stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 2.5 |  | 0
1.8 | Izdelava geodetskega posnetka vodov od navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine hišnega priključka. | m1 | 61 |  | 0
1.9 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA HP za JV2 |  |  | skupaj | 0
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI za JV2
2. MONTAŽNA DELA
2.1 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3 mm v zaščitno cev PE 80 d 63 s tesnilnimi zamaški, vključno s prevezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer se obnavlja celotna trasa. Obračun za 1 m'. | m1 | 61 |  | 0
2.2 | Montaža univerzalnega navrtalnega zasuna za cevovod PE d63 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
2.3 | Demontaža stare in vgradnja nove garniture in cestne kape z betonsko podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
2.4 | Demontaža obstoječih spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" in prehodnih spojk PE d 32 v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek. Postavka vključuje tudi dobavo in montažo novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku ter blindiranje starega priključka. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
2.5 | Montaža tipskega PEHD zunanjega termo jaška DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z vsemi zemeljskimi in montažnimi deli in potrebnim materialom. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
2.6 | Izpiranje cevi priključkov. Obračun za 1 m'. | m1 | 61 |  | 0
2.7 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi priključkov. Obračun za 1 m'. | m1 | 61 |  | 0
2.8 | Ukinitev obstoječih hišnih vodovodnih priključkov. Obračun za en priključek. | kos | 1 |  | 0
2.9 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA HP za JV2 |  |  | skupaj | 0
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI za JV2
3. NABAVA MATERIALA
3.1 | Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov | m1 | 61 |  | 0
3.2 | Zaščitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov | m1 | 61 |  | 0
3.3 | Univerzalni navrtalni zasun za cevovod NL DN 80 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 1 |  | 0
3.4 | Zasun za hišne priključke z vgradilno garnituro in cestno kapo PN 10, DN 25. | kos | 1 |  | 0
3.5 | Ogrlica za PE cevi z odcepom za zasun PN 10, d63/25. | kos | 1 |  | 0
3.6 | Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko podložko, vodomer DN 20. | kos | 1 |  | 0
3.7 | ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in cevi pri jaških. | kos | 2 |  | 0
3.8 | Transportni stroški dobave materiala. | kpl | 1 |  | 0
3.9 | Ostali dodatni in nepredvideni material. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti materiala |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP za JV2 |  |  | skupaj | 0

## HP za JV3
OBNOVA VODOVODA V NASELJU PRESERJE-VRHE-BOBOVNIK
HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI (HP za JV3 - Preserje)
INVESTITOR: |  | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34, 1230 Domžale
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
REKAPITULACIJA
ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | EUR | 0
MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | EUR | 0
NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | EUR | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | EUR | 0
Zap.št. |  | Opis | E.M. | Količina | Cena/enoto | Znesek
B: HIŠNI PRIKLJUČKI za JV3
1. ZEMELJSKA DELA
1.1 | Določitev poteka trase vodovode z upravljalcem in lastnikom objekta. |  | kos | 18 |  | 0
1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 180 |  | 0
1.3 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi ročno nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 50 |  | 0
1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 100 % in strojno 0 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dne je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno odlaganje materiala na rob izkopa in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih in zelenicah. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 28 |  | 0
1.5 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in pločnikih. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 94 |  | 0
1.6 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta(pri cesti) ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, brez dobave asfalta. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 30 |  | 0
1.7 | Strojni in ročni podkop pod ograjami, živimi mejami in podobnim. Obračun za 1 kos. |  | kos | 15 |  | 0
1.8 | Izdelava vodenega podboja z dobavo zaščitne cevi PE 63 vključno z vsemi potrebnimi deli in izkopom jame za vrtalno garnituro in obeh straneh podboja. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 30 |  | 0
1.9 | Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah vključno z nakladanjem na kamion, razkladanjem in stroški deponije. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 5 |  | 0
1.10 | Rušenje starega vodomernega jaška fi 80 vključno z zasutjem in zatravitvijo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 0 |  | 0
1.11 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški izvedbe. Obračun za 1 m2. |  | m2 | 5 |  | 0
1.12 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta za cev PE 63 in sanacija površin okoli preboja ter sanacija hidro in termo izolacije. Obračun za 1 kos. |  | kos | 14 |  | 0
1.13 | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100 z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. |  | m1 | 2 |  | 0
1.14 | Rušenje betonskih robnikov 5/15/100 z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 5/15/100 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za m'. |  | m1 | 2 |  | 0
1.15 | Odstranitev roba granitnih kock in vzpostavitev v prvotno stanje ob zaključku gradbenih del. Postavka vključuje dobavo in polaganje manjkajočih in ohranjenih granitnih kock, vključno s potrebnim materialom in delom. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 0 |  | 0
1.16 | Izdelava geodetskega posnetka vodov od navrtalnega zasuna do objekta in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oziroma drugem veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in veljavni gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m' dolžine hišnega priključka. |  | m1 | 382 |  | 0
1.17 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti zemeljskih del. |  |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA HP za JV3 |  |  |  | skupaj | 0
B: HIŠNI PRIKLJUČKI za JV3
2. MONTAŽNA DELA
2.1 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3 mm v zaščitno cev PE 80 d 63 s tesnilnimi zamaški, vključno s prevezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu, kjer se obnavlja celotna trasa. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 362 |  | 0
2.2 | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE 100 d 63 (vključno zaščitna cev) v zaščitno cev PE 80 d 63 s tesnilnimi zamaški, vključno s prevezavo na ločno spojko pri zasunu. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 20 |  | 0
2.3 | Montaža navrtalnega zasuna za cevovod PE d 110 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 8 |  | 0
2.4 | Montaža navrtalnega zasuna za cevovod PE d 90 z montažo vgradne garniture in cestne kape z betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 63 za PE cev za prevezavo. Obračun za 1 kos. |  | kos | 10 |  | 0
2.5 | Demontaža stare in vgradnja nove garniture in cestne kape z betonsko podložko. Obračun za 1 kos. |  | kos | 18 |  | 0
2.6 | Predelava skupinskega obstoječega jaška v enojnega, vključno vsa zemljska ter montažna potrebna dela |  | kos | 0 |  | 0
2.7 | Demontaža obstoječih spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" in prehodnih spojk PE d 32 v starem vodomernem mestu ter montaža vodomera v nov vodomerni jašek. Postavka vključuje tudi dobavo in montažo novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku ter blindiranje starega priključka. Obračun za 1 kos. |  | kos | 15 |  | 0
2.8 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (pocinkana izolirana cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi cevi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 20 |  | 0
2.9 | Dobava in montaža nadomestne povezave cevi (izolirana alumplast cev 3/4") ter vzpostavitev prvotnega stanja po prevezavi. Cena zajema dobavo, izdelavo, vse potrebne fazonske kose, toplotno izolacijo, prevrtanje skozi notranje zidove, pritrjevanje in delovne odre. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 20 |  | 0
2.10 | Dobava in vgradnja alumplast cevi 3/4" v obstoječo PE cev kot zaščitno, vključno z vsemi spoji in navezavo. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 20 |  | 0
2.11 | Montaža tipskega PEHD zunanjega termo jaška DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z vsemi zemeljskimi in montažnimi deli in potrebnim materialom. Obračun za 1 kos. |  | kos | 15 |  | 0
2.12 | Izpiranje cevi priključkov. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 382 |  | 0
2.13 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi priključkov. Obračun za 1 m'. |  | m1 | 382 |  | 0
2.14 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti montažnih del. |  |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA HP za JV3 |  |  |  | skupaj | 0
B: HIŠNI PRIKLJUČKI za JV3
3. NABAVA MATERIALA
3.1 | Vodovodne cevi PE d 32x3,0 mm, 16 barov |  | m1 | 362 |  | 0
3.2 | Zaščitna cev PE d 63x5,8 mm, 8 barov |  | m1 | 362 |  | 0
3.3 | Vodovodne cevi PE d 63 mm, 16 barov |  | m1 | 20 |  | 0
3.4 | Zaščitna cev PE d 90x8,2 mm, 8 barov |  | m1 | 20 |  | 0
3.5 | Navrtalni zasun za cevovod PE d 110 z vgradno armaturo in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. |  | kos | 8 |  | 0
3.6 | Navrtalni zasun za cevovod PE d 90 s teleskopsko vgradilno garnituro (1,1-2m), podložno ploščo in cestno kapo, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting in prehodno ločno spojko d 63 za PE cev za prevezavo. |  | kos | 1 |  | 0
3.7 | Navrtalni zasun za cevovod PE d 90 s teleskopsko vgradilno garnituro (1,1-2m), podložno ploščo in cestno kapo, vključno z vrtljivim kosom ISO fiting in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. |  | kos | 9 |  | 0
3.8 | Tipski PEHD zunanji termo jašek DN 500, h = 100 cm, po detajlu iz projekta, vključno z betonsko podložko, vodomer DN 20. |  | kos | 15 |  | 0
3.9 | ISO spojka d 32/1" za prevezavo cevi PE d 32 in cevi pri jaških. |  | kos | 30 |  | 0
3.10 | ISO spojka d 63/2" za prevezavo obstoječe cevi PE in cevi pri jaških. |  | kos | 2 |  | 0
3.11 | Spojka PE d 32/32 za prevezavo cevi PE . |  | kos | 8 |  | 0
3.12 | Spojka PE d 63/63 za prevezavo cevi PE . |  | kos | 2 |  | 0
3.13 | Transportni stroški dobave materiala. |  | kpl | 1 |  | 0
3.14 | Ostali dodatni in nepredvideni material. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti materiala. |  |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA HP za JV3 |  |  |  | skupaj | 0