PRILOGE OD D/1 DO D/8

Navodila za izpolnjevanje obrazcev »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«:

Ponudnik mora izpolniti in podpisati priložena obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN)«. Pri tem mora upoštevati količine iz ponudbenega predračuna. Cena na enoto in skupna vrednost se računata in vpisujeta v EUR brez DDV, in sicer na največ dve decimalki. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške …).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. V vsako postavko v predračunu mora vpisati ceno na enoto in skupno ceno. Kakršnokoli napako v objavljenem predračunu s količinami (napačna količina, enota mere, formula, blokada ...) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa ga je na napako, ki jo odkrije, dolžan opozoriti preko portala javnih naročil. Če v ponudbi predloženem predračunu posamezna postavka ni cenovno ovrednotena, lahko naročnik v skladu z ZJN-3 od ponudnika zahteva pojasnilo, pri čemer ponudniku ne bo dovoljeno kakorkoli popravljati ali dopolnjevati ponudbenega predračuna.

Ponudnik/izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, izvajalec kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

PRILOGA D/1a

PONUDBA

| Številka ponudbe: | ______________________ |
| --- | --- |
| Ponudnik: | ____________________________________________________________ |

Na podlagi predmetnega javnega naročila dajemo naslednjo

PONUDBO

| Dobava SN distribucijskih transformatorjev 21/0,42 kV (v EUR brez DDV) | _________________ EUR |
| --- | --- |

| Veljavnost ponudbe | ___________________________ |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: (podpis) |
| --- | --- |

PRILOGA D/1b

PONUDBENI PREDRAČUN

DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATORJI 21/0,42 kV

| Št. | ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA | Količina | Enota mere | Vrednost/enoto (v EUR brez DDV) | Vrednost skupaj (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TRANSFORMATOR MOČI 50 kVA | 2 | kos |  |  |
| 2. | TRANSFORMATOR MOČI 100 kVA | 5 | kos |  |  |
| 3. | TRANSFORMATOR MOČI 160 kVA | 3 | kos |  |  |
| 4. | TRANSFORMATOR MOČI 250 kVA | 30 | kos |  |  |
| 5. | TRANSFORMATOR MOČI 400 kVA | 30 | kos |  |  |
| 6. | TRANSFORMATOR MOČI 630 kVA | 20 | kos |  |  |
| 7. | TRANSFORMATOR MOČI 1000 kVA | 10 | kos |  |  |
| 8. | Nadgradnja na pametni nadzorni sistem (eRIS) - vgradnja TR moči nad 400 kVA | 60 | kos |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |  |  |

Podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ves ponujeni material v celoti ustreza tehničnim zahtevam naročnika.

| Kraj in datum: ____________ | Ponudnik: _____________ (podpis) |
| --- | --- |

PRILOGA D/1c

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Ponudnik mora v vsako tabelo tehničnih podatkov v stolpec »Ponujeno« vpisati podatke o proizvajalcu in tipu opreme, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu »Zahtevano«.

Ponudbi mora biti priložena verodostojna tehnična dokumentacija proizvajalca, kjer bo možno vse tehnične zahteve preveriti. Podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni! V primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudnik v preglednico vpisal neresnične podatke in s tem ponujena oprema nima zahtevanih lastnosti, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka!

Ponudnik mora v vrstice pri posameznih postavkah (velja za vse tabele) vpisati točen podatek.

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

Dobava SN distribucijskih transformatorjev 21/0,42 kV

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - TRANSFORMATOR MOČI 50 kVA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | DA |  |
| - tip transformatorja |  | DA |  |
| - hlajenje transformatorja |  | KNAN |  |
| - SN napetost Um |  | 24 kV |  |
| - SN napetost Ur |  | 21 kV |  |
| - NN napetost U2 |  | 420 V |  |
| - stopnja regulacije |  | ± 2 x 2,5 % |  |
| - vezava |  | Yzn5 |  |
| - max. višina transformatorja (v mm) |  | ≤ 1100 mm |  |
| - max. teža transformatorja (v kg) |  | ≤ 600 mm |  |
| - napetost kratkega stika uk |  | 4% |  |
| - izgube Pk |  | ≤ 800 W |  |
| - izgube P0 |  | ≤ 90 W |  |
| - nivo hrupa LWA |  | ≤ 41 dB |  |
| - debelina AKZ |  | 65 µm |  |
| - izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422) |  | DA |  |
| - srednja nadtemperatura VN navitja |  | 65 K |  |
| - srednja nadtemperatura NN navitja |  | 65 K |  |
| - srednja nadtemperatura olja |  | 60 K |  |
| - ventil za izpust olja |  | ne sme biti iz plastičnih materialov |  |
| - vijaki, podložke, matice |  | nerjavni material |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - TRANSFORMATOR MOČI 100 kVA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | DA |  |
| - tip transformatorja |  | DA |  |
| - hlajenje transformatorja |  | KNAN |  |
| - SN napetost Um |  | 24 kV |  |
| - SN napetost Ur |  | 21 kV |  |
| - NN napetost U2 |  | 420 V |  |
| - stopnja regulacije |  | ± 2 x 2,5 % |  |
| - vezava |  | Yzn5 |  |
| - max. višina transformatorja (v mm) |  | ≤ 1300 mm |  |
| - max. teža transformatorja (v kg) |  | ≤ 1100 mm |  |
| - napetost kratkega stika uk |  | 4% |  |
| - izgube Pk |  | ≤ 1300 W |  |
| - izgube P0 |  | ≤ 140 W |  |
| - nivo hrupa LWA |  | ≤ 41 dB |  |
| - debelina AKZ |  | 65 µm |  |
| - izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422) |  | DA |  |
| - srednja nadtemperatura VN navitja |  | 65 K |  |
| - srednja nadtemperatura NN navitja |  | 65 K |  |
| - srednja nadtemperatura olja |  | 60 K |  |
| - ventil za izpust olja |  | ne sme biti iz plastičnih materialov |  |
| - vijaki, podložke, matice |  | nerjavni material |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - TRANSFORMATOR MOČI 160 kVA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | DA | Kolektor ETRA d.o.o. |
| - tip transformatorja |  | DA | 8HTIM 160-21 |
| - hlajenje transformatorja |  | KNAN | KNAN |
| - SN napetost Um |  | 24 kV | 24 kV |
| - SN napetost Ur |  | 21 kV | 21 kV |
| - NN napetost U2 |  | 420 V | 420 V |
| - stopnja regulacije |  | ± 2 x 2,5 % | ± 2 x 2,5 % |
| - vezava |  | Yzn5 | Yzn5 |
| - max. višina transformatorja (v mm) |  | ≤ 1300 mm | 1219 mm |
| - max. teža transformatorja (v kg) |  | ≤ 1200 mm | 1190 kg |
| - napetost kratkega stika uk |  | 4% | 4% |
| - izgube v bakru Pcu |  | ≤ 1800 W | 1750 W |
| - izgube v železu Pfe |  | ≤ 200 W | 189 W |
| - nivo hrupa LWA |  | ≤ 44 dB | ≤ 44 dB |
| - debelina AKZ |  | 65 µm | 65 µm |
| - izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422) |  | DA | DA |
| - srednja nadtemperatura VN navitja |  | 65 K | 65 K |
| - srednja nadtemperatura NN navitja |  | 65 K | 65 K |
| - srednja nadtemperatura olja |  | 60 K | 60 K |
| - ventil za izpust olja |  | ne smejo biti iz plastičnih materialov | Da, kovinski |
| - vijaki, podložke, matice |  | nerjavni material | Galvansko obdelani (A4) |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - TRANSFORMATOR MOČI 250 kVA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | DA |  |
| - tip transformatorja |  | DA |  |
| - hlajenje transformatorja |  | KNAN |  |
| - SN napetost Um |  | 24 kV |  |
| - SN napetost Ur |  | 21 kV |  |
| - NN napetost U2 |  | 420 V |  |
| - stopnja regulacije |  | ± 2 x 2,5 % |  |
| - vezava |  | Dyn5 |  |
| - max. višina transformatorja (v mm) |  | ≤ 1400 mm |  |
| - max. teža transformatorja (v kg) |  | ≤ 1450 mm |  |
| - napetost kratkega stika uk |  | 4% |  |
| - izgube v bakru Pcu |  | ≤ 2450 W |  |
| - izgube v železu Pfe |  | ≤ 300 W |  |
| - nivo hrupa LWA |  | ≤ 47 dB |  |
| - debelina AKZ |  | 65 µm |  |
| - izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422) |  | DA |  |
| - srednja nadtemperatura VN navitja |  | 65 K |  |
| - srednja nadtemperatura NN navitja |  | 65 K |  |
| - srednja nadtemperatura olja |  | 60 K |  |
| - ventil za izpust olja |  | ne smejo biti iz plastičnih materialov |  |
| - vijaki, podložke, matice |  | nerjavni material |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - TRANSFORMATOR MOČI 400 kVA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | DA |  |
| - tip transformatorja |  | DA |  |
| - hlajenje transformatorja |  | KNAN |  |
| - SN napetost Um |  | 24 kV |  |
| - SN napetost Ur |  | 21 kV |  |
| - NN napetost U2 |  | 420 V |  |
| - stopnja regulacije |  | ± 2 x 2,5 % |  |
| - vezava |  | Dyn5 |  |
| - max. višina transformatorja (v mm) |  | ≤ 1500 mm |  |
| - max. teža transformatorja (v kg) |  | ≤ 2200 mm |  |
| - napetost kratkega stika uk |  | 4% |  |
| - izgube v bakru Pcu |  | ≤ 3400 W |  |
| - izgube v železu Pfe |  | ≤ 400 W |  |
| - nivo hrupa LWA |  | ≤ 50 dB |  |
| - debelina AKZ |  | 65 µm |  |
| - izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422) |  | DA |  |
| - srednja nadtemperatura VN navitja |  | 65 K |  |
| - srednja nadtemperatura NN navitja |  | 65 K |  |
| - srednja nadtemperatura olja |  | 60 K |  |
| - ventil za izpust olja |  | ne smejo biti iz plastičnih materialov |  |
| - vijaki, podložke, matice |  | nerjavni material |  |
| -zaščita transformatorja |  | integralna zaščita |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - TRANSFORMATOR MOČI 630 kVA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | DA |  |
| - tip transformatorja |  | DA |  |
| - hlajenje transformatorja |  | KNAN |  |
| - SN napetost Um |  | 24 kV |  |
| - SN napetost Ur |  | 21 kV |  |
| - NN napetost U2 |  | 420 V |  |
| - stopnja regulacije |  | ± 2 x 2,5 % |  |
| - vezava |  | Dyn5 |  |
| - max. višina transformatorja (v mm) |  | ≤ 1700 mm |  |
| - max. teža transformatorja (v kg) |  | ≤ 2450 mm |  |
| - napetost kratkega stika uk |  | 4% |  |
| - izgube v bakru Pcu |  | ≤ 5000 W |  |
| - izgube v železu Pfe |  | ≤ 600 W |  |
| - nivo hrupa LWA |  | ≤ 52 dB |  |
| - debelina AKZ |  | 65 µm |  |
| - izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422) |  | DA |  |
| - srednja nadtemperatura VN navitja |  | 65 K |  |
| - srednja nadtemperatura NN navitja |  | 65 K |  |
| - srednja nadtemperatura olja |  | 60 K |  |
| - ventil za izpust olja |  | ne smejo biti iz plastičnih materialov |  |
| - vijaki, podložke, matice |  | nerjavni material |  |
| - zaščita transformatorja |  | integralna zaščita |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| - TRANSFORMATOR MOČI 1000 kVA |  |  |  |
| - proizvajalec |  | DA |  |
| - tip transformatorja |  | DA |  |
| - hlajenje transformatorja |  | KNAN |  |
| - SN napetost Um |  | 24 kV |  |
| - SN napetost Ur |  | 21 kV |  |
| - NN napetost U2 |  | 420 V |  |
| - stopnja regulacije |  | ± 2 x 2,5 % |  |
| - vezava |  | Dyn5 |  |
| - max. višina transformatorja (v mm) |  | ≤ 1850 mm |  |
| - max. teža transformatorja (v kg) |  | ≤ 3400 mm |  |
| - napetost kratkega stika uk |  | 6 % |  |
| - izgube v bakru Pcu |  | ≤ 8000 W |  |
| - izgube v železu Pfe |  | ≤ 730 W |  |
| - nivo hrupa LWA |  | ≤ 55 dB |  |
| - debelina AKZ |  | 65 µm |  |
| - izolacijska tekočina (skladno z IEC 60422) |  | DA |  |
| - srednja nadtemperatura VN navitja |  | 65 K |  |
| - srednja nadtemperatura NN navitja |  | 65 K |  |
| - srednja nadtemperatura olja |  | 60 K |  |
| - ventil za izpust olja |  | ne smejo biti iz plastičnih materialov |  |
| - vijaki, podložke, matice |  | nerjavni material |  |
| - zaščita transformatorja |  | integralna zaščita |  |

| # | DODATNE ZAHTEVE ZA DISTRIBUCIJSKE TRANSFORMATORJE 21/0,42 kV: | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transformatorji morajo biti v hermetični izvedbi s konektorskimi SN priključki tipa »plug – in«. |  |
| 2. | Transformatorji nazivne moči vključno in nad 400 kVA morajo imeti integralno zaščitno napravo klasična RIS ali naprava eRIS2 z naslednjimi funkcijami: - plinski rele, - varnostni oddušnik, - kazalec nivoja dielektrika in kontaktni termometer. |  |
| 3. | Zahteva se garancijska doba za izdelek kot celoto v trajanju najmanj 5 (pet) let in garancijska doba za zaščito proti prerjavenju v trajanju najmanj 10 (deset) let. |  |
| 4. | Dobavni rok je največ 15 delovnih dni od prejetega naročila. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:

Žig in Podpis:

PRILOGA D/2

Izpolnjen in podpisan ESPD

(v skladu s podtočko 2, točke 22 dokumentacije)

PRILOGA D/3

Akt o skupnem nastopanju

(v skladu s podtočko 3, točke 22 dokumentacije)

(ponudnik predloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem)

PRILOGA D/4

Potrdila o nekaznovanosti

(v skladu s podtočko 4, točke 22 dokumentacije JN)

PRILOGA D/5

eS.BON, S.BON-1 obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni

(v skladu s podtočko 4, točke 22 dokumentacije JN)

PRILOGA D/6

Izjave o skladnosti in dokumenti o tipskih preizkusih, v skladu z navedenim v tej točki,

in ustrezni tehnični material

(v skladu s podtočko 6, točke 22 dokumentacije)

PRILOGA D/7a

Seznam proizvajalca o količini proizvedenih transformatorjev

(v skladu s 7 podtočko točke 22 dokumentacije JN)

PRILOGA D/7b

_________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO ZA PONUDNIKA

Izjavljamo, da nam je družba

__________________________________________________________________________

dobavila SN distribucijske transformatorje:

| Št. | Številka, predmet pogodbe in tip dobavljenih transformatorjev | Obdobje dobave | Dobavljena količina po sklenjeni pogodbi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Dobave materiala je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________                     		žig                	____________________________

(Kraj in datum)                                                                 		(podpis potrjevalca reference)

Priloga 1 – podizvajalec

Javno naročilo: Dobava SN distribucijskih transformatorjev 21/0,42 kV, št. JN24-011

PODIZVAJALEC: 		1. podizvajalec ob oddaji ponudbe

2. zamenjava podizvajalca (v času izvajanja sporazum)

3. nov podizvajalec (v času izvajanja sporazuma)

(ustrezno obkroži)

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Elektronski naslov in telefon: |  |
| ID in matična številka podizvajalca: |  |

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

__________________________________________________________________________________

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3): 		DA 		NE

(ustrezno obkrožite)

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

- da bomo predložili izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporabljamo žig) obrazec ESPD,

- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: | Podizvajalec: Žig in podpis: |
| --- | --- |

GLAVNI IZVAJALEC:

Izjave glavnega izvajalca:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Istočasno soglašamo, da naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas, kot glavnega izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Priloge:

- izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD

- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«.

Rok za veljavnost ponudbe je določen v 6. točki dokumentacije JN - najmanj tri mesece od dneva, določenega za oddajo ponudb.

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

S podpisom naročnika na tem prilogi (v primerih iz točk 2 in 3) se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh strank sporazuma (in podizvajalca) se šteje za aneks k temu sporazumu.

Glavni izvajalec je ponudnik, ki v postopku javnega naročila oddaja ponudbo, oziroma izbrani ponudnik na podlagi pravnomočne odločitve naročnika o oddaji javnega naročila.