## Rekapitulacija
RTP 110/20 kV Ljutomer - Obnova objekta
DZR - 20 kV stikalne celice
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
I. | Demontažna dela | 0 |  |  | EUR
II. | Dobava opreme in elektromontažna dela | 0 |  |  | EUR
III. | Ostale storitve | 0 |  |  | EUR
| Odklop, demontaža, začasna prestavitev znotraj kletnega prostora ter kratkostičenje SN kabelskih povezav v SN celicah. | 0 |  |  | EUR
IV. | NEPREDVIDENA DELA Nepredvidena dela, ki se obračunajo po dejanski količini vgrajenega materiala in porabljenem času, po potrditvi nadzornika in vpisom dopolnitev/sprememb v gradbeni dnevnik | % | 10 | 0 | EUR
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: | 0 |  |  | EUR

## 1-Demontažna dela
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Demontažna dela
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| I. | Demontažna dela
FAZA 1 - Zamenjava niza celic S2
| 1.1 | Odklop, demontaža, začasna prestavitev znotraj kletnega prostora ter kratkostičenje SN kabelskih povezav v SN celicah. | kpl | 1 |  | 0
| 1.2 | Odklop, demontaža ozemljitvene povezave v shunt celici | kpl | 1 |  | 0
| 1.3 | Odklop, demontaža, odvoz in razgzradnja celotnega sistema zbiralčnega mostu med nizoma (sistemoma) celic SI in SII | kpl | 2 |  | 0
| 1.4 | Odklop, demontaža, odvoz in razgzradnja celotnega zbiralčnega sistema s pripadajočo konstrukcijo za priklop kablov v transformatorsko vodno celico | kpl | 1 |  | 0
| 1.5 | Demontaža, odvoz in razgradnja kovniskih konstrukcij za pritrditev kablov in objemnih tokovnih transformatorjov. Vsklopu postavke je zajeta tudi na podstavek monitrana oprema (tokovni transformatorji, kabelske objemke, idr). |  |  |  | 0
| 1.6 | Odklop, demontaža, odvoz in razgradnja enega niza obstoječega kovinsko oklopljenega, zračno izoliranega 20 kV stikališča v obsegu 16 stikalnih celic, in sicer od celice J21 do J35, vključno s celico J37. ter vsemi pripadajočimi konstrukcijami. | kpl | 1 |  | 0
| 1.7 | Odklop, demontaža in prestavitev shunt celice J36 na začasno lokacijo na objektu. | kpl | 1 |  | 0
| 1.8 | Demontaža komplet opreme NN krmilne omarice vključno z demontažo NN plošče in vratic omarice. | kpl | 1 |  | 0
FAZA 2 - Zamenjava niza celic S1
| 1.9 | Odklop, demontaža, začasna prestavitev znotraj kletnega prostora ter kratkostičenje SN kabelskih povezav v SN celicah. | kpl | 1 |  | 0
| 1.10 | Odklop, demontaža, odvoz in razgzradnja celotnega zbiralčnega sistema s pripadajočo konstrukcijo za priklop kablov v transformatorsko vodno celico | kpl | 1 |  | 0
| 1.11 | Demontaža, odvoz in razgradnja kovniskih konstrukcij za pritrditev kablov in objemnih tokovnih transformatorjov. Vsklopu postavke je zajeta tudi na podstavek monitrana oprema (tokovni transformatorji, kabelske objemke, idr). | kpl | 1 |  | 0
| 1.12 | Odklop, demontaža, odvoz in razgradnja enega niza obstoječega kovinsko oklopljenega, zračno izoliranega 20 kV stikališča v obsegu 16 stikalnih celic, in sicer od celice J01 - J16 vključno z vsemi pripadajočimi konstrukcijami | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0

## 2-Dobava in montaža
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Dobava opreme in elektromontažna dela
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| II. | Dobava opreme in elektromontažna dela
Dobava in montaža se izvede fazno v dveh fazah. Faznost izvedbe in priklopov bo definirana v kasnejši fazi projekta.
| 2.1 | Odklop, demontaža, začasna prestavitev znotraj kletnega prostora ter kratkostičenje SN kabelskih povezav v SN celicah.
| 2.1.1 | - izvodna/kompenzacijska/TR LR celica | kos | 23 |  | 0
| 2.1.2 | - transformatorska celica | kos | 2 |  | 0
| 2.1.3 | - spojna celica z odklopnikom | kos | 4 |  | 0
| 2.1.4 | - spojna celica z meritvijo napetosti | kos | 4 |  | 0
| 2.1.5 | - prazna, neopremljena celica | kos | 4 |  | 0
| 2.1.6 | - adapter zbiralčnega sistema | kos | 2 |  | 0
| 2.2 | Dobava, rezanje, formiranje v ravninsko konfiguracijo, polaganje, označevanje, pritrditev in priključitev enožilnega kabla N2XS(FL)2Y 1x240/25RM mm2 12/20(24) kV. OPOMBA: Izvedeta se 2 (dve) 3-fazni zbiralnični povezavi med dvema sektorjema SN stikališča, 2 vodnika po fazi med sistemoma 1 in 2. | m | 180 |  | 0
| 2.3 | Dobava, rezanje, formiranje v trikot konfiguracijo, polaganje, označevanje, pritrditev in priključitev enožilnega kabla N2XS(FL)2Y 1x240/25RM mm2 12/20(24) kV. OPOMBA: Izvede se podaljševanje 3-faznih povezav do TR celic s tremi vodniki po fazi za vsak TR 110/20 kV. | m | 180 |  | 0
| 2.4 | Dobava, rezanje, formiranje v trikotno konfiguracijo, polaganje, označevanje, pritrditev in priključitev enožilnega kabla NA2XS(FL)2Y 1x150/25RM mm2 12/20(24) kV. OPOMBA: Izvede se podalješvanje obstoječih 3-faznih kabelskih povezav. | m | 480 |  | 0
| 2.5 | Dobava, rezanje, polaganje, označevanje, pritrditev in priključitev enožilnega kabla NA2XS(FL)2Y 1x150/25RM mm2 12/20(24) kV za ozemljitev shunt celice. | m | 40 |  | 0
| 2.6 | Dobava in izvedba kabelskega zaključka za notranjo montažo z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV, za kabel N2XS(FL)2Y 1x240RM/25 mm2, komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran. | kos | 42 |  | 0
| 2.7 | Dobava in izvedba kabelskega zaključka za notranjo montažo z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV, za kabel NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm2, komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran. | kos | 49 |  | 0
| 2.8 | Dobava in izvedba kabelskega zaključka za zunanjo montažo z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV, za kabel NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm2, komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran. | kos | 1 |  | 0
| 2.9 | Dobava in izvedba kabelske spojke za notranjo montažo z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV, za spajanje dveh kablov N2XS(FL)2Y 1x240RM/25 mm2. | kos | 18 |  | 0
| 2.10 | Dobava in izvedba kabelske spojke za notranjo montažo z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV, za spajanje dveh kablov NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm2. | kos | 48 |  | 0
| 2.11 | Dobava in montaža kovinskih konstrukcij (34 kosov) za pritrditev kablov in tokovnih objemnih transformatorjev v kabelskem prostoru, vključno z vsem pritrdilnim materialom. OPOMBA: Detajlno bodo konstrukcije definirane v fazi PZI | kg | 1360 |  | 0
| 2.12 | Dobava in montaža kabelske objemke iz nemagnetnega materiala za pritrjevanje enožilnih kablov 20 kV N(A)2XS(FL)2Y 1x150RM/25mm2 ali 1x240RM/25 mm2 v trikot z vsem pritrdilnim in montažnim materialom za montažo na jeklene konstrukcije, steno in tla, kot npr. id-Technik KP 29/41. | kos | 60 |  | 0
| 2.13 | Dobava in montaža kabelske objemke iz nemagnetnega materiala za pritrjevanje enožilnih kablov 20 kV, N(A)2XS(FL)2Y 1x240RM/25 mm2 z vsem pritrdilnim in montažnim materialom za montažo na jeklene konstrukcije kot npr. id-Technik K36/52 | kos | 24 |  | 0
| 2.14 | Kabelska objemka iz nemagnetnega materila za pritrjevanje enožilnih kablov 20 kV, N(A)2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm2 z vsem pritrdilnim in montažnim materialom za montažo na jeklene konstrukcije kot npr. id-Technik K26/38 | kos | 2 |  | 0
| 2.15 | Dobava, dimenzioniranje, izdelava tovarniških risb, montaža in priključitev kompletnega zbiralčnega sistema z E-Cu zbiralkami dimenzije vsaj 80x10 mm (In=1250 A, Ik=25 kA) vključno z nosilno konstrukcijo in pritrdilnim materialom. Zbiralčni sistem mora omogočati pritrditev petih 20 kV enožilnih kablov s presekom 240 mm2 in Cu vodnikom po fazi na način, da le-ti vzdržijo termične in mehanske sile, ki lahko nastanejo kot posledice kratkih stikov. Zbiralčni sistem naj vključuje tudi povezavo na priključke v celici. OPOMBA: Ta postavka naj se ponudi v primeru, da vodna transformatorska celica ne omogoča priklopa petih enožilnih kablov s presekom 240 mm2 in Cu vodnikom po fazi. | kpl | 2 |  | 0
| 2.16 | Dobava, montaža in ožičenje komplet opreme za predelavo NN krmilne omarice obstoječe shunt celice v skladu s tehnično specifkiacijo tega DZR: - krmilna plošča (1 kos) - vrata omarice (1 kos) - NN oprema omarice, (1 kpl) - ožičenje do primarne opreme (1 kpl) - vezni, drobni in ostali material za polno funkcioniranje omarice (1 kpl) | kpl | 1 |  | 0
| 2.17 | Prestavitev, pritrditev, podaljševanje in priključitev obstoječe SN kabelske povezave v SN celico. | kpl | 18 |  | 0
| 2.18 | Montaža objemnega tokovnega transformatorja na jekleno konstrukcijo | kos | 22 |  | 0
| 2.19 | Prestavitev, pritrditev in priključev obstoječe 20 kV stikalne shunt celice J36 in priključitev v novo stikališče | kpl | 1 |  | 0
| 2.20 | Dobava, rezanje in montaža vodnika H07V-K 16 mm2, rumeno-zelene barve | m | 50 |  | 0
| 2.21 | Dobava, rezanje in montaža vodnika H07V-K 120 mm2, rumeno-zelene barve | m | 50 |  | 0
| 2.22 | Dobava, rezanje in polaganje ploščatega ozemljila Fe/Zn 25x4 mm, vključno z vsem pritrdilnim materialom in izvedbo spajanj. | m | 150 |  | 0
| 2.23 | Dobava in montaža križne sponke za spajanje dveh ploščatih ozemljil Fe/Zn 25x4 mm | kos | 40 |  | 0
| 2.24 | Dobava in montaža križne sponke za spajanje ploščatega ozemljila Fe/Zn 25x4 mm in vodnika H07V-K 16 mm2 | kos | 40 |  | 0
| 2.25 | Dobava in montaža križne sponke za spajanje ploščatega ozemljila Fe/Zn 25x4 mm in vodnika H07V-K 120 mm2 | kos | 40 |  | 0
| 2.26 | Izvedba ozemljitev kovinskih konstrukcij in opreme, vključno z vsem priključnim in ostalim materialom | kpl | 1 |  | 0
| 2.27 | Dobava, izdelava in montaža ploščic za označevanje kablov, iz obstojnega, UV odpornega materiala | kpl | 1 |  | 0
| 2.28 | Drobni montažni material (vijaki, matice, podložke, termoskrčna cev,…) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0

## 3 - Ostale storitve
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Ostale storitve
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| III. | Ostale storitve
| 3.1 | Šolanje naročnikovega osebja | kpl | 1 |  | 0
| 3.2 | Sodelovanje na internem tehničnem pregledu | kpl | 1 |  | 0
FAZA 1 - Zamenjava niza celic S2
| 3.1 | Razmeščanje in izris potrebnih odprtin v stikališču | kpl | 1 |  | 0
| 3.2 | Nadzor in koordinacija pri postavitvi tirnic in izvedbi gradbenih del povezanih s postavitivjo tirnic in izvedbo odprtin. | kpl | 1 |  | 0
| 3.3 | Sodelovanje pri parametriranju | kpl | 1 |  | 0
| 3.4 | Funkcionalno preskušanje | kpl | 1 |  | 0
| 3.5 | VN preizkus | kpl | 1 |  | 0
| 3.6 | Spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
FAZA 2 - Zamenjava niza celic S1
| 3.8 | Razmeščanje in izris potrebnih odprtin v stikališču | kpl | 1 |  | 0
| 3.9 | Nadzor in koordinacija pri postavitvi tirnic in izvedbi gradbenih delih povezanih s postavitivjo tirnic in izvedbo odprtin. | kpl | 1 |  | 0
| 3.10 | Sodelovanje pri parametriranju | kpl | 1 |  | 0
| 3.11 | Funkcionalno preskušanje | kpl | 1 |  | 0
| 3.12 | VN preizkus | kpl | 1 |  | 0
| 3.13 | Spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0