## Rekapitulacija
RTP 110/20 kV Lenart - Obnova objekta
DZR - 20 kV stikalne celice
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
I. | Demontažna dela | 0 |  |  | EUR
II. | Dobava opreme in elektromontažna dela | 0 |  |  | EUR
III. | Ostale storitve | 0 |  |  | EUR
| POSTAVKE I+II+III SKUPAJ: | 0 |  |  | EUR
IV. | NEPREDVIDENA DELA Nepredvidena dela, ki se obračunajo po dejanski količini vgrajenega materiala in porabljenem času, po potrditvi nadzornika in vpisom dopolnitev/sprememb v gradbeni dnevnik | % | 10 | 0 | EUR
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: | 0 |  |  | EUR

## 1-Demontažna dela
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Demontažna dela
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| I. | Demontažna dela
FAZA 1 - Zamenjava celic (rušitev sektor B - nov niz S1)
| 1.1 | Odklop, demontaža, začasna prestavitev znotraj kletnega prostora ter kratkostičenje SN kabelskih povezav v SN celicah. | kpl | 1 |  | 0
| 1.2 | Polno opremljena SN celica: Odklop, demontaža, odvoz in razgradnja komplet SN celice vključujoč vso vgrajeno opremo, vrata, kovinske konstrukcije ter komplet povezave do skoznjikov na zunanji steni objekta z vso pripadajočo opremo in kovinskimi konstrukcijami v stikališčnem in kletnem prostoru. OPOMBA: Celico je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na rušenje vmesnih sten. Rušenje predelnih sten ni v sklopu tega razpisa. | kpl | 6 |  | 0
| 1.3 | Prazna SN celica: Odklop, demontaža, odvoz in razgradnja komplet SN celice vključujoč vso vgrajeno primarno opremo, povezave, vrata ter kovinske konstrukcije v stikališčnem in kletnem prostoru. OPOMBA: Celico je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na rušenje vmesnih sten. Rušenje predelnih sten ni v sklopu tega razpisa. | kpl | 10 |  | 0
| 1.4 | Odklop, demontaža, odvoz in razgradnja SN zbiralk, vključno s 3-polnim SN ločilnikom, podpornimi izolatorji, prehodnimi izolatorji, nosilnimi in zaščitnimi konstrukcijami ter ostalo opremo za povezavo sketorja A in B | kpl | 2 |  | 0
| 1.5 | Demontaža, odvoz in razgradnja kovinskih vrat boksov zbiralčnih povezav ob zunanji steni. OPOMBA: Boks je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na rušenje vmesnih sten. Praznjenje opreme in konstrukcij v boksu je zajeto v postavkah 1.2 in 1.3. Rušenje predelnih sten boksa sklopu tega razpisa. | kpl | 7 |  | 0
FAZA 2 - Zamenjava celic (rušitev sektor A - nov niz S2)
| 1.6 | Odklop, demontaža, začasna prestavitev znotraj kletnega prostora ter kratkostičenje SN kabelskih povezav v SN celicah. | kpl | 3 |  | 0
| 1.7 | Polno opremljena SN celica: Odklop, demontaža, odvoz in razgradnja komplet SN celice vključujoč vso vgrajeno opremo, vrata, kovinske konstrukcije ter komplet povezave do skoznjikov na zunanji steni objekta z vso pripadajočo opremo in kovinskimi konstrukcijami v stikališčnem in kletnem prostoru. OPOMBA: Celico je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na rušenje vmesnih sten. Rušenje predelnih sten ni v sklopu tega razpisa. | kpl | 15 |  | 0
| 1.8 | Prazna SN celica: Odklop, demontaža, odvoz in razgradnja komplet SN celice vključujoč vso vgrajeno primarno opremo, povezave, vrata ter kovinske konstrukcije v stikališčnem in kletnem prostoru. OPOMBA: Celico je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na rušenje vmesnih sten. Rušenje predelnih sten ni v sklopu tega razpisa. | kpl | 1 |  | 0
| 1.10 | Demontaža, odvoz in razgradnja kovinskih vrat boksov zbiralčnih povezav ob zunanji steni. OPOMBA: Boks je potrebno izprazniti in v celoti pripraviti na rušenje vmesnih sten. Praznjenje opreme in konstrukcij v boksu je zajeto v postavkah 1.7 in 1.8. Rušenje predelnih sten boksa sklopu tega razpisa. | kpl | 7 |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0

## 2-Dobava in montaža
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Dobava opreme in elektromontažna dela
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| II. | Dobava opreme in elektromontažna dela
Dobava in montaža se izvede fazno v dveh fazah. Faznost izvedbe in priklopov bo definirana v kasnejši fazi projekta.
| 2.1 | Za potrebe fazne obnove 20 kV stikališča je potrebno zagotoviti nemoteno napajanje 20 kV omrežja. V prvi faz je potrebno sprostiti sektor celic "B", kateri napaja štiri 20 kV izvode. Pred začetkom del, je potrebno vse štiri izvode prestaviti na sektor celic "A". Obseg del zajema izdelavo komplet tehnične dokumentacije in izvedbo vseh del premontaže opreme z vsem potrebnim drobnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
| 2.2 | Ureditev celice =J18: Demontaža 20 kV odklopnika iz obstoječe celice =J09 in montaža v celico =J18 s komplet ožičenjem in funkcionalnim preizkusom. | kpl | 1 |  | 0
| 2.3 | Ureditev celice =J22: Demontaža 20 kV zbiralničnega ločilnika in vse pripadajoče opreme iz obstoječe celice =J09 in montaža v celico =J22 s komplet ožičenjem in funkcionalnim preizkusom. Demontaža 20 kV odklopnika iz obstoječe celice =J06 in montaža v celico =J22 s komplet ožičenjem in funkcionalnim preizkusom. | kpl | 1 |  | 0
| 2.4 | Ureditev celice =J27: Demontaža 20 kV objemnega tokovnega transformatorja iz obstoječe celice =J06 in montaža v celico =J27 s komplet ožičenjem in funkcionalnim preizkusom. | kpl | 1 |  | 0
| 2.5 | Ureditev celice =J29: Demontaža 20 kV objemnega tokovnega transformatorja iz obstoječe celice =J26 in montaža v celico =J29 s komplet ožičenjem in funkcionalnim preizkusom. | kpl | 1 |  | 0
| 2.6 | Komplet dobava, vnos, niveliranje, pritrditev, montaža in priklop polno opremljenega z zrakom izoliranega 20 kV stikališča za primarno distribucijo z nazivnim tokom zbiralk 1250 A, nazivnim kratkotrajnim (1s) termičnim tokom 25 kA sestavljenega iz štirih sektorjev 20 kV celic v spodnjem obsegu. Dobavljeno stikališče mora biti polno opremljeno in s tovarniško izvedenimi vsemi internimi povezavami. V NN krmilnih omaricah mora biti izvedeno funkcionalno ožičenje, prav tako morajo biti izvedene vse medsebojne povezave med celicami. Stikališče in vgrajena oprema morajo biti v skladu z zahtevami iz tehnične specifikacije tega DZR. V ceni mora biti zajet celoten obseg določen v tehnični specifikaciji DZR (kot npr. transport, zavarovanje, garancija, FAT, itd.). Dobavljeno stikališče naj bo v sledečem obsegu: OPOMBA: Montaža in priklop se izvede v dveh faza in sicer od J16 do J30 (FAZA 1) in od J01 do J15 (FAZA 2).
| 2.6.1 | - izvodna/TR LR celica | kos | 19 |  | 0
| 2.6.2 | - transformatorska celica | kos | 2 |  | 0
| 2.6.3 | - spojna celica z odklopnikom | kos | 4 |  | 0
| 2.6.4 | - spojna celica z meritvijo napetosti | kos | 4 |  | 0
| 2.6.5 | - celica s shunt stikalom | kos | 1 |  | 0
| 2.7 | Dobava, rezanje, formiranje v ravninsko konfiguracijo, polaganje, označevanje, pritrditev in priključitev enožilnega kabla N2XS(FL)2Y 1x240/25RM mm2 12/20(24) kV. OPOMBA: Izvedeta se 2 (dve) 3-fazni zbiralnični povezavi med dvema sektorjema SN stikališča, 2 vodnika po fazi med sistemoma 1 in 2. | m | 180 |  | 0
| 2.8 | Dobava, rezanje, formiranje v trikotno konfiguracijo, polaganje, označevanje, pritrditev in priključitev enožilnega kabla NA2XS(FL)2Y 1x150/25RM mm2 12/20(24) kV. OPOMBA: Izvede se 6 (šest) 3-faznih povezav od SN celic do daljnovodov vpetih na steno stavbe, ter podaljševanje obstoječih kabelskih povezav. | m | 900 |  | 0
| 2.9 | Dobava, rezanje, polaganje, označevanje, pritrditev in priključitev enožilnega kabla NA2XS(FL)2Y 1x150/25RM mm2 12/20(24) kV za ozemljitev shunt celice. | m | 43 |  | 0
| 2.10 | Dobava in izvedba kabelskega zaključka za notranjo montažo z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV, za kabel N2XS(FL)2Y 1x240RM/25 mm2, komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran. | kos | 24 |  | 0
| 2.11 | Dobava in izvedba kabelskega zaključka za notranjo montažo z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV, za kabel NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm2, komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran. | kos | 28 |  | 0
| 2.12 | Dobava in izvedba kabelskega zaključka za zunanjo montažo z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV, za kabel NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm2, komplet s kabelskimi čevlji v vijačni tehniki za vodnike in ekran. | kos | 19 |  | 0
| 2.13 | Dobava in izvedba kabelske spojke za notranjo montažo z nazivno napetostjo 12/20 (24) kV, za spajanje dveh kablov NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm2. | kos | 18 |  | 0
| 2.14 | Dobava in montaža kovinskih konstrukcij (26 kosov) za pritrditev kablov in tokovnih objemnih transformatorjev v kabelskem prostoru, vključno z vsem pritrdilnim materialom. OPOMBA: Detajlno bodo konstrukcije definirane v fazi PZI | kg | 1040 |  | 0
| 2.15 | Dobava in montaža jeklenih konstrukcij (6 kosov), nosilcev za pritrditev treh kabelskih glav in treh odvodnikov prenapeotstih 20 kV, za montažo na steno, vključno z vsem pritrdilnim materialom. OPOMBA: Detajlno bodo konstrukcije definirane v fazi PZI | kg | 240 |  | 0
| 2.16 | Dobava, montaža in priključitev kovinsko oksidnega odvodnika prenapetosti za zunanjo montažo s kompozitno izolacijo, Uc=24 kV, 10 kA, razreda SL | kos | 18 |  | 0
| 2.17 | Dobava, rezanje in priključitev vodnika Al/Fe 70/12 mm2 | m | 18 |  | 0
| 2.18 | Dobava in montaža kompresijske sponke za vodnik Al/Fe 70/12 mm2. | kos | 54 |  | 0
| 2.19 | Dobava in montaža T-vijačne sponke za vodnik Al/Fe 70/12 mm2, odcep na vodnik Al/Fe 70/12 mm2. | kos | 18 |  | 0
| 2.20 | Dobava in montaža kabelske objemke iz nemagnetnega materiala za pritrjevanje enožilnih kablov 20 kV N(A)2XS(FL)2Y 1x150RM/25mm2 ali 1x240RM/25 mm2 v trikot z vsem pritrdilnim in montažnim materialom za montažo na jeklene konstrukcije, steno in tla, kot npr. id-Technik KP 29/41. | kos | 88 |  | 0
| 2.21 | Dobava in montaža kabelske objemke iz nemagnetnega materiala za pritrjevanje enožilnih kablov 20 kV, N(A)2XS(FL)2Y 1x240RM/25 mm2 z vsem pritrdilnim in montažnim materialom za montažo na jeklene konstrukcije kot npr. id-Technik K36/52 | kos | 24 |  | 0
| 2.22 | Dobava in montaža kabelske objemke iz nemagnetnega materila za pritrjevanje enožilnih kablov 20 kV, N(A)2XS(FL)2Y 1x150RM/25 mm2 z vsem pritrdilnim in montažnim materialom za montažo na jeklene konstrukcije kot npr. id-Technik K26/38 | kos | 2 |  | 0
| 2.23 | Dobava, dimenzioniranje, izdelava tovarniških risb, montaža in priključitev kompletnega zbiralčnega sistema z E-Cu zbiralkami dimenzije vsaj 80x10 mm (In=1250 A, Ik=25 kA) vključno z nosilno konstrukcijo in pritrdilnim materialom. Zbiralčni sistem mora omogočati pritrditev petih 20 kV enožilnih kablov s presekom 240 mm2 in Cu vodnikom po fazi na način, da le-ti vzdržijo termične in mehanske sile, ki lahko nastanejo kot posledice kratkih stikov. Zbiralčni sistem naj vključuje tudi povezavo na priključke v celici. OPOMBA: Ta postavka naj se ponudi v primeru, da vodna transformatorska celica ne omogoča priklopa petih enožilnih kablov s presekom 240 mm2 in Cu vodnikom po fazi. | kpl | 2 |  | 0
| 2.24 | Prestavitev, pritrditev, podaljševanje in priključitev obstoječe SN kabelske povezave v SN celico. | kpl | 3 |  | 0
| 2.25 | Montaža objemnega tokovnega transformatorja na jekleno konstrukcijo | kos | 19 |  | 0
| 2.26 | Dobava, rezanje in montaža vodnika H07V-K 16 mm2, rumeno-zelene barve | m | 50 |  | 0
| 2.27 | Dobava, rezanje in montaža vodnika H07V-K 120 mm2, rumeno-zelene barve | m | 50 |  | 0
| 2.28 | Dobava, rezanje in polaganje ploščatega ozemljila Fe/Zn 25x4 mm, vključno z vsem pritrdilnim materialom in izvedbo spajanj. | m | 150 |  | 0
| 2.29 | Dobava in montaža križne sponke za spajanje dveh ploščatih ozemljil Fe/Zn 25x4 mm | kos | 40 |  | 0
| 2.30 | Dobava in montaža križne sponke za spajanje ploščatega ozemljila Fe/Zn 25x4 mm in vodnika H07V-K 16 mm2 | kos | 40 |  | 0
| 2.31 | Dobava in montaža križne sponke za spajanje ploščatega ozemljila Fe/Zn 25x4 mm in vodnika H07V-K 120 mm2 | kos | 40 |  | 0
| 2.32 | Izvedba ozemljitev kovinskih konstrukcij in opreme, vključno z vsem priključnim in ostalim materialom | kpl | 1 |  | 0
| 2.33 | Dobava, izdelava in montaža ploščic za označevanje kablov, iz obstojnega, UV odpornega materiala | kpl | 1 |  | 0
| 2.34 | Drobni montažni material (vijaki, matice, podložke, termoskrčna cev,…) | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0

## 3 - Ostale storitve
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL
Ostale storitve
POSTAVKA |  | OPIS | ENOTA | OCENJENA | CENA NA | SKUPAJ
No |  |  |  | KOLIČINA | ENOTO (EUR) | (EUR)
| III. | Ostale storitve
| 3.1 | Šolanje naročnikovega osebja | kpl | 1 |  | 0
| 3.2 | Sodelovanje na internem tehničnem pregledu | kpl | 1 |  | 0
FAZA 1 - Zamenjava celic (rušitev sektor B - nov niz S1)
| 3.3 | Razmeščanje in izris potrebnih odprtin v stikališču | kpl | 1 |  | 0
| 3.4 | Nadzor in koordinacija pri postavitvi tirnic in izvedbi gradbenih del povezanih s postavitivjo tirnic in izvedbo odprtin. | kpl | 1 |  | 0
| 3.5 | Sodelovanje pri parametriranju | kpl | 1 |  | 0
| 3.6 | Funkcionalno preskušanje | kpl | 1 |  | 0
| 3.6 | VN preizkus | kpl | 1 |  | 0
| 3.7 | Spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
FAZA 2 - Zamenjava celic (rušitev sektor A - nov niz S2)
| 3.8 | Razmeščanje in izris potrebnih odprtin v stikališču | kpl | 1 |  | 0
| 3.9 | Nadzor in koordinacija pri postavitvi tirnic in izvedbi gradbenih delih povezanih s postavitivjo tirnic in izvedbo odprtin. | kpl | 1 |  | 0
| 3.10 | Sodelovanje pri parametriranju | kpl | 1 |  | 0
| 3.11 | Funkcionalno preskušanje | kpl | 1 |  | 0
| 3.12 | VN preizkus | kpl | 1 |  | 0
| 3.13 | Spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | 0