## 4.3.4.1 V+K
Št. | POSTAVKA | FAZA | ENOTA | KOLIČINA | CENA | ZNESEK
4.3.4 POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
SPLOŠNO:
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje, sestavljanje, vijačenje, preboji sten in plošč vključeni v ceni)
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona,
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
4.3.4.1 VODOVOD IN KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža kompletnega stranišča za gibalno ovirane osebe, sestoječega iz: - konzolne straniščne školjke Laufen Pro 70x36cm rimless z zadnjim iztokom, - podometni izplakovalni varčni kotliček GEBERIT z dvojnim izplakovanjem max. količine 3l/6l, z aktivacijsko tipko Laufen Lis antivandal inox in vgradbeno konstrukcijo Geberit tip Duofix z vsemi potrebnimi elementi za montažo v suhomontažno steno, - sedež školjke s pokrovom, tip po izbiri investitorja - kotni ventil z armirano gibko priključno cevjo za priklop na splakovalni kotliček
|  | Faza I | kpl | 3
2 | Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestoječega iz: - konzolne straniščne školjke Laufen Pro 53x36cm rimless z zadnjim iztokom, - podometni izplakovalni varčni kotliček GEBERIT z dvojnim izplakovanjem max. količine 3l/6l, z aktivacijsko tipko Laufen Lis antivandal inox in vgradbeno konstrukcijo Geberit tip Duofix z vsemi potrebnimi elementi za montažo v suhomontažno steno, - sedež školjke s pokrovom, tip po izbiri investitorja - kotni ventil z armirano gibko priključno cevjo za priklop na splakovalni kotliček
|  | Faza I | kpl | 11
|  | Faza IIB | kpl | 3
3 | Dobava in montaža kompletnega stranišča za otroke, sestoječega iz: - konzolne straniščne školjke Laufen Florakids 52x31cm suspendes z zadnjim iztokom, - podometni izplakovalni varčni kotliček GEBERIT z dvojnim izplakovanjem max. količine 3l/6l, z aktivacijsko tipko Laufen Lis antivandal inox in vgradbeno konstrukcijo Geberit tip Duofix z vsemi potrebnimi elementi za montažo v suhomontažno steno, - sedež školjke s pokrovom, tip po izbiri investitorja - kotni ventil z armirano gibko priključno cevjo za priklop na splakovalni kotliček
|  | Faza I | kpl | 1
|  | Faza IIB | kpl | 1
4 | Dodatna oprema stranišča:
- komplet pritrdilni, montažni in pomožni material
|  | Faza I | kpl | 15
|  | Faza IIB | kpl | 4
5 | Dobava in montaža komplet podpultnega umivalnika sestoječega iz: - okroglega umivalnika iz sanitarne keramike Laufen Pro, - odtočnega ventila in kromiranega sifona za umivalnik, dim. 32mm - mešalne senzorske baterije za montažo na umivalnik; Laufen Twintronic DN15, - dva kotna ventila DN15 - komplet pritrdilni, montažni in pomožni material
|  | Faza I | kpl | 4
6 | Dobava in montaža komplet zidnega umivalnika sestoječega iz: - umivalnika iz sanitarne keramike Laufen Pro S dim 55cm, - odtočnega ventila in kromiranega sifona za umivalnik, dim. 32mm - mešalne enoročne baterije Hansgrohe Vernis Blend DN15 - dva kotna ventila DN15 - komplet pritrdilni, montažni in pomožni material
|  | Faza I | kpl | 7
|  | Faza IIB | kpl | 3
7 | Dobava in montaža komplet zidnega umivalnika za gibalno ovirane osebe, sestoječega iz: - umivalnika iz sanitarne keramike Laufen Pro dim 45cm x 34, - odtočnega ventila in stenskega sifona za umivalnik za gibalno ovirane osebe, dim. 32mm - mešalne enoročne baterije Laufen Liberty Pro DN15 - dva kotna ventila DN15 - komplet pritrdilni, montažni in pomožni material
|  | Faza I | kpl | 3
8 | Dodatna oprema umivalnika:
- pritrdilni in pomožni material za montažo
|  | Faza I | kpl | 14
|  | Faza IIB | kpl | 3
9 | Dobava in montaža pipe za prho, sestavljene iz: - armature Schell Linus brez vidnih zidnih vijakov s samozapiralom - stensko šobo Shell Confort, - elektronskega gumba za aktivacijo
|  | Faza I | kpl | 6
|  | Faza IIA | kpl | 3
10 | Dobava in montaža pipe za prho, sestavljene iz: - armature Schell Vitus z samozapiralom - slušalko, - elektronskega gumba za aktivacijo
|  | Faza I | kpl | 4
|  | Faza IIB | kpl | 2
11 | Dobava in montaža komplet stenskega pisoarja sestoječega iz: - pisoarne školjke iz sanitarne keramike Laufen Caprino Plus - s pokritim sifonom - z aramaturo za izplakovanje z integriranim senzorjem - komplet pritrdilni, montažni in pomožni material
|  | Faza I | kpl | 2
|  | Faza IIB | kpl | 2
12 | Dobava in montaža trokadera stoječe izvedbe s spodnjim iztokom, s stensko armaturo in visokomontažnim nadometnim izplakovalnim kotličkom s pripadajočim kotnim ventilom, fleksibilno povezovalno cevjo, pokromano dvižno mrežo, z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom.
|  | Faza I | kpl | 2
|  | Faza IIB | kpl | 1
13 | Izvedba priključka za korito (ki je del dobave opreme bara), sestoječe iz: - samostoječe mešalne baterije DN15 za korito, v medicinskih prostorih stenske izvedbe in s komolčnim odpiranjem (uskladiti z uporabnikom, mikrolokacijo pip uskladiti z načrtom opreme!) - dva kotna ventila DN15 - odtočnega ventila in sifona za kuhinjsko korito dim. 32mm
|  | Faza I | kpl | 1
14 | Kromirana krogelna pipa s teflonskim tesnenjem za hladno pitno vodo z nastavkom DN 15 mm (za priključke naprav v baru in pred finsko in v turški savni) npr. proizvajalca Kovina, nazivne velikosti:
| DN15 | Faza I | kpl | 7
15 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla Cr Ni Mo 1.4401 (EN 10088) vključno s fitingi in pritrdilnim materialom Fitingi in cevi od istega proizvajalca !!! Cevi in fitingi z ustreznimi certifikati za uporabo na pitni vodi Kot na primer: Proizvod: Geberit Tip: Mapress nerjavno jeklo ali enakovredno Za razvod hladne vode nadometno.
| DN20 (22x1,2) | Faza I | m1 | 22
| DN25 (28x1,2) | Faza I | m1 | 18
| DN32 (35x1,5) | Faza I | m1 | 130
| DN50 (54,0x1,5) | Faza I | m1 | 6
| DN65 (76,1x2,0) | Faza I | m1 | 132
16 | Fleksibilna izolacija z zaprto celično strukturo za izolacijo cevi hladne vode proti rosenju, za cevi položene nadometno, vključno pomožni material za montažo kot na primer : Proizvod: Armacel Tip: Tubolit DG, ali enakovredno
| TL 22/9 | Faza I | m1 | 22
| TL 28/9 | Faza I | m1 | 30
| TL 35/9 | Faza I | m1 | 118
| TL 54/9 | Faza I | m1 | 6
| TL 76/13 | Faza I | m1 | 132
17 | Sistemske cevi iz nerjavnega jekla Cr Ni Mo 1.4401 (EN 10088) vključno s fitingi in pritrdilnim materialom Fitingi in cevi od istega proizvajalca !!! Cevi in fitingi z ustreznimi certifikati za uporabo na pitni vodi Kot na primer: Proizvod: Geberit Tip: Mapress nerjavno jeklo ali enakovredno Za razvod tople vode in cirkulacije nadometno.
| DN15 (18x1,0) | Faza I | m1 | 33
| DN20 (22x1,2) | Faza I | m1 | 8
| DN25 (28x1,2) | Faza I | m1 | 9
| DN32 (35x1,5) | Faza I | m1 | 12
18 | Fleksibilna izolacija z zaprto celično strukturo za izolacijo cevi tople vode, za cevi položene nadometno, vključno pomožni material za montažo kot na primer : Proizvod: Armacel Tip: Tubolit DG, ali enakovredno
| TL 18/20 | Faza I | m1 | 33
| TL 22/20 | Faza I | m1 | 8
| TL 28/30 | Faza I | m1 | 9
| TL 35/30 | Faza I | m1 | 12
19 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) z zunanjim zaščitnim ovojem, izolirana, dobavljiva v kolutu ali palicah primerna za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4102.
Maksimalna temperatura: 95°C,
maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C,
testirana odpornost proti pretrganju: 50 let,
varnostni faktor 1,5,
komplet s fazoni, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in končnimi elementi za priključitev sanitarnih elementov.
Za razvod instalacije v stenah in tlaku.
Način spajanja: zatiskanje
deb. Izolacije min. 13mm (hladna voda)
| DN 15 (d 20×2,25) | Faza I | m1 | 131
| DN 20 (d 25×2,5) | Faza I | m1 | 55
| DN 25 (d 32×3,5) | Faza I | m1 | 10
| DN 32 (d 40×3,5) | Faza I | m1 | 12
deb. Izolacije min. 20mm (topla voda)
| DN 15 (d 20×2,25) | Faza I | m1 | 172
| DN 20 (d 25×2,5) | Faza I | m1 | 57
| DN 25 (d 32×3,5) | Faza I | m1 | 8
| DN 32 (d 40×3,5) | Faza I | m1 | 17
20 | Kroglični navojni ventil primeren za sanitarno vodo, PN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 | Faza I | kpl | 1
| DN 25 PN 10 | Faza I | kpl | 2
| DN 32 PN 10 | Faza I | kpl | 1
| DN 50 PN 10 | Faza I | kpl | 2
21 | Kroglični prirobnični ventil primeren za sanitarno vodo, PN 10, s protiprirobnicami, vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 PN 10 | Faza I | kpl | 3
22 | Proporcionalna dozirna mehčalna naprava vključno z: - dozirno črpalko - opremo na sesalni in tlačni strani - krmilnim kablom - nivojskim stikalom - izhodom za signalizacijo alarma nizkega nivoja - impulznim vodomerom DN40 - prvim polnjenjem (25 kg AQUALEAD PO 705D)
Hidravlična kapaciteta 20 m3/h Kapaciteta dozirne črpalke 1,5 l/h Obratovalni tlak 20 bar Dozirni ventil 15 DN Hidravlični priključek 40 DN El. priključek 220/50/14 V/Hz/W
| MAK CMC Tip Prodos A4, ali enakovredno | Faza I | kpl | 1
23 | Razkuževanje po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.4 in izpiranje vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.2), izvedba dezinfekcije in bakteriološke analize (velja za celoten objekt). | Faza I | kpl | 1
24 | Tlačni preizkus vodovodne instalacije po SIST EN 806-4: 2010 (točka 6.1) in navodilih proizvajalca cevi (velja za celoten objekt). | Faza I | kpl | 1
25 | Kombinirana zidna hidrantna omarica za hidrant + gasilnik; tip »EURO« po SIST EN 671-1, dimenzije 1040×840×250 mm za montažo na steno, z zapornim ventilom DN 25 po DIN 14461-3, gibljivim nastavkom DN25 po DIN14461-5, gumijasto cevjo dolžine 30 m (EN 694) navito na kolut (671-1), ročnikom Euro (EN671) DN25/6 (0,27 l/s). Vse komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, vključno z montažo, priključitvijo in testiranjem | Faza I | kpl | 7
26 | Aparati za gašenje, dobava in vgradnja
| gasilnik ABC-6EG | Faza I | kos | 24
| gasilnik CO2-5EG | Faza I | kos | 6
| gasilnik AVD | Faza I | kos | 2
27 | Kroglični prirobnični ventil nerjaveče izvedbe za klorirano bazensko vodo (sesanje vode iz bazena do gasilske spojke pred objektom) z elektromotornim pogonom 230 V, PN 10, s protiprirobnicami, vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 100 PN 10 | Faza I | kpl | 2
28 | Gasilska A spojka, na eni strani opremljena s prirobnico, na drugi z gasilskim zaklepom in slepo A spojko na verižici, vključno tesnilni in pomožni material za montažo. | Faza I | kpl | 2
29 | Sesalni cevovod za bazensko vodo, sestavljen iz PE cevi, vključno s koleni, odcepom, prehodnimi kosi s prirobničnim zaključkom, tesnilnim in montažnim materialom | Faza I | m1 | 117
30 | Fazonski kosi sesalnega cevovoda iz NL:
| Q kos DN100 | Faza I | kos | 1
| Prehodni kos PE125/NL100 | Faza I | kos | 1
| FF kos DN100 L=1000mm | Faza I | kos | 3
31 | PP protišumne (polipropilenske) kanalizacijske cevi (za vodenje po nasutju temeljev) z obojkami in gumi tesnili vključno z odcepi, koleni, reducirnimi kosi, čepi…. (Valsir ali podobno)
| f 125 mm | Faza I | m1 | 21
| f 160 mm | Faza I | m1 | 65
| f 200 mm | Faza I | m1 | 44
32 | Žabji pokrov za preprečevanje vdora mulja, vode v notranje cevovode fekalne kanalizacije, PVC;
| f 160 mm | Faza I | kos | 2
| f 200 mm | Faza I | kos | 2
33 | PP protišumne (polipropilenske) kanalizacijske cevi (za vodenje v temeljni plošči) z obojkami in gumi tesnili vključno z odcepi, koleni, reducirnimi kosi, čepi…. (Valsir ali podobno)
| f 50 mm | Faza I | m1 | 38
| f 75 mm | Faza I | m1 | 67
| f 110 mm | Faza I | m1 | 149
| f 125 mm | Faza I | m1 | 5
34 | PP protišumne (polipropilenske) kanalizacijske cevi (za preostali razvod v jaških, pod stropovi, v tlakih in zidovih) z obojkami in gumi tesnili vključno z odcepi, koleni, reducirnimi kosi, čepi…. (Valsir ali podobno)
| f 32 mm | Faza I | m1 | 99
| f 40 mm | Faza I | m1 | 45
| f 50 mm | Faza I | m1 | 177
| f 75 mm | Faza I | m1 | 41
| f 110 mm | Faza I | m1 | 108
| f 125 mm | Faza I | m1 | 6
35 | Čistilni kos iz PP vključno s spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| d 50 (okrogla servisna odprtina) | Faza I | kos | 2
| d 75 (okrogla servisna odprtina) | Faza I | kos | 2
| d 110 (ovalna servisna odprtina) | Faza I | kos | 7
| d 125 (ovalna servisna odprtina) | Faza I | kos | 1
36 | Talni PE ali PP nepretočni sifon sestavljen iz:
iztočnega elementa iz umetne mase, horizontalen iztok DN50, sifon z višino vodnega stolpca 50 mm, pretok 1,5 l/sek. po SIST EN 1253.
prirobnice za pritrditev hidroizolacije pod tlakom, primerne za izvedbo z dvojno hidroizolacijo
| kvadratne pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla A4, primernega za uporabo v bazenskih prostorih, dimenzije 150 x 150 mm po izbiri investitorja ali arhitekta | Faza I | kos | 8
37 | Talni PE ali PP nepretočni sifon sestavljen iz:
iztočnega elementa iz umetne mase, vertikalen iztok DN75, sifon z višino vodnega stolpca 50 mm, pretok 4 l/sek. po SIST EN 1253.
prirobnice za pritrditev hidroizolacije pod tlakom, primerne za izvedbo z dvojno hidroizolacijo
| kvadratne pokrivne rešetke iz nerjavečega jekla A4, primernega za uporabo v bazenskih prostorih, dimenzije 200 x 200 mm po izbiri investitorja ali arhitekta | Faza I | kos | 9
38 | Pretočni stenski sifon za odvod kondenzata klima in prezračevalnih naprav, dimenzija iztoka f50mmm | Faza I | kos | 4
39 | Višinsko nastavljiv talni požiralnik iz nerjavečega jekla 1.4301 (AISI 304) s prirobnico za lepljenje hidroizolacije in horizontalnim iztokom. Zgornji del požiralnika višinsko nastavljiv in vrtljiv za 360° Z gumijastim obročem za fiksiranje zgornjega dela pri višinskem nastavljanju rešetk za razrede obremenitve L15 (po SIST EN 1253)
| iztok fi 50 / 500x500 mm | Faza I | kos | 1
| iztok fi 110 / 300x300 mm | Faza I | kos | 1
40 | Talna kanaleta za odvodnjavanje z vertikalno prirobnico za tesnjenje spoja med kanaleto in zaključnim tlakom in prirobnico za pritrditev hidroizolacije pod tlakom, za montažo kanalete do zidu. Z horizontalnim iztokom DN50. Vgrajen padec dna kanalete proti iztoku, izstavljiv sifon. Širina pokrivne rešetke 130 mm. Vgradna višina nastavljiva od 149-184 mm. Za zaključne tlake do debeline 13 cm. Pohodno in primerno za invalidske vozičke. Material nerjaveče jeklo, primerno za uporabo v bazenskih prostorih (A4)
| prizvod ACO tip ShowerDrain R130 in pokrivno rešetko Quadrato L=90 cm | Faza I | kos | 1
| prizvod ACO tip ShowerDrain R130 in pokrivno rešetko Quadrato L=105 cm | Faza I | kos | 2
| prizvod ACO tip ShowerDrain R130 in pokrivno rešetko Quadrato L=130 cm | Faza I | kos | 2
| prizvod ACO tip ShowerDrain R130 in pokrivno rešetko Quadrato L=290 cm | Faza I | kos | 1
| prizvod ACO tip ShowerDrain R130 in pokrivno rešetko Quadrato L=323 cm | Faza I | kos | 4
41 | Strešna kapa z zaščito proti meteorni vodi in mrčesu za zaključek odduhov, komplet z izdelavo delavniških risb, barva po izboru arhitekta.
| za cev d110 | Faza I | kos | 1
42 | Podometni cevni prezračevalec, komplet z gradbeno zaščito in pokritjem, HL905, material PP/ABS, dimenzij DN50/75, kapaciteta zračenja > kot 12 l/s, belo prekritje HL905.1 dimenzij 120x120 mm | Faza I | kos | 21
43 | Zaščitna dvoslojna kabelska cev stigmaflex fi 50/44 za vodenje hladilne inštalacije med skladiščem in šankom | Faza I | m1 | 1
44 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda (skladno s SIST EN 12056-1,2,3,4,5 in DIN 1986) s hladno vodo, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,3 do 0,5 bar, vključno s potrebnim materialom (čepi in drsne objemke), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | Faza I | kpl | 7
45 | Izvedba požarnih zatesnitev prebojev na mejah požarnih sektorjev vključno z dobavo potrebnega materiala (velja za celoten objekt).
Pri prehodu instalacij skozi požarne sektorje se preboji, v katerih potekajo instalacije, zapolnijo s požarno obstojno izolacijo, požarnimi blazinami, požarno malto, tesnilnim trakom, peno, kitom, premazom,…. odvisno od izbrane tehnologije oz. proizvajalca tesnjenja.
Vse preboje preko požarnih ločitev se požarno zatesni z enako požarno odpornostjo kot element, ki ga prehajajo. Požarne zatesnitve se izvede skladno z navodili proizvajalca. Prehodi oz. preboji skozi požarne ločitve bodo izvedeni skladno s smernico SZPV 408.
| Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1mm. Prav tako je potrebno upoštevati navodila proizvajlca, ter smernica SZPV 408. | Faza I | kpl | 1
46 | Izvedba pregleda pravilnosti izvedbe prebojev in tesnjenja prebojev cevnih instalacij čez stene in plošče požarnih sektorjev z izdajo pozitivnega poročila s strani ustreznega preglednika. | Faza I | kpl | 1
47 | Pomožna gradbena dela kot so dolbljenje utorov, vrtanje prebojev... | Faza I | kpl | 1
48 | Jekleni profili in trakovi za izdelavo podpornega in obešalnega materiala, cevne konzole, objemke, tipska cevna obešala, vključno varilni, vijačni in pomožni material | Faza I | kg | 100
49 | Izdelava dokumentacije za tehnični prevzem, atesti, navodila za uporabo ter vzdrževanje in ročno vrisane morebitne spremembe načrta PZI glede na dejansko vgrajeno stanje, ki jih izvajalec preda projektantu za izdelavo PID-a | Faza I | kpl | 1
| 4.3.4.1 VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
|  | Faza I |  |  |  | 0
|  | Faza IIA |  |  |  | 0
|  | Faza IIB |  |  |  | 0

## Sheet2
Column1
Faza I
Faza IIA
Faza IIB