## Ponudbeni predračun - sklop 1.
PONUDBENI PREDRAČUN
sklop 1: SN UNIVERZALNI KABLI (Al)
Poz. | Ident | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Količina | EM | Cena/EM (€) (brez DDV) | Skupaj cena (€) (brez DDV) | Proizvajalec | Tip (oznaka iz kataloga) | Št. strani ponudbe (tehnični podatki tipa)
SN UNIVERZALNI KABEL (Al) (po SIST HD 620 S2:2010 (Part 10-M))
1 | 024223 | 3×70/16 mm² 12/20/24 kV | 4500 | m |  | 0
2 | 021169 | 3×95/25 mm² 12/20/24 kV | 20000 | m |  | 0
|  |  | Vse skupaj (brez DDV) |  |  | 0
| Kraj in datum: |  |  |  |  | Žig in podpis:

## Tehnična spec. - sklop 1.
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
sklop 1: SN UNIVERZALNI KABLI (Al)
1. SN UNIVERZALNI KABEL 3×70/16 mm² 12/20/24 kV (Al)
| TEHNIČNI PODATKI: | ZAHTEVANO | PONUJENO (ponudnik vpiše dejanske podatke za ponujeni material) | Številka strani ponudbe (ponudnik vpiše št. strani ponudbene dokumentacije, iz katere je razvidno izpolnjevanja zahteve)
| Proizvajalec: | /
| Oznaka kabla (kataloška): | /
1.1 | Konstrukcija
| Konstrukcija kabla: | samonosilni SN trižilni kabel
Vodnik:
| - izvedba vodnika: | večžični okrogel (RM) vodnik
| - material vodnika: | Al
| - nazivni presek vodnika: | 70 mm2
| - nazivni premer vodnika: | 9,9 mm
| - polprevodna plast vodnika: | da
Izolacija vodnika:
| - material izolacije: | XLPE
| - nazivna debelina XLPE izolacije: | 4,5 mm
| - polprevodna plast izolacije: | da
Električni zaslon:
| - material zaslona: | tkan trak iz pokositrenih E-Cu žic
| - nazivni presek zaslona: | 16 mm2
Plašč kabla:
| - material plašča: | PE
| - nazivna debelina plašča: | 2,6 mm
Ostalo:
| - premer kabla (preko plašča): | /
| - maksimalna dolžinska masa: | 1,8 kg/m
1.2 | Električni podatki
| Nazivna napetost Uo/U/Um: | 12/20/24 kV
| Maksimalna ohmska upornost vodnika (20 °C): | 0,44 Ω/km
| Induktivnost (mH/km): | /
| Kapacitivnost (µF): | /
| Maksimalni kratkostični tok (1 s) (vodnik) | 8 kA
Žig in podpis:
1. SN UNIVERZALNI KABEL 3×95/25 mm² 12/20/24 kV (Al)
| TEHNIČNI PODATKI: | ZAHTEVANO | PONUJENO (ponudnik vpiše dejanske podatke za ponujeni material) | Številka strani ponudbe (ponudnik vpiše št. strani ponudbene dokumentacije, iz katere je razvidno izpolnjevanja zahteve)
| Proizvajalec: | /
| Oznaka kabla (kataloška): | /
1.1 | Konstrukcija
| Konstrukcija kabla: | samonosilni SN trižilni kabel
Vodnik:
| - izvedba vodnika: | večžični okrogel (RM) vodnik
| - material vodnika: | Al
| - nazivni presek vodnika: | 95 mm2
| - nazivni premer vodnika: | 11,6 mm
| - polprevodna plast vodnika: | da
Izolacija vodnika:
| - material izolacije: | XLPE
| - nazivna debelina XLPE izolacije: | 4,5 mm
| - polprevodna plast izolacije: | da
Električni zaslon:
| - material zaslona: | tkan trak iz pokositrenih E-Cu žic
| - nazivni presek zaslona: | 25 mm2
Plašč kabla:
| - material plašča: | PE
| - nazivna debelina plašča: | 2,8 mm
Ostalo:
| - premer kabla (preko plašča): | /
| - maksimalna dolžinska masa: | 2,2 kg/m
1.2 | Električni podatki
| Nazivna napetost Uo/U/Um: | 12/20/24 kV
| Maksimalna ohmska upornost vodnika (20 °C): | 0,32 Ω/km
| Induktivnost (mH/km): | /
| Kapacitivnost (µF): | /
| Maksimalni kratkostični tok (1 s) (vodnik) | 11 kA
Žig in podpis:
Tehnični pogoji |  |  |  | Številka strani ponudbe (ponudnik vpiše št. strani ponudbene dokumentacije, iz katere je razvidno izpolnjevanja zahteve)
1. | Kabli v ponudbi morajo ustrezati naslednjim standardom (oz. enakovrednim): - SIST HD 620 S2:2010 (del 10-M) Ponudnik mora za proizvode v ponudbi predložiti: - proizvajalčevo izjavo o skladnosti (ES izjava) z navedenimi standardi (oz. enakovrednimi);
2. | Na zunanjem plašču SN univerzalnega kabla mora biti jasno in trajno označeno naslednje: - ime proizvajalca kabla ali njegov zaščitni znak, - leto izdelave, - oznaka konstrukcije (tip) kabla, - število žil, nazivni prerez vodnika, - nazivna napetost kabla, - tekoče oznake dolžin;
Pakiranje in dobava
1. | Ponujeni kabli morajo biti dobavljeni na lesenem kolutu (bobnu). Konci kabla morajo biti pritrjeni na kolutih brez poškodovanja plašča kabla in zaščiteni z gumijastimi kapicami.
2. | Univerzalni kabel mora biti obvezno dostavljen na kabelskih bobnih v pokončni legi, pripravljeni za manipulacijo. Ponudnik mora zagotoviti odvoz praznih bobnov na lastne stroške. Maksimalne dimenzije bobna: Ø 2600 mm in širina 1500 mm.
3. | Za kolute in embalažo iz lesa mora ponudnik oziroma proizvajalec le teh upoštevati zahteve direktive Evropske komisije 2004/102/ES in mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe ISPM-15.
4. | Na vsakem lesenem kolutu - bobnu mora biti etiketa z naslednjimi podatki: - ime proizvajalca, - oznaka tipa in preseka (mm2), - dolžina (m), - standard oz. predpis, - identifikacijska številka koluta, - bruto in neto teža (kg), - leto izdelave kabla.
Žig in podpis:
Ostali pogoji
1. | Ponudnik mora za proizvode v ponudbi predložiti - katalog oz. tehnične podatke kabla; - grafični prikaz konstrukcije (prerez) kabla s pripadajočimi opisi;
2. | Ponudnik mora v ponudbi priložiti seznam potrjene obesne in montažne opreme za tip kabla za tipične načine obešanja/polaganja (nosilni, kotni, razbremenilni, …).
3. | V primeru naročnikove zahteve v fazi ocenitev ponudb mora ponudnik v roku 5 delovnih dni od naročnikovega poziva: - dostaviti vzorec ponujenega kabla v dolžini 120 cm; - omogočiti vpogled v dokumentacijo, navedeno na proizvajalčevi izjavi o skladnosti (certifikati, preizkusi, ...) V primeru ugotovljenega zavajanja se ponudba izloči kot nedopustna.
Izjava ponudnika
1. | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
2. | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
Žig in podpis:

## Ponudbeni predračun - sklop 2
PONUDBENI PREDRAČUN
sklop 2: SN UNIVERZALNI KABLI (Cu)
Poz. | Ident | Naziv materiala (tehnični podatki + dodatni opis) | Količina | EM | Cena/EM (€) (brez DDV) | Skupaj cena (€) (brez DDV) | Proizvajalec | Tip (oznaka iz kataloga) | Št. strani ponudbe (tehnični podatki tipa)
SN UNIVERZALNI KABEL (Cu) (po SIST HD 620 S2:2010 (Part 10-M))
1 | 031708 | 3×16/10 mm² 12/20/24 kV | 15000 | m |  | 0
|  |  | Vse skupaj (brez DDV) |  |  | 0
| Kraj in datum: |  |  |  |  | Žig in podpis:

## Tehnična spec. - sklop 2.
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
sklop 2: SN UNIVERZALNI KABLI (Cu)
1. SN UNIVERZALNI KABEL 3×16/10 mm² 12/20/24 kV (Cu)
| TEHNIČNI PODATKI: | ZAHTEVANO | PONUJENO (ponudnik vpiše dejanske podatke za ponujeni material) | Številka strani ponudbe (ponudnik vpiše št. strani ponudbene dokumentacije, iz katere je razvidno izpolnjevanja zahteve)
| Proizvajalec: | /
| Oznaka kabla (kataloška): | /
1.1 | Konstrukcija
| Konstrukcija kabla: | samonosilni SN trižilni kabel
Vodnik:
| - izvedba vodnika: | večžični okrogel (RM) vodnik
| - material vodnika: | Cu
| - nazivni presek vodnika: | 16 mm2
| - nazivni premer vodnika: | 4,7 mm
| - polprevodna plast vodnika: | da
Izolacija vodnika:
| - material izolacije: | XLPE
| - nazivna debelina XLPE izolacije: | 5,5 mm
| - polprevodna plast izolacije: | da
Električni zaslon:
| - material zaslona: | tkan trak iz pokositrenih E-Cu žic
| - nazivni presek zaslona: | 10 mm2
Plašč kabla:
| - material plašča: | PE
| - nazivna debelina plašča: | 2,6 mm
Ostalo:
| - premer kabla (preko plašča): | /
| - maksimalna dolžinska masa: | 1,4 kg/m
1.2 | Električni podatki
| Nazivna napetost Uo/U/Um: | 12/20/24 kV
| Maksimalna ohmska upornost vodnika (20 °C): | 1,15 Ω/km
| Induktivnost (mH/km): | /
| Kapacitivnost (µF): | /
| Maksimalni kratkostični tok (1 s) (vodnik) | 3 kA
Žig in podpis:
Tehnični pogoji |  |  |  | Številka strani ponudbe (ponudnik vpiše št. strani ponudbene dokumentacije, iz katere je razvidno izpolnjevanja zahteve)
1. | Kabli v ponudbi morajo ustrezati naslednjim standardom (oz. enakovrednim): - SIST HD 620 S2:2010 (del 10-M) Ponudnik mora za proizvode v ponudbi predložiti: - proizvajalčevo izjavo o skladnosti (ES izjava) z navedenimi standardi (oz. enakovrednimi);
2. | Na zunanjem plašču SN univerzalnega kabla mora biti jasno in trajno označeno naslednje: - ime proizvajalca kabla ali njegov zaščitni znak, - leto izdelave, - oznaka konstrukcije (tip) kabla, - število žil, nazivni prerez vodnika, - nazivna napetost kabla, - tekoče oznake dolžin;
Pakiranje in dobava
1. | Ponujeni kabli morajo biti dobavljeni na lesenem kolutu (bobnu). Konci kabla morajo biti pritrjeni na kolutih brez poškodovanja plašča kabla in zaščiteni z gumijastimi kapicami.
2. | Univerzalni kabel mora biti obvezno dostavljen na kabelskih bobnih v pokončni legi, pripravljeni za manipulacijo. Ponudnik mora zagotoviti odvoz praznih bobnov na lastne stroške. Maksimalne dimenzije bobna: Ø 2600 mm in širina 1500 mm.
3. | Za kolute in embalažo iz lesa mora ponudnik oziroma proizvajalec le teh upoštevati zahteve direktive Evropske komisije 2004/102/ES in mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe ISPM-15.
4. | Na vsakem lesenem kolutu - bobnu mora biti etiketa z naslednjimi podatki: - ime proizvajalca, - oznaka tipa in preseka (mm2), - dolžina (m), - standard oz. predpis, - identifikacijska številka koluta, - bruto in neto teža (kg), - leto izdelave kabla.
Žig in podpis:
Ostali pogoji
1. | Ponudnik mora za proizvode v ponudbi predložiti - katalog oz. tehnične podatke kabla; - grafični prikaz konstrukcije (prerez) kabla s pripadajočimi opisi;
2. | Ponudnik mora v ponudbi priložiti seznam potrjene obesne in montažne opreme za tip kabla za tipične načine obešanja/polaganja (nosilni, kotni, razbremenilni, …).
3. | V primeru naročnikove zahteve v fazi ocenitev ponudb mora ponudnik v roku 5 delovnih dni od naročnikovega poziva: - dostaviti vzorec ponujenega kabla v dolžini 120 cm; - omogočiti vpogled v dokumentacijo, navedeno na proizvajalčevi izjavi o skladnosti (certifikati, preizkusi, ...) V primeru ugotovljenega zavajanja se ponudba izloči kot nedopustna.
Izjava ponudnika
1. | Ponudnik izjavlja, da je seznanjen s tehničnimi in ostalimi pogoji iz razpisne dokumentacije in da se z njimi strinja.
2. | Ponudnik izjavlja, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo navedenim tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem.
Žig in podpis: