## REKAPITULACIJA MATERIAL-DELO
REKAPITULACIJA STROŠKOV
Projekt: |  | PRENOVA DRSALIŠČA BLED
dopolnitev 2024
SKLOP - 1
|  |  | oprema | delo | skupaj
|  |  | € | € | €
| 10 | STROJNE INSTALACIJE | 0 | 0 | 0
| 20 | ELEKTRO INSTALACIJE | 0 | 0 | 0
| 30 | GRADBENA DELA | SKLOP 2 | SKLOP 2 | SKLOP 2
| 40 | DEMONTAŽA OBSTOJEČA OPREMA |  |  | 0
|  | skupaj brez DDV : | 0 | 0 | 0

## 10_Strojne instalacije M+D
točka |  | Opis |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€) oprema | cena (€) delo/mat+delo
10 |  | HLADILNA oprema
01. |  | KOMPRESORJI ZA HLAJENJE
1. | 1. | Hladilni amoniačni agregat sestavljen iz batnega kompresorja s prigrajenim elektromotorjem, oljnega separatorja, pripadajočo armaturo, varnostnimi elementi in avtomatiko. Vsa avtomatika je priklopjena na skupno omarico, ki je del opreme agregata, s PLC, katerega je možno priključiti na nadzorni sistem. Hladilni agregat z vso opremo je postavljen na nosilni okvir-podstavek in predstavlja samostojno enoto. | oprema | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 2 | kpl |  |  | 0
|  | Hladilna moč: | Q0= 320 kW
|  | Temperatura izparevanja: | to= -10°C
|  | Temperatura kondenzacije: | tk= +35°C
|  | Elektro motor: | Pe= 110 kW
400V / 50Hz / IP23
|  | Antivibracijski podstavki | 4 kpl
Temperatura okolice (min/max) +15 / +40°C
Projektna rešitev: SABRO SAB 108
Ponudbena rešitev:
Gradbeni temelj naprave je obdelan v popisu gradbenih del in je sestavljen iz absorbcijske podlage in betonskega bloka ustrezne velikosti
1. | 2. | Vodna armatura na hladilniku kompresorskega olja.
|  | Zaporna krogelna pipa | DN25 | 4 | kos |  | 0
|  | Čistilni kos | DN25 | 2 | kos |  | 0
|  | Regulacijski ventil | DN25 | 2 | kos |  | 0
|  | Motorni krogelni ventil | DN25 | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Vsa vodna armatura je tlačnega razreda vsaj PN6
1. | 3. | Armatura za razvod R717 izdelana v skladu s standardom EN 387-1 vključno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačni, spojni material, tesnila in dr.
|  | zaporni ventil NH3 | DN125 | 2 | kos |  | 0
|  | zaporni ventil NH3 | DN65 | 2 | kos |  | 0
|  | zaporni ventil NH3 | DN15 | 4 | kos |  | 0
|  | nepovratni ventil NH3 | DN65 | 2 | kos |  | 0
|  | nepovratni ventil NH3 | DN15 | 2 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Vsa amoniačna armatura je tlačnega razreda vsaj PN25
1. | 4. | Magnetni ventil za R717, kompletno s filtrom, protiprirobnicami, tesnilnim in spojnim materialom
|  | EVRA15 |  | 2 | kpl |  | 0
magnetna tuljava 230V
|  |  | delo | 2 | kpl |  |  | 0
Projektna rešitev: Danfoss
1. | 5. | Dvojni varnostni ventil, preklopni ventil NH3 instalacije.
|  | varnostni ventil DN20/25 p= 16 bar | oprema | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 2 | kpl |  |  | 0
PI-2 hladilec olja
1. | 6. | Razstavljivi ploščni prenosnik toplote (PI-2) izdelan iz nerjavečih plošč, ohišja in spojnega materiala. Priključki prirobnični (PN16/PN16), opremljeni s protiprirobnicami. Izmenjevalec je postavljen na podstavek iz pocinkane konstrukcije. | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Toplotna moč izmenjevalca Q=40 kW
Topla stran: medij VODA
temperatura vstop: Tv= +30°C
temperatura izstop: Tv= +20°C
pretok vode: 3.500 kg/h
upor izmenjevalca: 15 kPa
priključek: DN50
Hladna stran: medij VODA
temperatura vstop: Tv= +16°C
temperatura izstop: Tv= +26°C
pretok vode: 3.500 kg/h
upor izmenjevalca: 15 kPa
priključek: DN50
1. | 7. | Obtočna črpalka opremljena z elektronsko komutiranim pogonom s trajnimi magneti, kompletno s frekvenčnim pretvornikom, opremljena s protiprirobnicami, tesnilnim in montažnim materialom materialon | oprema | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 2 | kpl |  |  | 0
diferenčni presostat črpalke
V= 3,5 m³/h
dH= 8m
Pel= 8-175 W / 1x230V/ 50Hz
1. | 8. | Vodna armatura, kompletno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | Ventil kroglični | DN40 | 5 | kos |  | 0
|  | Ventil kroglični | DN25 | 6 | kos |  | 0
|  | Lovilnik nesnage | DN40 | 2 | kos |  | 0
|  | Lovilnik nesnage | DN25 | 2 | kos |  | 0
|  | Nepovratna loputa | DN40 | 2 | kos |  | 0
|  | Regulacijski ventil, s priključki za nastavitev, DN40-Kvs=26 | DN40 | 2 | kos |  | 0
|  | Regulacijski ventil, s priključki za nastavitev, DN32-Kvs=18 | DN32 | 1 | kos |  | 0
|  | Regulacijski ventil, s priključki za nastavitev, DN25-Kvs=9,5 | DN25 | 2 | kos |  | 0
|  | Krogelni ventil z hitrim motornim pogonom 0/1 | DN25 | 2 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Vsa vodna armatura je tlačnega razreda vsaj PN10
1. | 9. | Zaprta membranska raztezna posoda, kompletno z montažnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Vcel= 50 l; PN6 | delo | 1 | kpl |  |  | 0
pN2= 4 bar(n)
1. | 10. | Varnostni ventil za toplovodni sistem, za odvod raztezne vode, komplet z montažnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
|  | tlak odpiranja 4,5 bar (n) | delo | 1 | kpl |  |  | 0
DN15 PN6
1. | 11. | Prehodni regulacijski ventil za ogrevanje do 120°C, kompletno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | V= 3,5 m³/h | delo | 1 | kpl |  |  | 0
DN25, Kvs= 10
dH= 12,5 kPa
kot npr.: Danfoss VRG2 DN25
1. | 12. | Elektromotorni pogon tropotnega regulacijskega ventila |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Vrsta signala: 3 točkovni | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Napajalna napetost: 1x230V/ 50 Hz
Hitrost pogona: normalna
Izvajalni čas: 15 s
Maksimalna sila na vret.: 400 N
kot npr.: Danfoss AMV 435
1. | 13. | Manometer v okroglem ohišju premera Ø100mm, kompletno z manometersko pipo in montažnim materialom, za merilni obseg 0…10 bar |  | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 2 | kpl |  |  | 0
1. | 14. | Manometer v okroglem ohišju premera Ø100mm, kompletno z manometersko pipo in montažnim materialom, za merilni obseg 0…6 bar |  | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 2 | kpl |  |  | 0
1. | 15. | Tekočinski termometer, komplet s tulko za vgradnjo v cev, merilno območje 0..+80°C |  | 6 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 6 | kpl |  |  | 0
02. |  | KONDENZATOR
2. | 1. | Amoniačni vodni kondenzator, varjeni ploščni prenosnik toplote izdelan iz nerjavečih plošč, ohišja in spojnega materiala. Priključki prirobnični (PN40/PN40). | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Topla stran: medij R717 vroče pare
Kapaciteta: Qk= 800 kW
Vroča stran: medij R717
temperatura kondenzacije: Tk= +30°C
masni pretok: 2.195 kg/h
upor izmenjevalca: 0.7 kPa
priključek vstop: DN100
priključek izstop: DN65
Hladna stran: medij VODA
temperatura vstop: Tv= +16°C
temperatura izstop: Tv= +26°C
pretok vode: 68.600 kg/h
upor izmenjevalca: 25.2 kPa
priključek: DN100
Projektna rešitev: 5HH-176/1/1 Vahterus
Ponudbena rešitev:
2. | 2. | Zaporna armatura za R717, opremljena z montažnim, tesnilnim in spojnim materialom.
|  | DN65 |  | 1 | kpl |  | 0
|  | DN100 |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Ventil za hitri izpust olja |  | 1 | kpl |  | 0
2. | 3. | Vodna armatura, kompletno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | Zaporna loputa z možnostjo fiksiranja položaja ročice | DN125 | 2 | kos |  | 0
|  | Krogelni ventil | DN25 | 2 | kos |  | 0
|  | Nepovratna loputa | DN125 | 1 | kos |  | 0
Vsa vodna armatura je tlačnega razreda vsaj PN10
2. | 4. | Kondenčni lonec /visoki tlak/ za dovod amoniaka v separator -10°C. | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Hladilna moč | Qo= 800 kW
|  | pretok amoniaka | m= 2.200 kg/h
|  | razlika tlakov | dp= 10.9 bar
PN25
2. | 5. | Zaporna armatura za R717, opremljena z montažnim, tesnilnim in spojnim materialom.
|  | DN65 |  | 1 | kpl |  | 0
|  | DN50 |  | 5 | kpl |  | 0
|  | DN32 |  | 3 | kpl |  | 0
|  | DN20 |  | 2 | kpl |  | 0
|  | DN15 |  | 6 | kpl |  | 0
|  | regulacijski ventil DN15 |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
2. | 6. | Motorni ventil za medij R717, kompletno z protiprirobnicami, vsem spojnim, tesnilnim in montažnim materialom
|  | ICM 32-B | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
kot npr.: Danfoss
2. | 7. | Magnetni ventil za R717, kompletno s filtrom, protiprirobnicami, tesnilnim in spojnim materialom
|  | EVRA15 |  | 1 | kpl |  | 0
|  | magnetna tuljava 230V |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Projektna rešitev: Danfoss | delo | 1 | kpl |  |  | 0
2. | 8. | Dvojni varnostni ventil, preklopni ventil NH3 instalacije. Izvedba varnostnega ventila je v kombinaciji s kontrolnim steklom in senzorjem prisotnosti amoniaka v oddušnem cevovodu.
|  | varnostni ventil DN25/32 p= 16 bar |  | 2 | kpl |  | 0
|  | prelomni disk |  | 2 | kpl |  | 0
|  | Tlačno stikalo visoki tlak, kot npr.: KP5A |  | 2 | kpl |  | 0
|  | Amoniačni ventil DN32 |  | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
sekundarni krog - vodnjaške vode
PI-1 izmenjevalec sekundar
2. | 9. | Razstavljivi ploščni prenosniktoplote, VODA/VODA, izdelan iz nerjavečih plošč, ohišja in spojnega materiala. Priključki prirobnični (PN16/PN16), opremljeni s protiprirobnicami. | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Toplotna moč izmenjevalca Q=800 kW
Topla stran: medij VODA
temperatura vstop: Tv= +16°C
temperatura izstop: Tv= +26°C
pretok vode: 68.600 kg/h
upor izmenjevalca: 20 kPa
priključek: DN100
Hladna stran: medij VODA
temperatura vstop: Tv= +13°C
temperatura izstop: Tv= +23°C
pretok vode: 68.600 kg/h
upor izmenjevalca: 20 kPa
priključek: DN100
2. | 10. | Vodna armatura, kompletno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | Zaporna loputa z možnostjo fiksiranja položaja ročice | DN125 | 7 | kos |  | 0
|  | Krogelni ventil | DN25 | 2 | kos |  | 0
|  | Nepovratna loputa | DN125 | 2 | kos |  | 0
|  | Filter nesnage | DN125 | 2 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Vsa vodna armatura je tlačnega razreda vsaj PN10
2. | 11. | Obtočna črpalka PI-1, protiprirobnice, spojni, tesnilni in montažni material | oprema | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 2 | kpl |  |  | 0
Pretok : 70 m³/h
Višina: 10 m
Elektro motor: Pe= 3,0 kW/3x400V/50Hz
Obratovalna temperatura: 25°C
Medij: voda
2. | 12. | Zaprta membranska raztezna posoda, kompletno z montažnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Vcel= 80 l; PN6 | delo | 1 | kpl |  |  | 0
pN2= 4 bar(n)
2. | 13. | Varnostni ventil za toplovodni sistem po DIN4751/2 (1993) in TRD 721, za odvod raztezne vode, komplet z montažnim materialom. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | tlak odpiranja 4,5 bar (n) | delo | 1 | kpl |  |  | 0
DN20 PN6
2. | 14. | Merilo porabljene toplote, overjeno, sestavljeno iz: | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
- hidravlične in računske enote
- dveh temperaturnih tipal,
- protiprirobnice,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
- M-bus kartice
PN25 DN100
Vn = 100 m3/h; Kvs=600
V = 70 m3/h
dp = 1,4 kPa
ustreza ULTRAFOW tip 65-S/R, DN100, kompletno z Mbus kartico
vodnjaška stran
2. | 15. | Vodna armatura, kompletno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | Zaporna loputa z možnostjo fiksiranja položaja ročice | DN125 | 2 | kos |  | 0
|  | Krogelni ventil | DN25 | 2 | kos |  | 0
|  | Nepovratna loputa | DN125 | 1 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Vsa vodna armatura je tlačnega razreda vsaj PN10
2. | 16. | Regulacijska loputa, kompletno s spornim, tesnilnim in montažnim materialom. Ventil je opremljen z motornim pogonom.
|  | DN125 |  | 1 | kp |  | 0
|  | pogon | delo | 1 | kpl |  |  | 0
kot npr.: VFY-WA DN125, 230V; T=12s, Kvs=883 m3/h
Koriščenje pregretih par
3. | 1. | Hladilec amoniačnih pregretih par, varjeni ploščni prenosnik toplote izdelan iz nerjavečih plošč, ohišja in spojnega materiala. Priključki prirobnični (PN40/PN40). | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Hladilni medij: R717
Kapaciteta: Qk= 79 kW
Topla stran: medij R717 vroče pare
temperatura vročih par vstop: T= +98°C
temperatura vročih par ozstop: T= +48°C
masni pretok: 2.195 kg/h
upor izmenjevalca: 4.1 kPa
priključek vstop: DN100
priključek izstop: DN100
Hladna stran: medij VODA
temperatura vstop: Tv= +45°C
temperatura izstop: Tv= +55°C
pretok vode: 6.732 kg/h
upor izmenjevalca: 24.3 kPa
priključek: DN50
Projektna rešitev: 3HH-128/4/2 Vahterus
Ponudbena rešitev:
3. | 2. | Obtočna črpalka opremljena z elektronsko komutiranim pogonom s trajnimi magneti, kompletno s frekvenčnim pretvornikom, opremljena s protiprirobnicami, tesnilnim in montažnim materialom materialon | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
diferenčni presostat črpalke
V= 7,0 m³/h
dH= 8m
Pel= 8-175 W / 1x230V/ 50Hz
3. | 3. | Tropotni regulacijski ventil za ogrevanje do 120°C, kompletno s spojnim in montažnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
|  | pretok vode: 6.732 kg/h | delo | 1 | kpl |  |  | 0
ventil VRG32/16; Kvs=16
dH= 17,5 kPa
kot npr.: Danfoss VRG3 D32
3. | 4. | Elektromotorni pogon tropotnega regulacijskega ventila |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Vrsta signala: 3 točkovni | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Napajalna napetost: 1x230V/ 50 Hz
Hitrost pogona: normalna
Izvajalni čas: 112 s
Maksimalna sila na vret.: 400 N
kot npr.: Danfoss AMV 435
3. | 5. | Vodna armatura, kompletno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | Krogelni ventil | DN50 | 2 | kos |  | 0
|  | Krogelni ventil | DN25 | 2 | kos |  | 0
|  | Čistilni kos | DN50 | 1 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Vsa vodna armatura je tlačnega razreda vsaj PN10
3. | 6. | Manometer v okroglem ohišju premera Ø100mm, kompletno z manometersko pipo in montažnim materialom, za merilni obseg 0…6 bar |  | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 2 | kpl |  |  | 0
3. | 7. | Tekočinski termometer, komplet s tulko za vgradnjo v cev, merilno območje 0..+80°C |  | 6 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 6 | kpl |  |  | 0
3. | 8. | Zaprta membranska raztezna posoda, kompletno z montažnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Vcel= 50 l; PN6 | delo | 1 | kpl |  |  | 0
pN2= 4 bar(n)
3. | 9. | Varnostni ventil za toplovodni sistem, za odvod raztezne vode, komplet z montažnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
|  | tlak odpiranja 4,5 bar (n) | delo | 1 | kpl |  |  | 0
DN15 PN6
3. | 10. | Stikalo pretoka 230V (0/1) za vgradnjo v cev DN50 |  | 1 | kpl |  | 0
|  | kot npr: 061H4000, Danfoss | delo | 1 | kpl |  |  | 0
3. | 11. | Merilo porabljene toplote, overjeno, sestavljeno iz: | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
- hidravlične in računske enote CF ECHO II,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
- M-bus kartice
PN16 DN20
Vn = 10,0 m3/h; Kvs=33,15
V = 6,7 m3/h
dp = 4 kPa
ustreza ALLMESS, CF Echo II 10,0-200-D, DN40, kompletno z Mbus kartico
PI-3 izmenjevalec sekundar
3. | 12. | Razstavljivi ploščni prenosniktoplote, VODA/VODA, izdelan iz nerjavečih plošč, ohišja in spojnega materiala. Priključki prirobnični (PN16/PN16), opremljeni s protiprirobnicami. | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Toplotna moč izmenjevalca Q=79 kW
Topla stran: medij VODA
temperatura vstop: Tv= +55°C
temperatura izstop: Tv= +45°C
pretok vode: 6.700 kg/h
upor izmenjevalca: 20 kPa
priključek: DN50
Hladna stran: medij SANITARNA VODA
temperatura vstop: Tv= +42°C
temperatura izstop: Tv= +52°C
pretok vode: 6.700 kg/h
upor izmenjevalca: 20 kPa
priključek: DN50
3. | 13. | Vodna armatura, kompletno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | Krogelni ventil | DN50 | 2 | kos |  | 0
|  | Nepovratna loputa | DN50 | 1 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Vsa vodna armatura je tlačnega razreda vsaj PN10
3. | 14. | Obtočna črpalka za sanitarno toplo vodo, opremljena z elektronskim pogonom, kompletno s frekvenčnim pretvornikom, opremljena s protiprirobnicami, tesnilnim in montažnim materialom materialon | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
diferenčni presostat črpalke
V= 6,0 m³/h
dH= 6m
Pel= 8-175 W / 1x230V/ 50Hz
3. | 15. | Vmesni zalogovnik sanitarne vode, kompletno z toplotno izolacijo (d=10cm). | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Volumen V=500l
priključki 6/4"
3. | 16. | Vodna armatura sanitarne vode, kompletno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | Krogelni ventil | DN50 | 5 | kos |  | 0
|  | Krogelni ventil | DN25 | 2 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Vsa vodna armatura je tlačnega razreda vsaj PN10
3. | 17. | Avtomatski odzračevalni lonček DN15. |  | 6 | kos |  | 0
|  |  | delo | 6 | kpl |  |  | 0
3. | 18. | Merilna oprema, kompletno z vsem potrebnim montažnim materialom
|  | Temperaturno tipalo uporovno (RTD) s priključno glavo in procesnim priključkom na zaščitnem vratu, temp.območje -50°C do 100°C, pretvornik v glavi 4-20mA |  | 16 | kos |  | 0
|  | procesni priključek G1/2" | delo | 16 | kpl |  |  | 0
|  | Merilnik tlaka |  | 4 | kos |  | 0
|  | Ultra high purity tlačni pretvornik WIKA, WUD-20, 1(25) … 17(360) bar | delo | 4 | kpl |  |  | 0
Izvedba iz nerjavečega jekla
Natančnost boljša kot 0,5%
Priključek: G1/2"
Temperaturno območje do +85°C
Izhod 4..20mA = 0..5bar
Priključek: kabel 3m
Stopnja zaščite: IP68
Medij: mehka voda
|  | Stikalo pretoka 230V (0/1) za vgradnjo v cev DN50 |  | 5 | kpl |  | 0
|  | kot npr: 061H4000, Danfoss | delo | 5 | kpl |  |  | 0
|  | Zaščitni termostat 230 (0/1) |  | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 2 | kpl |  |  | 0
3. | 19. | Vmesni zalogovnik vode, kompletno z toplotno izolacijo (d=10cm). | oprema | 2 | kpl |  | 0
|  | Volumen V= 2.500l | delo | 2 | kpl |  |  | 0
priključki 2"
3. | 20. | Varnostni tuš s tušem za oči in umivalnikom iz polipropilena, z nožnim aktiviranjem. Razpršilna glava iz kromirane medenine Zelena zaključna epoksi obdelava. Samodejni reduktor pretoka Ročno odpiranje. | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  | Varnostni tuš s tušem za oči in umivalnikom, s pedalom | delo | 1 | kpl |  |  | 0
kot npr. PLANTEH
SEPARATOR
4. | 1. | Dobava, vnos in montaža Amoniačnega separatorja (-10°C) Ø2000x5000 mm horizontalne izvedbe, opremljen z vsemi priključki za polnilno grupo, varnostnim ventilom, nivojsko sondo, zaščitnim nivojsko cevjo, tlačno sondo, posodo za olje opremljeno z elektrogrelci, izpustnim ventilom za olje in vso ostalo potrebno opremo, toplotno izolacijo penjenim poliuretanom debeline 100mm zaščiteno z Al pločevino ter tehnično dokumentacijo tlačne posode, ki mora ustrezati veljavnim predpisom RS in SIST EN378. | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Hladilna moč sistema: | Qo= 640 kW
|  | Tip: | Ø2000x5000
CE ____
|  | Sesalni priključek sistem | DN150 | 2 | kos
|  | Sesalni priključek kompresorji | DN150 | 2 | kos
|  | Priklop tekočine | DN50 | 1 | kos
|  | Priključek | DN32 | 1 | kos
|  | Priključek | DN25 | 8 | kos
nivojska cev
|  | inox brezšivna cev DN65; L= 3m |  | 1 | kpl
|  | Tlačna sonda tlak 4-20mA | -1 / +24 bar | 1 | kpl
|  | Manometer (glicerinski) - tlak z ventilom | -1 / +24 bar | 1 | kos
|  | Dvojni varnostni ventil, preklopni ventil NH3 instalacije. Izvedba varnostnega ventila je v kombinaciji s kontrolnim steklom in senzorjem prisotnosti amoniaka v oddušnem cevovodu. |  | 1 | kpl
varnostni ventil DN25/32 p= 16 bar
|  | prelomni disk |  | 2 | kpl
|  | Tlačno stikalo visoki tlak, kot npr.: KP5A |  | 2 | kpl
|  | Amoniačni ventil DN32 |  | 2 | kpl
Zaporna armatura NH3 z podaljšanim vretenom
|  | Zaporni ventil NH3 | DN150 | 3 | kos
|  | Zaporni ventil NH3 | DN125 | 1 | kos
|  | Zaporni ventil NH3 | DN50 | 1 | kos
|  | Zaporni ventil NH3 | DN32 | 3 | kos
|  | Zaporni ventil NH3 | DN25 | 6 | kos
|  | Zaporni ventil NH3 | DN15 | 4 | kos
|  | Ventil za hitri izpust olja | DN15 | 1 | kos
|  | nivojska sonda; L= 2.200 mm | AKS 41 | 1 | kpl
|  | Nivojsko stikalo - zaščitno | AKS 38 | 1 | kpl
|  | odcep za črpalke |  | 1 | kpl
prirobnična montaža
DN300; L= 2m + dno DN300
odcep za črpalke DN125
priključek za odvod olja DN25
priključek za odvod nesnage DN25
4. | 2. | Posoda za olje, izdelana iz INOX materiala, ki mora ustrezati veljavnim predpisom RS o tlačni opremi in SIST EN378: | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
|  | volumen V= 80l |  | 1 | kos
|  | el.grelec (2x140W) |  | 2 | kos
|  | priključek za temperaturno sondo | DN15 | 1 | kos
|  | priključek za termostat zaščitni | DN15 | 1 | kos
|  | zaporni ventil R717 | DN20 | 4 | kos
|  | zaporni ventil R717 | DN15 | 2 | kos
|  | regulacijski ventil R717 | DN15 | 1 | kos
|  | nepovratni ventil R717 | NRVA 15 | 1 | kos
|  | prelivni ventil R717 (dP=10 bar) | DN15 | 1 | kos
|  | ventil za hitri izpust olja | DN15 | 1 | kos
|  | magnetni ventil (R717) EVRA15, kompletno s magnetno tuljavo (230V) in filtrom | DN15 | 1 | kpl
|  | krogelni ventil R717, z motornim pogonom in grelcem vretena | DN25 | 1 | kpl
Vsa prirobnična armatura je opremljena s pripadajočimi protiprirobnicami in ustreznim tesnilnim materialom
Vsa amoniačna armatura je tlačnega razreda vsaj PN25
4. | 3. | Nosilni okvir separatorja, lesene podpore (HRAST). Podest je samostoječ, izdelan iz vročecinkanih jeklenih profilov. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | višina nosilnega okvirja stran 1; H= 60cm | delo | 1 | kpl |  |  | 0
višina nosilnega okvirja stran 1; H= 250cm
4. | 4. | Črpalke za recirkulacijo hladilnega medija R 717 hermetične izvedbe. Dobave V= 5,0 m3/h z višino dobave dp= 5 m. Črpalka se nahaja v hermetično zaprtem ohišju skupaj s pogonskim motorjem z močjo N= 4,0 kW s n=3000 min-1. Predvideni pogoji dela agregata so PN 25 bar in temp. pogoje -50 do + 30 °C. Kot proizvod Hermetic tip HRP8050 ali enakovreden | oprema | 3 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 3 | kpl |  |  | 0
kot npr.: HRP 8050
model EA+ERA
Pe= 4 kW, 3x400V
min.višina napajanja. Hmin=1m
4. | 5. | Armatura za razvod R717 izdelana v skladu s standardom EN 387-1 vključno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačni, spojni material, tesnila in dr.
|  | DN100 |  | 3 | kos |  | 0
|  | DN25 |  | 2 | kos |  | 0
|  | DN20 |  | 2 | kos |  | 0
|  | DN15 |  | 12 | kos |  | 0
|  | Prelivni ventil DN25/ 10 bar |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Ventil za hitri izpust olja |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
4. | 6. | Diferencialni presostat za kontrolo pretoka črpalk, kompletno s spojnim in montažnim materialom
|  | MP 55A |  | 3 | kpl |  | 0
|  | kot npr.: Danfoss | delo | 3 | kpl |  |  | 0
4. | 7. | Motorni ventil z vzmetjo, NC, vgradnja na tekočinsko stran separatorja, kompletno s protiprirobnicami, tesnilnim in spojnim materialom
|  | DN150 | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
|  | DN125 | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
kot npr.: GEA KV
4. | 8. | Merilna oprema, kompletno z vsem potrebnim montažnim materialom
|  | Temperaturno tipalo uporovno (RTD) s priključno glavo in procesnim priključkom na zaščitnem vratu, temp.območje -50°C do 100°C, pretvornik v glavi 4-20mA |  | 4 | kos |  | 0
|  | procesni priključek G1/2" | delo | 4 | kpl |  |  | 0
|  | Tlačna sonda R717 tlak 4-20mA; '-1 / +24 bar |  | 3 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 3 | kpl |  |  | 0
|  | Manometer R717; '-1 / +24 bar |  | 3 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 3 | kpl |  |  | 0
CEVNI RAZVOD - STROJNICA
5. | 1. | Dobava črnih brezšivnih jeklenih cevi po P215 NL TC1 po EN 10216-4, v skladu s PED 97/23, vključno z fazonskimi kosi, materialom za varjenje in spajanje, konzolami in nosilci za cevi in armaturo. Cevi očiščene, premazane s temeljno barvo in zamašene.
Postavka zajema tudi protikorozijsko zaščito v dveh premazih s temeljno barvo.
vroči plin (T= .. +110°C)
|  | DN100 |  | 24 | m |  | 0
|  | DN80 |  | 16 | m |  | 0
|  | DN65 |  | 6 | m |  | 0
|  | DN50 |  | 6 | m |  | 0
|  | DN20 |  | 12 | m |  | 0
|  | DN15 |  | 36 | m |  | 0
koleno
|  | DN100 |  | 4 | kos |  | 0
|  | DN65 |  | 8 | kos |  | 0
T kos
|  | DN100/65 |  | 2 | kos |  | 0
podnica - dno / zaključek cevovoda
|  | DN100 |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
sesalna, tekočinska (T= -10°C)
|  | DN150 |  | 18 | m |  | 0
|  | DN125 |  | 16 | m |  | 0
|  | DN100 |  | 6 | m |  | 0
|  | DN80 |  | 6 | m |  | 0
|  | DN65 |  | 6 | m |  | 0
|  | DN50 |  | 6 | m |  | 0
|  | DN32 |  | 6 | m |  | 0
|  | DN25 |  | 18 | m |  | 0
|  | DN20 |  | 24 | m |  | 0
|  | DN15 |  | 24 | m |  | 0
koleno
|  | DN150 |  | 4 | kos |  | 0
|  | DN125 |  | 6 | kos |  | 0
|  | DN100 |  | 3 | kos |  | 0
T kos
|  | DN150 |  | 4 | kos |  | 0
|  | DN125/100 |  | 3 | kos |  | 0
|  | R kos 100/80 - ekscentrični |  | 2 | kos |  | 0
|  | R kos 200/150 - ekscentrični |  | 2 | kos |  | 0
podnica - dno / zaključek cevovoda
|  | DN150 |  | 2 | kos |  | 0
|  | DN125 |  | 1 | kos |  | 0
|  | DN80 |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
5. | 2. | Izolacija cevnega razvoda nizkotlačnega dela inštalacije z navedenim izolacijskim materialom naslednjih dimenzija in ustrezne debeline:
|  | DN 150 In= 80mm |  | 18 | m |  | 0
|  | DN 125 In= 80mm |  | 16 | m |  | 0
|  | DN 100 In= 60mm |  | 6 | m |  | 0
|  | DN 80 In= 60mm |  | 6 | m |  | 0
|  | DN 65 In= 30mm |  | 6 | m |  | 0
|  | DN 50 In= 30mm |  | 6 | m |  | 0
|  | DN 32 In= 30mm |  | 6 | m |  | 0
|  | DN 25 In= 30mm |  | 18 | m |  | 0
|  | DN 20 In= 30mm |  | 24 | m |  | 0
|  | DN 15 In= 30mm |  | 24 | m |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
5. | 3. | Jeklena nosilna konstrukcija za montažo hladilne opreme, kot tudi vgradnjo, tj., konzoliranje cevnega razvoda in armature. Vse izvedeno iz jeklenih profilov, po izdelavi protikorozijski zaščiteno in obarvano z lak barvo. |  | 2500 | kg |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
5. | 4. | Radiografska kontrola s snemanjem varov na cevnem razvodu tekočega NH3 visoko in nizko tlačnega dela NH3 inštalacije. Snemanje varov na NH3 inštalaciji 20%. Po tem se izvaja preizkus hladilne inštalacije na tlak in preizkus tesnosti z izdajo zapisnika o rezultatih preizkušanja. |  | 1 | kpl
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
HLADILNI KOLEKTOR
6. | 1. | Dobava črnih brezšivnih jeklenih cevi po P215 NL TC1 po EN 10216-4, v skladu s PED 97/23, vključno z fazonskimi kosi, materialom za varjenje in spajanje, konzolami in nosilci za cevi in armaturo. Cevi očiščene, premazane s temeljno barvo in zamašene.
Postavka zajema tudi protikorozijsko zaščito v dveh premazih s temeljno barvo.
|  | DN200 |  | 60 | m |  | 0
|  | DN80 |  | 60 | m |  | 0
|  | DN65 |  | 40 | m |  | 0
|  | DN32 |  | 30 | m |  | 0
|  | DN20 |  | 12 | m |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
|  | DN25 - ni barvano s temeljno barvo | material | 20500 | m |  | 0
|  |  | delo | 20500 | m |  |  | 0
|  | DN25 - INOX | material | 1000 | m |  | 0
|  |  | delo | 1000 | m |  |  | 0
koleno
|  | DN200 |  | 6 | kos |  | 0
|  | DN80 |  | 6 | kos |  | 0
|  | DN32 |  | 30 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
|  | DN25, R=4,5cm, 180° | material | 252 | kos |  | 0
|  |  | delo | 252 | kos |  |  | 0
|  | DN25, R=4,5cm, 90°, INOX | material | 168 | kos |  | 0
|  |  | delo | 168 | kpl |  |  | 0
podnica - dno / zaključek cevovoda
|  | DN200 |  | 1 | kos |  | 0
|  | DN80 |  | 1 | kos |  | 0
|  | DN65 |  | 22 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
6. | 2. | Izolacija cevnega razvoda nizkotlačnega dela inštalacije z navedenim izolacijskim materialom naslednjih dimenzija in ustrezne debeline:
|  | DN 200 In= 100mm |  | 60 | m |  | 0
|  | DN 80 In= 60mm |  | 60 | m |  | 0
|  | DN 65 In= 60mm |  | 40 | m |  | 0
|  | DN 32 In= 40mm |  | 30 | m |  | 0
|  | DN 20 In= 30mm |  | 12 | m |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
6. | 3. | Jeklena nosilna konstrukcija za montažo hladilnga kolektorja. Vse izvedeno iz jeklenih profilov, po izdelavi protikorozijski zaščiteno.
|  | kot npr.: kotnik 60x60x3 | material | 3000 | kg |  | 0
|  |  | delo | 3000 | kpl |  |  | 0
6. | 4. | Jeklena nosilna konstrukcija za montažo hladilne opreme, kot tudi vgradnjo, tj., konzoliranje cevnega razvoda in armature. Vse izvedeno iz jeklenih profilov, po izdelavi protikorozijski zaščiteno in obarvano z lak barvo. | material | 1500 | kg |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
6. | 5. | Radiografska kontrola s snemanjem varov na cevnem razvodu tekočega NH3 visoko in nizko tlačnega dela NH3 inštalacije. Snemanje varov na NH3 inštalaciji 10%. Po tem se izvaja preizkus hladilne inštalacije na tlak in preizkus tesnosti z izdajo zapisnika o rezultatih preizkušanja. | delo | 1 | kpl |  |  | 0
6. | 6. | Obesni material za cevovod skupaj z objemkami toplotno izoliran, trdne drsne točke, navojne palice, vijaki za sidranje, matice in ostali drobni in potrošni material. |  | 1 | kpl |  | 0
6. | 7. | Potrošni material potreben za vgradnjo specificirane opreme, kot so elektrode, rezne in brusne plošče, plin za varjenje in dr. |  | 1 | kpl |  | 0
6. | 8. | Transport specificirane opreme, materiala ter orodja na gradbišče in vračilo orodja v sedež podjetja izvajalca. V ceno je potrebno vključiti tudi uporabo dvigal za izvedbo montažnih del, opreme, ki je zajeta v tem poglavju stroškovnika. | delo | 1 | kpl |  |  | 0
6. | 9. | Polnjenje sistema hladilnega sistema z nevrtralnim plinom ob betoniranju betonske plošče in izpihovanje po montaži |  | 1500 | kg |  | 0
|  | skupni volumen opreme V= 30m³ | delo | 1 | kpl |  |  | 0
6. | 10. | Polnjenje sistema s hladivom /amoniak/. |  | 7000 | kg |  | 0
|  | 24 ur (2 usposobljeni osebi za delo z amoniakom) |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
PREZRAČEVANJE STROJNICE
7. | 1. | Aksialni ventilator v EX izvedbi za prezračevanje strojnice, s samodvižnimi rešetkami, stikalom, prostorskim termostatom in vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom. | oprema | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 2 | kpl |  |  | 0
|  | pretok zraka | V= 4.200 m3/h
|  | višina: | dP= 350 Pa
motor: 0,75 kW; 1450 min-1, B3, 400V; 50Hz, IP55, PTC
Klima; 106CV400/4 ali enakovredna oprema
7. | 2. | Sesalne rešetke ustrezne dimenzije za zajem svežega zraka. |  | 4 | kpl |  | 0
|  | dim.: 1000/500 mm (LxH) | delo | 4 | kpl |  |  | 0
7. | 3. | Amoniačna centrala za javljanje koncentracije amoniaka v zraku. Amoniačna centrala in pripadajoča oprema mora ustrezati veljavnim predpisom. (CE) |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
|  | senzor amonika v zraku | 3 kos
|  | senzor amonika v vodi | 2 kos
|  | bliskavica - svetlobni alarm | 2 kos
|  | hupa - zvočni alarm | 2 kos
alarmna centrala Beutler ali enakovredna oprema
7. | 4. | Centrifugalni ventilator za prezračevanje, nastavljiva hitrost (0-10V), vgrajen v izolirano ohišje, |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
|  | pretok zraka | V= 1.000 m3/h
|  | višina: | dP= 300 Pa
Pe= 169 W; 230V
kot npr: MUB 025 315EC Multibox
7. | 5. | Kanal izdelan iz pocinkane pločevine, kompletno s tesnilnim in spojnim materialom.
|  | dim.: 600x300 |  | 100 | kg |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
7. | 6. | Motorna žaluzija za vgradnjo v prezračevalni kanal dim.: 600x300 |  | 2 | kpl |  | 0
|  | dim.: 600x300, pogon 230V, 0/1 (ON/OFF) | delo | 2 | kpl |  |  | 0
7. | 7. | Zaščitna rešetka za vgradnjo v prezračevalni kanal |  | 2 | kpl |  | 0
|  | dim.: 1.800x1.000 | delo | 2 | kpl |  |  | 0
kot npr.: AZR-4 dim.: B1=1.800, H1=1.000
|  | Samodvižna žaluzija |  | 2 | kpl |  | 0
|  | dim.: 600x300 | delo | 2 | kpl |  |  | 0
7. | 8. | Dušilec zvoka za vgradnjo v prezračevalni kanal |  | 2 | kpl |  | 0
|  | dim.: AxBxL= 1.800 x 1.000 x 2.000 mm | delo | 2 | kpl |  |  | 0
kot npr.: PZ-100/100 - 1800x1000x2000-S
7. | 9. | Montažni material za podpore na strehi, stenski nosilci, pritrdilni material. |  | 600 | kg |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
7. | 10. | Toplotna protikondenzacijska izolacija prezračevalnih kanalov s toplotno izolacijo (kot.npr.Armaflex).
|  | debeline 32 mm. |  | 100 | m² |  | 0
|  | SIKA folija za zunanjo zaščito izolacije (UV) |  | 100 | m² |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
ABSORBER NH3
7. | 11. | Naprava za nevtralizacijo NH3, skladno z EN378 | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Absorber je opremljen z lastno črpalko, ventilatorjem, priključkom za odvod varnostnih ventilov, z lastno omaro moči in krmilja.
pretok zraka V= 18.000 m3/h
količina NH3 v sistemu 6.000 kg
7. | 12. | Sistemska cev iz nerjavnega jekla, CrNiMo-jeklo 1.4401 po DIN EN 10088, PN16, s certifikatom za sanitarno hladno in toplo vodo do min.75stC, spajanje s hladnim stiskanjem skupaj s fitingi s tesnilnim elementom in prehodnimi kosi.
Ustreza sistem Geberit Mapress ali Viega Sanpress.
|  | 42x1,5 |  | 24 | m |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
7. | 13. | Toplotna izolacija za cevne razvode hladne in tople sanitarne vode in armature, izolacija samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=3000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 105°C, l=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 32mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
|  | 42x1,5 |  | 24 | m |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
7. | 14. | Prostostoječa zaščitna prha za telo ClassicLine z ročnim tušem za oči z dvema razpršema glave 45°. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | celotna višina: 2.330 mm | delo | 1 | kpl |  |  | 0
pretok vode: 50 l/min
termostatski mešalni ventil
ustreza proizvod: B-safty artikl št.: BR 834 085
kot npr.: Gram Commerce d.o.o.
Krogelni ventil DN32
Opozorilna tabla
7. | 15. | Pomožni material za fiksiranje instalacij in tuša. |  | 20 | kg |  | 0
7. | 16. | Priklop na obstoječo instalacijo | delo | 1 | kpl |  |  | 0
VODNJAŠKA VODA
8. | 1. | Inox šivne jeklene cevi za izvedbo instalacij glikolskih instalacij kompletno s fazonskimi kosi, varilnim in spojnim materialom, za izvedbo instalacij razvoda glikola klimatov.
|  | DN125 |  | 36 | m |  | 0
|  | koleno DN125 |  | 12 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
8. | 2. | Cevne objemke, podpore in vijačni material za pritrditev cevne instalacije |  | 1 | kpl |  | 0
Zidni vložki in montažni material za pritrditev cevnih nosilcev na obstoječe betonske stene in kovinsko konstrukcijo.
8. | 3. | MJ spojka DN125 - AD 132-155 |  | 2 | kpl |  | 0
|  | prirobnica DN125 |  | 2 | kpl |  | 0
8. | 4. | Polietilenske cevi za distribucijo pitne vode (EN 12201) iz materiala gostote PE 100 RC, SDR 11 za tlačni razred PN 16 bar. Po klas. PAS 1075 Type 1 ali Type 2.
|  | PE 100 RC, SDR 11 PN16 d110 (v kolutu) |  | 210 | m |  | 0
|  | PE 100 RC, SDR 11 PN16 d63 (v kolutu) |  | 30 | m |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
8. | 5. | Vodna armatura, kompletno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | Zaporna loputa z možnostjo fiksiranja položaja ročice | DN125 | 2 | kos |  | 0
|  | Krogelni ventil | DN25 | 4 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Vsa vodna armatura je tlačnega razreda vsaj PN10
8. | 6. | Potopna črpalka za postavitev v povezovalno kineto, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom, razred ohišja IP68, izolacijski razred F, plovnim stikalom, krmilno omarico za avtomatsko upravljanje, nepovratno loputo in zapornim ventilom. |  | 1 | kpl |  | 0
V=3,0m3/h, H=3m, Pel=360W
8. | 7. | Obtočna črpalka opremljena z elektronsko komutiranim pogonom s trajnimi magneti, kompletno s frekvenčnim pretvornikom, opremljena s protiprirobnicami, tesnilnim in montažnim materialom materialon | oprema | 2 | kpl |  | 0
|  | diferenčni presostat črpalke | delo | 2 | kpl |  |  | 0
V= 50 m³/h
dH= 40m
Pel= 7,5 W / 3x400V/ 50Hz
ZASILNI AGREGAT
9. | 3. | Elektro agragat za postavitev na prosto, opremljen z protihrupnim ohišjem, kompletno z lastno el.omaro in krmiljem. Agregat ima vso potrebno dokumentacijo za pravilno in varno delovanje. | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
kot npr.: Elektro agregat Green Power, tip GP44 S/P-N
• Trajna moč: 42 kVA / 33,6 kW.
• Maksimalna moč: 46 kVA / 36,8 kW.
• Nazivna napetost: 400/230V.
• Frekvenca: 50 Hz.
• Motor: PERKINS 1103A-33TG1.
• Generator: LINZ PRO18M E/4.
• Vodni grelec.
• Tank: 100 L (diesel).
• Poraba: 8,2 l/uro pri 75% trajne moči.
• Zvočno izolirano ohišje.
• Nivo hrupa: 60 dBA (7m).
• Mere v mm: 2100 x 870 x 1165 (višina).
• Teža: 1005 kg.
ATS preklopno stikalo
Vodni grelec
Gorivo - DIESEL 100l
Dobava na objekt in postavitev (HIAP)
Priključitev, zagon in testiranje
Šolanje uporabnika
kot npr.: MARNEL
POŽARNA ZAŠČITA
10. | 1. | Požarno tesnjenje cevnih in elektro instalacij pri prehodih skozi meje požarnih sektorjev (AB steno ali tla), skladno s SIST EN 1366-3.
HORIZONTALNI PREBOJI v AB steno:
|  | DN200-In100mm | NH3 | 1 | kpl |  | 0
|  | DN80-In100mm | NH3 | 1 | kpl |  | 0
|  | DN80 | obstoječe | 2 | kpl |  | 0
|  | DN50 | obstoječe | 6 | kpl |  | 0
|  | DN32 | obstoječe | 4 | kpl |  | 0
|  | Pe110 | voda | 4 | kpl |  | 0
|  | PVC110 | kanalizacija | 3 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Tesnenje el.kinete dim.60x30cm (EI-60) |  | 3 | kpl |  | 0
|  | Požarna tesnitev prehodov, skozi katere potekajo napeljave, mora biti izdelana iz požarnega tesnilnega sistema, ki je testiran po SIST EN 1366–3, klasificiran po SIST EN 13501–2, in mora imeti izjavo o lastnostih. | delo | 1 | kpl |  |  | 0
10. | 2. | Požarna loputa s termočlenom za vgradnjo v spirokanal, kompletno z montažnim materialom.
|  | dim.: fi 450mm, EI-60, končna stikala |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
10. | 3. | Inox cev zaključena s prirobnico in protipirobnico z nastavkom za PE cev d110, kompletno s tesnilnim in spojnim vijačnim materialom |  | 2 | kpl |  | 0
|  | dimenzija DN80 | delo | 2 | kpl |  |  | 0
L= 1 m
(požarni preboj vodnjaške vode)
PROTIZMRZOVALNA ZAŠČITA PLOŠČE
PI-4 izmenjevalec sekundar
11. | 1. | Razstavljivi ploščni prenosniktoplote, VODA/GLIKOL, izdelan iz nerjavečih plošč, ohišja in spojnega materiala. Priključki prirobnični (PN16/PN16), opremljeni s protiprirobnicami. | oprema | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Toplotna moč izmenjevalca Q=140 kW
Topla stran: medij VODA
temperatura vstop: Tv= +26°C
temperatura izstop: Tv= +22°C
pretok vode: 49.175 l/h
upor izmenjevalca: 16 kPa
priključek: DN100
Hladna stran: medij GLIKOL
temperatura vstop: Tv= +10°C
temperatura izstop: Tv= +20°C
pretok vode: 12.000 l/h
upor izmenjevalca: 16 kPa
priključek: DN100
11. | 2. | Vodna armatura, kompletno s spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | Zaporna loputa z možnostjo fiksiranja položaja ročice | DN125 | 2 | kos |  | 0
|  | Zaporna loputa z možnostjo fiksiranja položaja ročice | DN100 | 6 | kos |  | 0
|  | Krogelni ventil | DN50 | 2 | kos |  | 0
|  | Krogelni ventil | DN20 | 2 | kos |  | 0
|  | Nepovratna loputa | DN100 | 1 | kos |  | 0
|  | Filter nesnage | DN100 | 1 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Vsa vodna armatura je tlačnega razreda vsaj PN10
11. | 3. | Obtočna črpalka PI-4, protiprirobnice, spojni, tesnilni in montažni material | oprema | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 2 | kpl |  |  | 0
Pretok : 12 m³/h
Višina: 16 m
Elektro motor: Pe= 1,5 kW/3x400V/50Hz
Obratovalna temperatura: 10 - 20°C
Medij: etilen glikol 34%
11. | 4. | Zaprta membranska raztezna posoda, kompletno z montažnim materialom |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Vcel= 80 l; PN6 | delo | 1 | kpl |  |  | 0
pN2= 4 bar(n)
11. | 5. | Varnostni ventil za toplovodni sistem po DIN4751/2 (1993) in TRD 721, za odvod raztezne vode, komplet z montažnim materialom. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | tlak odpiranja 4,5 bar (n) | delo | 1 | kpl |  |  | 0
DN20 PN6
11. | 6. | Manometer v okroglem ohišju premera Ø100mm, kompletno z manometersko pipo in montažnim materialom, za merilni obseg 0…6 bar |  | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
11. | 7. | Tekočinski termometer, komplet s tulko za vgradnjo v cev, merilno območje 0..+80°C |  | 2 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 2 | kpl |  |  | 0
11. | 8. | Stikalo pretoka 230V (0/1) za vgradnjo v cev DN100 |  | 1 | kpl |  | 0
|  | kot npr: 061H4000, Danfoss | delo | 1 | kpl |  |  | 0
11. | 9. | Merilna oprema, kompletno z vsem potrebnim montažnim materialom
|  | Temperaturno tipalo uporovno (RTD) s priključno glavo in procesnim priključkom na zaščitnem vratu, temp.območje -50°C do 100°C, pretvornik v glavi 4-20mA |  | 2 | kos |  | 0
|  | procesni priključek G1/2" | delo | 2 | kpl |  |  | 0
|  | Tlačna sonda GLIKOL tlak 4-20mA; '0 / +6 bar |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
|  | Temperaturno tipalo uporovno (RTD) s priključno glavo in procesnim priključkom za merjenje temperature zemljine pod ogrevalno ploščo, temp.območje -50°C do 100°C, pretvornik v glavi 4-20mA dolžina sonde pod tlakom L= 3m |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
11. | 10. | Inox cev, zaključena z priprobnico, kompletno z varilnim materialom, PN10. Ena prirobnica se vari na terenu
|  | DN80; L= 1m |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | delo | 2 | kpl |  |  | 0
11. | 11. | Dobava in montaža polietilenskih cevi L=6m vključno z raznosom, varjenjem in montažo
|  | PE100 d110x10 |  | 100 | m |  | 0
|  | PE100 d90x5,4 |  | 80 | m |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
11. | 12. | Dobava in montaža polietilenskih cevi v kolutu vključno z raznosom, polaganjem in pritjevanjem na gradbeno mrežo.
|  | PE100 d25x2,3 | material | 4200 | m |  | 0
|  |  | delo | 4200 | kpl |  |  | 0
11. | 13. | Spojni material PE cevovodov, kompletno z montažo
|  | elektrofuzijske spojke Pe110 |  | 20 | kos |  | 0
|  | elektrofuzijske spojke Pe90 |  | 20 | kos |  | 0
|  | elektrofuzijske spojke Pe25 |  | 40 | kos |  | 0
|  | adapter za namestitev prirobnice Pe90 |  | 4 | kos |  | 0
|  | PE prirobnica d90 |  | 4 | kos |  | 0
|  | končna kapa Pe110 |  | 2 | kos |  | 0
|  | Reducirni kos Pe110/90 |  | 2 | kos |  | 0
dovod
|  | SEDLO PRAZNO - 110/63 |  | 31 | kos |  | 0
|  | REDUKCIJA SDR 11, PE 100-63/32 |  | 31 | kos |  | 0
|  | EF REDUKCIJA, PE100 - 32/20 |  | 31 | kos |  | 0
|  | KONČNIK VENTILA TP IN 375 PE100 d20DN15 |  | 62 | kos |  | 0
|  | VODNI KROGELNI VENTIL 22I PVC-U/EPDM 20DN15 |  | 31 | kos |  | 0
|  | EF REDUKCIJA, PE100 - 25/20 |  | 31 | kos |  | 0
povratek
|  | SEDLO PRAZNO - 110/63 |  | 31 | kos |  | 0
|  | REDUKCIJA SDR 11, PE 100 - 63/32 |  | 31 | kos |  | 0
|  | EF REDUKCIJA, PE100 - 32/25 |  | 31 | kos |  | 0
|  | KONČNIK VENTILA TP IN 375 PE100 d25DN20 |  | 62 | kos |  | 0
|  | VODNI KROGELNI VENTIL 22I PVC-U/EPDM 25DN20 |  | 31 | kos |  | 0
|  | OBOJKA ELGEF PLUS SDR11 PE100 - 25 |  | 31 | kos |  | 0
|  |  | delo | 1 | kpl |  |  | 0
11. | 14. | Cevne objemke, podpore in vijačni material za pritrditev cevne instalacije |  | 300 | kg |  | 0
Zidni vložki in montažni material za pritrditev cevnih nosilcev na obstoječe betonske stene in kovinsko konstrukcijo.
11. | 15. | Glikolska mešanica za polnjenje sistema |  | 2000 | l |  | 0
|  | medij: propilen glikol 30% | delo | 1 | kpl |  |  | 0
polnjenje sistema
SKUPNO
12. | 1. | Montaža specificirane opreme in materiala potrebnega za realizacijo posla do polne obratne dokončanosti primarnega amoniakovega hladilnega kroga. Z montažnimi deli je potrebno zajeti potrebno regulacijo avtomatike, ter balansiranje razvodne mreže. Vse izvršiti v skladu z normami EN 378 in z zagonom. |  | zajeto v posamezni točki popisa
12. | 2. | Preizkusno delo naprave, nameščanje sistema do polne tehnično-tehnološke sposobnosti, merjenje obratnih parametrov s posredovanjem zaključnega pisnega poročila. | delo | 1 | kpl |  |  | 0
12. | 3. | Zaključno barvanje neizoliranih površin in elementov inštalacije, vključno s popravilom poškodovane barve na tovarniško obarvanih elementih |  | 1 | kpl |  | 0
12. | 4. | Napisne ploščice za vgrajeno opremo, kot tudi obeleževanje smeri pretoka medija na cevovodih. |  | 1 | kpl |  | 0
12. | 5. | Dokumentacija za tlačno opremo kategoriziranega cevnega razvoda po Pravilniku o tlačni opremi in Direktivi PED 97/23. | delo | 1 | kpl |  |  | 0
12. | 6. | Izdelava projektne dokumentacije izvedenega stanja vključno s pisnimi navodili za delo in vzdrževanje naprav ter usposabljanje manipulantov v trajanju 5 dni. S postavko zajeti stroške primopredajnega postopka, vključno s stroški izdelave vse potrebne atestne dokumentacije ter certifikatov. | delo | 1 | kpl |  |  | 0
12. | 7. | Tlačni preizkus hladilniških instalacij R717, vakuumiranje, polnjenje s hladivom, zagon sistema. | delo | 1 | kpl |  |  | 0
Izvedba tlačnega preizkusa
Izdelava zapisnika o ustreznosti
Začetna in zaključna dela, nastavitev avtomatike
Montaža opreme
Poizkusno obratovanje
Podučitev uprabnika za pravilno in varno delo
Navodila za varno delo in vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku
[7 empty] | 0 | 0
12. | 8. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški |  | 1.5 | % |  |  | 0
12. | 9. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži
strojnih instalacij, zaradi sprememb pri izvedbi
opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času
projektiranja PZI projekta !
|  | Obračun po dejanskih stroških in predhodno naročen s strani nadzora in investitorja |  | 4 | % |  |  | 0
12. | 10. | Certificiranje celotnega hladilnega sistema s strani pooblaščene institucije (kot npr.: Bureau Veritas, TUV,..) | delo | 1 | kpl | 0 |  | 0
12. | 11. | Vnos vseh sprememb v načrte PZI ali gradbene dnevnike za potrebe izdelave načrtov izvedenih del. | delo | 1 | kpl | 0 |  | 0
|  | Izdelava fotografij pomembnih detajlov montaže in predaja v elektronski obliki | delo | 1 | kpl | 0 |  | 0
[7 empty] | material | delo
[7 empty] | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ brez DDV (€) : |  |  | 0
Montaža opreme je zajeta v posameznih točkah popisa, razen v točkah, kjer je vrednost pozicije razdeljena na ceno oprema-material in ceno dela.
Izvajalec mora biti certificiran s strani sandardov EN 1348, ISO 3834-3.
SPLOŠNO:
| - | Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.).
| - | Ustrezna obstoječa oprema se ponovno uporabi.
| - | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
| - | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
| - | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
| - | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## 20_Elektro instalacije M+D
| Naziv | Kratek opis | Tip elementa | Dodaten opis | Material | Količina | Cena z montažo € | Skupaj € | material € | delo €
20 | Elektro instalacije
1.
| PS1000*2000*400/IP54 |  | Assembly |  | STIK.BLOK PROSTOSTOJEČE IZVEDBE R1000*400*2000/IP55 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| CcaH07ZZ-F1G16 | Cca-žicaCu brezhalogenska | Cable | rum.zel | CcaZVIJAVI KABEL(brez halogena)FINOŽIČNI | 50 |  | 0 | 0 | 0
| CcaH07ZZ-F1G35 | Cca-žicaCu brezhalogenska | Cable | rum.zel. | CcaZVIJAVI KABEL(brez halogena)FINOŽIČNI | 30 |  | 0 | 0 | 0
| CcaH07ZZ-F1X1,5 | Cca-žicaCu brezhalogenska | Cable | oranžna | CcaZVIJAVI KABEL(brez halogena)FINOŽIČNI | 100 |  | 0 | 0 | 0
| CcaH07ZZ-F1X16 | Cca-žicaCu brezhalogenska | Cable | oranžna | CcaZVIJAVI KABEL(brez halogena)FINOŽIČNI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| CcaJE-H(st)H4X2X0,8 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca SIGNAL.TELEKOM.KABEL BREZ HALOGENA | 20 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXH-FE/1X300 | Cca-ognjeodporen-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (ognjeodporen v požaru) UVLEČEN V CEVI | 120 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXH-FE/3G0,75 | Cca-ognjeodporen-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (ognjeodporen v požaru) UVLEČEN V CEVI | 80 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXH-FE/3G1,5 | Cca-ognjeodporen-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (ognjeodporen v požaru) UVLEČEN V CEVI | 50 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXH-FE/3G2,5 | Cca-ognjeodporen-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (ognjeodporen v požaru) UVLEČEN V CEVI | 30 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXH-FE/4G1,5 | Cca-ognjeodporen-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (ognjeodporen v požaru) UVLEČEN V CEVI | 100 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXH-FE/4G16 | Cca-ognjeodporen-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (ognjeodporen v požaru) UVLEČEN V CEVI | 40 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXH-FE/5G1,5 | Cca-ognjeodporen-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (ognjeodporen v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXH-FE/5G2,5 | Cca-ognjeodporen-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (ognjeodporen v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 1B4A | magnnet.proženje | Circuit Breaker |  | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 1B6A | magnnet.proženje | Circuit Breaker | krm.hitri izklop | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 1B16A | magnnet.proženje | Circuit Breaker |  | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 3C16A | magnnet.proženje | Circuit Breaker |  | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| mot.zašč.3*400V/C4-6,3A | bimetal.proženje | Circuit Breaker |  | MOTORSKO ZAŠČ.STIKALO 3P(MAGN.+BIM.PROŽ.+POM:KONTAKT-NO) | 4 |  | 0 | 0 | 0
| tipka-povNO/NC |  | Control Switch | Reset | KRMILNE IN SIGNALNE ENOTE fi=22mm IP40 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| tipka-zaskNO/NCgoba |  | Control Switch |  | KRMILNE IN SIGNALNE ENOTE fi=22mm IP40 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| vklop10A | vkl/izkl | Control Switch | ročno | GREBENASTO STIKALO VGRADNO,ENOPOLNO10A/IP55 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| bariera-kovinska | omara pribor | Custom Device |  | KOVINSKA PREGRADA ZA ODVODNIKE | 1 |  | 0 | 0 | 0
| el.meritve-energetske | Edison | Custom Device |  | ZAHT.MERITVE IN PROTOKOL:upor.zanke,odkl.časi,izol.upor.,funkc.preizk.meh zašč omare, ...€/kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| el.montaža dodatno | dodatno | Custom Device | 45h | DODATNO-ELEKTRO MONTAŽNA URA €/h | 50 |  | 0 | 0 | 0
| el.nadzor | dodatno | Custom Device |  | OBISKOV GRADBIŠČA €/obisk | 1 |  | 0 | 0 | 0
| el.pooblašč.sevis | el.dela | Custom Device |  | PRIKLOP, UMERJANJE, POGON-ELEKTRO MONTAŽNA URA SIT/h POOBLAŠČENI SERVIS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| gradb.pom.dela | gr.dela | Custom Device | 45h | GRADBENA POM. URA €/h | 50 |  | 0 | 0 | 0
| tehn.dok.PID,POV | dokumentacija | Custom Device |  | Tehnična dokumentacija po zahtevah OVP-PID.POV | 1 |  | 0 | 0 | 0
| tehn.dok.PZI | gr.dela | Custom Device |  | PROJEKTANTSKA POM. URA €/h | 1 |  | 0 | 0 | 0
| EB630/3A-MCCB |  | Disconnect Switch | nap.prož24Vdc | BREMENSKO MOČN.STIKALO (ETI)tokovno+napet.prožilnik | 1 |  | 0 | 0 | 0
| NV60stik3*160A |  | Disconnect Switch |  | NV STIKALO60mmCu LOČILNIK Z VAROVALKAMI | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PK3*100A | vijačna pritrditev | Fuse |  | NV TROPOLNI PODSTAVEK+VAROVALKE | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PK3*630A | vijačna pritrditev | Fuse |  | NV TROPOLNI PODSTAVEK+VAROVALKE | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dizel el.agregat(DEA)3*230VAC |  | Generator | 32KVA | DIZEL ELEKTR.AGREGAT3*230/400VAC/50Hz priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| analog.4-20mA |  | Modulator, Changer | LED-TC1 | ANALOGNI SENZOR MODULATOR-PRIKLUČITEV, FUNKC.PREIZKUS | 200 |  | 0 | 0 | 0
| 2,2 KW1400min-1 | VENT-V1 | Motor | Ex h II B T3 Gb sesalni ventilator | MOTOR 2,2 KW 1400 O/MIN | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 3KW1400min-1 | AB-Č1 | Motor | Ex h II B T3 Gb črpalka 1 | MOTOR 3KW 1400 O/MIN | 2 |  | 0 | 0 | 0
| LPSFeZn20*3 | ozemljilo | PE |  | LPS VALJANEC SPLOŠNO POLOŽEN | 1 |  | 0 | 0 | 0
| kovinska ohišja16Cu | izenačevanje | PE |  | PFY16Cu PRIKLOP | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DI1wire16 | DI1wire16 | PLC Input |  | PLCinput1wire/16modul PRIKLOP | 1 |  | 0 | 0 | 0
| UPS500W |  | Power Supply | brezprekin.nap. | DobavaUPS-BREZPREKINITVENO NAPAJANJE 230/230VAC500W | 1 |  | 0 | 0 | 0
| napajalnik24VDC |  | Power Supply |  | NAPAJALNA ENOTA 24VDC/5A DOBAVA, PRIKLOP, Preizkus | 1 |  | 0 | 0 | 0
| OP NN 3N 12,5/320Coblike10/350mikro sek. | razredI-notranji | Protective Device | OP NN-1N 2N 12,5/320 | ODVODNIK PRENAP.3-POLNI 320V>2kV>25kA>12,5kAoblike10/350notranjiB | 1 |  | 0 | 0 | 0
| čas.0,5-10Sek/230VAC | time | Relay, Contactor, Timer |  | ČASOVNI RELE230VAC/SEK/6A | 2 |  | 0 | 0 | 0
| mk3*10A+*NO/230VAC | motorski | Relay, Contactor, Timer |  | KONTAKTOR MOTORSKI, POMOŽNI KONTAKTI, DIN pritrd(KN), 230VAC | 4 |  | 0 | 0 | 0
| pom.4*6A/24VDC | pomožni | Relay, Contactor, Timer |  | POMOŽNI RELE 24VDC VTIČNI(SCHRACK PT580024) 4PRKL.KONT.6A14pin | 1 |  | 0 | 0 | 0
| pom.4*6A/230VAC |  | Relay, Contactor, Timer | ročno | POMOŽNI RELE VTIČNI(SCHRACK PT570730) 4PRKL.KONT.6A14pin | 2 |  | 0 | 0 | 0
| pom.rel.6A11pin230VAC |  | Relay, Contactor, Timer | motnja | POMOŽ.RELE VTIČNI230VAC 11pin | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Ex-termostat20C |  | Sensor, Transducer | hlajenje strojnice | TERMOSTAT 0-40stC priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dif.presostat 6A |  | Sensor, Transducer | izven absorberja | DIFEREMCIALNI PRESOSTAT 230V-6A priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| sirena220VAC |  | Signalling Device |  | HUPA SIGNALNA230VAC | 1 |  | 0 | 0 | 0
| n.o.IP55/230V1*16A | ind.servis.vtičnica | Socket |  | NADOMETNA VTIČNICA SILUMINSKO 250V/16A/IP55 | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Terminal |  | VRSTNE SPONKE DIN | 9 |  | 0 | 0 | 0
| tunelske sponka1*240+1*35 |  | Terminal | L1 | TUJNELSKE SPONKE1*240+1*35Cu-IZOLIRANE | 3 |  | 0 | 0 | 0
| N/ZB1nosilec |  | Terminal Block |  | NOSILEC ZBIRALK PEN 1*Cu | 1 |  | 0 | 0 | 0
| krmilne sponke 230VAC-4Cu |  | Terminal Block |  | VRSTNE SPONKE DIN 4Cu | 1 |  | 0 | 0 | 0
| močnostne sponke |  | Terminal Block |  | VRSTNE SPONKE DIN | 1 |  | 0 | 0 | 0
| sponke24VDC-2,5Cu |  | Terminal Block |  | VRSTNE SPONKE DIN 4Cu | 1 |  | 0 | 0 | 0
| zbir.izol.vil,3*16Cu |  | Terminal Block |  | ZBIRALNICA GLAVNIKASTA IZOL.VIL.3P 16Cu/80A | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ExTox-alarmna centrala NH3 |  | Unspecified Device |  | ExTox NH3 ALARMNA CENTRALA4step KOMPL.Z EX SENSORJI | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Savety rele |  | Unspecified Device | PILZ-PNOZX21 | DOBAVA MONTAŽA | 1 |  | 0 | 0 | 0
| TP-Drsališče NN |  | Unspecified Device |  | PRIKLOP, VKLOP, MERIVE, PREIZKUS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dizel el.agregat(DEA) |  | Unspecified Device |  | PRIKLOP, FUNKC.PREIZKUS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| el.drobni material |  |  |  | DROBNI MATERIAL Z MONTAŽO-cca5% | 5 |  | 0 | 0 | 0
0
%
[5 empty] | material | 0.65 |  |  | 0
[5 empty] | delo | 0.35 |  |  |  | 0
2.
| DIP-EBomarica |  | Assembly |  | DIP-EB omarica150*100*80 p.o. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| GIP-EBomarica |  | Assembly |  | GIP-EB omarica200*200*120 p.o. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| CcaH07ZZ-F1G6 | Cca-žicaCu brezhalogenska | Cable | rum.zel. | CcaZVIJAVI KABEL(brez halogena)FINOŽIČNI | 50 |  | 0 | 0 | 0
| CcaH07ZZ-F1G16 | Cca-žicaCu brezhalogenska | Cable | rum.zel | CcaZVIJAVI KABEL(brez halogena)FINOŽIČNI | 50 |  | 0 | 0 | 0
| CcaH07ZZ-F1G35 | Cca-žicaCu brezhalogenska | Cable | rum.zel. | CcaZVIJAVI KABEL(brez halogena)FINOŽIČNI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| LPS-RF8 | okrogli | Cable |  | LPSodvonikInox8 na strešnih nosilcih | 10 |  | 0 | 0 | 0
| LPSFeZn25*4 | valjanec | Cable |  | LPS VALJANEC V ZEMLJI0,8m-ZEMLJOVOD v IZKOPAN KANAL25x4 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| LPS cevn.obj. | strelovod | Custom Device |  | RF CEVNA OBJEMKA F120 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| LPS križn.RF | strelovod | Custom Device |  | RF KRIŽNA SPONKA 3*48 | 4 |  | 0 | 0 | 0
| LPS križnaAL | strelovod | Custom Device |  | KRIŽNA SPONKA AL | 1 |  | 0 | 0 | 0
| LPS-InoxIzolir.palica |  | Custom Device |  | LPSlovilna palica Inox izolirana palica s podporami in podstavki | 4 |  | 0 | 0 | 0
| LPSFeZn40*40*1800 | strelovod-meh.zašč. | Custom Device |  | LPS MEHANSKA ZAŠČITA ODVODA40x40x1800 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| LPSslem.nos. | strelovod | Custom Device |  | AL-SLEMENSKI NOSILCI | 4 |  | 0 | 0 | 0
| LPSstr.nos. | strelovod | Custom Device |  | AL-STREŠNI NOSILCI | 2 |  | 0 | 0 | 0
| LPSvarj.spoj z AB arm. | strelovod | Custom Device |  | FeZn 25*4 varjeni spoj z ABarmaturo | 1 |  | 0 | 0 | 0
| meritve-zašč.inst | Edison | Custom Device |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| cev.inst.NH3 | izenačevanje | PE | prirobnice,zvezda matice | PFY16Cu PRIKLOP | 1 |  | 0 | 0 | 0
| cev.inst.pregretih par | izenačevanje | PE | prirobnice,zvezda matice | PFY16Cu PRIKLOP | 2 |  | 0 | 0 | 0
| cev.inst.separator | izenačevanje | PE | prirobnice,zvezda matice | PFY16Cu PRIKLOP | 1 |  | 0 | 0 | 0
| cev.inst.vodni kondenzator | izenačevanje | PE | prirobnice,zvezda matice | PFY16Cu PRIKLOP | 1 |  | 0 | 0 | 0
| kompresorji | izenačevanje | PE |  | PFY16Cu PRIKLOP | 1 |  | 0 | 0 | 0
| kov.površine>2m2 | izenačevanje | PE | ograje,vrata... | PFY16Cu PRIKLOP | 1 |  | 0 | 0 | 0
| vodovod-števec | izenačevanje | PE |  | PFY16Cu PRIKLOP | 1 |  | 0 | 0 | 0
| CU16 |  | Terminal |  | Kabelski čevelj CU vijačni, priklop | 10 |  | 0 | 0 | 0
| CU35 |  | Terminal |  | Kabelski čevelj CU vijačni, priklop | 3 |  | 0 | 0 | 0
| LPSkrižna | strelovod | Terminal |  | KRIŽNA SPONKA FeZn60*60 izol.vroči bitumen | 3 |  | 0 | 0 | 0
| LPSmerilna.sp. | strelovod | Terminal |  | RFMERILNA SPONKA 3*58 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| vijač.spojM8 |  | Terminal |  | VIJAČNI SPOJ M8 GIP-EBB | 2 |  | 0 | 0 | 0
| equipotencialCu35 |  | Terminal Block |  | POTENCIALNA IZENAČITVENA LETEV GIP-EBB Cu35 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| equipotencialCu35 |  | Terminal Block |  | POTENCIALNA IZENAČITVENA LETEV GIP-EBB Cu35 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DROBNI MATERIAL Z MONTAŽO-cca5% | 5 |  | 0 | 0 | 0
0
%
[5 empty] | material | 0.65 |  |  | 0
[5 empty] | delo | 0.35 |  |  |  | 0
3.
| CcaJE-H(st)H12X2X0,8 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca SIGNAL.TELEKOM.KABEL BREZ HALOGENA | 20 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/2X2,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/3G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 40 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/4G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 40 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/4G150 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 1B4A | magnnet.proženje | Circuit Breaker | ventili | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2B10A | magn.prož | Circuit Breaker | napajanje grelci | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) s pom.kontakti | 1 |  | 0 | 0 | 0
| mot.zašč.3*400V/C220A | bimetal.proženje | Circuit Breaker |  | MOTORSKO ZAŠČ.STIKALO 3P(MAGN.+BIM.PROŽ.+POM:KONTAKT-NO) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DIN1*230VAC-10A | 4G25-10-U | Control Switch | ročno lokalno | VGRADNO INSTALACIJSKO STIKALO DIN (SV) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| el.mot.pog.230VAC |  | Electrically Operated Mechanical Device | BK1-MV-O | EL.SERVO-MOTORNI POGON+LIMIT priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| analog.4-20mA |  | Modulator, Changer | SEP-PC | ANALOGNI SENZOR MODULATOR-PRIKLUČITEV, FUNKC.PREIZKUS | 2 |  | 0 | 0 | 0
| kompr.110000VAC |  | Motor | BK1M | KOMPRESOR 3000W/400VAC-IP55 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| mot.pog.30VAC |  | Motor | BK-MV-H | EL.MOTORNI POGON VENTILA +LIMIT | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | PLC Output |  | DIGITALNI RELEJSKI OUTPUT 1-WIRE 230VAC PRIKLOP | 5 |  | 0 | 0 | 0
| mk3*22A+*NO/230VAC | motorski | Relay, Contactor, Timer |  | KONTAKTOR MOTORSKI, POMOŽNI KONTAKTI, DIN pritrd(KN), 230VAC | 1 |  | 0 | 0 | 0
| pom.4*6A/230VAC |  | Relay, Contactor, Timer | kompr.pripr. | POMOŽNI RELE VTIČNI(SCHRACK PT570730) 4PRKL.KONT.6A14pin | 7 |  | 0 | 0 | 0
| pom.rel.6A11pin230VAC |  | Relay, Contactor, Timer |  | POMOŽ.RELE VTIČNI230VAC 11pin | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PE |  | Terminal |  | SPONKA OZEMLJILNA PRIKLOP OHIŠJE | 2 |  | 0 | 0 | 0
| tok.tr500-800/5A/0,5 KV | merilni | Transformer |  | TOKOVNI TRANSFORMATOR 10VA 0,5 KV-X/5A(ŽIGOSAN) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| UNISAB III control |  | Unspecified Device | Sabroe SAB 108 | Sabroe SAB 108 PRIKLOP,FUNKC.PREIZKUS | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| CcaJE-H(st)H12X2X0,8 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca SIGNAL.TELEKOM.KABEL BREZ HALOGENA | 20 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/2X2,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/3G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 40 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/4G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 40 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/4G150 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 1B4A | magnnet.proženje | Circuit Breaker | ventili | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2B10A | magn.prož | Circuit Breaker | napajanje grelci | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) s pom.kontakti | 1 |  | 0 | 0 | 0
| mot.zašč.3*400V/C220A | bimetal.proženje | Circuit Breaker |  | MOTORSKO ZAŠČ.STIKALO 3P(MAGN.+BIM.PROŽ.+POM:KONTAKT-NO) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DIN1*230VAC-10A | 4G25-10-U | Control Switch | ročno lokalno | VGRADNO INSTALACIJSKO STIKALO DIN (SV) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| el.mot.pog.230VAC |  | Electrically Operated Mechanical Device | BK1-MV-O | EL.SERVO-MOTORNI POGON+LIMIT priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ex-analog.4-20mA |  | Modulator, Changer | SEP-PC | ANALOGNI SENZOR MODULATOR-PRIKLUČENJE, FUNKC.PROBA | 3 |  | 0 | 0 | 0
| kompr.110000VAC |  | Motor | BK2-M | KOMPRESOR 3000W/400VAC-IP55 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| mot.pog.300VAC |  | Motor | BK-MV-H | EL.MOTORNI POGON VENTILA +LIMIT | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | PLC Output |  | DIGITALNI RELEJSKI OUTPUT 1-WIRE 230VAC PRIKLOP | 5 |  | 0 | 0 | 0
| mk3*22A+*NO/230VAC | motorski | Relay, Contactor, Timer |  | KONTAKTOR MOTORSKI, POMOŽNI KONTAKTI, DIN pritrd(KN), 230VAC | 1 |  | 0 | 0 | 0
| pom.4*6A/230VAC |  | Relay, Contactor, Timer | kompr.pripr. | POMOŽNI RELE VTIČNI(SCHRACK PT570730) 4PRKL.KONT.6A14pin | 7 |  | 0 | 0 | 0
| pom.rel.6A11pin230VAC |  | Relay, Contactor, Timer |  | POMOŽ.RELE VTIČNI230VAC 11pin | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PE |  | Terminal |  | SPONKA OZEMLJILNA PRIKLOP OHIŠJE | 2 |  | 0 | 0 | 0
| tok.tr500-800/5A/0,5 KV | merilni | Transformer |  | TOKOVNI TRANSFORMATOR 10VA 0,5 KV-X/5A(ŽIGOSAN) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| UNISAB III control |  | Unspecified Device | Sabroe SAB 108 | Sabroe SAB 108 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| PS1000*2000*400/IP54 |  | Assembly |  | STIK.BLOK PROSTOSTOJEČE IZVEDBE R1000*400*2000/IP55 | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Cable |  | DODATNO
| CcaNHXMH/2X2,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/3G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 40 |  | 0 | 0 | 0
| LPSFeZn20*3 | valjanec | Cable |  | LPS VALJANEC SPLOŠNO POLOŽEN20x3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| dimenzionirati po meritvah |  | Cable |  | DODATNO | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 1B6A | magnnet.proženje | Circuit Breaker | 230Vac | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 1B16A | magnnet.proženje | Circuit Breaker |  | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 1DC6A | magnnet.proženje | Circuit Breaker | enosmerni | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ)ENOSMERNI(DC) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 3B6A | magnnet.proženje | Circuit Breaker | krmiljenje | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 2 |  | 0 | 0 | 0
| konč.st.6A |  | Control Switch |  | KONČNO STIKALO NO/NC Z DVOJNO IZOLACIJO BATNO,VRTLJIVO,VEČSMERNO | 4 |  | 0 | 0 | 0
| PK FeZn100 | polica | Custom Device | kabel.polica komplet | KABELSKA POLICA IZ PERFORIRANE PLOČEVINE FeZn D=1,25MM/H=60/L=2000MM100 ali žična | 40 |  | 0 | 0 | 0
| PK FeZn200 | polica | Custom Device | kabel.polica komplet | KABELSKA POLICA IZ PERFORIRANE PLOČEVINE FeZn D=1,25MM/H=60/L=2000MM200 ali žična | 30 |  | 0 | 0 | 0
| PK FeZn300 | polica | Custom Device | kabel.polica komplet | KABELSKA POLICA IZ PERFORIRANE PLOČEVINE FeZn D=1,25MM/H=60/L=2000MM300 +POKR300 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| PK FeZn400 | polica | Custom Device | kabel.polica komplet | KABELSKA POLICA IZ PERFORIRANE PLOČEVINE FeZn D=1,25MM/H=60/L=2000MM 400komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom | 20 |  | 0 | 0 | 0
| el.fina mont.,označ.,čišč.dezinfek. | dodatno | Custom Device |  | FINA MONTAŽA, OZNAČEVANJE, FUNKC:PREIZKUS;ČIŠČENJE-MONTERSKA POM. URA €/h | 1 |  | 0 | 0 | 0
| icFmm16/FCS | instalac.cev | Custom Device |  | ZAŠČITNA, PLASTIČNA, GIBLJIVA, SAMOUGASNA, REBRASTA CEV FC/RFP.O.16 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| VVL60varov.loč.3*160A | vijaki M8 | Disconnect Switch |  | VERTIKALNI VAROVALČNI LOČILNIK60mmCu Z VAROVALKAMI kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| VVL60varov.loč.3*250A | vijaki M10 | Disconnect Switch |  | VERTIKALNI VAROVALČNI LOČILNIK60mmCu Z VAROVALKAMI kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| VVL60varov.loč.3*400A | vijaki M10 | Disconnect Switch |  | VERTIKALNI VAROVALČNI LOČILNIK60mmCu Z VAROVALKAMI kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| FD-G13-IP20/1*18W | fluo | Lighting, Heating |  | TRAČNA SVETILKA IZ DEKAPIRANE PLOČEVINE,FLUO/NADGRADNA | 3 |  | 0 | 0 | 0
| ventilator100WAC | priklop | Motor |  | PRIKLOP VENTILATOR100W/230VAC-IP55 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| nap.-24VDC |  | Power Supply |  | NAPAJALNA ENOTA 24VDC/5A DOBAVA, PRIKLOP, Preizkus | 1 |  | 0 | 0 | 0
| termostat40C |  | Sensor, Transducer |  | TERMOSTAT 0-40stC | 1 |  | 0 | 0 | 0
| kontr.luč230V |  | Signalling Device |  | INDIKATOR NAPETOSTI 230VAC | 3 |  | 0 | 0 | 0
| vtičn1*16A-IP44 | ind.servis.vtičnica | Socket |  | INDUSTR.NO VTIČNICA ZA STROJE PVC-IP44 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| N/ZB1nosilec |  | Terminal Block |  | NOSILEC ZBIRALK PEN 1*Cu | 2 |  | 0 | 0 | 0
| N/ZB3nosilec |  | Terminal Block |  | NOSILEC ZBIRALK UNIVERZALNI60mm 3*Cu | 2 |  | 0 | 0 | 0
| krmilne sponke 230VAC-4Cu |  | Terminal Block |  | VRSTNE SPONKE DIN 4Cu | 1 |  | 0 | 0 | 0
| močnostne sponke |  | Terminal Block |  | VRSTNE SPONKE DIN | 1 |  | 0 | 0 | 0
| sponke 24VDC |  | Terminal Block |  | VRSTNE SPONKE DIN 2,5Cu | 1 |  | 0 | 0 | 0
| zbir.Cu30*10/573A |  | Terminal Block |  | ZBIRALNICA 1PCu 299mm2 -kg/m2,66+nosilec60 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| tok.tr500/5A/0,5 KV | merilni | Transformer |  | TOKOVNI TRANSFORMATOR 0,5 KV-X/5A (NEŽIGOSAN) | 4 |  | 0 | 0 | 0
| tr230/24VAC/200W | vgradni | Transformer | grelci vretena | TRANSFORMATOR brez ohišja2100W- 220/24 V | 1 |  | 0 | 0 | 0
| tr630VA 400/230V | krmilni | Transformer |  | KRMILNI TRAFO PELV/0 630VA 400/230V | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Omarakompenzacije |  | Unspecified Device | dimenzionirati po meritvah(kVAr) | DOBAVA, MONTAŽA, UMERJANJE, PREIZKUS, DOKUMENTACIJA | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Omrežni analizator |  | Unspecified Device | NA96 profibus | DOBAVA,MONTAŽA ANALIZATORJA | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| CcaJE-H(st)H2X2X0,8 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca SIGNAL.TELEKOM.KABEL BREZ HALOGENA | 200 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/3G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 40 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/4G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/5G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 1B4A | magnnet.proženje | Circuit Breaker |  | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 1C10A | magnnet.proženje | Circuit Breaker |  | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 2 |  | 0 | 0 | 0
| el.mot.pog230VACpozic |  | Electrically Operated Mechanical Device | DSH-MV | EL.SERVO-MOTORNI POGON+LIMIT+NADZ.POZICIJE priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| spončna2A | DIN | Fuse |  | OHIŠJE ZA SPONČNO VAROV 1-2A +TALILNI VL.CEVASTI | 1 |  | 0 | 0 | 0
| kalorimeter230VAC |  | Instrument, Counter, Meter |  | OBRATOVALNE URE- 230VAC | 1 |  | 0 | 0 | 0
| analog.4-20mA |  | Modulator, Changer | Vk-TC1 | ANALOGNI SENZOR MODULATOR-PRIKLUČITEV, FUNKC.PREIZKUS | 2 |  | 0 | 0 | 0
| črpalka550VAC |  | Motor | DSH-Č1 | 550W/230VAC-IP55+ pretokovna zaščita | 2 |  | 0 | 0 | 0
| mk3*10A+*NO/230VAC | motorski | Relay, Contactor, Timer |  | KONTAKTOR MOTORSKI, POMOŽNI KONTAKTI, DIN pritrd(KN), 230VAC | 2 |  | 0 | 0 | 0
| indikator pretoka | priklop+funkc.preizk | Sensor, Transducer | DSH-F | PRESOSTAT-DIF.TLAČNO STIKALO DIFERENČNO NASTAVLJIVO NO/NC-10A priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXH-FE/3G1,5 | Cca-ognjeodporen-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (ognjeodporen v požaru) UVLEČEN V CEVI | 80 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/3G2,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 1B10A | magnnet.proženje | Circuit Breaker |  | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 1B16A | magnnet.proženje | Circuit Breaker |  | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 3C16A | magnnet.proženje | Circuit Breaker |  | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| EEL-LED2W-2h-IP20 |  | Lighting, Heating | Ex-IIAT1 | Ex-IIAT1 VARNOSTNA SVETILKA-EEL-AVTON.2h/230VAC/LED10W | 1 |  | 0 | 0 | 0
| LED2*36W230VACzun | led | Lighting, Heating |  | LED230V/2*36W- kompl.zunanjaIP55 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| n.o.IP55/230V1*16A | ind.servis.vtičnica | Socket |  | NADOMETNA VTIČNICA SILUMINSKO 250V/16A/IP55 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/3G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 2 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/4G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 4 |  | 0 | 0 | 0
| mot.zašč.3*400V/C6,3-10A | bimetal.proženje | Circuit Breaker |  | MOTORSKO ZAŠČ.STIKALO 3P(MAGN.+BIM.PROŽ.+POM:KONTAKT-NO) | 3 |  | 0 | 0 | 0
| DIN1*230VAC-10A | 4G25-10-U | Control Switch |  | VGRADNO INSTALACIJSKO STIKALO DIN (SV) | 3 |  | 0 | 0 | 0
| črpalka4000VAC witt |  | Motor | H-Č1 | ČRPALKA3000W/400VAC-IP55 priklop | 3 |  | 0 | 0 | 0
| mk3*10A+*NO/230VAC | motorski | Relay, Contactor, Timer |  | KONTAKTOR MOTORSKI, POMOŽNI KONTAKTI, DIN pritrd(KN), 230VAC | 3 |  | 0 | 0 | 0
| dif.presostat | amoniačne črp. | Sensor, Transducer | H-Č1-DP | PRESOSTAT-DIF.TLAČNO STIKALO DIFERENČNO NASTAVLJIVO NO/NC-10A priklop | 3 |  | 0 | 0 | 0
| CcaJE-H(st)H2X2X0,8 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca SIGNAL.TELEKOM.KABEL BREZ HALOGENA | 80 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/3G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 100 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/4G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 1B4A | magnnet.proženje | Circuit Breaker | ventili | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 1C10A | magnnet.proženje | Circuit Breaker |  | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Frekvenc-regulatorFU1 | težji zagon | Modulator, Changer | 15 kW | FREKVENČNI REGULATOR VRTLJAJEV AC/AC3*400 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| črpalka550VAC |  | Motor | HK-Č1 | 550W/230VAC-IP55+ pretokovna zaščita | 2 |  | 0 | 0 | 0
| mot.pog.30VAC | prehodni reg.ventil | Motor | HK-MV | EL.MOTORNI POGON VENTILA +LIMIT | 1 |  | 0 | 0 | 0
| mk3*10A+*NO/230VAC | motorski | Relay, Contactor, Timer |  | KONTAKTOR MOTORSKI, POMOŽNI KONTAKTI, DIN pritrd(KN), 230VAC | 2 |  | 0 | 0 | 0
| pom.4*6A/230VAC |  | Relay, Contactor, Timer |  | POMOŽNI RELE VTIČNI(SCHRACK PT570730) 4PRKL.KONT.6A14pin | 1 |  | 0 | 0 | 0
| dif.presostat | priklop+funkc.preizk | Sensor, Transducer | HK-F1-BK1 | PRESOSTAT-DIF.TLAČNO STIKALO DIFERENČNO NASTAVLJIVO NO/NC-10A priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| indik.pretoka | priklop+funkc.preizk | Sensor, Transducer | HK-F-BK2 | PRESOSTAT-DIF.TLAČNO STIKALO DIFERENČNO NASTAVLJIVO NO/NC-10A priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| zašč.termostat40C |  | Sensor, Transducer | HK-TZ | TERMOSTAT 0-40stC | 1 |  | 0 | 0 | 0
| PE |  | Terminal |  | SPONKA OZEMLJILNA PRIKLOP OHIŠJE | 1 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/3G2,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/4G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 1B4A | magnnet.proženje | Circuit Breaker | ventili | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 1B16A | magnnet.proženje | Circuit Breaker |  | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| el.magn.pog.230VAC |  | Electrically Operated Mechanical Device | HR3-MV magn.ventil | EL.SERVO-MOTORNI POGON+LIMIT priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| pom.4*6A/230VAC |  | Relay, Contactor, Timer |  | POMOŽNI RELE VTIČNI(SCHRACK PT570730) 4PRKL.KONT.6A14pin | 1 |  | 0 | 0 | 0
| vtičn1*16A-IP44 | ind.servis.vtičnica | Socket |  | INDUSTR.NO VTIČNICA ZA STROJE PVC-IP44 | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| 1B6A | magnnet.proženje | Circuit Breaker |  | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 2 |  | 0 | 0 | 0
| el.meritve-šibkot. | Edison | Custom Device |  | ZAHT.MERITVE IN PROTOKOL:upor.izolac,slblenje,jakost TVvtičn,. ...€/kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| el.pooblašč.sevis komplet | el.dela | Custom Device |  | PRIKLOP, UMERJANJE, POGON-ELEKTRO MONTAŽNA URA SIT/h POOBLAŠČENI SERVIS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| AI modul |  | PLC Assembly |  | DOBAVA, MONTAŽA, PRIKLOP, PREIZKUS | 4 |  | 0 | 0 | 0
| CPUs centralna enota |  | PLC Assembly |  | DOBAVA, MONTAŽA, PRIKLOP, PREIZKUS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DI modul |  | PLC Assembly |  | DOBAVA, MONTAŽA, PRIKLOP, PREIZKUS | 4 |  | 0 | 0 | 0
| DO modul |  | PLC Assembly |  | DOBAVA, MONTAŽA, PRIKLOP, PREIZKUS | 2 |  | 0 | 0 | 0
| PSM napajalna enota |  | PLC Assembly |  | DOBAVA, MONTAŽA, PRIKLOP, PREIZKUS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| operator dialog |  | PLC Assembly |  | DOBAVA, MONTAŽA, PRIKLOP, PREIZKUS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| UTP |  | Plug |  | DOBAVA, PRIKLOP, FUNKC.PREIZKUS | 6 |  | 0 | 0 | 0
| RJ45 |  | Socket |  | PRIKLOP, FUNKC.PREIZKUS | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Terminal |  | PRIKLOP, | 4 |  | 0 | 0 | 0
| DO sponke digit autputi |  | Terminal Block |  | VRSTNE SPONKE DIN 2,5Cu | 1 |  | 0 | 0 | 0
| sponke analogni inputi |  | Terminal Block |  | VRSTNE SPONKE DIN 2,5Cu | 1 |  | 0 | 0 | 0
| ETH-Switch |  | Unspecified Device |  | PRIKLOP, | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| CcaJE-H(st)H2X2X0,8 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca SIGNAL.TELEKOM.KABEL BREZ HALOGENA | 100 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXH-FE/3G1,5 | Cca-ognjeodporen-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (ognjeodporen v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/4G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 60 |  | 0 | 0 | 0
| mot.zašč.3*400V/C4-6,3A | bimetal.proženje | Circuit Breaker |  | MOTORSKO ZAŠČ.STIKALO 3P(MAGN.+BIM.PROŽ.+POM:KONTAKT-NO) | 2 |  | 0 | 0 | 0
| DIN1*230VAC-10A | 4G25-10-U | Control Switch |  | VGRADNO INSTALACIJSKO STIKALO DIN (SV) | 2 |  | 0 | 0 | 0
| el.mot.pog230VACpozic |  | Electrically Operated Mechanical Device | KON-MV | EL.SERVO-MOTORNI POGON+LIMIT+NADZ.POZICIJE priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| spončna2A | DIN | Fuse |  | OHIŠJE ZA SPONČNO VAROV 1-2A +TALILNI VL.CEVASTI | 1 |  | 0 | 0 | 0
| kalorimeter230VAC |  | Instrument, Counter, Meter |  | OBRATOVALNE URE- 230VAC | 1 |  | 0 | 0 | 0
| analog.4-20mA |  | Modulator, Changer | KON-PC | PRIKLOP,FUNKC.PREIZKUS | 5 |  | 0 | 0 | 0
| črpalka3000VAC |  | Motor | KON-Č1 | ČRPALKA3000W/400VAC-IP55 priklop | 2 |  | 0 | 0 | 0
| DI1wire16 | DI1wire16 | PLC Input |  | PLCinput1wire/16modul PRIKLOP | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | PLC Output |  | DIGITALNI RELEJSKI OUTPUT 1-WIRE 230VAC PRIKLOP | 2 |  | 0 | 0 | 0
| mk3*10A+*NO/230VAC | motorski | Relay, Contactor, Timer |  | KONTAKTOR MOTORSKI, POMOŽNI KONTAKTI, DIN pritrd(KN), 230VAC | 2 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| CcaJE-H(st)H2X2X0,8 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca SIGNAL.TELEKOM.KABEL BREZ HALOGENA | 200 |  | 0 | 0 | 0
| analog.4-20mA |  | Modulator, Changer | DSH-Č1 | ANALOGNI SENZOR MODULATOR-PRIKLUČITEV, FUNKC.PREIZKUS | 9 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| CcaNHXMH/3G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 4 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/4G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 1B4A | magnnet.proženje | Circuit Breaker | ventili | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 1B10A | magnnet.proženje | Circuit Breaker | grela | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 1 |  | 0 | 0 | 0
| el.magn.pog.230VAC |  | Electrically Operated Mechanical Device | OO-EMVmagn.ventil | EL.SERVO-MOTORNI POGON+LIMIT priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| grelec olja2*140W/230V | priklop | Lighting, Heating | SEP-MV | GRELEC OLJA 50W230VAC KOMPL.+FUNKC.PREIZKUS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| grelec ventila50W/230V | priklop | Lighting, Heating | OO-MV | GRELEC OLJA 50W230VAC KOMPL.+FUNKC.PREIZKUS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| mot.pog.30VAC | prehodni reg.ventil | Motor | OO-MV | EL.MOTORNI POGON VENTILA +LIMIT | 1 |  | 0 | 0 | 0
| pom.4*6A/230VAC |  | Relay, Contactor, Timer |  | POMOŽNI RELE VTIČNI(SCHRACK PT570730) 4PRKL.KONT.6A14pin | 3 |  | 0 | 0 | 0
| temp.sonda |  | Sensor, Transducer | OO-TC | TERMOSTAT 0-40stC | 1 |  | 0 | 0 | 0
| zašč.termostat |  | Sensor, Transducer | OO-TZ | TERMOSTAT 0-40stC | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| CcaJE-H(st)H2X2X0,8 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca SIGNAL.TELEKOM.KABEL BREZ HALOGENA | 50 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/3G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 20 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/4G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 1B4A | magnnet.proženje | Circuit Breaker | ventili | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) | 2 |  | 0 | 0 | 0
| grelec vretena50W/230V | priklop | Lighting, Heating | SEP-MV | GRELEC OLJA 50W230VAC KOMPL.+FUNKC.PREIZKUS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| analog.4-20mA |  | Modulator, Changer | HK-Č1 | ANALOGNI SENZOR MODULATOR-PRIKLUČITEV, FUNKC.PREIZKUS | 4 |  | 0 | 0 | 0
| mot.pog.30VAC | prehodni reg.ventil | Motor | SEP-MV | EL.MOTORNI POGON VENTILA +LIMIT | 1 |  | 0 | 0 | 0
| pom.4*6A/230VAC |  | Relay, Contactor, Timer |  | POMOŽNI RELE VTIČNI(SCHRACK PT570730) 4PRKL.KONT.6A14pin | 1 |  | 0 | 0 | 0
| plovec | priklop+funkc.preizk | Sensor, Transducer | SEP-38E | PRESOSTAT-DIF.TLAČNO STIKALO DIFERENČNO NASTAVLJIVO NO/NC-10A priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| CcaJE-H(st)H2X2X0,8 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca SIGNAL.TELEKOM.KABEL BREZ HALOGENA | 200 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/4G1,5 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 80 |  | 0 | 0 | 0
| CcaNHXMH/4G4 | Cca-brezhalogenski | Cable |  | Cca energetski KABEL S Cu VODNIKI - 1KV (z izboljšanimi lastnostmi v požaru) UVLEČEN V CEVI | 180 |  | 0 | 0 | 0
| mot.zašč.3*400V/C10-16A | bimetal.proženje | Circuit Breaker |  | MOTORSKO ZAŠČ.STIKALO 3P(MAGN.+BIM.PROŽ.+POM:KONTAKT-NO) | 2 |  | 0 | 0 | 0
| DIN1*230VAC-10A | 4G25-10-U | Control Switch |  | VGRADNO INSTALACIJSKO STIKALO DIN (SV) | 2 |  | 0 | 0 | 0
| el.mot.pog230VACpozic |  | Electrically Operated Mechanical Device | VK-MV | EL.SERVO-MOTORNI POGON+LIMIT+NADZ.POZICIJE priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| spončna2A | DIN | Fuse |  | OHIŠJE ZA SPONČNO VAROV 1-2A +TALILNI VL.CEVASTI | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Frekvenc-regulatorFU1 | težji zagon | Modulator, Changer | 125 kW | FREKVENČNI REGULATOR VRTLJAJEV AC/AC3*400 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Frekvenc-regulatorFU1 | težji zagon | Modulator, Changer | 125 kW | FREKVENČNI REGULATOR VRTLJAJEV AC/AC3*400 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| črpalka7500VAC |  | Motor | VK-Č1 | ČRPALKA3000W/400VAC-IP55 priklop | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | PLC Output |  | DIGITALNI RELEJSKI OUTPUT 1-WIRE 230VAC PRIKLOP | 2 |  | 0 | 0 | 0
| mk3*22A+*NO/230VAC | motorski | Relay, Contactor, Timer |  | KONTAKTOR MOTORSKI, POMOŽNI KONTAKTI, DIN pritrd(KN), 230VAC | 2 |  | 0 | 0 | 0
| pom.rel.6A11pin230VAC |  | Relay, Contactor, Timer |  | POMOŽ.RELE VTIČNI230VAC 11pin | 2 |  | 0 | 0 | 0
| indik.pretoka | priklop+funkc.preizk | Sensor, Transducer | VK-F | PRESOSTAT-DIF.TLAČNO STIKALO DIFERENČNO NASTAVLJIVO NO/NC-10A priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
| črpalka3000VAC |  | Motor |  | ČRPALKA3000W/400VAC-IP55 priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 3B10A | magn.prož | Circuit Breaker | napajanje grelci | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK10KA(MAGN.PROŽ) s pom.kontakti | 1 |  | 0 | 0 | 0
| analog.4-20mA |  | Modulator, Changer |  | ANALOGNI SENZOR MODULATOR-PRIKLUČITEV, FUNKC.PREIZKUS | 5 |  | 0 | 0 | 0
| DI1wire16 | DI1wire16 | PLC Input |  | PLCinput1wire/16modul PRIKLOP | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | PLC Output |  | DIGITALNI RELEJSKI OUTPUT 1-WIRE 230VAC PRIKLOP | 6 |  | 0 | 0 | 0
| mk3*22A+*NO/230VAC | motorski | Relay, Contactor, Timer |  | KONTAKTOR MOTORSKI, POMOŽNI KONTAKTI, DIN pritrd(KN), 230VAC | 1 |  | 0 | 0 | 0
| pom.rel.6A11pin230VAC |  | Relay, Contactor, Timer |  | POMOŽ.RELE VTIČNI230VAC 11pin | 8 |  | 0 | 0 | 0
| indik.pretoka | priklop+funkc.preizk | Sensor, Transducer |  | PRESOSTAT-DIF.TLAČNO STIKALO DIFERENČNO NASTAVLJIVO NO/NC-10A priklop | 1 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DROBNI MATERIAL Z MONTAŽO-cca5% | 5 |  | 0 | 0 | 0
0
%
[5 empty] | material | 0.65 |  |  | 0
[5 empty] | delo | 0.35 |  |  |  | 0
[5 empty] | skupaj (1+2+3) |  |  |  | 0 | 0
4.
| IZDELAVA APLIKATIVNEGA PROGRAMA ZA KRMILNIK |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| IZDELAVA APLIKACIJE NA TERMINALU (UPRAVLJALNEM PANELU) ali PC in SCADA UPRAVLJANJE |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE UPRAVLJALCEV SISTEMA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| TESTIRANJE IN SPUŠČANJE V POGON PROGRAMERJA, NASTAVITVE PARAMETROV |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| NASTAVITVE FREKVENČNIH PRETVORNIKOV IN OSTALIH REGULATORJEV SO V DOMENI PROGRAMERJA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
0
5.
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ELEKTRO - PID |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| IZDELAVA ELEKTRO MERITEV TER IZDAJA MERILNIH PROTOKOLOV |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PREDAJO (CERTIFIKATI, MERITVE, A-TESTI, ...) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE (TO JE DELO TEHNOLOGA) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
| ŠOLANJE UPORABNIKA |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
0
[5 empty] | material |  |  |  | 0
[5 empty] | delo |  |  |  |  | 0
[7 empty] | SKUPAJ: | 0

## 40_Demontaža obstoječe opreme
točka |  | Opis |  | količina | e.m. | cena (€)/kos | cena (€)
HLADILNA OPREMA
40. |  | DEMONTAŽA
40. | 1. | Odstranitev amoniaka iz obstoječega hladilnega sistema - separatorja in cevnega registra hladilne ploskve. Amoniak se shrani v primerne posode za tovrstne tekočine. |  | 1 | kpl |  | 0
V= 7.000 kg
40. | 2. | Najem posod za hranjenje amoniaka. Posode mora ustrezati veljavnim predpisom RS za tlačno opremo in vrsto hladiva. |  | 1 | kpl
40. | 3. | Odstranitev odpadnega olja in odvoz v zbiralnico odpadnih olj. |  | 1 | kpl |  | 0
40. | 4. | Demontaža obstoječih povezovalnih cevovodov R717 hladilnega registra drsališča. |  | 1 | kpl |  | 0
seslani kolektor dvorana DN200 - 60m
polnilni kolektor dvorana DN80 - 60m
polnilni kolektor dvorana DN65 - 30m
40. | 5. | Demontaža obstoječega sistema elektroinstalacij. |  | 1 | kpl |  | 0
40. | 6. | Demontaža obstoječe ograje poglobitve amoniačnih črpalk |  | 1 | kpl |  | 0
40. | 7. | Demontaža opreme hladilnega sistema v strojnici. |  | 1 | kpl |  | 0
|  | batni kompresor s separatorjem olja | 3 kos
|  | vodni kondenzator | 3 kos
|  | obtočne črpalke R717 | 3 kos
40. | 8. | Razrez separatorske posode, iznos in transport na primerno deponijo odpadnega materiala. |  | 1 | kpl |  | 0
40. | 9. | Odstranitev cevnega sistema R717 v hladilni strojnici |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Odstranitev cevnega sistema hladilne vode v hladilni strojnici |  | 1 | kpl |  | 0
40. | 10. | Zapiranje obstoječuh cevovodov hladilnega registra, kateri ostanejo v betonski konstrukciji |  | 1 | kpl |  | 0
DN25 - 168 priključkov
40. | 11. | Čiščenje prostora in priprava za namestitev nove opreme. |  | 1 | kpl |  | 0
Odstranitev obstoječih jeklenih podpornih profilov.
40. | 12. | Požarna straža - prisotnost gasilca |  | 5 | dni |  | 0
40. | 13. | Prepihovanje instalacij, razrez, demontaža in transport materiala na ustrezno deponijo. |  | 1 | kpl
40. | 14. | Avtodvigalo, za demontažo instalacij |  | 16 | ur |  | 0
OPOMBA:
Priporočljiv je ogled prostora in ogled situacije odstranitve obstoječe separatorske posode.
[5 empty] | SKUPAJ brez DDV (€) : |  | 0