## rekapitulacija
Specifikacija predračuna OBR-4A / ELEKTRO Oznaka javnega naročila: JN-B1063/ Nakup toplotnih črpalk in hladilnih omar za potrebe RTVSLO sklop A: NAKUP TOPLOTNE ČRPALKE – KOPER
REKAPITULACIJA
3.1 | INSTALACIJSKI MATERIAL | 0
3.2 | RAZDELILNIKI | 0
3.3 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM | 0
3.4 | PREDHODNA IN POMOŽNA DELA | 0
3.5 | STRELOVOD | 0
3.6 | DOKUMENTACIJA | 0
| SKUPAJ | 0
| Osnova za DDV | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## E04_24
Za.št. | Podroben opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | Dobava | Montaža | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
3. | POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBE:
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
V popisu navedeni proizvodi so usklajeni z zahtevami naročnika in niso podani z namenom omejevanja konkurence med ponudniki.
Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami, zamenjavo opreme mora potrditi naročnik
Na objektu samem je potrebno preveriti lokacijo predvidenih novih naprav in možnost vgradnje ter preveriti dimenzije v prostoru
Upoštevati je potrebno standarde in priporočila, ki veljajo na področju stavbne avtomatike in učinkovite rabe energije
OPOZORILA:
- Izvajalec je dolžan pregledati in po potrebi prilagoditi načrte na točno dobavljeno strojno opremo.
3.1 | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno v obstoječo kineto
| NYY-J 4x95 (Vzporedno obstoječima kabloma za TČ1 in HA2 oz. TČ2) | m | 95 |  | 0 | 0 | 0
| Predvidena je tudi uporaba obstoječih kablov 4x95. Po odklopu obstoječega hladilnega agregata: - izvedba meritev izolacijske upornosti obstoječih kablov in potrditev ustreznosti obstoječih kablov V primeru neustreznosti obstoječih, predvideti nove kable | m | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelske police
| NYY-J 4x1,5 | m | 160 |  | 0 | 0 | 0
3 | Kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,5 kV z oklopom, uvlečen v instalacijske cevi oz. na policah
| LiYCY 7x1,5 mm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| LiYCY 4x0,75 mm | m | 80 |  | 0 | 0 | 0
| LiYCY 3x0,5 mm | m | 160 |  | 0 | 0 | 0
4 | Komunikacijski kabel s finožičnimi vodniki v paricah, s PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi
| LIYCY (TP) 2x2x0,5 | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
5 | UTP instalacijski kabel , položen na kabelske police in delno uvlečen v instalacijske cevi
| FTP 4x2x24 AWG, kat 6A | m | 80 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
| 50/60 mm | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
| 100/60 mm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
7 | Pokrov za kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s priborom za pritrjevanje. naslednje širine:
| 50/60 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 100/60 mm | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
8 | Tipske spone raznih dimenzij za pritrditev kablov | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
9 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 25 |  | 0 | 0 | 0
10 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom.
| PN raznih dimenzij | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
11 | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačena s spiralno zvito plastično žico, raznih dimenzij, komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na uvodnico | kos | 16 |  | 0 | 0 | 0
12 | Izdelava napisnih ploščic iz trde plastike velikosti cca 40x80x3mm z vgraviranimi črkovnimi in številčnimi oznakami elementov iz tlorisnih in vezalnih shem (velikost pisave 10mm), komplet s pritrdilnim materialom za namestitev ploščic na elemente strojnih naprav | kos | 25 |  | 0 | 0 | 0
13 | Vodnik P-Y/F, za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| P/F-Y 4 (H07V-K) | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| P/F-Y 6 (H07V-K) | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| P/F-Y 16 (H07V-K) | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
| P/F-Y 25 (H07V-K) | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
14 | Pocinkani železni valjanec za ozemljitev el. razdelilnikov in povezavo večjih kovinskih mas, položen nadometno (strojnica, zunanje izenačevanje potencialov)
| Fe Zn 20 x 3 mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
15 | Cu zbiralka 30 x 5 mm, dolžine 300mm, skupaj z vijaki 8xM8, 3xM10, za izenačevanje potencialov, nameščena na izolatorjih pritrjenih na el. polici ali zidu, kompletno s pritrdilnim materialom (izenačitev potencialov po etaži in v kuhinjah) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
17 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na motor, priključno omarico stroja oz. krmilni ali regulacijski element
| 0,75 do 1 mm2 | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 1.5 in 2.5 mm2 | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
| 95 mm2 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | Drobni montažni material, transport, manipulacijski stroški | % | 3% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spuščanje v pogon (atesti, izjave, navodila) | % | 2% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
20 | Razna nepredvidena dela | % | 5% | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3.2 | RAZDELILNIKI
1 | Glavni stikalni blok NN-R4 je obstoječ
-zamenjava varovalčnih vložkov F12 na 3x280A gL-gG
-tokovni transformatorji za nazivni tok 3x 300/5A
-tokovni transformatorji za nazivni tok 3x 250/5A
-priključitev vzporednega kabla 4x95 na odcep F11
-priključitev vzporednega kabla 4x95 na odcep F12
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material, preizkus | % | 10% |  |  | 0 | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Razdelilnik R-KOT je obstoječ
Demontirana bo sledeča oprema:
| -pomožni rele, 24VAC, komplet s podnožjem | kos | 4 |  |  | 0 | 0
Dograjena bo sledeča oprema:
-zaščitno stikalo za napajanje krmilnega transformatorja, za nazivni tok 0,63-1A
| -enopolni instalacijski odklopnik do C16A | kos | 2 |  |  | 0 | 0
| -pomožni rele, 24VAC, 4x6A, komplet s podnožjem | kos | 12 |  |  | 0 | 0
| -pomožni rele, 230VAC, 4x6A, komplet s podnožjem | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| -ločilni transformator 230/230VAC, 250VA | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| -samo vgradnja dveh dodatnih BI modulov, z montažnim priborom in opremo, (oprema je zajeta v poglavju Centralni nadzorni sistem) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| -komunikacijski vmesnik Modbus RTU / TCP, Moxa MB3180, komplet z napajalnikom 24VDC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
| -vrstne sponke 2,5mm2 | kos | 70 |  |  | 0 | 0
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material, preizkus | % | 10% |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
3.3 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM
1 | Razširitveni digitalni vhodni BI (binary input) modul - 12DI, tip CLIOP823A, s podnožjem XS823 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Konfiguriranje aplikativne programske opreme v centru vodenja - krmilnik + komunikacijska povezava TČ2 | točk | 45 |  | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava programske opreme na krmilnem nivoju, za krmilnik v R-KOT, za toplotno črpalko TČ2 in krmiljenje zapornih loput, v obsegu 19DI/11DO | točk | 30 |  | 0 | 0 | 0
4 | Montaža in testiranje električnih omar z vgrajeno mikroprocesorsko, zaščitno in stikalno opremo | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Preizkušanje funkcionalnih povezav od periferne opreme do krmilnika in ukrepanje za odklonitev morebitnih napak za posamezno podpostajo | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | Spuščanje sistema v pogon in garancijsko vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Šolanje kadra, uvajanje uporabnika v sistem za nastavitev parametrov sistema in diagnostiko napak v sistemu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM |  |  |  | 0
3.4 | PREDHODNA IN POMOŽNA DELA
1 | Pregled obstoječih tokokrogov, ki potekajo skozi adaptirani prostor in morajo za časa adaptacije ostati v funkciji. Te tokokroge je potrebno osamiti in provizorično zaščititi pred poškodbami, ocenjeno | ur | 4 |  | 0 | 0 | 0
2 | Demontaža odvečnih obstoječih el. instalacij in odvoz demontiranega materiala na za to predvideno deponijo oziroma v skladišče investitorja | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Ogrevanje cevi TČ2 (dograjeno v R-OGC)
-Dobava in montaža samoregulirne grelne instalacije Egro SR 25W/m1 na cevovode pred toplotno izolacijo, 2x 20 m
-Previtje z Alu folijo, 2x 20 metrov
-Priključni vodotesni raychem spoj, kos 2
-Zaključni element, kos 2
-Temperaturni regulator ETV 0-40°C s cevnim tipalom
-opcija: nov tipski stikalni blok Egro 3x230/400V z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja ter signalom delovanja / izpada na cns
-Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Zagotovitev TCP komunikacijske povezave nove toplotne črpalke TČ2 na obstoječe komunikacijsko vozlišče v objektu, komplet z instalacijskim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | PREDHODNA IN POMOŽNA DELA |  |  |  | 0
3.5 | STRELOVOD
1 | Izdelava posnetka obstoječe strelovodne instalacije | ur | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Demontaža strelovoda ob demontaži hladilnega agregata | ur | 4 |  | 0 | 0 | 0
3 | Po montaži toplotne črpalke ponovna montaža elementov strelovoda in izenačevanja potencialov, povezava na obstoječ strelovod, ocenjeno | ur | 6 |  | 0 | 0 | 0
4 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški | % | 3% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Razna nepredvidena dela | % | 5% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | STRELOVOD |  |  |  | 0
3.6 | DOKUMENTACIJA
1 | Meritve za posamezne sklope električnih inštalacij in električne opreme, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Vrisovanje sprememb inštalacij v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzora | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava PID načrtov v treh izvodih in elektronski obliki | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje za posamezne sklope KRMILJENJA IN CNS | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
3.1 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0 |  | 0
3.2 | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0 |  | 0
3.3 | CENTRALNI NADZORNI SISTEM |  |  |  | 0 |  | 0
3.4 | PREDHODNA IN POMOŽNA DELA |  |  |  | 0 |  | 0
3.5 | STRELOVOD |  |  |  | 0 |  | 0
3.6 | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
OPOMBA:
- Ocena stroškov je projektantska, informativna
- Točne cene bo investitor dobil na osnovi zbranih ponudb izvajalcev
- V ceni ni upoštevan DDV