## 1. Splošno
Specifikacija predračuna OBR-4B Oznaka javnega naročila: JN-B1063/ Nakup toplotnih črpalk in hladilnih omar za potrebe RTVSLO sklop B: NAKUP HLADILNE OMARE – LJUBLJANA
POPIS MATERIALA
REKAPITULACIJA
1. | SPLOŠNO |  | 0
2. | HLAJENJE |  | 0
3. | NAPRAVA |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  | 0
SPLOŠNO
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del načrt pregledati in podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Med gradnjo izvajalec sproti vnaša spremembe v dwg podloge in jih po končanju del preda izdelovalcu načrta izvedenih del.
Izvajalec mora po končanju del predložiti vsa navodila in garancijske liste, izdelati navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), označiti požarno tesnjene preboje in evidentirati lokacije prebojev v tlorisih.
Izvajalec je dolžan ves material pred vgradnjo ustrezno skladiščiti, sproti odvažati embalažo in odpadni material, ter redno čistiti objekt zaradi svojih del.
V vseh cenah na enoto je potrebno zajeti tudi ves drobni in vezni oz. spojni material.
V popisu navedeni proizvodi so informativni in niso podani z namenom omejevanja konkurence med ponudniki.
Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo vgraditi šele po pisni potrditvi s strani projektanta in investitorja.
Pri izvedbi inštalacije je potrebno upoštevati vse veljavne standarde in pravilnike ter ostalo obstoječo projektno dokumentacijo.
1.0 | SPLOŠNI DEL
SPLOŠNI DEL SE NANAŠA NA CELOTNI NAČRT
1. | Izdelava projekta izvedenih del (PID). | kpl. 1 | 0
2. | Pripravljalna in zaključna dela sestavljena iz: zarisovanja, izpiranja cevovodov, tlačni preizkusi, odzračevanje sistemov, zagon sistemov, poskusna obratovanja v času 7 dni. | kpl. 1 | 0
3. | Transportni, zavarovalni in ostali manipulativni stroški. | kpl. 1 | 0
4. | Izdelava varnostnega načrta in požarna straža. | kpl. 1 | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 2. Hlajenje
Za.št. | Podroben opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | Dobava | Montaža | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
2. | HLAJENJE
1. | Prilagoditev obstoječega tehničnega poda novim hladilnim omaram, skupaj z novo konstrukcijo in ploščami 60x60cm za zapolnitev praznih prostorov pri in med hladilnimi omarami.
|  | m2 | 16 |  |  | 0 | 0
2. | Prehodni avtomatski regulator tlaka s funkcijo omejevanja pretoka, z motornim pogonom za trotočkovno regulacijo in merilnimi priključki, skupaj s holandci in montažnim materialom.
Ustreza proizvod Danfoss tip AB-QM 50 ali ustrezno drugo.
DN50, V=5-12,5m3/h
|  | kos | 4 |  |  | 0 | 0
3. | Zaporna krogelna pipa z motornim pogonom odprto/zaprto,U=230V, s končnim stikalom, navojnimi priključki s holandcem, primerna za za glikolno mešanico, PN10, skupaj s tesnilnim materialom. Ustreza proizvod Belimo.
| DN65 | kos | 8 |  |  | 0 | 0
4. | Krogelna pipa z navojnimi priključki, z dolgim vretenom, primerna za glikolno mešanico, PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 8 |  |  | 0 | 0
5. | Polnilno / praznila krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za glikolno mešanico, PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN20 | kos | 8 |  |  | 0 | 0
6. | Jeklena brezšivna cev po DIN EN 10220, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom, tovarniško lakirane s temeljnim dvokomponentnim epoksi premazom, drugi sloj dvokomponentni epoksi temeljno končni premaz. Predhodna priprava cevi kvalitete St2- strganje in žično ščetkanje ter razmaščevanje cevi z nitro razredčilom.
| DN65 | m | 16 |  |  | 0 | 0
7. | PVC-U cev, PN6, primerna za odvod kondenzata, v palicah, spajana z lepljenjem, skupaj s fazonskimi kosi in dodatkom za razrez. Ustreza proizvod GF ali FIP ali ustrezno drugo
| DN32 (fi40x4) | m | 12 |  |  | 0 | 0
8. | Toplotna izolacija za cevne razvode in armature hladne vode, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 105°C, l=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 38mm (izdelana dvoslojno 2x19mm), skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN65 | m | 16 |  |  | 0 | 0
9. | Izolacijski cevni nosilci za preprečevanje toplotnih mostov, parozaporni, za naslednje dimenzije cevi:
| DN65 | kos | 8 |  |  | 0 | 0
10. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405
|  | m2 | 0.5 |  |  | 0 | 0
11. | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza Hilti ali ustrezno drugo.
|  | kg | 10 |  |  | 0 | 0
12. | Protikorozijska zaščita, lakiranje fitingov in cevnega razvoda na mestih varjenja z dvokomponentnim epoksi premazom po predhodnem čiščenju in razmaščevanju cevi.
|  | m2 | 1 |  |  | 0 | 0
13. | Protizmrzovalna tekočina primerna za polnjenje hladilnih sistemov (etilan glikol). Količina ustreza 30% volumna sistema. Skupaj z dopolnjevanjem sistema.
|  | l | 100 |  |  | 0 | 0
14. | Izdelava lukenj v armirano betonsko steno ali tla in ponovna zazidava za izvedbo inštalacije po projektni dokumentaciji.
| fi 160 | kos | 10 |  |  | 0 | 0
15. | Požarno tesnjenje negorljivih cevi z gorljivo izolacijo pri prehodih skozi meje požarnih sektorjev, s požarnim ovojem, EI90, izvedba skladno s SIST EN 1366-3, skupaj z obdelavo preostaneka odprtine. Ustreza proizvod Hilti.
b) | Preboj skozi AB tla, za odprtino dimenzije:
| fi160 | kos | 10 |  |  | 0 | 0
16. | Električne inštalacije za strojne naprave, skupaj z izdelavo električnih shem, programiranjem in prilagoditev obstoječih shem centralnega nadzornega sistema.
|  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
17. | Najem rezernega hlajenja kapacitete 50kW za čas rekonstrukcije, skupaj z gibljivimi kanali do sistemskega prostora in električnimi inštalacijami za napajanje naprave. Razdalja od sistemskega prostora znaša 20m.
|  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
18. | Testiranje hlajenja sistemskega prostora brez redundantnih omar pred rekonstrukcijo za obdobje 5h.
|  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
19. | Izdelava tople in hladne cone:
a) | Transparentna dvojna drsna vrata s kontrolo pristopa, višine rack omare, skupaj z nosilnim materialom. Drsna vrata certificirana za sistemske prostore. | kpl. | 2 |  |  | 0 | 0
b) | Električne inštalacije za napajanje drsnih vrat. | kpl. | 2 |  |  | 0 | 0
c) | Zapolnitev praznih prostorov pod in ob rack omarami s tehničnim podom, skupaj s podkonstrukcijo. | m2 | 15 |  |  | 0 | 0
d) | Zapolnitev praznih prostorov na čelni površini rack omare z Al pločevino. | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
20. | Vertikalna zaščita omočja rekonstrukcije: Zaščita pred prašenjem in poškodbo el. elementov in naprav v delujočem sistemskem prostoru. Izdelati tudi začasno zrakotesno vertikalno zaščito v območju tehničnega poda. | m2 | 50 |  |  | 0 | 0
21. | Demontažna dela:
Demontažna dela zajemajo demontažo in iznos na deponijo investitorja ali odpad, končno mesto določi investitor.
a) | Hladilna omara z vodnim izmenjevalnikom, Qhl=50kW, dimenzije 1750x871x1990mm. | kpl. | 4 |  |  | 0 | 0
b) | Demontaža in ponovna montaža tehničnega poda v območju hladilnih omar. | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
c) | Cevni razvodi, skupaj z armaturami, držali, cevni razvodi od DN50 do DN100 v skupni dolžini cca. | m | 42 |  |  | 0 | 0
d) | Podstavek za hladilne omare. | kpl. | 4 |  |  | 0 | 0
e) | Električne inštalacije za demontirane strojne naprave. | kpl. | 4 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0

## 3. Naprava
Za.št. | Podroben opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | Dobava | Montaža | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
3. | NAPRAVA
1. | Hladilna omara, primerna za sistemske prostore, vertikalne izvedbe, z zajemom zraka zgoraj in vpihom spodaj v tehnični pod, v kompletu s cevnimi povezavami za priklop hladne vode in pritrdilnim materialom.
Hladilna omara sestavljena iz naslednjih sestavnih delov :
- ohišje z masko z zvočno izolacijo,
- hladilni prenosnik,
- diferenčno tlačno stikalo za pretok zraka in zračni filter,
- ventilator z EC motorjem,
- odzračevalec,
- vodno temperaturno tipalo,
- zračni filter M5,
- zaporna žaluzija z motornim pogonom na zračni strani, skupaj s povezavo na krmilnik hladilne omare,
- senzor izlitja vode,
- RJ45, ModBus IP vmesnik za povezavo na obstoječi CNS,
- komunikacijska povezava med delovno in redundantno hladilno omaro za delovno/rezervno ali sinhrono delovanje,
- modul za izklop naprave s signalom iz požarne centrale,
- krmilnik z LCD zaslonom,
- nosilni okvir z nogicami nastavljive višine in podložkami iz gume za postavitev naprave na tla.
TEHNIČNI PODATKI:
- temp. suhega termometra: 24°C
- relativna vlažnost: 50%
- temp. hladne vode: 10/15°C
- 30% mešanica glikol/voda
- senzibilna hladilna moč: 50,1kW
- pretok vode 9.400l/h
-padec tlaka-vodna stran: 24,1kPa (izmenjevalnik)
- pretok zraka: 18.000 m3/h
- Pext.=50Pa
- Pel=4,29W, U=400V
Ustreza: proizvod TECNAIR LV tip UPU70 ali ustrezno drugo.
Dimenzije lxbxh= 1750x871x1990mm
|  | kpl. | 4 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0