## 1. Splošno
Specifikacija predračuna OBR-4C Oznaka javnega naročila: JN-B1063/ Nakup toplotnih črpalk in hladilnih omar za potrebe RTVSLO sklop C: NAKUP HLADILNE OMARE – MARIBOR
POPIS MATERIALA
REKAPITULACIJA
1. | SPLOŠNO |  | 0
2. | HLAJENJE |  | 0
3. | NAPRAVA |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  | 0
SPLOŠNO
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del načrt pregledati in podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Med gradnjo izvajalec sproti vnaša spremembe v dwg podloge in jih po končanju del preda izdelovalcu načrta izvedenih del.
Izvajalec mora po končanju del predložiti vsa navodila in garancijske liste, izdelati navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), označiti požarno tesnjene preboje in evidentirati lokacije prebojev v tlorisih.
Izvajalec je dolžan ves material pred vgradnjo ustrezno skladiščiti, sproti odvažati embalažo in odpadni material, ter redno čistiti objekt zaradi svojih del.
V vseh cenah na enoto je potrebno zajeti tudi ves drobni in vezni oz. spojni material.
V popisu navedeni proizvodi so informativni in niso podani z namenom omejevanja konkurence med ponudniki.
Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo vgraditi šele po pisni potrditvi s strani investitorja in nadzora.
Pri izvedbi inštalacije je potrebno upoštevati vse veljavne standarde in pravilnike ter ostalo obstoječo projektno dokumentacijo.
1.0 | SPLOŠNI DEL
SPLOŠNI DEL SE NANAŠA NA CELOTNI NAČRT
1. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) za strojne in električne inštalacije. | kpl. 1 | 0
2. | Pripravljalna in zaključna dela sestavljena iz: zarisovanja, izpiranja cevovodov, tlačni preizkusi, odzračevanje sistemov, zagon sistemov, poskusna obratovanja v času 7 dni. | kpl. 1 | 0
3. | Transportni, zavarovalni in ostali manipulativni stroški. | kpl. 1 | 0
4. | Izdelava varnostnega načrta in požarna straža. | kpl. 1 | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 2. Hlajenje
Za.št. | Podroben opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | Dobava | Montaža | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
2. | HLAJENJE
1. | Prilagoditev obstoječega tehničnega poda novim hladilnim omaram, skupaj z novo konstrukcijo in ploščami 60x60cm za zapolnitev praznih prostorov pri in med hladilnimi omarami.
|  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Podstavek- nadvišanje obstoječega tehničnega poda v področju hladilnih omar: Komora izdelana iz pocinkane pločevine, z izrezi za hladilni omari in nosilno konstrukcijo.
| Približna dimenzija lxbxh= 1240x1000x200mm | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
3. | Krogelna pipa z navojnimi priključki, z izpustno pipico in dolgim vretenom, primerna za hladno vodo, PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN50 | kos | 2 |  |  | 0 | 0
4. | Jeklena navojna cev po DIN EN 10255, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom, tovarniško lakirane s temeljnim dvokomponentnim epoksi premazom, drugi sloj dvokomponentni epoksi temeljno končni premaz. Predhodna priprava cevi kvalitete St2- strganje in žično ščetkanje ter razmaščevanje cevi z nitro razredčilom.
| DN50 | m | 6 |  |  | 0 | 0
5. | PVC-U cev, PN6, primerna za odvod kondenzata, v palicah, spajana z lepljenjem, skupaj s fazonskimi kosi in dodatkom za razrez. Ustreza proizvod GF ali FIP ali ustrezno drugo
| DN32 (fi40x4) | m | 3 |  |  | 0 | 0
6. | Toplotna izolacija za cevne razvode in armature hladne vode, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 105°C, l=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 38mm (izdelana dvoslojno 2x19mm), skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN50 | m | 6 |  |  | 0 | 0
7. | Izolacijski cevni nosilci za preprečevanje toplotnih mostov, parozaporni, za naslednje dimenzije cevi:
| DN50 | kos | 4 |  |  | 0 | 0
8. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405
|  | m2 | 0.5 |  |  | 0 | 0
9. | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza Hilti ali ustrezno drugo.
|  | kg | 8 |  |  | 0 | 0
10. | Protikorozijska zaščita, lakiranje fitingov in cevnega razvoda na mestih varjenja z dvokomponentnim epoksi premazom po predhodnem čiščenju in razmaščevanju cevi.
|  | m2 | 0.5 |  |  | 0 | 0
11. | Demontaža in ponovna montaža spuščenega stropa za izvedbo inštalacij po projektni dokumentaciji, skupaj s ščitenjem obstoječe talne obloge.
|  | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
12. | Izdelava lukenj v armirano betonsko steno ali tla in ponovna zazidava za izvedbo inštalacije po projektni dokumentaciji.
| fi 160 | kos | 3 |  |  | 0 | 0
13. | Električne inštalacije za strojne naprave, skupaj z izdelavo električnih shem, programiranjem in prilagoditev obstoječih shem centralnega nadzornega sistema.
|  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
14. | Demontažna dela:
Demontažna dela zajemajo demontažo in iznos na deponijo investitorja ali odpad, končno mesto določi investitor.
a) | Hladilna omara z vodnim izmenjevalnikom, UNIFLAIR TDCV07700A, dimenzije 1010x780x1950mm | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
b) | Cevni razvodi, skupaj z armaturami, držali, cevni razvodi od DN50 v skupni dolžini cca.6m | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
c) | Električne inštalacije za demontirane strojne naprave. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
d) | Demontaža prezračevalnih kanalov in požarnih loput v sistemskem prostoru, skupaj z obstoječo komoro za hladilne omare. | kg | 500 |  |  | 0 | 0
e) | Gradbena dela potrebna za zazidavo obstoječih prebojev, skupaj s potrebnim večslojnim barvanjem. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
f) | Demontaža in ponovna montaža ograje na obstoječem stopnišču med pritličjem in 1.nadstropjem za vnos in iznos opreme. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0

## 3. Naprava
Za.št. | Podroben opis postavke za dobavo in montažo | Enota | Količina | Dobava | Montaža | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
2. | HLAJENJE
1. | Hladilna omara, primerna za sistemske prostore, vertikalne izvedbe, z zajemom zraka zgoraj in vpihom spodaj v tehnični pod, v kompletu s cevnimi povezavami za priklop hladne vode in pritrdilnim materialom.
Hladilna omara sestavljena iz naslednjih sestavnih delov :
- ohišje z masko z zvočno izolacijo,
- hladilni prenosnik,
- diferenčno tlačno stikalo za pretok zraka in zračni filter,
- ventilator z EC motorjem,
- odzračevalec,
- vodno temperaturno tipalo,
- prehodni avtomatski omejevalnik pretoka z motornim pogonom AB-QM 40, V=1,5-7,5m3/h,
- zračni filter G4,
- zaporna žaluzija na zajemu zraka z motornim pogonom, skupaj s povezavo na krmilnik hladilne omare,
- senzor izlitja vode,
- ModBus RTU vmesnik za povezavo na obstoječi CNS,
- modul za izklop naprave s signalom iz požarne centrale,
- krmilnik z LCD zaslonom,
- nosilni okvir z nogicami nastavljive višine in podložkami iz gume za postavitev naprave na tla.
TEHNIČNI PODATKI:
- temp. suhega termometra: 26°C
- relativna vlažnost: 40%
- temp. hladne vode: 10/15°C
- 100% voda
- senzibilna hladilna moč: 34,7kW
- pretok vode 6,0m3/h
-padec tlaka-vodna stran: 41kPa (izmenjevalec)
- pretok zraka: 9.200 m3/h
- Pel=5,0kW, U=400V
Ustreza: proizvod Stulz tip CCD 350CW ali ustrezno drugo.
Dimenzije lxbxh= 1140x640x1980mm
|  | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0