## Skupna rekapitulacija 1A
Skupaj brez DDV
Gradbeno obrtniška dela | 0
Strojna dela | 0
Elektro dela | 0
Nepredvidena dela 10% | 0
Skupaj brez ddv | 0
DDV 22% | 0
Skupaj z DDV | 0

## Rekapitulacija GO del
REKAPITULACIJA GO DEL
GRADBENA DELA
A1 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
A2 | RUŠITVENA DELA | 0
A3 | ZEMELJSKA DELA | 0
A4 | TESARSKA DELA | 0
A5 | BETONERSKA DELA | 0
A6 | ZIDARSKA DELA | 0
OBRTNA DELA
B1 | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
B2 | ESTRIH | 0
B3 | KERAMIČARSKA DELA | 0
B4 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
B5 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
B6 | STAVBNO POHIŠTVO | 0
B7 | ZELENA STREHA
B8 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA | 0
B9 | PODI IN TLAKI | 0
B10 | FASADA | 0
B11 | OZNAKE | 0
DVIGALO
C1 | DVIGALO | 0
| SKUPAJ € | 0
GRADBENA DELA
A1 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
A2 | RUŠITVENA DELA | 0
A3 | ZEMELJSKA DELA | 0
A4 | TESARSKA DELA | 0
A5 | BETONERSKA DELA | 0
A6 | ZIDARSKA DELA | 0
OBRTNA DELA
B1 | SUHOMONTAŽNA DELA | 0
B2 | ESTRIH | 0
B3 | KERAMIČARSKA DELA | 0
B4 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
B5 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
B6 | STAVBNO POHIŠTVO | 0
B7 | ZELENA STREHA
B8 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA | 0
B9 | PODI IN TLAKI | 0
B10 | FASADA | 0
B11 | OZNAKE | 0
DVIGALO
C1 | DVIGALO | 0
| SKUPAJ € | 0

## splošno
SPLOŠNA NAVODILA
1. | PONUDNIK GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL MORA PRED IZDELAVO PONUDBE
OPRAVITI OGLED OBJEKTA IN SKUPAJ S PROJEKTANTOM DOLOČITI POTREBEN OBSEG
OBNOVE OZ. MOREBITNE ZAMENJAVE POSAMEZNIH ELEMENTOV ALI TEHNOLOGIJE
IZVEDBE POSAMEZNIH DEL.
2. | Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in
normativov ter skladno z določili SIST.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno
dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo po svoji tehnologiji,
mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati
in s podpisom potrditi odgovorni projektant. Po pisni potrditvi se lahko prične z
izvajanjem del.
3. | CENA PO ENOTI MORA VSEBOVATI:
* vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* skladiščenje materialov na gradbišču
* skladiščenje in zavarovanje vseh orodij in strojev
* vse potrebno delo v delavnici in na objektu
* izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo in izvedbo z detajli, ki jih je potrebno
izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če ta niso podrobno navedena in
opisana v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcijo posameznih sistemov
in elementov. Potrditi jih mora projektant.
* ves potreben glavni in pomožni pritrdilni in vezni matreial
* stekla za zasteklitve
* izdelava vseh potrebnih zaključkov
* finalna površinska obdelava
* popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materila na stalno deponijo ter plačilo
taks
* zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del
* vse dela in ukrepe po določilu Zakona o varstvu pri delu
* upoštevati je potrebno vse notranje premične, dvižne in delovne odre ter
ploščadi
* upoštevati se mora tudi vsa podpiranja in opiranja
* izvedba protiprašnih zaščit in zaprtih transportnih kanalov
* vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce

## A1 pripravljalna dela
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki A/1.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horizontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
Priprava gradbišča z vsemi potrebnimi deli in metriali ( ureditev gradbušča, deponikje, začasni objekti,
gradbiščna tabla, opozoriln znaki,začasni elektro in vodovodni priključek, zagraditev gradbišča z
ograjo ). V stroških pripravljalnih del mora izvajalec upoštevati tudi vse morebitno potrebne zaščitne
odre in prilagajanje organizacije gradbišča dinamiki del ARSO in MOP. Upoštevati je potrebno, da se
bodo dela v notranjosti izvajala tudi popoldan, med vikendi in prazniki.
post. | opis del | EM | količina | Skupaj cena brez DDV
A1.1 | Dobava in namestitev gradbiščne table. | kom | 1 |  | 0
A1.2 | Dobava in namestitev vseh potrebnih
opozorilnih tabel v skladu z elaboratom
| varstva pri delu. | kom | 20 |  | 0
A1.3 | Dobava in postavitvev pisarniškega
| kontejnerja za potrebe nadzornikov. | pavšal | 1 |  | 0
A1.4 | Dobava in postavitvev pisarniškega
| kontejnerja za potrebe vodstva gradbišča. | pavšal | 1 |  | 0
A1.5 | Dobava in postavitev garderobnega
| kontejnerja za potrebe delavcev na gradbišču. | pavšal | 3 |  | 0
A1.6 | Dobava in namestitev kontejnerja za potrebe
| jedilnice. | pavšal | 1 |  | 0
A1.7 | Dobava in namestitev skladiščnega
kontejnerja za hrambo orodij in pripomočkov
| večje vrednosti. | pavšal | 2 |  | 0
A1.8 | Dobava in postavitev sanitarnih DIXI
| enot. | kom | 2 |  | 0
A1.10 | Odstranitev grmičevja ob objektu, do ɸ10cm, vključno z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo do 10km | kom | 5 |  | 0
A1.11 | Odstranitev nizkega grmičastega rastja, višine do 60cm, vključno z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo do 10km | m2 | 15 |  | 0
A1.12 | Mehanska odstranitev ovijalke na fasadi vključno s čiščenjem površine od ostankov rastlinja na cca 30 m2 | pavšal | 1 | 0
A1.13 | Praznjenje in čiščenje betonskih korit, dimenzije cca 4,5m x 0,7m x 0,6m, v katerih je grmičevje in zemlja, vključno z nalaganjem odpadnega materiala in odvozom na trajno komunalno deponijo do 10km z plačilom komunalne taks | kom | 8 |  | 0
A1.14 | Demontaža merilnega centra iz streh,
montaža istega in usposobitev na začasni
lokaciji za čas prenove ter ponovna montaža
po dokončani prenovi.
OPOMBA !
ODKLOPI PONOVNI PRIKLOPI IN ZAGON SO V
| DOMENI UPORABNIKA. | kom | 1 |  | 0
A1.15 | Izdelava načrta organizacije gradbišča. | pavšal | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ € |  |  | 0 | 0

## A2 rušitvena dela
A/2.0 | RUŠITVENA DELA
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki A/2.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horizontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni,
da je potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločene odpeljati pooblaščenim prevzemnikom.
Izvajalec mora investitorju ob koncu gradnje predati vse prevzemne liste o primopredaji ruševin.
Pred pripravo ponudbe bo izvajalcu omogočen ogled obstoječega stanja.
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
KLET
A2.1 | Demontaža stekla iz steklenih nadsvetlob
| nad vrati in vgradnimi omarami. | m² | 0 | 22 |  | 0
A2.2 | Demontaža obst. lesenih vrat dim.:
| * 75/210 cm | kom | 0 | 22 |  | 0
| * 105/210 cm | kom | 0 | 22 |  | 0
| * 140/210 cm | kom | 0 | 22 |  | 0
A2.3 | Demontaža obst. oken vel. 40/40 cm. | kom | 0 |  | 0
A2.4 | Demontaža obstoječih notranjih in zunanjih
| okenskih polic. | m | 0 |  | 0
A2.5 | Demontaža lesenih predelnih sten. | m² | 0 |  |  | 0
A2.6 | Demontaža lesenih predelnih sten z
| vgradnimi omarami. | m² | 0 |  |  | 0
A2.7 | Demontaža sanitarne opreme. | kom | 0 |  | 0
A2.8 | Demontaža lesenih sten v sanitarijah. | m² | 0 |  |  | 0
A2.9 | Rušenje predlene AB stene deb. 10 cm. | m² | 0 |  |  | 0
A2.10 | Odstranitev vinaz talne obloge. | m² | 0 |  | 0
A2.11 | Odstranitev stenske keramike. | m² | 0 |  |  | 0
A2.12 | Odstranitev talne keramike. | m² | 0 |  | 0
A2.13 | Komplet odstranitev cementnih estrihov
| deb. ca. 7 cm. | m² | 0 |  | 0
A2.14 | Demontaža polnila stopniščne ograje | m | 0 |  |  | 0
A2.15 | Odstranitev pokrova instalacijskega jaška. | kom | 0 |  | 0
A2.16 | Demontaža kovinskih rešetk na kletnih
oknih dim. 4200/600 mm, vključno z odvozom
| na razgradnjo. | kom | 0 |  | 0
PRITLIČJE
A2.17 | Demontaža stekla iz steklenih nadsvetlob
| nad vrati in vgradnimi omarami. | m² | 3.5 |  |  | 0
A2.18 | Demontaža vhodnih zastekljenih dvokrilnih
vrat, s fiksnim delom levo in desno vse v Al
okvirjih dim.:
| * 440/270 cm | kom | 0 |  | 0
A2.19 | Demontaža vhodnih zastekljenih dvokrilnih
vrat, z enostranskim fiksnim delom,vse v Al
okvirjih dim.:
| * 260/270 cm | kom | 2 |  | 0
A2.20 | Demontaža vhodnih zastekljenih enokrilnih
vrat, z enostranskim fiksnim delom,vse v Al
okvirjih dim.:
| * 216/270 cm | kom | 1 |  | 0
A2.21 | Demontaža obst. lesenih vrat dim.:
| * 75/210 cm | kom | 5 |  |  | 0
| * 105/210 cm | kom | 13 |  |  | 0
| * 120/270 cm | kom | 1 |  |  | 0
| * 150/270 cm | kom | 1 |  |  | 0
A2.22 | Demontaža obst. oken vel. 40/40 cm. | kom | 1 |  | 0
A2.23 | Demontaža obst. Al oken z žaluzijami vel. :
| * 200/270 cm | kom | 0 |  | 0
| * 420/180 cm | kom | 7 |  | 0
| * 150/180 cm | kom | 1 |  | 0
A2.24 | Demontaža vseh montažnih kov. okvirjev
vključno z zaščitnimi mrežami za okna
velikosti:
| * 200/270 cm | kom | 0 |  | 0
| * 420/180 cm | kom | 1 |  | 0
| * 150/180 cm | kom | 1 |  | 0
A2.25 | Demontaža karnis za zavese. | m | 16.7 |  |  | 0
A2.26 | Demontaža lesenih blend nad okni. | m | 16.7 |  | 0
A2.27 | Demontaža obloge parapetov iz azbestno-
| cementnih plošč. | m² | 16.7 |  | 0
A2.28 | Demontaža obstoječe toplotne izolacije
| parapetov. | m² | 16.7 |  | 0
A2.29 | Demontaža obstoječih notranjih in zunanjih
| okenskih polic. | m | 16.7 |  | 0
A2.30 | Demontaža lesenih predelnih sten. | m² | 96 |  |  | 0
A2.31 | Demontaža lesenih predelnih sten z
| vgradnimi omarami. | m² | 14 |  |  | 0
A2.32 | Demontaža sanitarne opreme. | kom | 5 |  | 0
A2.33 | Demontaža lesenih sten v sanitarijah. | m² | 9.7 |  |  | 0
A2.34 | Rušenje predlene ometane opečne stene
| deb. do 12 cm. | m² | 30.2 |  |  | 0
A2.35 | Odstranitev stenske keramike. | m² | 21.4 |  | 0
A2.36 | Odstranitev talne keramike. | m² | 17.4 |  | 0
A2.37 | Odstranitev talnih iglanih oblog. | m² | 168.2 |  | 0
A2.38 | Odstranitev PVC talnih oblog. | m² | 30 |  | 0
A2.39 | Odstranitev talne obloge iz gume. | m² | 4.7 |  | 0
A2.40 | Komplet odstranitev cementnih estrihov
| deb. ca. 7 cm. | m² | 220.3 |  | 0
A2.41 | Odstranitev pokrova instalacijskega jaška. | m² | 1 |  | 0
A2.42 | Demontaža polnila stopniščne ograje | m | 0 |  |  | 0
A2.43 | Demontaža steklene stene ob vhodu v
trakt A
| ocenjeno po fotografiji ! | m² | 7 |  |  | 0
A2.44 | Demontaža kovinske nadstrešnice pokrite z
ALU trapezno pločevino, vključno z demontažo
kleparskih izdelko kot so: žleb, odtok in
zidna obroba pov. 6,00 m².
| Vel. ocenjena po fotografiji ! | kom | 0 |  | 0
A2.45 | Demontaža kovinskih drsnih vrat dolžine
| skupaj ca. 10,00 m in višine 1,80 m. | kom | 0 |  | 0
A2.46 | Demontaža LTŽ odtočnih cevi na fasadi | m | 0 |  | 0
A2.47 | Demontaža kovinskih korit dim. ca.
1,2/,5/,5 m polnjenih z zemljo in grmičevjem,
| vključno z odvozom na trajno deponijo. | kom | 0 |  |  | 0
A2.48 | Demontaža kovinskih nosilcev za zastavo. | kom | 1 |  | 0
A2.49 | Demontaža odtočne verige za odtok
meteornih vod, vključno z deponiranjem na
| gradbiščni deponiji. | m | 0 |  | 0
A2.50 | Demontaža pločevinstih napisnih tabel dim.
| 7,00/0,7 m. | kom | 1 |  | 0
A2.51 | Demontaža pločevinstih tabel hišne št. | kom | 1 |  | 0
I. NADSTROPJE
A2.52 | Demontaža stekla iz steklenih nadsvetlob
| nad vrati in vgradnimi omarami. | m² | 3.5 |  |  | 0
A2.53 | Demontaža obst. lesenih vrat dim.:
| * 75/210 cm | kom | 6 |  |  | 0
| * 105/210 cm | kom | 7 |  |  | 0
| * 120/270 cm | kom | 1 |  |  | 0
A2.54 | Demontaža obst. oken vel. 40/40 cm. | kom | 1 |  | 0
A2.55 | Demontaža obst. Al oken z žaluzijami vel. :
| * 60/270 cm | kom | 2 |  | 0
| * 90/270 cm | kom | 0 |  | 0
| * 180/180 cm | kom | 1 |  | 0
| * 200/180 cm | kom | 0 |  | 0
| * 320/180 cm | kom | 1 |  | 0
| * 420/180 cm | kom | 7 |  | 0
A2.56 | Demontaža vseh montažnih kov. okvirjev
vključno z zaščitnimi mrežami za okna
velikosti:
| * 60/270 cm | kom | 2 |  | 0
| * 90/270 cm | kom | 0 |  | 0
| * 180/180 cm | kom | 1 |  | 0
| * 200/180 cm | kom | 0 |  | 0
| * 320/180 cm | kom | 1 |  | 0
| * 420/180 cm | kom | 8 |  | 0
A2.57 | Demontaža karnis za zavese. | m | 16.7 |  |  | 0
A2.58 | Demontaža lesenih blend nad okni. | m | 16.7 |  | 0
A2.59 | Demontaža obloge parapetov iz azbestno-
| cementni plošč. | m² | 16.7 |  | 0
A2.60 | Demontaža obstoječe toplotne izolacije
| parapetov. | m² | 16.7 |  | 0
A2.61 | Demontaža obstoječih notranjih in zunanjih
| okenskih polic. | m | 16.7 |  | 0
A2.62 | Demontaža lesenih predelnih sten. | m² | 96 |  |  | 0
A2.63 | Demontaža lesenih predelnih sten z
| vgradnimi omarami. | m² | 14 |  |  | 0
A2.64 | Demontaža sanitarne opreme. | kom | 5 |  | 0
A2.65 | Demontaža lesenih sten v sanitarijah. | m² | 9.7 |  |  | 0
A2.66 | Rušenje predlene ometane opečne stene
| deb. do 12 cm. | m² | 0 |  |  | 0
A2.67 | Odstranitev stenske keramike. | m² | 21.4 |  | 0
A2.68 | Odstranitev talne keramike. | m² | 17.4 |  | 0
A2.69 | Odstranitev talnih iglanih oblog. | m² | 185 |  | 0
A2.70 | Odstranitev PVC talnih oblog. | m² | 34 |  | 0
A2.71 | Odstranitev talne obloge iz gume. | m² | 0 |  | 0
A2.72 | Komplet odstranitev cementnih estrihov
| deb. ca. 7 cm. | m² | 236.4 |  | 0
A2.73 | Odstranitev pokrova instalacijskega jaška. | m² | 1 |  | 0
A2.74 | Demontaža polnila stopniščne ograje | m | 0 |  |  | 0
II. NADSTROPJE
A2.75 | Demontaža stekla iz steklenih nadsvetlob
| nad vrati in vgradnimi omarami. | m² | 16.3 |  |  | 0
A2.76 | Demontaža kopelita. | m² | 12.7 |  | 0
A2.77 | Demontaža kovinskih okvirjev za kopelt. | m² | 12.7 |  | 0
A2.78 | Demontaža obst. lesenih vrat dim.:
| * 75/210 cm | kom | 6 |  |  | 0
| * 105/210 cm | kom | 7 |  |  | 0
| * 120/270 cm | kom | 1 |  |  | 0
| * 150/270 cm | kom | 2 |  |  | 0
A2.79 | Demontaža obst. oken vel. 40/40 cm. | kom | 1 |  | 0
A2.80 | Demontaža obst. Al oken z žaluzijami vel. :
| * 60/270 cm | kom | 2 |  | 0
| * 90/270 cm | kom | 0 |  | 0
| * 180/180 cm | kom | 1 |  | 0
| * 200/180 cm | kom | 0 |  | 0
| * 320/180 cm | kom | 1 |  | 0
| * 420/180 cm | kom | 8 |  | 0
| * 440/285 cm | kom | 0 |  | 0
| * 435/285 cm | kom | 0 |  | 0
A2.81 | Demontaža vseh montažnih kov. okvirjev
vključno z zaščitnimi mrežami za okna
velikosti:
| * 60/270 cm | kom | 2 |  | 0
| * 90/270 cm | kom | 0 |  | 0
| * 180/180 cm | kom | 1 |  | 0
| * 200/180 cm | kom | 0 |  | 0
| * 320/180 cm | kom | 1 |  | 0
| * 420/180 cm | kom | 8 |  | 0
| * 440/285 cm | kom | 0 |  | 0
| * 435/285 cm | kom | 0 |  | 0
A2.82 | Demontaža karnis za zavese. | m | 16.7 |  |  | 0
A2.83 | Demontaža lesenih blend nad okni. | m | 16.7 |  | 0
A2.84 | Demontaža obloge parapetov iz azbestno-
| cementni plošč. | m² | 16.7 |  | 0
A2.85 | Demontaža obstoječe toplotne izolacije
| parapetov. | m² | 16.7 |  | 0
A2.86 | Demontaža obstoječih notranjih in zunanjih
| okenskih polic. | m | 16.7 |  | 0
A2.87 | Demontaža lesenih predelnih sten. | m² | 67.2 |  |  | 0
A2.88 | Demontaža lesenih predelnih sten z
| vgradnimi omarami. | m² | 61.6 |  |  | 0
A2.89 | Demontaža sanitarne opreme. | kom | 5 |  | 0
A2.90 | Demontaža lesenih sten v sanitarijah. | m² | 9.7 |  | 0
A2.91 | Odstranitev stenske keramike. | m² | 21.4 |  | 0
A2.92 | Odstranitev talne keramike. | m² | 17.4 |  | 0
A2.93 | Odstranitev talnih iglanih oblog. | m² | 185 |  | 0
A2.94 | Odstranitev PVC talnih oblog. | m² | 34 |  | 0
A2.95 | Odstranitev talne obloge iz gume. | m² | 0 |  | 0
A2.96 | Komplet odstranitev cementnih estrihov
| deb. ca. 7 cm. | m² | 236.4 |  | 0
A2.97 | Odstranitev pokrova instalacijskega jaška. | m² | 1 |  | 0
A2.98 | Demontaža polnila stopniščne ograje | m | 0 |  |  | 0
III. NADSTROPJE
A2.99 | Demontaža stekla iz steklenih nadsvetlob
| nad vrati in vgradnimi omarami. | m² | 16.3 |  |  | 0
A2.100 | Demontaža kopelita. | m² | 12.7 |  | 0
A2.101 | Demontaža kovinskih okvirjev za kopelt. | m² | 12.7 |  | 0
A2.102 | Demontaža obst. lesenih vrat dim.:
| * 75/210 cm | kom | 6 |  |  | 0
| * 105/210 cm | kom | 10 |  |  | 0
| * 120/270 cm | kom | 1 |  |  | 0
| * 150/270 cm | kom | 2 |  |  | 0
A2.103 | Demontaža obst. oken vel. 40/40 cm. | kom | 1 |  | 0
A2.104 | Demontaža obst. Al oken z žaluzijami vel. :
| * 60/270 cm | kom | 1 |  | 0
| * 90/270 cm | kom | 0 |  | 0
| * 180/180 cm | kom | 0 |  | 0
| * 320/180 cm | kom | 1 |  | 0
| * 420/180 cm | kom | 7 |  | 0
| * 440/285 cm | kom | 0 |  | 0
| * 435/285 cm | kom | 0 |  | 0
A2.105 | Demontaža vseh montažnih kov. okvirjev
vključno z zaščitnimi mrežami za okna
velikosti:
| * 60/270 cm | kom | 1 |  | 0
| * 90/270 cm | kom | 0 |  | 0
| * 180/180 cm | kom | 1 |  | 0
| * 320/180 cm | kom | 1 |  | 0
| * 420/180 cm | kom | 7 |  | 0
| * 440/285 cm | kom | 0 |  | 0
| * 435/285 cm | kom | 0 |  | 0
A2.106 | Demontaža karnis za zavese. | m | 16.7 |  |  | 0
A2.107 | Demontaža lesenih blend nad okni. | m | 16.7 |  | 0
A2.108 | Demontaža obloge parapetov iz azbestno-
| cementni plošč. | m² | 16.7 |  | 0
A2.109 | Demontaža obstoječe toplotne izolacije
| parapetov. | m² | 16.7 |  | 0
A2.110 | Demontaža obstoječih notranjih in zunanjih
| okenskih polic. | m | 16.7 |  | 0
A2.111 | Demontaža lesenih predelnih sten. | m² | 96 |  |  | 0
A2.112 | Demontaža lesenih predelnih sten z
| vgradnimi omarami. | m² | 61.6 |  |  | 0
| Demontaža sanitarne opreme. | kom | 5 |  | 0
A2.113 | Demontaža lesenih sten v sanitarijah. | m² | 9.7 |  |  | 0
A2.114 | Odstranitev stenske keramike. | m² | 21.4 |  | 0
A2.115 | Odstranitev talne keramike. | m² | 17.4 |  | 0
A2.116 | Odstranitev talnih iglanih oblog. | m² | 185 |  | 0
A2.117 | Odstranitev PVC talnih oblog. | m² | 18.25 |  | 0
A2.118 | Odstranitev talne obloge iz gume. | m² | 0 |  | 0
A2.119 | Komplet odstranitev cementnih estrihov
| deb. ca. 7 cm. | m² | 220.65 |  | 0
A2.120 | Odstranitev pokrova instalacijskega jaška. | m² | 1 |  | 0
A2.121 | Demontaža polnila stopniščne ograje | m | 0 |  |  | 0
IV. NADSTROPJE IN STREHA
A2.122 | Demontaža obst. lesenih vrat dim.:
| * 75/210 cm | kom | 5 |  |  | 0
| * 105/210 cm | kom | 1 |  |  | 0
| * 150/210 cm | kom | 1 |  |  | 0
| * 200/210 cm | kom | 0 |  |  | 0
A2.123 | Demontaža obst. oken vel. 40/40 cm. | kom | 1 |  | 0
A2.124 | Demontaža obst. Al oken z žaluzijami vel. :
| * 60/270 cm | kom | 1 |  | 0
| * 90/270 cm | kom | 0 |  | 0
| * 180/180 cm | kom | 0 |  | 0
| * 420/180 cm | kom | 3 |  | 0
| * 610/180 cm | kom | 0 |  | 0
A2.125 | Demontaža vseh montažnih kov. okvirjev
vključno z zaščitnimi mrežami za okna
velikosti:
| * 60/270 cm | kom | 1 |  | 0
| * 90/270 cm | kom | 0 |  | 0
| * 180/180 cm | kom | 0 |  | 0
| * 420/180 cm | kom | 7 |  | 0
| * 610/180 cm | kom | 0 |  | 0
A2.126 | Demontaža karnis za zavese. | m | 16.7 |  |  | 0
A2.127 | Demontaža lesenih blend nad okni. | m | 16.7 |  | 0
A2.128 | Demontaža obloge parapetov iz azbestno-
| cementni plošč. | m² | 16.7 |  | 0
A2.129 | Demontaža obstoječe toplotne izolacije
| parapetov. | m² | 16.7 |  | 0
A2.130 | Demontaža obstoječih notranjih in zunanjih
| okenskih polic. | m | 16.7 |  | 0
A2.131 | Demontaža lesenih predelnih sten. | m² | 60.8 |  |  | 0
A2.132 | Demontaža lesenega poda, vključno z
| nosilno leseno podkonstrukcijo. | m² | 103.7 |  | 0
A2.133 | Demontaža sanitarne opreme. | kom | 5 |  | 0
A2.134 | Demontaža lesenih sten v sanitarijah. | m² | 9.7 |  |  | 0
A2.135 | Odstranitev stenske keramike. | m² | 21.4 |  | 0
A2.136 | Odstranitev talne keramike. | m² | 17.4 |  | 0
A2.137 | Odstranitev talnih iglanih oblog. | m² | 183.7 |  | 0
A2.138 | Odstranitev talne obloge iz gume. | m² | 0 |  | 0
A2.139 | Komplet odstranitev cementnih estrihov
| deb. ca. 7 cm. | m² | 183.7 |  | 0
A2.140 | Odstranitev pokrova instalacijskega jaška. | m² | 1 |  | 0
A2.141 | Demontaža kovinske ograje. | m | 0 |  | 0
A2.142 | Demontaža pokrivne pločevine nad AB
| stebrom, vključno s kovinsko podkonstr. | kom | 0 |  | 0
A2.143 | Odstranitev gramoznega zaščitnega nasutja
v območju ravne strehe. ( ocenjena deb.
| 10 cm ) | m³ | 1.5 |  | 0
A2.144 | Demontaža betonskih plošč 50/50/5 cm. | m² | 0 |  | 0
A2.145 | Demontaža vseh kleparskih izdelkov, kot so
obrobe, zaključki atik, vtoki, odtočni
žlebovi ipd. se izvede na osnovi predhodnega
| ogleda in izmer. | pavš | 0 |  | 0
A2.146 | Demontaža kovinskih oroglih stopnic,
vključno z ograjo, nosilnim stebrom ter
| podestom. | kom | 0 |  |  | 0
A2.147 | Demontaža kovinskih ravnih stopnic,
vključno z ograjo, nosilnim stebrom ter
podestom, po opravljenem pregledu in
| morebitnem popravilu le teh. | kom | 1 |  |  | 0
A2.148 | Demontaža prostostoječega kovinskega
dimnika ob fasadi, vključno z deponiranjem
na gradbišču ter pripravo za ponovno
montažo po izdelavi nove fasadne obloge.
| ocenjeno | m | 20 |  | 0
A2.149 | Demontaža INOX ograje iz cevi ob rampi za
invalide.
| ocenjeno m | m | 12 |  |  | 0
A2.150 | Demontaža obstoječe kovinske ograje, sestavljene iz dveh horizontalnih kovinskih cevi premera 50mm in vertikalnih stojk višine cca 100cm, premera 50mm, Na osni razdalji cca 100cm. Manjša krajšanja ograje na stiku s stenami, ter manjše predelave, čiščenje (Peskanje) obstoječe barve, transport, vroče cinkanje, prašno barvanje v barvi po izbiri projektanta ter ponovna montaža z ustreznimi sidri za pritrjevanje ograje skozi 16cm TI, vključno z vodotesnim tesnenjem stika ograje s steno. | m | 144 |  |  | 0
A2.151 | Demontaža kovinskega nadstreška nad
rampo za invalide pokritega s kaljenim
steklom, deponiranje le tega na gradbiščni
deponiji in ponovna montaža po izvdebi
| fasadne obloge. | pavš | 1 |  | 0
A2.152 | Demontaža obloge obst. strehe strojnice. | m² | 139.2 |  | 0
PO VSEH ETAŽAH IN FASADAH
A2.153 | Izdelava prebojev v AB konstrukcije za
potrebe izvedbe novih strojnih instalacije
velikosti:
| 25/15 cm | kom | 2 |  | 0
| 30/15 cm | kom | 3 |  | 0
| 25/20 cm | kom | 2 |  | 0
| 30/20 cm | kom | 1 |  | 0
| 35/20 cm | kom | 1 |  | 0
| 35/30 cm | kom | 1 |  | 0
| 30/40 cm | kom | 2 |  | 0
| 50/20 cm | kom | 2 |  | 0
| 60/20 cm | kom | 1 |  | 0
| 55/30 cm | kom | 1 |  | 0
| 30/70 cm | kom | 1 |  | 0
| 40/95 cm | kom | 1 |  | 0
| 70/25 cm | kom | 2 |  | 0
| 75/30 cm | kom | 2 |  | 0
| 80/30 cm | kom | 1 |  | 0
| 75/35 cm | kom | 1 |  | 0
| 85/35 cm | kom | 2 |  | 0
| 95/30 cm | kom | 1 |  | 0
| 35/10 cm | kom | 2 |  | 0
A2.154 | Demontaža kovinskih odtočnih cevi fi
| 100 mm, vključno z odvozom na razgradnjo. | m | 42.3 |  | 0
STATIČNA SANACIJA
A2.155 | Rrušenje stenskih AB popvršin in površin AB
| stebrov do betonske površine. | m² | 1146 |  | 0
A2.156 | Rušenje obzidav AB sten iz porolitne
| ometane opeke. | m² | 987.9 |  | 0
A2.157 | Rušenje MK predlenih sten v širini 1,00 m
| od AB stebrov. | m² | 112 |  | 0
A2.158 | Rušenje estrihov in izolacijskih slojev pod
njimi do AB plošč v širini 30 cm od zidov in
| stebrov, vključno z rezanjem estriha . | m² | 114.6 |  | 0
A2.159 | Rušenje varovalnega sloja do armature v AB
| plošči - tla in strop. | m² | 70 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## A3 zemeljska dela
A/3.0 | ZEMELJSKA DELA
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki A/3.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horizontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
A3.1 | Dobava in vgradnja rečnega gramoza
granulata 16-32 mm kot zaključni sloj ob
pohodnih površinah na ravnih strehah.
Gramoz mora bit naraven rečni sejan in
| NE DROBLJEN ! | m³ | 1.5 |  | 0
A3.2 | Izkop jarka ob vertikalni steni: • ročni izkop v širini 100 cm in globini 50 cm • zasip z izkopanim materjalom poo namestitvi toplotne izolacije • utrjevanje • odvoz odvečnega materjala na gradbiščno deponijo cca. 40 % izkopanega * dobava in polaganje politlaka (filca) teže 200g/m2 * nasutje pranega rečnega proda, dimenzij 35 do 50mm, v debelini 10cm in širini 50cm | m | 42 |  | 0
STATIČNA SANACIJA
A3.3 | Izkop jarka ob vertikalni steni: • ročni izkop v širini 100 cm in globini 150 cm • zasip z izkopanim materjalom poo namestitvi toplotne izolacije • utrjevanje • odvoz odvečnega materjala na gradbiščno deponijo cca. 40 % izkopanega * dobava in polaganje politlaka (filca) teže 200g/m2 * nasutje pranega rečnega proda, dimenzij 35 do 50mm, v debelini 10cm in širini 50cm | m | 137 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## A4 tesarska dela
A/4.0 | TESARSKA DELA
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki A/4.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horizontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
A4.2 | Dobava in izdelava podkonstrukcije za
pokrivanje strešin z ALU pločevino iz
| smerkovih impregniranih desk deb. 1ʺ. | m² | 195.7 |  | 0
A4.3 | Dobava in vgradnja smerkovih letev 5/4 cm
| za potrebe zračnega kanala. | m² | 195.7 |  | 0
A4.4 | Dobava in izdelava podkonstrukcije za
izvedbo sekundarne kritine iz smrekovih
| impregniranih desk deb. 1ʺ. | m² | 195.7 |  | 0
A4.5 | Dobava in vgradnja TYVAK SOLID vodoodporne
| paropropustne folije. | m² | 195.7 |  | 0
A4.6 | Dobava in vgradnja TI iz kamene volne deb.
18 cm, razred gorljivosti A1, polno lepljena,
λ D = max 0,034 Wm² K, kot KNAUF insulation
| FKD. | m² | 195.7 |  | 0
A4.7 | Dobava in vgradnja parne zapore z ALU
| steklenim voalom kot BITALBIT AL V3. | m² | 195.7 |  | 0
A4.8 | Dobava in vgradnja TI iz kamene volne deb.
15 cm, razred gorljivosti A1, polno lepljena,
λ D = max 0,035 Wm² K, kot KNAUF insulation
| NaturBoard Venti. | m² | 195.7 |  | 0
A4.9 | Dobava in vgradnja OSB plošč deb. 18 mm
na AB konstrukcije kot podloga za montažo
| pločevine na atike. | m² | 139.2 |  | 0
A4.10
Naprava dvostranskega opaža sten
| za nevidne betone. | m² | 8 |  | 0
A4.11 | Montaža in demontaža fasadnih odrov za
potrebe izvedbe sanacije in nove obloge
A4.12 | fasad z amortizacijsko dobo 120 dni. | m² | 1500 |  | 0
A4.13 | Detto post. A4.10 le pomični delovni odri. | m² | 150 |  |  | 0
A4.14 | Razna manjša tesarska dela | pavšal | 1 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## A5 betonska dela
A/5.0 | BETONERSKA DELA
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki A/5.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horizontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
A5.1 | Dobava in vgradnja betona stene pritličja kot
vidne armirane konstrukcije betonirane z
betonom C25/30 XC1 preseka
| 0,12 - 0,20 m³/m² | m³ | 2.8 |  |  | 0
A5.2 | Dobava, rezanje in krivljenje enostavne
armature iz jekla B500B :
mreže
| Q | kg | 22 |  |  | 0
A5.3 | Razna manjša betonerska dela. | pavšal | 1 |  |  | 0
STATIČNA SANACIJA
A5.4 | Dobava in vgradnja torkret betona AB sten
| betonirane z betonom C30/37. | m³ | 47.7 |  | 0
A5.5 | Dobava in vgradnja rebraste armature
S500, vključno z vrtanjem lukenj v AB stene
in vstavljanjem sider 4 Ø 12/m² ter istih v AB
plošče, le za Ø po armaturnem načrtu. Vsa
sidra se zalijejo s kemičnim zalivkom kot
HILTI.
| OCENJENO | t | 10 |  | 0
A5.6 | Detto post. A5.4 le beton C45/55. | m³ | 9.6 |  | 0
A5.7 | Detto post. A5.5. | t | 44.17 |  | 0
OCENJENO
| BETONSKA DELA SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## A6 zidarska dela
A/6.0 | ZIDARSKA DELA
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki A/6.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horizontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
A6.4 | Druga zidarska pomoč pri raznih vgradnjah. | ur | 200 |  |  | 0
A6.5 | Naprava vertikalne hidroizolacije v sestavi:
1 x hladen premaz
| 2 x bitumenski varilni trak kot IZOTEKT V4 | m² | 137 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## B1 suhomontažna dela
B/1.0 | SUHOMONTAŽNA DELA
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki B/1.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horizontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
B1.1 | Dobava in montaža suhomontažnih predelnih
sten kot KNAUF W112 skupne debeline
125 mm v sestavi:
obojestransko 2 x GBK plošča na kovinski
podkostrukciji 75 mm in polnilom z
| mineralno volno 75 mm, kot zvočna izol. | m² | 773 |  |  | 0
B1.2 | Detto post. B1.1, le enostransko 2 x GBK
| vodoodporna plošča. | m² | 25.1 |  |  | 0
B1.4 | Detto post. B1.1, le obojestransko 2 x GKF
| ognjeodporna plošča za EI60. | m² | 78.2 |  |  | 0
B1.6 | Dobava in montaža suhomontažne stenske
obloge parapetov kot KNAUF W626.si s CW
profili na distančnikih 300 mm in dvoslojno
| oblogo z GBK ploščo. | m² | 25 |  |  | 0
B1.7 | Dobava in montaža prostostoječega inst.
jaška med sanitarnimi kabinami kot KNAUF
W 629 dim. 30/90/285 cm. Izvedbo jaška je
potrebno uskladiti z izvajalcem strojnih instalacij.
Jašek se izvede z 2x vodoodporna GBK plošča
na kovinski podkonstrukciji iz CW profilov
| 75 mm ter ustrezno zvočno izolacijo. | kom | 10 |  | 0
B1.8 | Dobava in mntaža obloge jaška v obliki L
dim. 42/142/285 cm obloženega z 2x GKF
| ploščo za EI60. | kom | 5 |  | 0
B1.10 | Detto post. B1.8 le dim. 225/285 cm z oblogo
2 x GKF ploščo za EI60, vključno z dobavo in
vgradnjo kovinskih revizijskih vrat po
| navodilu izvajalca strojnih instalacij. | kom | 5 |  | 0
B1.13 | Dobava in montaža stropnih oblog kot
polni spuščeni MK strop kot KNAUF D112
iz GBK plošč na kovinski podkonstrukciji
z montažnimi in nosilnimi profili višine
8 in 40 cm ter vogalniki na vert. prehodih.
Opomba !
| Glje opis v TP tč. 2.2.5. in načrt el. inst. | m² | 487 |  |  | 0
B1.14 | Detto post. B1.13 le obloga 2 x GKF ploščo
| za EI60. | m² | 80 |  |  | 0
B1.15 | Dobava in montaža horiz. MK obloge med AB
konstrukcijo in okni širine 15 cm na kovinsko
| konstr. iz C profilov. | m | 147 |  |  | 0
B1.16 | Dobava in montaža spuščenih modularnih
stropov kot KNAUF CEILING SOLUTIONS.
Mineralne laminirane plošče kot KCS AMF
THERMATEX ANTARIS dim 600/600 mm s
poglobljenim robom Tegular 15 se vstavijo
v primerne profile bele barve.
Opomba !
| Glje opis v TP tč. 2.2.5. | m² | 1880.6 |  |  | 0
B1.17 | Dobava in vgradnja ojačitvenih UA profilov
| na vse vratne odprtine. | kom | 90 |  |  | 0
B1.18 | Izdelava impregnacije kot MUREXIN na vse
| površine vodoodpornih MK plošč. | m² | 50.2 |  |  | 0
STATIČNA SANACIJA
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## B2 estrih
B/2.0 | ESTRIH
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki B/2.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horzontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
B2.1 | Dobava in vgradnja mikroarmiranih plavajočih
cementnih estrihov beton C16/20, vključno
z nego le teh minimalno 3 dni po vgradnji,
| za debelino 6 cm. | m² | 1097.5 |  | 0
B2.3 | Glajenje estrihov do črnega sijaja kot priprava
| podlage za epoxi premaz. | m² | 193.3 |  |  | 0
B2.4 | Dobava in vgradnja izravnalne mase na
nove in sanirane obstoječe estrihe deb.
| 2 mm. | m² | 1097.5 |  |  | 0
B2.5 | Izdelava impregnacije kot MUREXIN na vse
| površine estrihov v sanitarijah. | m² | 54 |  | 0
STATIČNA SANACIJA
B2.6 | Dobava in vgradnja mikroarmiranih plavajočih
cementnih estrihov beton C16/20, vključno
z nego le teh minimalno 3 dni po vgradnji,
| za debelino 6 cm. | m² | 114.6 |  | 0
| ESTRIH SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## B3 keramičarska dela
B/3.0 | KERAMIČARSKA DELA
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki B/3.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horizontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenej delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
B3.1 | Dobava in vgradnja talne keramike dim.
60/60/1 cm GRES po izboru projekt. v notranjih
prostorih s protidrsnim koeficientom R10.
Širina fuge je 3 mm in so zastičene s fugirno
maso v enakem tonu kot talna obloga.
Za lepljenje se uporabi fleksibilno lepilo in
vodoodbojna fugirna masa odporna na
| plesen. | m² | 312 |  | 0
B3.2 | Dobava in vgradnja stenske keramike dim.
30/60/1 cm GRES po izboru projektanta.
Širina fug je 3 mm in so zastičene s fugirno
maso v enakem tonu kot talna obloga.
Za lepljenje se uporabi fleksibilno lepilo in
vodoodbojna fugirna masa odporna na
| plesen. | m² | 190 |  | 0
B3.3 | Dobava in vgradnja ALU zaokrožnic na stiku
| tla-stena. | m | 91 |  | 0
B3.5 | Dobava in vgranja obstenskih zaključkov
| višine 8 cm. | m | 15.9 |  | 0
B3.6 | Dobava in vgradnja obloge stopnic s ploščami
kot MARAZZI STONE EFFECT, MYSTONE CEPPIO
DI GRAY. Rob nastopnih ploskev stopnic je
opremljen s protidrsnim elementom v obliki
zareze 3 x 5 mm.
Za lepljenje se uporabi fleksibilno lepilo in
vodoodbojna fugirna masa odporna na
| plesen. | m² | 50.4 |  |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## B4 slikopleskarska dela
B/4.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki B/4.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horizontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
B4.1 | Dvakratno kitanje, brušenje in barvanje
vseh MK površin sten s poldisperzijsko
barvo v tonu po izboru projektanta. Barvanje
| se izvede v skladu z navodili proizvajalca. | m² | 1250 |  |  | 0
B4.2 | Dvakratno kitanje, brušenje in barvanje
vseh MK površin stropov s poldisperzijsko
barvo v tonu po izboru projektanta. Barvanje
| se izvede v skladu z navodili proizvajalca. | m² | 157 |  |  | 0
B4.3 | Dvakratno barvanje obstoječih betonskih
površin s predhodnim brušenjem starih
| opleskov oz. nečistoč. | m² | 58 |  |  | 0
B4.4 | Oljni oplesk vseh ključavničarskih izdelkov
kot zunanje okrogle stopnice z ogajo in
podestom v tonu RAL 9010 .
Oplesk se izvede na osnovni zaščitni premaz
| v skladu z navodili proizvajalca. | pavšal | 1 |  |  | 0
B4.5 | Detto post. B4.4 le kovinska nadstrešnica. | pavšal | 1 |  |  | 0
B4.6 | Detto post. B4.4 le kovinske ograje na ravni
| strehi. | m | 0 |  |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## B5 ključavničarska dela
B/5.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki B/5.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horizontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
PRED IZVEDBO JE POTREBNO VSE DIMENZIJE ODPRTIN PREVERITI NA GRADBIŠČU!
KLJUČAVNIČARSKA DELA SE IZVEDEJO PO S STRANI PROJEKTANTA POTRJNEM DETAJLU !
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
B5.1 | POZ V1
Dobava in vgradnja notranjih ognjeodpornih
kovinskih enokrilnih vrat dim. 900/2150 mm,
s smerjo odpiranja L.
Podboj je tovarniško predpripravljen kot
UNIVER. Deb. pločevinme je 2 mm s profiliranim
utorom za sistemsko tesnilo iz gume.
Vratno krilo je deb. 60 mm z ozko pripiro.
Podboj in krilo sta v pocinkani izvedbi z
visokokakovostnim prašnim barvanjem v
RAL 7035 - svtlo sivi.
Okovje, kljuka in ključavnica se dobavi kot
ognjevarna garnitura kljuk kot HOT-CIL-X,
po EN 179, z objektnim krogličnim ležajem iz
nerjavečega jekla, s trokrakim okovjem in
cilindrično ključavnico. Ključavnica s
sistemskim ključem.
Koeficient toplotne prepustnosti je
1,58 W/m² K.
Požarna odpornost EI 1 30 C5.
| Vrata se dobavijo s samozapiralom | kom | 1 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B5.5 | POZ V6
Dobava in vgradnja notranjih ognjeodpornih
kovinskih enokrilnih vrat dim. 1100/2150 mm,
s smerjo odpiranja D in L.
Podboj je tovarniško predpripravljen kot
UNIVER. Deb. pločevinme je 2 mm s profiliranim
Vratno krilo je deb. 60 mm z ozko pripiro.
Podboj in krilo sta v pocinkani izvedbi z
visokokakovostnim prašnim barvanjem v
RAL 7035 - svtlo sivi.
Okovje, kljuka in ključavnica se dobavi kot
ognjevarna garnitura kljuk kot HOT-CIL-X,
po EN 179, z objektnim krogličnim ležajem iz
nerjavečega jekla, s trokrakim okovjem in
cilindrično ključavnico. Ključavnica s
sistemskim ključem.
Koeficient toplotne prepustnosti je
1,58 W/m² K.
Požarna odpornost EI 1 30 C5.
| Vrata se dobavijo s samozapiralom. | kom | 1 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B5.7 | POZ V7a
Dobava in vgradnja notranjih ognjeodpornih
kovinskih enokrilnih vrat dim. 1000/2150 mm,
s smerjo odpiranja D in L.
Podboj je tovarniško predpripravljen kot
UNIVER. Deb. pločevinme je 2 mm s profiliranim
Vratno krilo je deb. 60 mm z ozko pripiro.
Podboj in krilo sta v pocinkani izvedbi z
visokokakovostnim prašnim barvanjem v
RAL 7035 - svtlo sivi.
Okovje, kljuka in ključavnica se dobavi kot
ognjevarna garnitura kljuk kot HOT-CIL-X,
po EN 179, z objektnim krogličnim ležajem iz
nerjavečega jekla, s trokrakim okovjem in
cilindrično ključavnico. Ključavnica s
sistemskim ključem.
Koeficient toplotne prepustnosti je
1,58 W/m² K.
Požarna odpornost EI 1 30 C5.
| Vrata se dobavijo s samozapiralom. | kom | 1 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B5.11 | Ponovna montaža kovinskih ravnih stopnic,
vključno z ograjo, nosilnim stebrom ter
podestom, po opravljenem pregledu in
| morebitnem popravilu le teh. | kom | 1 |  |  | 0
B5.13 | Dobava in montaža ograjnega polnila POZ
OG1 v obstoječo kovinsko konstrukcijo,
katera se obnovi in barva v tonu kot novo
polnilo RAL 9006.
Polnilo ograje je iz perforirane ALU pločevine
deb. 2 mm. Perforacija je okrogla
zamakanjena in zajema 62,99 % površine
kot Oz 10-12 BENKOTEHNA. Robovi pločevine
so neprofirirani v širini 2 cm. Polnilo se na
obstoječo kovinsko konstrukcijo prtrdi
preko obstoječih pritrdilnih ploščic oz. se
po potrebi nadomestijo z novimi.
Dimenzije in št. kom.:
* OG1 a je sestavljen iz treh polj 2860/650 +
| 590/650 + 3120/650 mm | kom | 7 |  |  | 0
| * OG1 b 5860/650 + 1520/650 mm | kom | 1 |  |  | 0
B5.14 | Dobava in montaža ograjnega polnila POZ
OG1 v obstoječo kovinsko konstrukcijo,
katera se obnovi in barva v tonu kot novo
polnilo RAL 9006.
Polnilo ograje je iz perforirane ALU pločevine
deb. 2 mm. Perforacija je okrogla
zamakanjena in zajema 62,99 % površine
kot Oz 10-12 BENKOTEHNA. Robovi pločevine
so neprofilirani v širini 2 cm. Polnilo se na
obstoječo kovinsko konstrukcijo prirdi
preko obstoječih pritrdilnih ploščic oz. se
po potrebi nadomestijo z novimi.
Dimenzije in št. kom.:
| * OG2 a 3040/560 + 800/600 mm | kom | 4 |  |  | 0
| * OG2 b 2770/600 + 800/600 mm | kom | 4 |  |  | 0
| * OG2 c 3040/560 + 2780/560 mm | kom | 6 |  |  | 0
| * OG2 d 800/600 mm | kom | 1 |  |  | 0
B5.15 | Dobava in vgradnja notranjega ALU
predpražnika POZ NP1 dim. 1000/1800 mm
OUTDOOR 517 P višine 17 mm širine
27,5 mm. Nosilni profil je iz torzijsko trdnega
aluminija z izolacijo premium proti pohodnemu
zvoku na spodnji strani. Barva C31 nerjaveče
jeklo. Vremensko odporen vložek za
odstranitev grobe umazanije. Protidrsna
lastnost R11 po DIN 51130.
Predpražnik se vgradi v 17 mm poglobitev
| talne obloge. | kom | 1 |  |  | 0
B5.17 | Dobava in vgradnja talne prezračevalne
rešetke POZ R1, sestavljene iz konstrukcijskega
jekla S235JR in S355J2, skladno s standardom
EN 1433. Rešetke so vstavljene v L okvir
40/40/5 mm in so enostransko pritjene na
AB steno jaška, na drugi strani pa je
podprta z novim jeklenim poc. C profilom
C75.
Rešetka se dobavi vroče cinkana in je višine
40 mm. Sestavljena je iz nosilnega prečnega
traka, kateri je protidrsno nazobčan.
| Zanka je vel. 33 x 66 mm. | kom | 2 |  |  | 0
B5.20 | Montaža predhodno demontiranih kovinskih
nosilcev za zastavo, vključno s peskanjem,
| vroče cinkanjem in ponovno pritrditvijo. | kom | 1 |  | 0
B5.21 | Namestitev verige za odtok meteronh vod
| Veriga iz gradbiščne deponije. | m | 1 |  | 0
B5.22 | Namestitev napisnih tabel, vključno s
predelavo kovinske konstrukcije ter vročim
cinkanjem le te.
| Table so iz gradbiščne deponije. | kom | 1 |  | 0
B5.23 | Namestitev tabel hišnih številk. | kom | 1 |  | 0
| KLUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## B6 stavbno pohištvo
B/6.0 | STAVBNO POHIŠTVO
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki B/6.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horzontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
PRED IZVEDBO JE POTREBNO VSE DIMENZIJE ODPRTIN PREVERITI NA GRADBIŠČU!
VSA DELA SE IZVEDEJO PO S STRANI PROJEKTANTA POTRJNEM DETAJLU !
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
MIZARSKA DELA
PRED IZVEDBO JE POTREBNO VSE DIMENZIJE ODPRTIN PREVERITI NA GRADBIŠČU!
MIZARSKA DELA SE IZVEDEJO PO S STRANI PROJEKTANTA POTRJNEM DETAJLU !
PREDELNE STENE V SANITARIJAH
B6.1 | POZ SK1
Dobava in montaža predelne stene v sanitarijah
iz kompakt plošč deb. 13 mm kot FUDER MAX
dim. 290/215 cm. Kompakt plošče so vstavljene
v ALU profil. Stene kabin so z ALU stebrički
dvignjene od tal za 10 cm. Stena se dobavi v barvi
fundermax 0066 mat.
V steno so vgrajena dvojna vrata dim 70/200 cm
1 x L in 1 x D.
Na zunanji strani vratnega krila je vgrajena kljuka
na notranji strani pa zapah.
| Nasadila vratnih kril so skrita. | kom | 4 |  |  | 0
NOTRANJA LESENA VRATA
B6.4 | POZ V1
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat
dim. 90/210 cm.
Podboj je kovinski dvojni objemni z zakrito
montažo kot HÖRMANN VARIOFIX.
Krilo je je iz cevaste iverne plošče kot HÖRMANN
BASELINE DURADECOR, z vgrajenim enojnim
mlečnim steklom dim. 50/150 cm kot SATINATO
EKSTRA CLEAR površinko obdelano z ULTRAPAS
EGER SOLID PREMIUM v beli barvi št. W1001 ST9.
Podboj se dobavi v enaki beli barvi kot krilo.
Tesnilo je vstavljeno v sistemski utor in je
enake barve kot vratno krilo.
Kljuka je kot HÖRMANN LINEA RAL9006 s
cilindrično ključavnico.
nasadila: trikraki tečaji.
| L | kom | 17 |  |  | 0
| D | kom | 11 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.8 | POZ V4
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih
zvočno izolativnih vrat dim. 90/210 cm z
zvočno izolativnostjo Rw = 42 Db.
Podboj je kovinski dvojni objemni z zakrito
montažo kot HÖRMANN VARIOFIX.
Krilo je je iz cevaste iverne plošče kot HÖRMANN
BASELINE DURADECOR površinko obdelano z
ULTRAPAS EGER SOLID PREMIUM v beli barvi
št. W1001 ST9.
Podboj se dobavi v enaki beli barvi kot krilo.
Tesnilo je vstavljeno v sistemski utor in je
enake barve kot vratno krilo.
Kljuka je kot HÖRMANN LINEA RAL9006 s
cilindrično ključavnico.
Nasadila: trikraki tečaji.
| L | kom | 2 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.9 | POZ V5
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih ognje
odpornih vrat dim. 90/210 cm s požarno
odpornostjo EI 1 30 C5.
Podboj je kovinski dvojni objemni z zakrito
montažo kot HÖRMANN VARIOFIX.
Krilo tipsko s požarnim polnilom površinsko
obdelano z ULTRAPAS EGER SOLID PREMIUM v
beli barvi št. W1001 ST9.
Podboj se dobavi v enaki beli barvi kot krilo.
Kljuka je kot HÖRMANN LINEA RAL9006 s
cilindrično ključavnico.
Nasadila: trikraki tečaji.
Krilo se dobavi s samozapiralom.
| D | kom | 5 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.10 | POZ V6
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih ognje
odpornih vrat dim. 71/210 cm s požarno
odpornostjo EI 1 30 C5.
Podboj je kovinski dvojni objemni z zakrito
montažo kot HÖRMANN VARIOFIX.
Krilo tipsko s požarnim polnilom površinsko
obdelano z ULTRAPAS EGER SOLID PREMIUM v
beli barvi št. W1001 ST9.
Podboj se dobavi v enaki beli barvi kot krilo.
Kljuka je kot HÖRMANN LINEA RAL9006 s
cilindrično ključavnico.
Nasadila: trikraki tečaji.
Krilo se dobavi s samozapiralom.
| D | kom | 1 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.12 | POZ V7a
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat
z nadsvetlobo dim. 71/210 + 45 cm.
Podboj je kovinski dvojni objemni z zakrito
montažo kot HÖRMANN VARIOFIX.
Krilo je je iz cevaste iverne plošče kot HÖRMANN
BASELINE DURADECOR površinko obdelano z
ULTRAPAS EGER SOLID PREMIUM v beli barvi
št. W1001 ST9.
Podboj se dobavi v enaki beli barvi kot krilo.
Tesnilo je vstavljeno v sistemski utor in je
enake barve kot vratno krilo.
Kljuka je kot HÖRMANN LINEA RAL9006 s
cilindrično ključavnico.
Nasadila: trikraki tečaji.
Nadsvetloba je zastekljena z enojnim mlečnim
steklom kot SATINATO EKSTRA CLEAR.
| L | kom | 1 |  |  | 0
B6.13 | POZ V8
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat
dim. 90/210 cm.
Podboj je kovinski dvojni objemni z zakrito
montažo kot HÖRMANN VARIOFIX.
Krilo je je iz cevaste iverne plošče kot HÖRMANN
BASELINE DURADECOR površinko obdelano z
ULTRAPAS EGER SOLID PREMIUM v beli barvi
št. W1001 ST9. Krilo je spodrezano za 2 cm.
Podboj se dobavi v enaki beli barvi kot krilo.
Tesnilo je vstavljeno v sistemski utor in je
enake barve kot vratno krilo.
Kljuka je kot HÖRMANN LINEA RAL9006 s
cilindrično ključavnico.
Nasadila: trikraki tečaji.
| D | kom | 5 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.14 | POZ V9
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat
dim. 80/210 cm.
Podboj je kovinski dvojni objemni z zakrito
montažo kot HÖRMANN VARIOFIX.
Krilo je je iz cevaste iverne plošče kot HÖRMANN
BASELINE DURADECOR površinko obdelano z
ULTRAPAS EGER SOLID PREMIUM v beli barvi
št. W1001 ST9. Krilo je spodrezano za 2 cm.
Podboj se dobavi v enaki beli barvi kot krilo.
Tesnilo je vstavljeno v sistemski utor in je
enake barve kot vratno krilo.
Kljuka je kot HÖRMANN LINEA RAL9006 s
cilindrično ključavnico.
Nasadila: trikraki tečaji.
| L | kom | 2 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.15 | POZ V9a
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat
dim. 80/210 cm.
Podboj je kovinski dvojni objemni z zakrito
montažo kot HÖRMANN VARIOFIX.
Krilo je je iz cevaste iverne plošče kot HÖRMANN
BASELINE DURADECOR površinko obdelano z
ULTRAPAS EGER SOLID PREMIUM v beli barvi
št. W1001 ST9.
Podboj se dobavi v enaki beli barvi kot krilo.
Tesnilo je vstavljeno v sistemski utor in je
enake barve kot vratno krilo.
Kljuka je kot HÖRMANN LINEA RAL9006 z
električno ključavnico vezano na požarno centralo.
Nasadila: trikraki tečaji.
| L | kom | 3 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.18 | POZ V11a
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih ognje
odpornih vrat dim. 90/210 cm s požarno
odpornostjo EI 1 30 C5.
Podboj je kovinski dvojni objemni z zakrito
montažo kot HÖRMANN VARIOFIX.
Krilo tipsko s požarnim polnilom površinsko
obdelano z ULTRAPAS EGER SOLID PREMIUM v
beli barvi št. W1001 ST9.
Podboj se dobavi v enaki beli barvi kot krilo.
Kljuka je kot HÖRMANN LINEA RAL9006 s
cilindrično ključavnico.
Nasadila: trikraki tečaji.
Krilo se dobavi s samozapiralom.
| L | kom | 2 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.20 | POZ VD2
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih drsnih
vrat dim. 120/240 cm.
Krilo je leseno površinko obdelano z ULTRAPAS
EGER SOLID PREMIUM v beli barvi št. W1001 ST9.
Kljuka: pogljobljeni ALU utor.
| Okovje : tipsko za drsna vrata | kom | 2 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.21 | POZ V12
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat
dim. 90/210 cm.
Podboj je kovinski dvojni objemni z zakrito
montažo kot HÖRMANN VARIOFIX.
Krilo je je iz cevaste iverne plošče kot HÖRMANN
BASELINE DURADECOR površinko obdelano z
ULTRAPAS EGER SOLID PREMIUM v beli barvi
št. W1001 ST9.
Podboj se dobavi v enaki beli barvi kot krilo.
Tesnilo je vstavljeno v sistemski utor in je
enake barve kot vratno krilo.
Kljuka je kot HÖRMANN LINEA RAL9006 s
cilindrično ključavnico.
Nasadila: trikraki tečaji.
| L | kom | 1 |  |  | 0
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.22 | POZ V13
Dobava in vgradnja notranjih dvokrilnih vrat
dim. 180/245 cm.
Podboj je kovinski dvojni objemni z zakrito
montažo kot HÖRMANN VARIOFIX.
Krilo je je iz cevaste iverne plošče kot HÖRMANN
BASELINE DURADECOR površinko obdelano z
ULTRAPAS EGER SOLID PREMIUM v beli barvi
št. W1001 ST9.
Podboj se dobavi v enaki beli barvi kot krilo.
Tesnilo je vstavljeno v sistemski utor in je
enake barve kot vratno krilo.
Kljuka je ponik. Izvedbe po EN 179 s cilindrično
ključavnico.
Nasadila: trikraki tečaji.
| L+D | kom | 1 |  |  | 0
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.23 | POZ V14
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat
z nadsvetlobo dim. 90/210 + 40 cm in 30 cm
obsvetlobe.
Podboj je kovinski dvojni objemni z zakrito
montažo kot HÖRMANN VARIOFIX.
Krilo je je iz cevaste iverne plošče kot HÖRMANN
BASELINE DURADECOR površinko obdelano z
ULTRAPAS EGER SOLID PREMIUM v beli barvi
št. W1001 ST9.
Podboj se dobavi v enaki beli barvi kot krilo.
Tesnilo je vstavljeno v sistemski utor in je
enake barve kot vratno krilo.
Kljuka je kot HÖRMANN LINEA RAL9006 s
cilindrično ključavnico.
Nasadila: trikraki tečaji.
Nadsvetloba je zastekljena z enojnim mlečnim
steklom kot SATINATO EKSTRA CLEAR.
| L | kom | 5 |  |  | 0
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
ALU DELA
PRED IZVEDBO JE POTREBNO VSE DIMENZIJE ODPRTIN PREVERITI NA GRADBIŠČU!
ALU DELA SE IZVEDEJO PO S STRANI PROJEKTANTA POTRJNEM DETAJLU !
NOTRANJA ALU VRATA
B6.25 | POZ V1
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat
z nadsvetlobo dim. 90/210 + 42 cm in 48 cm
obsvetlobe.
Podboj je 80 mm 5-komorni ALU profil s
prekinjenim toplotnim mostom. Konstrukcija je
med podbojem in krilom površinsko poravnana.
Krilo je izdelano iz 5-komornih profilov za
požarne nenosilne konstrukcije.
Zasteklitev: krilo, nad in obsvetloba so
zastekljeni s požarnim steklom kot PYROSTOP 36
z EI 30 v skladu s STS.
Prag: spodnji del vratnega krila je opremljen z
avtomatskim tesnilom, kateri se med procesom
zapiranja samodejno spusti.
ALU okvirji podboja in krila so površinsko zaščiteni
s prašnim barvanjem ali klasičnim lakiranjem v
RAL 9006 oz. v barvi po izboru projektanta.
Okovje: sistemsko SCHÜCO -požarno okovje
skladno s strandardom STS 09/0078, v večnamenskem
utorju za pritrditev okovja.
Kljuka: ponik. kljuka iz SCHÜCO asortimana po
EN 179 s cilindričnimi tečaji in vložki.
Ključavnica je električna vezana na požarno
centralo, ki omogoča uporabo sistemskega ključa.
Požarna odpornost EI 1 30 C5.
Vrata se dobavijo s samozapiralom skladno s
STS.
| L | kom | 4 |  |  | 0
| D | kom | 2 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.26 | POZ V2
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat
z nadsvetlobo dim. 90/210 + 32 cm in 52 cm
obsvetlobe.
Podboj je 80 mm 5-komorni ALU profil s
prekinjenim toplotnim mostom. Konstrukcija je
med podbojem in krilom površinsko poravnana.
Krilo je izdelano iz 5-komornih profilov za
požarne nenosilne konstrukcije.
Zasteklitev: krilo, nad in obsvetloba so
zastekljeni s požarnim steklom kot PYROSTOP 36
z EI 30 v skladu s STS.
Prag: spodnji del vratnega krila je opremljen z
avtomatskim tesnilom, kateri se med procesom
zapiranja samodejno spusti.
ALU okvirji podboja in krila so površinsko zaščiteni
s prašnim barvanjem ali klasičnim lakiranjem v
RAL 9006 oz. v barvi po izboru projektanta.
Okovje: sistemsko SCHÜCO -požarno okovje
skladno s strandardom STS 09/0078, v večnamenskem
utorju za pritrditev okovja.
Kljuka: ponik. kljuka iz SCHÜCO asortimana po
EN 179 s cilindričnimi tečaji in vložki.
Ključavnica je cilindrična.
Požarna odpornost EI 1 30 C5.
Vrata se dobavijo s samozapiralom skladno s
STS.
| D | kom | 1 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.28 | POZ V4
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat
z nadsvetlobo dim. 90/210 + 42 cm in 52 cm
obsvetlobe.
Podboj in krilo je 75 mm visoko toplotno izolirani
sistem ALU proflia. Konstrukcija je med podbojem
in krilom površinsko poravnana in opremljena z
dvema prepirnimi tesniloma za Uf=2,00 W/m² K.
Zasteklitev: krilo, nad in obsvetloba so
zastekljeni z dvoslojnim steklom brez toplotnih
zahtev, TGI distančnik stekla ter varsnostno
steklo zunajmin znotraj leplejeno VSG.
ALU okvirji podboja in krila so površinsko zaščiteni
s eletrostatičnim prašnim barvanjem
RAL 9006 oz. v barvi po izboru projektanta.
Okovje: sistemsko SCHÜCO , valjčni tečaji
Kljuka: ponik. kljuka iz SCHÜCO asortimana
Ključavnica je cilindrična, ki omogoča uprabo
sistemskega ključa.
| D | kom | 1 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.29 | POZ V5
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat
z nadsvetlobo dim. 90/210 + 42 cm in 52 cm
obsvetlobe.
Podboj in krilo je 75 mm visoko toplotno izolirani
sistem ALU proflia. Konstrukcija je med podbojem
in krilom površinsko poravnana in opremljena z
dvema prepirnimi tesniloma za Uf=2,00 W/m² K.
Zasteklitev: krilo, nad in obsvetloba so
zastekljeni z dvoslojnim steklom brez toplotnih
zahtev, TGI distančnik stekla ter varsnostno
steklo zunajmin znotraj leplejeno VSG.
ALU okvirji podboja in krila so površinsko zaščiteni
s eletrostatičnim prašnim barvanjem
RAL 9006 oz. v barvi po izboru projektanta.
Okovje: sistemsko SCHÜCO , valjčni tečaji
Kljuka: ponik. kljuka iz SCHÜCO asortimana
Ključavnica je cilindrična.
| D | kom | 1 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.30 | POZ V6
Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat
z obsvetlobo dim. 80/210 cm in 32 cm
obsvetlobe.
Podboj je 80 mm 5-komorni ALU profil s
prekinjenim toplotnim mostom. Konstrukcija je
med podbojem in krilom površinsko poravnana.
Krilo je izdelano iz 5-komornih profilov za
požarne nenosilne konstrukcije.
Zasteklitev: krilo, obsvetloba so zastekljeni s
požarnim steklom kot PYROSTOP 36 z EI 30 v
skladu s STS.
Prag: spodnji del vratnega krila je opremljen z
avtomatskim tesnilom, kateri se med procesom
zapiranja samodejno spusti.
ALU okvirji podboja in krila so površinsko zaščiteni
s prašnim barvanjem ali klasičnim lakiranjem v
RAL 9006 oz. v barvi po izboru projektanta.
Okovje: sistemsko SCHÜCO -požarno okovje
skladno s strandardom STS 09/0078, v večnamenskem
utorju za pritrditev okovja.
Kljuka: ponik. kljuka iz SCHÜCO asortimana po
EN 179 s cilindričnimi tečaji in vložki.
Ključavnica je cilindrična.
Požarna odpornost EI 1 30 C5.
Vrata se dobavijo s samozapiralom skladno s
STS.
| D | kom | 1 |  |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
ZUNANJA ALU VRATA
B6.35 | POZ VZ2
Dobava in vgradnja zunanjih enokrilnih vrat
z nadsvetlobo dim. 100/210 + 42 cm in 78 cm
obsvetlobe ter 5 cm vertikalno razširitvijo.
Podboj in krilo je 75 mm visoko toplotno izolirani
sistem ALU proflia. Konstrukcija je med podbojem
in krilom površinsko poravnana in opremljena z
dvema prepirnimi tesniloma za Uf=2,00 W/m² K.
Zasteklitev: krilo, nadsvetloba in obsvetloba so
zastekljena s troslojnim termoizolacijskim
steklom Ug=0,6W/M²k.
TGI distančnik stekla ter varsnostno steklo
zunaj in znotraj leplejeno VSG.
ALU okvirji podboja in krila so površinsko zaščiteni
z elektrostatičnim prašnim barvanjem
RAL 9006 oz. v barvi po izboru projektanta.
Okovje: sistemsko SCHÜCO , valjčni tečaji
Kljuka: ponik. Letev po EN 1125 iz SCHÜCO asortimana
Ključavnica je električna vezana na požarno
centralo.
Protivlomni razred RC3.
Vrata se dobavijo s samozapiralom skladno s
STS in z napravo za aretacijo krila "nogica ".
| D | kom | 1 |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.36 | POZ VZ3-1
Dobava in vgradnja zunanjih dvokrilnih vrat
z nadsvetlobo dim. 180/210 + 39 cm in 36 cm
obsvetlobe ter 18 cm obojestransko vertikalno
razširitvijo in 18 cm horizontalno razširitvijo zgoraj.
Podboj in krilo je 75 mm visoko toplotno izolirani
sistem ALU proflia. Konstrukcija je med podbojem
in krilom površinsko poravnana in opremljena z
dvema prepirnimi tesniloma za Uf=2,00 W/m² K.
Zasteklitev: nadsvetloba je zastekljena s
troslojnim termoizolacijskim steklom Ug=0,6W/M²k
TGI distančnik stekla ter varsnostno steklo
zunaj in znotraj leplejeno VSG.
ALU okvirji podboja in krila so površinsko zaščiteni
z elektrostatičnim prašnim barvanjem
RAL 9006 oz. v barvi po izboru projektanta.
Okovje: sistemsko SCHÜCO , valjčni tečaji
Kljuka: po EN 179 iz SCHÜCO asortimana
Ključavnica je cilindrična.
Protivlomni razred RC3.
Vrata se dobavijo s samozapiralom na obeh krilih
skladno s STS.
D+L
POZ VZ3-2
Detto POZ VZ3-1 le fiksno deljeno polje dim.
| 197/257 cm. | kom | 1 |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.37 | POZ VZ4
Dobava in vgradnja zunanjih dvokrilnih vrat
z nadsvetlobo dim. 180/210 + 57 cm in 55 cm
obsvetlobe ter 18 cm enostransko vertikalno
razširitvijo in 4 cm vertikalno razširitvijo.
Podboj in krilo je 75 mm visoko toplotno izolirani
sistem ALU proflia. Konstrukcija je med podbojem
in krilom površinsko poravnana in opremljena z
dvema prepirnimi tesniloma za Uf=2,00 W/m² K.
Zasteklitev: nadsvetloba je zastekljena s
troslojnim termoizolacijskim steklom Ug=0,6W/M²k
TGI distančnik stekla ter varsnostno steklo
zunaj in znotraj leplejeno VSG.
ALU okvirji podboja in krila so površinsko zaščiteni
z elektrostatičnim prašnim barvanjem
RAL 9006 oz. v barvi po izboru projektanta.
Okovje: sistemsko SCHÜCO , valjčni tečaji
Kljuka: po EN 179 iz SCHÜCO asortimana
Ključavnica je električna vezana na požarno
centralo.
Ključavnica je cilindrična, ki omogoča uprabo
sistemskega ključa.
Protivlomni razred RC3.
Vrata se dobavijo s samozapiralom na obeh krilih
skladno s STS.
| D+L | kom | 1 |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.38 | POZ VZ5
Dobava in vgradnja zunanjih enokrilnih vrat
z nadsvetlobo dim. 84/210 + 42 cm.
Podboj in krilo je 75 mm visoko toplotno izolirani
sistem ALU proflia. Konstrukcija je med podbojem
in krilom površinsko poravnana in opremljena z
dvema prepirnimi tesniloma za Uf=2,00 W/m² K.
Zasteklitev: nadsvetloba je zastekljena s
troslojnim termoizolacijskim steklom Ug=0,6W/M²k
TGI distančnik stekla ter varsnostno steklo
zunaj in znotraj leplejeno VSG.
ALU okvirji podboja in krila so površinsko zaščiteni
z elektrostatičnim prašnim barvanjem
RAL 9006 oz. v barvi po izboru projektanta.
Okovje: sistemsko SCHÜCO , valjčni tečaji
Ključavnica je električna vezana na požarno
centralo.
Ključavnica je cilindrična, ki omogoča uprabo
sistemskega ključa.
Protivlomni razred RC3.
Vrata se dobavijo s samozapiralom skladsno s
STS.
| L | kom | 1 |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.39 | POZ VZ6
Dobava in vgradnja zunanjih dvokrilnih drsnih vrat
dim. 180/247 cm in 97 ter 150 cm obsvetlobe
ter 20 cm in 18 cm vertikalno razširitvijo ter
29 cm horizontalno razširitvijo zgoraj.
Krilo je dvokrilno drsno iz 30 mm sistemskih
profilov DORSON.
Zasteklitev je iz varnostnega izolacijskega stekla
deb. 22 mm v gumi tesnilih U = 1,3 W/m² K.
Barvanje kovinskih delov v tonu
RAL 9006 oz. v barvi po izboru projektanta.
pogon se izvede z glavnim in dodatnim motorjem
z redundantnim krmilnikom. Baterijska podpora
naj omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne
napetosti.
Ključavnica je elktromehanska.
Elketronska oprema zajema:
programsko stikalo, osvetljen barvni grafični zaslon
na dotik, kombiniran senzor gibanja in prisotnosti
s samopreverjanjem delovanja ter stranski
senzorji prisotnosti vse po standardu 16005.
| D+L | kom | 1 |  | 0
B6.40 | POZ VZ7
Dobava in vgradnja zunanjih dvokrilnih drsnih vrat
dim. 180/266 cm in 115 ter 140 cm obsvetlobe
ter 10 cm horizontalno razširitvijo zgoraj.
Krilo je dvokrilno drsno iz 30 mm sistemskih
profilov DORSON.
Zateklitev je iz varnostnega izolacijskega stekla
deb. 22 mm v gumi tesnilih U = 1,3 W/m² K.
Barvanje kovinskih delov v tonu
RAL 9006 oz. v barvi po izboru projektanta.
pogon se izvede z glavnim in dodatnim motorjem
z redundantnim krmilnikom. Baterijska podpora
naj omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne
napetosti.
Ključavnica je elktromehanska.
Elketronska oprema zajema:
programsko stikalo, osvetljen barvni grafični zaslon
na dotik, kombiniran senzor gibanja in prisotnosti
s samopreverjanjem delovanja ter stranski
senzorji prisotnoati vse po standardu 16005.
| D+L | kom | 1 |  | 0
B6.41 | POZ VZ8
Dobava in vgradnja zunanjih enokrilnih vrat
z obsvetlobo dim. 90/210 cm in obsvetlobo 52 cm
ter 3 cm horizontalno razširitvijo zgoraj.
Podboj in krilo je 75 mm visoko toplotno izolirani
sistem ALU proflia. Konstrukcija je med podbojem
in krilom površinsko poravnana in opremljena z
dvema prepirnimi tesniloma za Uf=2,00 W/m² K.
Zasteklitev: nadsvetloba je zastekljena s
troslojnim termoizolacijskim steklom Ug=0,6W/M²k
TGI distančnik stekla ter varsnostno steklo
zunaj in znotraj leplejeno VSG.
ALU okvirji podboja in krila so površinsko zaščiteni
s elektrostatičnim prašnim barvanjem
RAL 9006 oz. v barvi po izboru projektanta.
Okovje: sistemsko SCHÜCO , valjčni tečaji
Kljuka ponik po EN179 iz SCHÜCO asortimana.
Okovje: sistemsko SCHÜCO , valjčni tečaji
Ključavnica je cilindrična.
Vrata se dobavijo s samozapiralom skladno s
STS.
| D | kom | 1 |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
B6.42 | POZ VZ9
Dobava in vgradnja zunanjih enokrilnih vrat
dim. 64/197 cm.
Podboj in krilo je 75 mm visoko toplotno izolirani
sistem ALU proflia. Konstrukcija je med podbojem
in krilom površinsko poravnana in opremljena z
dvema prepirnimi tesniloma za Uf=2,00 W/m² K.
ALU okvirji podboja in krila so površinsko zaščiteni
s elektrostatičnim prašnim barvanjem
RAL 9006 oz. v barvi po izboru projektanta.
Okovje: sistemsko SCHÜCO , valjčni tečaji
Kljuka ponik po EN179 iz SCHÜCO asortimana.
Okovje: sistemsko SCHÜCO , valjčni tečaji
Ključavnica je cilindrična.
Vrata se dobavijo s samozapiralom skladno s
STS.
| L | kom | 1 |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
OKNA VRATA, ČAJNA KUHINJA
B6.43 | POZ OK1
Dobava in vradnja okna vratarnice dim. 100/199 cm
Fiksna stekla so vgrajena v ALU profile 80/80 mm
in zatesnjena .Steklo je iz prosojnega stekla,
fiksni in drsni del stekla sta ločena z ALU profilom
in vodilom. Odprtina okna za stranke ima dim.
43/40 cm.
Zasteklitev: požarno steklo kot PYROSTOP 36
EI 30 skladno s STS, kaljeno in lepljeno varnostno
steklo.
Odpiranje glej shemo.
Na notranji strani se na ALU profile montira
prostoviseč SCREEN rolo s kvadratno kaseto na
verižico.
ALU okvirji so površinsko zaščiteni s
| elektrostatičnim prašnim barvanjem . | kom | 1 |  | 0
B6.46 | POZ OK4
Dobava in vradnja okna vratarnice dim. 125/260 cm
Podboj je 80 mm 5-komorni ALU profil s
prekinjenim toplotnim mostom.
Zasteklitev: požarno steklo kot PYROSTOP 36
EI 30 skladno s STS, kaljeno in lepljeno varnostno
steklo.
ALU okvirji so površinsko zaščiteni s klasičnim
| lakiranjem ali prašnim barvanjem . | kom | 2 |  | 0
PVC DELA
PRED IZVEDBO JE POTREBNO VSE DIMENZIJE ODPRTIN PREVERITI NA GRADBIŠČU!
PVC DELA SE IZVEDEJO PO S STRANI PROJEKTANTA POTRJNEM DETAJLU !
ZUNANJA VRATA
B6.47 | POZ VZ1
Dobava in vgradnja dvokrilnih zunanjih vrat s
poševno nadvstlobo dim. 170/264 cm + 46-94 cm
kot SCHÜCO LIVING 82 MD.
Okvir in krilo je iz 7 komornega PVC sistema za
visoke obremenitve.
Zasteklitev troslojno termoizolacijsko
Ug = 0,6 W/m² K, varnostno steklo, zunanje in
notranje lepljeno VSG.
Zvočna izolativnost Rw + Ctr ˃ 28 Db.
Barva bela.
| Kljuka po EN 178 iz SCHÜCKO asortimana. | kom | 1 |  | 0
Opomba!
Vgraditi je potrebno takšno okovje, katero
omogoča vgradnjo cilindrov po generalnem ključu.
Generalni ključ opredeli uporabnik.
ZUNANJA OKNA
SPLOŠNO:
Okno mora zadostiti naslednjim standardom:
* toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2-Uf
do 0,96 W/M²k.
* zvočna izolativnost po EN ISO 140-3- do 47 Db
* zrakotesnost po EN 12207 - razred 4
* vodotesnost po EN 12208 - RAZRED 9a
* odpornost na udarnio veter EN 12210 - razred B5
* ustreznost glede sproščanja nevarnih snovi
OKENSKI PROFIL:
* 7 komorni PVC 82 mm
* profil po standardu DIN EN ISO 1163-1: PVC-U,
EDLP, 082-50-T 23
BARVA PVC PROFILOV:
zunaj emitacija lesa v rjavi barvi po vzoru obst.,
ki so obnovljena, znotraj bela RAL 9010
ZASTEKLITEV:
Deb. stekla skladna za obremenitve 4. vetrene cone.
troslojna termoizolacijska zasteklitev Ug = 0,6 W/m² K.
TGI distančnik
TOPLOTNA PREHODNOST:
koeficient toplotne prehodnosti celotnega okna
za standardno okno znaša Uw < 0,90 W/m² K
OKOVJE:
je sistemsko SCHÜCO VarioTec za kombinirano
odpiranje okenskih kril
MONTAŽA:
po RAL smernicah montaže
RAZŠIRITVENI PROFILI:
okno mora imeti stranske gornje in spodnje
razširitvene profile. Zgoraj so razširitve tudi zaradi
potreb senčil. Točna dimenzija se določi z delavniškimi
načrti, katere izdela izvajalac. Razširitveni profili
omogočajo izvedbo in priključitev toplotne izolacije
ter predelnih MK sten med prostori.
POHIŠTVENI PROFIL:
na prefabriciranih parapetih se vgradi pohištveni
Fe profil horizontalno 30/80 mm in vertikalno
60/80 mm, ki je sidran v AB montažni
prefabriciran element in AB verikalni stber.
pohištveni profil služi kot povezovalni elemnt
med nosilno konstrukcijo ter služi za montažo oken
na spodnjem in gornjem delu. Glej detajl !
B6.49 | POZ O1/1
Dobava in vgradnja dvokrilnih zunanjih oken z
obojestranskim fiksnim delom dim. 420/145 cm.
Okno je razdeljeno na štiri polja širine 105 cm.
Srednja dva polja se odpirata L,D in na ventus.
Okno ima zgoraj 21 cm in spodaj 10 cm
razširitvenega profila ter 3 cm pohištvenega
profila.
Protivlomni razred RC2.
Uf do 1,0 W/m2K
Ug = 0,5 W/M2k
Uw 0,78 W/M2k
Sistemsko Schüko VarioTec okovje za kombinirano
| odpiranje elementov. | kom | 14 |  | 0
B6.50 | POZ O1/2
Dobava in vgradnja dvokrilnih zunanjih oken z
obojestranskim fiksnim delom dim. 420/145 cm.
Okno je razdeljeno na dva polja širine 105 cm od
katerih se eno odpira L in na ventus drugo je
fiksno. Dva polja sta širine 98 cm od
katerih se eno odpira D in na ventus drugo je
fiksno. Med njima je 15 cm vertikalnega razširitvenega
profila. Okno ima zgoraj 21 cm in spodaj 10 cm
razširitvenega profila ter 3 cm pohištvenega
profila.
Uf do 1,0 W/m2K
Ug = 0,5 W/M2k
Uw 0,78 W/M2k
Sistemsko Schüko VarioTec okovje za kombinirano
| odpiranje elementov. | kom | 1 |  | 0
B6.52 | POZ O1/4
Dobava in vgradnja dvokrilnih zunanjih oken z
obojestranskim fiksnim delom dim. 420/145 cm.
Okno je razdeljeno na dva polja širine 105 + 98 cm
od katerih se eno odpira L in na ventus drugo je
fiksno ter D in na ventus ter fiksno.
Med njima je 15 cm vertikalnega razširitvenega
profila. Okno ima zgoraj 21 cm in spodaj 10 cm
razširitvenega profila ter 3 cm pohištvenega
profila.
Uf do 1,0 W/m2K
Ug = 0,5 W/M2k
Uw 0,78 W/M2k
Sistemsko Schüko VarioTec okovje za kombinirano
| odpiranje elementov. | kom | 3 |  | 0
B6.57 | POZ O1/7
Dobava in vgradnja dvokrilnih zunanjih oken z
obojestranskim fiksnim delom dim. 420/187 cm.
Okno je razdeljeno na štiri polja širine 105 cm.
Srednja dva polja se odpirata L,D in na ventus.
Okno ima zgoraj 20 cm in spodaj 12 cm
razširitvenega profila ter 3 cm pohištvenega
profila.
Protivlomni razred RC2.
Uf do 1,0 W/m2K
Ug = 0,5 W/M2k
Uw 0,78 W/M2k
Sistemsko Schüko VarioTec okovje za kombinirano
| odpiranje elementov. | kom | 5 |  | 0
B6.58 | POZ O1/8
Dobava in vgradnja dvokrilnih zunanjih oken z
obojestranskim fiksnim delom dim. 420/187 cm.
* fiksno polje široko 105 cm
* krilo 98 cm L in na ventus
* vertikalni razširitveni profil 15 cm
* krilo 98 cm D in na ventus
* fiksno polje široko 105 cm
Okno ima zgoraj 20 cm in spodaj 12 cm
razširitvenega profila ter 3 cm pohištvenega
profila.
Protivlomni razred RC2.
Uf do 1,0 W/m2K
Ug = 0,5 W/M2k
Uw 0,78 W/M2k
Sistemsko Schüko VarioTec okovje za kombinirano
| odpiranje elementov. | kom | 1 |  | 0
B6.59 | POZ O1/9
Dobava in vgradnja dvokrilnih zunanjih oken z
obojestranskim fiksnim delom dim. 420/187 cm.
* vertikalni razširitveni profil 20 cm
* fiksno polje široko 85 cm
* krilo 98 cm L in na ventus
* vertikalni razširitveni profil 15 cm
* krilo 98 cm D in na ventus
* fiksno polje široko 105 cm
Okno ima zgoraj 20 cm in spodaj 12 cm
razširitvenega profila ter 3 cm pohištvenega
profila.
Protivlomni razred RC2.
Uf do 1,0 W/m2K
Ug = 0,5 W/M2k
Uw 0,78 W/M2k
Sistemsko Schüko VarioTec okovje za kombinirano
| odpiranje elementov. | kom | 1 |  | 0
B6.60 | POZ O1/10
Dobava in vgradnja dvokrilnih zunanjih oken z
obojestranskim fiksnim delom dim. 420/187 cm.
Okno je razdeljeno na štiri polja širine 105 cm.
Srednja dva polja se odpirata L,D in na ventus.
Okno ima zgoraj 20 cm in spodaj 12 cm
razširitvenega profila ter 3 cm pohištvenega
profila.
Uf do 1,0 W/m2K
Ug = 0,5 W/M2k
Uw 0,78 W/M2k
Sistemsko Schüko VarioTec okovje za kombinirano
| odpiranje elementov. | kom | 6 |  | 0
B6.61 | POZ O1/11
Dobava in vgradnja dvokrilnih zunanjih oken z
obojestranskim fiksnim delom dim. 420/187 cm.
* vertikalni razširitveni profil 20 cm
* fiksno polje široko 85 cm
* krilo 105 cm L in na ventus
* krilo 105 cm D in na ventus
* fiksno polje široko 105 cm
Okno ima zgoraj 20 cm in spodaj 12 cm
razširitvenega profila ter 3 cm pohištvenega
profila.
Uf do 1,0 W/m2K
Ug = 0,5 W/M2k
Uw 0,78 W/M2k
Sistemsko Schüko VarioTec okovje za kombinirano
| odpiranje elementov. | kom | 1 |  | 0
B6.68 | POZ O4/1
Dobava in vgradnja štiripolnih zunanjih oken z
fiksno zasteklitvijo dim. 420/83 cm s polji
širine 4 x 105 cm SCHÜCO Living MD
Okno ima zgoraj 12 cm razširitvenega profila
ter zgoraj in spodaj 3 cm pohištvenega profila.
Protivlomni razred RC2.
Uf do 1,0 W/m2K
Ug = 0,5 W/M2k
Uw 0,78 W/M2k
Sistemsko Schüko VarioTec okovje za kombinirano
| odpiranje elementov. | kom | 1 |  | 0
B6.74 | POZ O9
Dobava in vgradnja enokrilnih zunanjih oken z
fiksno zasteklitvijo dim. 150/115+122 cm.
Gornje krilo dim 150/122 cm se odpira na ventus,
spodaj je fiksno polje.
Okno ima zgoraj 20 cm in spodaj 7 cm
razširitvenega profila ter 3 cm pohištvenega
profila.
VARNOSTNO STEKLO:
fiksno polje je ESG - kaljeno + VSG - lepljeno
Protivlomni razred RC2.
Uf do 1,0 W/m2K
Ug = 0,5 W/M2k
Uw 0,78 W/M2k
Sistemsko Schüko VarioTec okovje za kombinirano
| odpiranje elementov. | kom | 1 |  | 0
B6.75 | POZ O10
Dobava in vgradnja enokrilnih zunanjih oken z
fiksno zasteklitvijo dim. 60/126+126 cm.
Gornje krilo dim 126/126 cm se odpira na ventus,
spodaj je fiksno polje.
Okno ima zgoraj 20 cm in spodaj 7 cm
razširitvenega profila ter 3 cm pohištvenega
profila.
VARNOSTNO STEKLO:
fiksno polje je ESG - kaljeno + VSG - lepljeno
Uf do 1,0 W/m2K
Ug = 0,5 W/M2k
Uw 0,78 W/M2k
Sistemsko Schüko VarioTec okovje za kombinirano
| odpiranje elementov. | kom | 1 |  | 0
B6.78 | POZ O13
Dobava in vgradnja enokrilnih zunanjih oken z
fiksno zasteklitvijo dim. 180/284 cm.
Gornje krilo dim 90/126 cm se odpira na ventus,
spodaj je fiksno polje.
Okno ima zgoraj 20 cm in spodaj 7 cm
razširitvenega profila ter 3 cm pohištvenega
profila.
VARNOSTNO STEKLO:
fiksno polje ESG - kaljeno + VSG - lepljeno
Uf do 1,0 W/m2K
Ug = 0,5 W/M2k
Uw 0,78 W/M2k
Sistemsko Schüko VarioTec okovje za kombinirano
| odpiranje elementov. | kom | 2 |  | 0
B6.80 | POZ ODT O15
Dobava in vgradnja trokrilnega okna dim.
200 /125 cm z gornjim razširitvenim provilom
širine 18 cm in spodnjim 12 cm. Krilo se odpirajo
3 x D in na ventus.
| Okno se vgradi v strešno poševnino. | kom | 1 |  | 0
B6.83 | POZ ODT O18
Dobava in vgradnja dvokrilnega okna dim.
200 /100 cm s smerjo odpiranja 1x L,D in na
ventus.
Uf do 1,0 W/m2K
Ug = 0,5 W/M2k
Uw 0,78 W/M2k
Sistemsko Schüko okovje za avtomatsko odpiranje
| vezano na požarno centralo. | kom | 1 |  | 0
NOTRANJE POLICE
PRED IZVEDBO JE POTREBNO VSE DIMENZIJE ODPRTIN PREVERITI NA GRADBIŠČU!
PVC DELA SE IZVEDEJO PO S STRANI PROJEKTANTA POTRJNEM DETAJLU !
SPLOŠNO
Notranje police so v PVC izvedbi, bele barve RAL
9010 s sistemskimi zaključnimi elementi deb.
20 mm.
B6.84 | Dobava in montaža notranjih PVC okenskih polic
v beli barvi RAL 9010 s sistemskim zaključkom
deb. 20 mm, širine 13 cm za poz. in dolžino:
| * POZ O1/1 - O1/6 4200 mm | kom | 18 |  | 0
| * POZ O1/7 - O1/11 4200 mm | kom | 14 |  | 0
ALU ŽALUZIJA
SPLOŠNO
ALU zunanje žaluzije kot MEDLE KRATER 130,
ALU lamele kot C 80 mm,škatla dim.13/18 cm
( gxv ), z ročnim pogonom na MC palico,
montirane direktno na okenski oz. vratni okvir,
z max. razdaljo med ALU vodili je 210 cm.
Barva rjava po vzoru obstoječih obnovljenih.
zunanje žaluzije morajio biti dimenzionirane in
testirane skaldno s standardom EN 1932 z 4.
vetrno cono.
B6.85 | Dobava in vgradnja zunanjih ALU žaluzij za
okno poz in dim.:
| * POZ O1/1 - O1/6 4200/1830 mm | kom | 18 |  | 0
| * POZ O1/7 - O1/11 4200/2250 mm | kom | 14 |  | 0
| * POZ O9 1500/2700 mm | kom | 1 |  | 0
| * POZ O10 600/2840 mm | kom | 1 |  | 0
| * POZ O13 1800/2840 mm | kom | 2 |  | 0
| * POZ 014 1000/1900 mm | kom | 1 |  | 0
| * POZ 015 2000/1250 mm | kom | 1 |  | 0
| *POZ 018 2000/1000 mm | kom | 1 |  | 0
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## B8 krovsko kleparska dela
B/8.0 | KROVSKOKLEPARSKA DELA
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki B/8.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horizontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
B8.1 | Dobava in montaža zunajih okenskih polic
iz 2 mm deb. prašno barvane ALU pločevine
v tonu po izboru projektanta
RŠ ca. 24-97 cm. Pod polico se izvede reža za
prezračevanje in vgradi OSB plošča deb.
18 mm na katero se plica polno lepi z
bitumenskim lepilom kot ENKOLIT za
poloco dimenzij:
| * š 24 cm d 60 cm | kom | 1 |  | 0
| * š 24 cm d 150 cm | kom | 1 |  | 0
| * š 24 cm d 180 cm | kom | 2 |  | 0
| * š 24 cm d 200 cm | kom | 1 |  | 0
| * š 65 cm d 420 cm | kom | 33 |  | 0
38
B8.3 | Dobava in vgradnja spodnje horizontalne
zunanje maske nad okni iz iz 2 mm deb. prašno
barvane ALU pločevine v tonu po izboru
projektnta dim . 560 / 4200 mm, vključno z
ustreznimi kovinskimi obešali in pritrjevanjem
vse po detalu projektanta ter zapolnitvijo
nastale odprtine s EPS 70 pri porabi le tega ca.
| 0,45 m³/kom. | kom | 38 |  | 0
B8.5 | Dobava in vgradnja naklonskih delov strehe
kateri so kriti z ALU pločevino deb. 0,75 mm
barvana po RAL 9006 ali po vzorcu obst.
pločevine po predhodni odobritvi s strani
projektanta. Pločevina je mehansko
| pritrjena na obst. leseno podkonstrukcijo. | m² | 90.3 |  | 0
B8.6 | Dobava in vgradnja obloge kap atike streh
KOT helopal iz ALU pločevine deb. 2,00 mm
barvane po RAL 9006 na podlago iz OSB
| plošč deb. 18 mm | m² | 23.7 |  | 0
B8.8 | Montaža LTŽ odtočnih cevi ( prej demontiranih )
vključno z odstranjevanjem barve, ponovnim
barvanjem v RAL 9006 oz po izboru proj. ter
novim pritrdilnim matreialom za pritrjevanje
skozi TI deb. 20 cm in predelavo vtoka v
| obstoječi jašek | m | 6.5 |  | 0
B8.9 | Dobava in montaža novih odtočnih cevi
iz barvane Fe pločevine v barvi RAL 9006 oz.
po izboru projektanta, vključno s pritrdilnim
matreialom za TI deb. 20 cm in predelavo
| vtokov v peskolove. | m | 40.6 |  | 0
B8.10 | Dobava in vgradnja varnstnih prelivov iz
ALU cevi Ø 2", katere se namestijo ca. 4 cm
| nad hidroizlokacijo strehe oz. jaškov | kom | 6 |  | 0
B8.11 | Dobava in vgradnja HI in TI pod lesenimi
podnicami na ravni strehi.
Sestava HI in TI :
* TI polyisociuranatnih plošč deb 6 + 6 cm iz
trde pene ( PIR ) λ = 0,022 - 0,023 W/m² K,
kot FRAGMAT PUREN FD-L
* PE folija
* HI folija s protikoreninsko zaščito kot
SIKAPLAN U-18
* zaščitna folija
| * gradbeni filc 300 G | m² | 33 |  | 0
B8.12 | Dobava in vgradnja TI iz kamene volne deb.
18 cm, razred gorljivosti A1, polno lepljena,
λ D = max 0,034 Wm² K,KOT KNAUF insulation
FKD.
| previs v 4. nadstr. | m² | 17.7 |  | 0
B8.13 | Dobava in vgradnja strešne pločevinsate
kritine po vzorcu obstoječe v tonu po
| izboru projektanta. | m² | 195.7 |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## B9 podi in tlaki
B/9.0 | PODI IN TLAKI
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki B/9.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horzontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
B9.1 | Izdelava zaključnega EPOXI talnega premaza
kot dvokomponentni SIKAFLOR s polnilom
| 1 mm v barvi RAL 7035 | m² | 193.3 |  | 0
B9.2 | Dobava in vgradnja talne obloge iz vinilnih
plošč deb2,5 mm dim. 60/60 cm kot PROJECT
FLOORS, FLOORS@WORK ST 900-/55 oz. po
| izboru projektanta. | m² | 2016.4 |  | 0
B9.3 | Dobava in vgradnja dvignjenega tehničnega
poda kot EKOSITIL KINGSPAN z končno
| oblogo iz modularnih gumi plošč 60/60 cm. | m² | 104.9 |  | 0
B9.4 | Dobava in vgradnja talne obloge iz antistatične
| gume po izboru projektanta. | m² | 26 |  | 0
| PODI IN TALAKI SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## B10 fasada
B/10.0 | FASADA
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki B/10.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horizontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
B10.1 | Izdelava in montaža ALU sistemske podkonstr.
sestavljene iz konzol s termostopom ter
vertikalnih T in L letev, katere se fiksirajo v
vertikalno in blago poševno bet. podlago
( enakovredno HILTI Evro FOX MFT-MFI - 1L ).
Upoštevajo se T ter L vertikalni profili
120 in 40 mm ter deb. 2 mm. Pri montaži ALU
podkonstrukcije moramo zagotoviti fiksna in
drsna mesta pritrditve profilov. V ceni po
enoti je potrebno upoštevati vgradnjo TI
| deb. 18 cm iz kamene volne. | m² | 233 |  | 0
B10.2 | Detto post. B11.1 le horizontalna pritrditev. | m² | 15.6 |  | 0
B10.3 | Dobava in montaža vlaknocementnih fasadnih
plošč deb. 8 mm kot SWISSPEARL NOBILIS
CRYSTAL 123 za oblogo stebrov. Plošče imajo
požarno klasifikacijo A2-s1, D0 in gostoto
˃ od 1,7g/cm³ in imajo gladko površino.
plošče se montirajo skladno s projektom
fasade in so predhodno tovarniško rezane
ter vrtane. Na ALU podkonstrukcijo se
pritrjujejo s kovicami AlMg3 4 x 18 - K15 v
barvi plošč. V horizontalne reže se vstavi
odkapna pločevina. Pri pritrjevanu plošč je
potrebno upopštevati fiksne in pomične točke
pritjevanja, skaldno z navodili dobavitelja.
na zgornjem in spodnjem robu fasade se
izvede reža za zajem oz. izpust zraka, katera
se zaščiti z ALU perforiranim profilom
30 x 50 mm. Na obstoječo AB konstrukcijo
fasadnih parapetov se izvede TI z 18 cm
| kamene volne. | m² | 233 |  | 0
B10.4 | Dobava in montaža vlaknocementnih fasadnih
plošč deb. 8 mm kot CARAT ONYX 7091-11
za oblogo glavnine fasade. Plošče imajo
požarno klasifikacijo A2-s1, D0 in gostoto
˃ od 1,7g/cm³ in imajo gladko površino.
plošče se montirajo skladno s projektom
fasade in so predhodno tovarniško rezane
ter vrtane. Na ALU podkonstrukcijo se
pritrjujejo s kovicami AlMg3 4 x 18 - K15 v
barvi plošč. V horizontalne reže se vstavi
odkapna pločevina. Pri pritrjevanu plošč je
potrebno upopštevati fiksne in pomične točke
pritjevanja, skaldno z navodili dobavitelja.
na zgornjem in spodnjem robu fasade se
izvede reža za zajem oz. izpust zraka, katera
se zaščiti z ALU perforiranim profilom
30 x 50 mm. Pod plošče se namesti veterna
| ovira kot LDS 0,02 UV odporna. | m² | 79.9 |  | 0
B10.6 | Dobava in montaža kontaktne fasade v
sestavi kot sledi:
* lepilna malta - površinsko lepljenje
* kamena volna, lemele, razred gorljivosti
A1, polno lepljena λD = max 0,034 W/m² K
kot KNAUF insulation FKD-N deb. 18 cm
* fasadno lepilo z vmesnim slojem steklene
armirane mrežice
* SILIKATNO SILIKONSKI zaključni sloj
granulacije 1,5 mm, barva JUB 050F
| success 150 ali 145 - svetlo | m² | 324 |  | 0
B10.7 | Dobava in montaža kontaktne fasade cokla
v sestavi kot sledi:
* HI bitumenski trak IZOTEK V4 kateri se
nalepi 30 cm nad terenom na obst. AB steno
* TI iz XPS plošč kot FRAGMAT XPS 300 NI
λD = max 0,035 W/m² K DEB. 18 cm
* fasadno lepilo z vmesnim slojem steklene
armirane mrežice
* SILIKATNO SILIKONSKI zaključni sloj
granulacije 1,5 mm, barva JUB 050F
| success 150 ali 145 - svetlo | m² | 15.2 |  | 0
B10.8 | Detto post. B10.7 le delno obloga cokla in
delno napušča glej detajl_8, vključno z
vgradnjo PVC odkapnega nosa, pri porabi
| XPS300 0,30 m³/m. | m² | 17.8 |  | 0
B10.9 | Dobava in montaža steklene fasade POZ
SS1 dim. 4280/6090 mm.
Samonosilna toplotno izolirana fasadna
konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina
stebrov in prečk znaša 50 mm. Osnovni
profili so pravokotne oblike, globina po statičnih
zahtevah - vertikale od 50-250 mm,
orizontale od 6-255 mm. Posebna izvedba
profilov za elemente kjer, je potreben razvod
kablov po konstrukciji s kanalom na notranji
strani - E PROFILI ; globina E vertikal je 105 in
125 mm, globina E horizontal 110 in 130 mm;
za ostale globine je na voljo poseben adapter
profil za razvod kablov, ki se ga dodatno
montira na notranji strani konstrukcije.
Po potrebi se zaradi potrebe po povečanju
vztrajnostnega momenta lahko uporabijo
tipski jekleni ali ALU profili iz kataloga
proizvajalca. Uporabi se sistemski PVC
adapter profil za izvedbo prikjučkov na AB
konstrukcijo.
Toplotna prevodnost konstrukcije Uf je
1,05 W/m² K.
Zasteklitev z izolacijskim steklom deb. 62 mm
in teže do 910 kg/polje, parapeti so
zastekljeni z netransparentnim steklom.
v fadani elemnt se vgradijo okna kot
SCHÜCO AWS 75.SI s kombiniranim odpiranjem
po vertikalni in horizontalni osi.
skupna toplotna prevodnost fasade
Ucw = 0,9 W/m² K.
Konstrukcija je v barvi RAL 9006
Vgradnja fasadnega elementa se izvede po
RAL smernicah za montažo.
VSE PO DETAJLU IN NAVODILIH
| PROJEKTANTA. | kom | 0 |  | 0
OPOMBA !
ZUNANJE OKENSKE POLICE GLEJ KROVSKO KLEPARSKA DELA
STATIČNA SANACIJA
Dobava in montaža kontaktne fasade cokla
v sestavi kot sledi:
* HI bitumenski trak IZOTEK V4 kateri se
nalepi 30 cm nad terenom na obst. AB steno
* TI iz XPS plošč kot FRAGMAT XPS 300 NI
| λD = max 0,035 W/m² K DEB. 18 cm | m² | 137 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## B11 oznake
B/11.0 | OZNAKE
SPLOŠNO !
Vsa dela opisana v postavki B/11.0, morajo v ceni po enoti zajemati vse prenose na gradbišču, horizontalne
in vertikalne transporte H do 100,00 m in V do 40,00 m, ročni ali strojni odvoz ruševin oz. demontiranih
elementov na gradbišču ali na trajno deponijo oddaljeno do 20 km od mesta vgradnje, vkjlučno z
nakladanjem na gradbišču oz. morebitnim razkladanjem na deponijah. Cena po enoti mere naj zajema tudi
vsa pomožna dela, pomožne materiale, mešanje malt in betonskih mešanic, podpiranja, opiranja, delovne
odre, protiprašno zaščito, vsa potrebna zaščitna sredstva za delavce in obiskovalce ( investitor, nadzorniki,
projektanti …….) ter čiščenje delovnega mesta oz. gradbišča po končanem delu.
post. | opis del | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
B11.1 | OT1 - Izdelava, dobava in montaža označevalne table pri glavnem vhodu objekta. Zunanja označevalna tabla objekta - 2 x 60/40 cm: tisk na folijo, folija se lepi na Alu tablo 1. MOP 2. DELOVNI ČAS/URADNE URE MOP Glej sheme označevalnih tabel - OT1 (Označevalna tabla - vhod) | kpl | 1 |  |  | 0
B11.2 | NT1 - Izdelava, dobava in montaža napotilne table na hodniku nadstropij Napotilna tabla v objektu MOP - 1 x tisk na folijo, folija se lepi na ALu pločevino dimenzije 80 x 60 oz. dimenzija je odvisna od količine teksta OPOMBA: Tekst se uskladi z naročnikom in uporabnikom pred izvedbo Glej sheme označevalnih tabel - NT1 (Napotilna tabla na hodniku pritličja, 1.,2.,3. nadstropja). | kpl | 4 |  |  | 0
B11.3 | IK1 - Izdelava, dobava in montaža imenskih kartonov posameznih sob v stavbi. Imenski karton posameznih sob v stavbi MOP Alu pločevina na katero se pritrdi Alu vodilo, v Alu vodilo se vstavi karton z imenom, ime se tiska na karton (dimenzija cca 25/20 cm, oziroma odvisna od količine teksta) OPOMBA: Če kartona ni mogoče pritditi na steno, ga prilepimo na vrata. Glej sheme označevalnih tabel - IK1 (imenski karton posameznih sob v stavbi. Pritličje in 1.,2.,3.,4.,5. nadstropje - na hodniku pred vrati v sobe). | kom | 32 |  |  | 0
| OZNAKE SKUPAJ € |  |  |  | 0 | 0

## C1 dvigalo
C1 | DVIGALO
post. | opis del |  |  |  | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
C1.1 | Demontaža obstoječega dvigala in odvoz na deponijo s plačilom taks za:
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
C1.2 | Dobava in montaža dvigala s strojnico po
teničnem opisu kot sledi:
| Tip dvigala |  |  | MR - dvigalo s strojnico - tipski certifikat
| Nosilnost | kg | 630 | 8 oseb
| Hitrost | m/s | 1
| Višina dviga | mm | 15100
| Število postaj |  | 6
| število vhodov |  | 6
| na isti strani |  | 6
št.vhodov pod 180°
| Dimenzije jaška | mm | 1700*1680
| Jama jaška | mm | 1100
| Glava jaška | mm | 3360 | znižana glava jaška po EN81-21
| Tip jaška |  | betonski
| Strojnica | mm | MR | dvigalo s strojnico po EN81-20/50,3,8 Kw
| Vrata | mm(š*v) | 900x2000 | 2-panelna teleskopska
| kabine | kom | 1 | 2-panelna teleskopska, VVVF regulirana s svetlobno
zaveso v INOX SB
| jaška | kom | 6 | 2-panelna teleskopska v INOX SB, E-120 po
EN-81-58
| Kabina | mm(š*v*g)
1150*1280*2180*
|  |  | stene | INOX SB
|  |  | pod | PVC
|  |  | obroba | v INOX SB
|  |  | strop | v INOX SB z LED razsvetlitvijo
|  |  | ročaj | v INOX SB na zadnji steni
|  |  | ogledalo | nad ročajem
|  |  | ventilator | integriran v stropu
|  |  | dodatno | podatki o dvigalu
| Sistem upravljanja |  |  | SIMPLEKS
| Pogon |  |  | GEARLESS VVVF, Energy efficiency class A,VDI4707
180v/h
| Obešanje |  | 1
| Krmiljenje |  |  | mikroprocesko, CAN-BUS sistem, zbiranje navzdol,
krmilna omara nameščena v strojnici
| Lovilna naprava |  |  | Dvosmerna- delovanje v obeh smereh
| Kabinsko tipkalo |  | 1 | s pozivnimi tipkami - okroglimi Braill, LCD kazalnik
dvosmerna govorna naprava za povezavo s klicnim
centrom, možnost vgradnje kontrole pristopa, tipki za
odpiranje in zapiranje vrat, indikacija preobremenitve
kabine, zasilna rasveljava, požarni program, sistem za
samodiagnozo in rezervacijo kabine.
| Zunanji pozivi |  | 6 | s pozivnimi tipkami - okroglimi Braill, matričnim kazal
nikom vgrajenim na zid ob jaškovnih vratih
| Dodatna oprema |  |  | elektronsko merjenje kabine, kompletna instalacija
z razsvetljavo po jašku, varnostna in končna stikala v
jašku, UPS naprava za reševanje v najbližjo postajo,
servisni komandni plošči za upravljanje nad in pod
kabino, GSM modul za dvosmerno komunikacijo.
Standardi: EN81-20,EN81-50, EN81-28, EN81-58, EN81-70, EN81-73, EN81-21, Pravilnik o var.
Dvigal št. 25/2016
UPOŠTEVANO MORA BITI TUDI NASLEDNJE:
* rušenje obstoječih betonskih podstavkov v strojnici in jami jaška
* izvedba novih odprtin za jeklene vrvi motorja in omejilnika hitrosti
* izdelava in predaja projektov PZI,PID,NOV
* dobava opreme na gradbišče
* odvoz odpadne embalaže z objekta
* montaža opreme
* slikopleskarska obdelava okolinovih jaškovnih vrat dvigala
* tehnični pregled s strani pooblaščene institucije s predajo certifikata in poročila
o preizkusu dvigala
* šolanje osebja
* primopredaja dvižnih naprav
[5 empty] | kom | 1 |  | 0
| DVIGALO SKUPAJ € | [6 empty] | 0 | 0

## Načrt strojne opreme
Rekapitulacija stroškov izvedbe strojnih instalacij
1 | VOJKOVA 1A |  | Skupaj cena brez DDV
1.1 | VODOVODNA INSTALACIJA |  | 0 | 0
1.2 | TOPLOTNA POSTAJA |  | 0 | 0
1.3 | OGREVANJE IN HLAJENJE |  | 0 | 0
1.4 | GRELNIK IN HLADILNIK KLIMATA |  | 0 | 0
1.5 | PREZRAČEVANJE |  | 0 | 0
| Skupaj: | 0 | 0 | 0

## Popis strojna oprema
4. | POPIS ZA IZVEDBO STROJNIH INSTALACIJ
Poz. | Opis | Količina | Enota | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
1 | VOJKOVA 1A
1.1 | VODOVODNA INSTALACIJA
1.1.01 | Vgradni element za konzolni invalidski WC s podometnim splakovalnikom, aktiviranje s sprednje strani. Vgradnja v montažne stene ali kot samostojni element za predstensko instalacijo v suhi montaži ter za univerzalno masivno vzidavo s stensko inštalacijo. Element je sestavljen iz montažnega nosilnega okvirja z nastavljivimi nogicami, predmontiranega izoliranega WC splakovalnika z armaturo za dvokoličinsko splakovanje in PE odtočnega kolena. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - material okvirja: jeklo - vgradna globina: min 175 mm - priključek za vodo: DN15 - priključek za iztok: DN90/100 proizvod: kot npr: Geberit Duofix UP320 invalidski ali enakovredno | 1 | kos |  |  | 0
1.1.02 | Kompletna straniščna školjka 70cm za invalide, sestavljena iz: - straniščna školjka, iz sanitarne keramike, viseča konzolna izvedba, stenski odtok, školjka v beli barvi, skupaj z invalidsko desko. Tip po izbiri arhitekta- Dobava in montaža. | 1 | kpl |  |  | 0
1.1.03 | Invalidsko držalo za wc, fiksno, vključno s pritrdilnim materialom in podkonstrukcijo za MK steno. Dobava in montaža. dolžina 615mm tip: Šmid RF ali enakovredno | 1 | kpl |  |  | 0
1.1.04 | Vgradni element za konzolni WC s podometnim splakovalnikom, aktiviranje s sprednje strani. Vgradnja v montažne stene ali kot samostojni element za predstensko instalacijo v suhi montaži ter za univerzalno masivno vzidavo s stensko inštalacijo. Element je sestavljen iz montažnega nosilnega okvirja, po višini nastavljivih pocinkanih opornih nog , po globini nastavljivih pocinkanih nosilcev, predmontiranega WC splakovalnika z armaturo za dvokoličinsko splakovanje, izolacije proti kondenzaciji, kotnega ventila za vodo, stenskih pritrdil z zvočno zaščito, dveh navojnih palic za pritrditev školjke z nastavljivo osno razdaljo, PE odtočnega kolena, garniture manšet, gumijastega tesnila za sifon in pritrdilnega materiala. Zvočna zaščita mora biti testirana v skladu z DIN 4190 s strani neodvisne ustanove. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - material okvirja: jeklo - vgradna globina: 150 do 200 mm - priključek za vodo: DN15 - priključek za iztok: DN90/100 kot npr. Geberit Duofix | 9 | kos |  |  | 0
1.1.05 | Aktivirna tipka za dvokoličinsko tehniko izpiranja stranišča s funkcijo ročnega ustavljanja izpiranja. Model tipke uskladiti z arhitektom pred nabavo. Model tipke mora biti združljiv s tipom splakovalnika. Dobava in montaža. kot npr. Geberit Sigma | 9 | kos |  |  | 0
1.1.06 | Kompletna straniščna školjka, ki jo sestavljajo naslednji sklopi: - straniščna školjka iz bele sanitarne keramike, viseča konzolna izvedba, zadnji iztok DN100 - sedežna deska v beli barvi iz UV odporne plastične mase s pokrovom Dobava in montaža. | 9 | kpl |  |  | 0
1.1.07 | Kompletni trokadero za čistilke, ki ga sestavljajo naslednji sklopi: - trokadero iz bele sanitarne keramike z rešetko iz nerjaveče pločevine, samostoječa izvedba - stenska enoročna kromirana medeninasta armatura s podaljšanim iztokom DN15 - ventil 3/4" za izplakovanje kompletno z vezno cevjo - kromirana medeninasta kotna regulirna ventila DN15 Tip kompleta uskladiti z arhitektom pred nabavo. Dobava in montaža. proizvod: Dolomite tip: Brenta | 2 | kpl |  |  | 0
1.1.08 | Kompleten pisoar, ki ga sestavljajo naslednji sklopi: - pisoar iz bele sanitarne keramike z avtomatskim izplakovanjem - izplakovalna elektronika z IR krmiljenjem, magnetnim ventilom, napajalnikom in vgradnim materialom - odtočna garnitura s sifonom - tesnilni in pritrdilni material Tip kompleta uskladiti z arhitektom pred nabavo. Dobava in montaža. | 4 | kpl |  |  | 0
1.1.09 | Komplet umivalnik 55cm primeren za invalide sestavljen iz: - konzolnega umivalnika iz bele sanitarne keramike, - kromiranega medeninastega odtočnega ventila DN32 - odtočna garnitura z fleksibilno cevjo - z nagibno konzolo za pritrditev umivalnika - varnostnim držalom - enoročna mešalna baterija, primerna za namestitev na umivalnik, skupaj s kotnimi ventili in povezovalnimi cevkami. Vključno tesnilni in pritrdilni material. Tip po izbiri arhitekta- Dobava in montaža. | 1 | kpl |  |  | 0
1.1.10 | Suhomontažni vgradni element za umivalnik s stoječo armaturo. Vgradnja v montažne stene ali kot samostojni element za predstensko instalacijo v suhi montaži ter za univerzalno masivno vzidavo s stensko inštalacijo. Element je sestavljen iz montažnega nosilnega okvirja, površinsko zaščitenega s praškanjem, po višini nastavljivih pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla, stenskih pritrdil z zvočno zaščito, dveh navojnih palic za pritrditev umivalnika z nastavljivo osno razdaljo 50 do 390 mm, dveh priključkov za vodo R1/2", PE odtočnega kolena, gumijastega tesnila za sifon in pritrdilnega materiala. Zvočna zaščita mora biti testirana v skladu z DIN 4190 s strani neodvisne ustanove. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - material okvirja: jeklo - vgradna višina: 82...98 cm - priključki za vodo R1/2" - priključek za iztok: DN40/50 proizvod: Geberit Duofix | 9 | kos |  |  | 0
1.1.11 | Kompleten umivalnik, ki ga sestavljajo naslednji sklopi: - konzolni umivalnik iz bele sanitarne keramike, velikosti po izboru arhitekta - kromirani medeninasti odtočni ventil DN32 - kromirani medeninasti sifon DN32 - kromirana medeninasta enoročna stoječa mešalna armatura DN15 za toplo in hladno vodo, za montažo na umivalnik, proizvod Unitas, tip: Fresh f10 ali kakovostno enakovredno - kromirana medeninasta kotna regulirna ventila DN15 Tip kompleta uskladiti z arhitektom pred nabavo. Dobava in montaža. | 9 | kpl |  |  | 0
1.1.12 | Kompleten priključek za pomivalno korito, ki ga sestavljajo naslednji sklopi: - kromirana medeninasta enoročna stoječa mešalna armatura DN15 za toplo in hladno vodo s podaljšanim izlivom (kuhinjska izvedba) - kromirana medeninasta kotna regulirna ventila Schell Comfort DN15 - odtok s sifonom iz PP za enojno pomivalno korito DN32 s stranskim priključkom za preliv pomivalnega korita Vključno tesnilni in pritrdilni material. Dobava in montaža. | 3 | kos |  |  | 0
1.1.13 | Horizontalni talni odtok DN50 z odvodnim in dovodnim priključkom s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka in stranskim dotokom DN40/50. Sestoji iz ohišja iz PE in pohodne rešetke iz nerjavne pločevine. Vgradna zaščita je zajeta v dobavo. Vključno tesnilni material. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - dimenzija rešetke: 105 x 105 mm - stranski dotok: DN50/40 - kapaciteta: 50 lmin - vgradna višina: 86-120 mm proizvod: LIV ali enakovredno | 6 | kos |  |  | 0
1.1.14 | Podometni sifon za kondenzat, za priklop na fekalno kanalizacijo, ohišje iz ABS plastike, telo sifona iz PP, z mehansko smradno zaporo, z revizijskimi vratci za možnost čiščenja, nazivna velikost DN32, dotok d20 - 30 mm, min. vgradna globina 60 mm. Dobava in montaža. Sifon za kondenzat kot protismradna zapora za odvod kondenzata notranji enot hladilnega sistema. Izdelan iz PP, primeren za vertikalno vgradnjo. Vključno čep za revizijo. Dobava in montaža. proizvod: Hutterer & Lechner ali enakovredno tip: HL 138 | 4 | kos |  |  | 0
1.1.15 | Netlačni električni akumulacijski grelnik tople sanitarne vode grelne moči 2 kW. Izdelan za montažo pod umivalnikom, priklop na eno odjemno mesto. Kotliček izdelan iz polipropilena, toplotno izoliran 30 mm z notranje strani, zunanji izgled bele barve. Možnost nastavitve temperature vode do 75°C. Lastnosti grelnika v skladu z DIN 44532. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - volumen: 5 l - električna moč: 2 kW - napetost: 230V/50Hz/1~ proizvod: Gorenje ali enakovredno tip: TEG 5 U dodatna oprema: - fleksivilne cevi | 2 | kos |  |  | 0
1.1.16 | Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode. Sestoji iz akumulatorja tople vode v spodnjem delu in nad njim nameščenih komponent toplotne črpalke. Uparjalnik TČ je nameščen prav tako nad akumulator. Akumulator izdelan iz jekla, emajliran z vgrajeno magnezijevo zaščitno anodo. Akumulator zunanje izoliran z zaprtocelično PU izolacijo debeline 50 mm. Možnost prostorske postavitve zajema in izpiha zraka ali vodenega zraka, zahvaljujoč prilagodljivi tehniki zračnih kanalov KRONO-FLEX Nastavek za vgradnjo el. grelnika, vključno z el. grelnikom. Regulacija MSIMPLE s funkcijo za prikazovanje temperature sanitarne vode, pregrevanje proti legioneli s pomočjo el. grelca in varovanje pred zamrznitvijo. Dobava, zagon in montaža. Tehnični podatki: - grelna moč: 1850W (3350W z el.grelcem) - el. moč: 440W+1500W el.grelec/230V - volumen akumulatorja: 200 litrov - dimenzija: 1700 x Φ635 mm proizvod: Kronoterm ali enakovredno tip: WP2-LF-202E | 1 | kos |  | 0
1.1.17 | Obtočna črpalka z mokrotekočim rotorjem za linijsko vgradnjo v cevovod in transport tople sanitarne vode. Hidravlično ohišje iz brona, tekač iz plastične mase, grafitni drsni ležaji. Dobava in montaža. proizvod: Wilo tip: Pico-Z 20/1-4 | 1 | kos |  |  | 0
| Protipovratni ventil - specifikacija Protipovratni ventil za sanitarno vodo. Ohišje iz medenine, loputa iz plastike, vzmet iz medenine, tesnila NBR. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - tlak odpiranja: 0,02 bar - delovni tlak: min. 0,05 bar - tlačna stopnja: min. PN16 |  |  |  |  | 0
1.1.18 | Protipovratni ventil DN15 | 1 | kos |  |  | 0
1.1.19 | Protipovratni ventil DN20 | 1 | kos |  | 0
| Krogelna pipa - specifikacija Krogelna pipa za sanitarno vodo z ročico ali metuljčkom za odpiranje. Izdelana iz rdeče litine, z dvojnim notranjim navojem. Za temperaturo vode med 5 in 85°C. Dobava in montaža. |  |  |  |  | 0
1.1.20 | Krogelna pipa DN15 | 2 | kos |  |  | 0
1.1.21 | Krogelna pipa DN20 | 3 | kos |  | 0
1.1.22 | Krogelna pipa DN25 | 1 | kos |  |  | 0
1.1.23 | Pretočna membranska ekspanzijska posoda za sanitarne sisteme. Izdelana in preizkušena po DIN 4807 del 5 oziroma DIN-DVGW, dovoljenje po smernici za tlačne posode 97/23/EG. Membrana izdelana in preizkušena po DIN 4807 del 3 in 5, KTW-C in DVGW-W 270. Zunanje in notranje oplaščenje, znotraj po KTW-A. Vključno montažna konzola za pritrditev posode na steno. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - nazivni volumen: 33 litrov - max. obratovalna temperatura: 70°C - max. obratovalni tlak: 10 bar - tovarniški predtlak: 4 bar - priklop cevi: G 3/4 proizvod: Reflex tip: Refix DD 33 | 1 | kos |  | 0
1.1.24 | Pretočna armatura za zapiranje in praznjenje membranske ekspanzijska posode po DIN 4807-T5 ter kot T kos za priklop na vodovodno omrežje. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - priključki: G 3/4 - max. obratovalni tlak: 16 bar - max. obratovalna temperatura: 70°C proizvod: Reflex tip: flowjet 3/4 | 1 | kos |  | 0
1.1.25 | Varnostni ventil za sanitarno vodo, oznaka W za ogrevalnike sanitarne vode, izdelan po DIN 4753 in TRD 721. Tehnični podatki: - priključek: G 3/4 - ogrevna moč: <= 150 kW - volumen akumulatorja: <= 1000 litrov - tlak odpiranja: 6 bar | 1 | kos |  | 0
MLC predizolirani cevni razvod - specifikacija Predizolirana difuzijsko tesna večplastna kompozitna MLC cev. Cev sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT. Okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Vključno fitingi, spojke, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B2 po DIN 4102-1 - max. temperatura: 95°C - max. obatovalni tlak: 10 bar pri 70°C - topl. prevodnost cevi: 0,4 W/mK - koef. topl. razteznosti: 25x10-6 m/mK - hrapavost: 0,0004 mm proizvod: Uponor ali enakovredno tip: Uponor MLC
1.1.26 | MLC cev z izolacijo 9 mm - Φ 16x2 | 20 | m |  |  | 0
1.1.27 | MLC cev z izolacijo 9 mm - Φ 20x2,25 | 190 | m |  |  | 0
1.1.28 | MLC cev z izolacijo 9 mm - Φ 25x2,5 | 30 | m |  |  | 0
MLC cevni razvod - specifikacija Difuzijsko tesna večplastna kompozitna MLC cev. Cev sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT. Vključno fitingi, spojke, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B2 po DIN 4102-1 - max. temperatura: 95°C - max. obatovalni tlak: 10 bar pri 70°C - topl. prevodnost cevi: 0,4 W/mK - koef. topl. razteznosti: 25x10-6 m/mK - hrapavost: 0,0004 mm kot npr. proizvod: Uponor ali enakovredno tip: Uponor MLC
1.1.29 | MLC cev Φ 32x3,0 | 15 | m |  |  | 0
Pocinkani jekleni cevovodi Sanpress inox - specifikacija Tenkoslojne jeklene cevi in oblikovni kosi iz CrNiMo jekla 1.4401 po DIN EN 10305-3. Cevi in oblikovni kosi se medsebojno spajajo s press tehniko. Fitingi so opremljeni s tesnilnim obročem iz EPDM. Postavke cevovodov vključujejo montažo, obešalni material brez toplotnih mostov ter vse potrebne oblikovne kose. Tehnični podatki: - maks. obratovalna temperatura: 110°C - maks. obratovalni tlak: 16 bar proizvod: Viega ali enakovredno tip: Sanpress inox
1.1.30 | Cevovod Sanopress 18x1,0 | 20 | m |  |  | 0
1.1.31 | Cevovod Sanopress 22x1,2 | 25 | m |  |  | 0
1.1.32 | Cevovod Sanopress 28x1,2 | 20 | m |  |  | 0
1.1.33 | Cevovod Sanopress 35x1,5 | 15 | m |  |  | 0
Penasta toplotna izolacija iz polietilena - specifikacija Toplotna izolacija cevi iz penastega polietilena z zaprto celično strukturo, dobavljena kot cevaki dolžine 2 m. Vključno lepilo, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B1, testirano v skladu z DIN 4102-1 - območje uporabe: Tmax= +102°C - toplotna prevodnost (10°C) ≤ 0,038 W/mK kot npr.: ARMACELL Tubolit DG ali enakovredno
1.1.34 | Izolacija 13mm x Φ18 | 20 | m |  |  | 0
1.1.35 | Izolacija 13mm x Φ22 | 25 | m |  |  | 0
1.1.36 | Izolacija 13mm x Φ28 | 20 | m |  |  | 0
1.1.37 | Izolacija 13mm x Φ32 | 15 | m |  |  | 0
1.1.38 | Izolacija 13mm x Φ35 | 15 | m |  |  | 0
Odtočne cevi iz PP - specifikacija Odtočne cevi in fitingi iz visokotemperaturno obstojnega polipropilena za spajanje z gumenimi tesnilnimi obroči. Za odvod odpadnih vod znotraj stavb - območje B; primerni za nizko in visokotemperaturne sisteme kanalizacije do 95°C. Vključno vsi fazonski kosi in revizije, pritrdilni material, zvočna izolacija konstrukcije s samolepilnim tlakom na objemkah ter dodatkom za razrez. Tesnilni in pritrdilni material ter izolacija na objemkah v skladu z DIN 4109. Proizvod mora imeti slovensko ali evropsko tehnično soglasje. Za fazonska kose se upošteva: Φ50 .. 0,3m cevi Φ75 .. 0,4m cevi Φ110 .. 0,5m cevi Dobava in izvedba.
1.1.39 | Odtočne cevi iz PP Φ32 | 310 | m |  |  | 0
1.1.40 | Odtočne cevi iz PP Φ50 | 180 | m |  |  | 0
1.1.41 | Odtočne cevi iz PP Φ110 | 50 | m |  |  | 0
1.1.42 | Strešna kapa za prezračevanje kanalizacijskega sistema, izdelana iz polipropilena (PP). Vključno tesnilni material. Dobava in izvedba. Φ110 mm | 1 | kos |  |  | 0
| Protipožarna manšeta za kanalizacijske cevi pri prehodu cevi iz ene v drugo požarno cono. Požarna odpornost F 90. kot: POLOKAL POLO-BSM |  |  |  |  | 0
1.1.43 | POLO-BSM DN50 | 3 | kos |  |  | 0
1.1.44 | POLO-BSM DN110 | 3 | kos |  |  | 0
1.1.45 | Požarna zaščita prehodov kovinskih cevi skozi steno in strop z intumescenčnim požarno zaščitnim kitom PK EXPAN in intumescenčnim požarno zaščitnim trakom PT ELAST-o-INT, v skladu s SIST EN 1366-3. Kompletno z označbo prehoda in izdajo certifikata. | 4 | kpl |  |  | 0
1.1.46 | Preizkus na tlak in tesnost ter izpiranje vodovodne instalacije. Postavkja vključuje stroške vseh del, ki nastanejo pri omenjenih protokolih. | 1 | pš |  |  | 0
1.1.47 | Dezinfekcija sanitarne instalacije s klornim šokom, z izpiranjem cevovodov po reakcijskem času klornega šoka. Po klornem šoku je potrebno izvesti bakteriološko raziskavo vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, ki mora biti opravljena s strani pristojne institucije. Izvid bakteriološkega poročila mora biti predan investitorju na vpogled. V primeru negativnega izvida mora izvajalec klorni šok in bakteriološke raziskave ponoviti na lastne stroške. | 1 | pš |  |  | 0
1.1.48 | Preizkus tesnosti in pretočnosti kanalizacijskega sistema. Preizkus tesnosti se izvede s tlačnim preizkusom, preizkus pretočnosti pa z vizualno kontrolo odtekanja. Preizkusni tlak tlačnega preizkusa 0,5 bar, preizkusni čas 10 min. Potek preizkusa kanalizacijskega sistema v celoti ali po delih. O vseh preizkusih je potrebno sestaviti zapisnik. | 1 | pš |  |  | 0
1.1.49 | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur | 1 | pš |  |  | 0
1.1.50 | Priprava in čiščenje gradbišča, odvoz gradbenega odpadnega materiala na deponijo, vključno stroški opreme in dodatnih del. | 1 | pš |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | TOPLOTNA POSTAJA
Hladilni agregat - toplotna črpalka Aermec za proizvodnjo hladne/tople vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice od -15 do 50°C ter proizvodnjo tople vode do 55°C, mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC. Ustreza zahtevam PURES-a. Izdelan po Evropskih predpisih in standardih. - OKVIR Okvir je izjemno trden in samonosilen, da dovoli oporo na tleh na 8 točkah, brez deformacije. Zaradi zunanje postavitve je odporen na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine ter praškasto barvani s poliestersko barvo. Zunanja termična izolacija je odporna na UV žarke. Dostop do tehničnih komponent je izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli. Tehnični predel vključno s kompresorji je ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
- SPIRALNI KOMPRESORJI Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. V sled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare. Mazalni sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivostaja. Dvopolni elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz. Kompresorji so montirani na dodatne protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave. So direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva. - ZRAČNI KONDENZATORJI / UPARJALNIKI Prečno postavljeni v obliki črke V, toplotni menjalnik iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami. Zaradi takšne postavitve so neobčutljivi na točo! Opremljeni s kontrolo tlaka kondenzacije, za delovanje tudi pri nižjih zunanjih temperaturah okolice. - VENTILATORJI Lopatice ventilatorjev so kovinske, da so odporne na visoke temperature zaradi sončnega sevanja, brez deformacije. Zaščita motorjev ventilatorjev je IP44. - VODNI UPARJALNIK / KONDENZATOR
Visoko učinkovit ploščni izmenjevalec za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami iz nerjavečega jekla 316. Uparjalnik je izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Hidravlični priključek je izveden s »VICTAULIC« načinom spajanja. Opremljen s: - termostatskim ekspanzijskim ventilom - senzorjem izstopne in vstopne vode - pretočnim stikalom na vodni strani - lovilcem nesnage - protizamrzovalnim senzorjem - protizamrzovalnim el. grelnikom - HLADILNI KROG Vsak hladilni krog vključuje: filtrni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektromagnetni ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka. - VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme..
Krmilna plošča vsebuje regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC. - MIKROPROCESORSKI KRMILNIK Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen. Omogoča: - direktni dostop do prebiranja vrednosti - kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno) - možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo - kontrola tlaka kondenzacije - programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev - računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja - kontroliranje števila zagonov kompresorja - zaščito elektromotorjev kompresorjev - opcijsko opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme Prosto napetostni vhodi: - zunanji ON/OFF kontakti - Preklop med nastavno točko 1 in 2 Prosto napetostni izhodi: - Splošne napake - PREIZKUSNI ZAGON Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo.
1.2.01 | - TEHNIČNE KARAKTERISTIKE: - hladilna moč: 93,5 kW - skupna priključna električna moč: 32 kW (kompresorji, ventilatorji) - hladilno število EER: 2,92 - sistem hlajenega medija: 7/12°C, 35% glikola - temperatura okolice: 35 °C - grelna moč: 100,4 kW - skupna priključna električna moč: 31,1 kW (kompresorji, ventilatorji) - grelno število COP: 3,23 - sistem gretega medija: 45/40°C - temperatura okolice: 7°C - TEHNIČNI PODATKI: - hlajeni medij: R410A - število kompresorjev: 2 - število hladilnih krogov: 1 - regulacija moči: 0-25-50-75-100 % - število ventilatorjev: 2 - električno napajanje: 400/3/50 V/Ph/Hz - max. el. tok: 74,32 A - zagonski el. tok : 279,76 A - dimenzije DxŠxV: 3200x1100x1900 mm Ustreza proizvod AERMEC, tip NRB 0502 (dobavlja BOSSPLAST) | 1 | kos |  | 0
1.2.02 | Hranilnik toplote ali hladu, izdelan iz kvalitetne jeklene pločevine, z univerzalno nameščenimi cevnimi priključki in priključki za tipala, skupaj z izolacijskim plaščem, vključno z dobavo in montažo. Volumen: 2000L dimenzije: fi1050×2500mm +izolacija: 10 cm mehka izolacija, PVC plašč | 1 | kpl |  | 0
1.2.03 | Lotan ploščni prenosnik toplote z nagubano površino plošč. Plošče prenosnika toplote so iz nerjavečih plošč. Prenosnik toplote je kompaktne izvedbe in je primeren za prenosni medij vodo. Maksimalni delovni tlak prenosnika toplote 25 bar. Izdelani za obratovalno temperaturo medija 90°C. Vključno kondenzna izolacija in montažna konzola. Dobava in montaža. Tehnični podatki: material plošč: jeklo AISI 304 letni režim, hlajenje: primar : 6/11°C - glikol/voda 35/65% sekundar: 7/12°C - voda moč prenosnika: 70,6 kW zimski režim, gretje primar : 43/53°C - glikol/voda 35/65% sekundar: 55/45°C - voda moč prenosnika: 100,4 kW zunanje dimenzije: priključek primar: 3" (DN80) priključek sekundar: 3" (DN80) | 1 | kpl |  | 0
1.2.04 | Lotan ploščni prenosnik toplote z nagubano površino plošč. Plošče prenosnika toplote so iz nerjavečih plošč. Prenosnik toplote je kompaktne izvedbe in je primeren za prenosni medij vodo. Maksimalni delovni tlak prenosnika toplote 25 bar. Izdelani za obratovalno temperaturo medija 90°C. Vključno kondenzna izolacija in montažna konzola. Dobava in montaža. Tehnični podatki: material plošč: jeklo AISI 304 zimski režim, gretje primar : 43/53°C - voda sekundar: 55/45°C - glikol/voda 35/65% moč prenosnika: 8,60 kW zunanje dimenzije: priključek primar: 1" (DN25) priključek sekundar: 1" (DN25) | 1 | kpl |  | 0
Cevni razdelilnik za hladilno vodo - specifikacija Cevni razdelilnik, izdelan iz črne jeklene cevi po EN 10220 z bombiranim dnom na obeh koncih. Opremljen z navojnimi in prirobničnimi priključki. Na spodnji strani cevi priključek za izpustno pipo G1/2", na zgornji strani priključek za termometer G1/2", nalepke z oznako smeri toka. Tovarniško tlačno preizkušen in grundiran. Zunanje lakiran z vročinsko odporno barvo. Skupaj s parozaporno izolacijo. Dobava in montaža.
1.2.05 | Tehnične lastnosti: - DN150 - dolžina: cca 800 mm - pretok: cca 17,25m3/h - max. obatovalni tlak: 6 bar - max. obratovalna temperatura: 110°C Priključki: - 1x DN80 dovod - 2x DN65 PN6 - 1x DN15 praznilna pipa - 1x DN10 manometer Proizvod: kot npr. Simon d.o.o. ali enakovredno | 2 | kpl |  | 0
Cevni razdelilnik za ogrevno vodo - specifikacija Cevni razdelilnik, izdelan iz črne jeklene cevi po EN 10220 z bombiranim dnom na obeh koncih. Opremljen z navojnimi in prirobničnimi priključki. Na spodnji strani cevi priključek za izpustno pipo G1/2", na zgornji strani priključek za termometer G1/2", nalepke z oznako smeri toka. Tovarniško tlačno preizkušen in grundiran. Zunanje lakiran z vročinsko odporno barvo. Skupaj z izolacijo. Dobava in montaža.
1.2.06 | Tehnične lastnosti: - DN125 - dolžina: cca 1500 mm - pretok: cca 3,61m3/h - max. obatovalni tlak: 6 bar - max. obratovalna temperatura: 110°C Priključki: - 1x DN50 dovod - 2x DN32 PN6 - 2x DN25 PN6 - 1x DN15 praznilna pipa - 1x DN10 manometer Proizvod: kot npr. Simon d.o.o. ali enakovredno | 2 | kpl |  | 0
1.2.07 | Pritrditvene konzole za pritrditev razdelilnika na tla kotlovnice. Konzole sestavljajo talne plošče za vijačno pritrditev v tla in profilno jeklo, vse galvansko zaščiteno. Višina konzol 400 mm, komplet vsebuje dve konzoli. Vključno montažni material, dobava in montaža. | 4 | kpl |  | 0
1.2.08 | Zaključna izolacija za razdelilnik/zbiralnik z večplastno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, v črni barvi, skupne debeline 50 mm. Izolacija težko vnetljiva, razred D-s3-d0 po EN 13823. - toplotna prevodnost λ = 0,036 W/mK (0°C) - difuzijski koeficient µ = 7.000 - področje uporabe: -45 … 116°C kot npr. Kaimann Kaiaflex KK 25 mm ali enako | 4 | m2 |  | 0
1.2.09 | Visokoučinkovita črpalka z mokrotekočim rotorjem za linijsko vgradnjo v cevovod in transport ogrevne vode v skladu z VDI 2035. Ohišje črpalke iz sive litine, tekač iz plastične mase. Elektronsko komutirani sinhronski elektromotor s trajnimi magneti. Integrirana elektronska regulacija moči z zveznim spreminjanjem števila vrtljajev in integrirana motorna zaščita. Najmanjši zagonski tlak 0,05 bar pri < 60°C. Temperaturni razred TF 110 po CEN 335-2-51. Ročna nastavitev tlačne višine oziroma obratovalne krivulje. Ročni vklop samodejnega nočnega znižanja delovanja na minimalno krivuljo. Samodejno prilagajanje hidravličnim razmeram v cevovodu z integrirano mehko logiko. Prikaz napake delovanja na ohišju ter prikaz trenutne električne moči. Izolacijski oklep iz ekspandirane umetne mase. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - temperatura okolice: 0 do 40°C - temperatura medija: +2 do +110°C - medij: ogrevna voda - tlačna stopnja: PN 10 - stopnja zaščite: IP 44 - priključna moč: 60 W - napetost: 1/ 230 V, 50 Hz - priključki: G 1" tip.: Wilo Yonos Pico1.0 25/1-6 | 3 | kos |  | 0
1.2.10 | Visokoučinkovita črpalka z mokrotekočim rotorjem za linijsko vgradnjo v cevovod in transport ogrevne vode v skladu z VDI 2035. Ohišje črpalke iz sive litine, tekač iz plastične mase. Elektronsko komutirani sinhronski elektromotor s trajnimi magneti. Integrirana elektronska regulacija moči z zveznim spreminjanjem števila vrtljajev in integrirana motorna zaščita. Najmanjši zagonski tlak 0,05 bar pri < 60°C. Temperaturni razred TF 110 po CEN 335-2-51. Ročna nastavitev tlačne višine oziroma obratovalne krivulje. Ročni vklop samodejnega nočnega znižanja delovanja na minimalno krivuljo. Samodejno prilagajanje hidravličnim razmeram v cevovodu z integrirano mehko logiko. Prikaz napake delovanja na ohišju ter prikaz trenutne električne moči. Izolacijski oklep iz ekspandirane umetne mase. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - temperatura okolice: 0 do 40°C - temperatura medija: +2 do +110°C - medij: ogrevna voda - tlačna stopnja: PN 10 - stopnja zaščite: IP 44 - priključna moč: 75 W - napetost: 1/ 230 V, 50 Hz - priključki: G 1" tip.: Wilo Yonos Pico1.0 25/1-8 | 2 | kos |  | 0
Visokoučinkovita črpalka z mokrotekočim rotorjem za linijsko vgradnjo v cevovod in transport ogrevne vode v skladu z VDI 2035. Ohišje črpalke iz sive litine, tekač iz plastične mase. Elektronsko komutirani sinhronski elektromotor s trajnimi magneti. Integrirana elektronska regulacija moči z zveznim spreminjanjem števila vrtljajev in integrirana motorna zaščita. Najmanjši zagonski tlak 0,05 bar pri < 60°C. Temperaturni razred TF 110 po CEN 335-2-51. Možnost ročne nastavitve tlačne višine črpalke, nočnega znižanega delovanja ali regulacije na konstantni oz. proporcionalni tlak ter minimalno ali maksimalno krivuljo. Avtomatsko prilagajanje hidravličnim razmeram v cevovodu z integrirano mehko logiko. Prikaz stanja delovanja ON/OFF, napake delovanja, načina regulacije ter nastavljene tlačne višine. Integrirano zaznavalo diferenčnega tlaka in temperature. Brezpotencialni kontakti za javljanje napake ter vhod za zunanj vklop in izklop. IR komunikacija z modulom R100. Možnost dodatnih funkcij z namestitvijo razširitvenih modulov. Izolacijski oklep iz ekspandirane umetne mase. Dobava in montaža.
1.2.11 | Tehnični podatki: - temperatura okolice: 0 do 40°C - temperatura medija: +2 do +110°C - medij: ogrevna voda - tlačna stopnja: PN 10 - stopnja zaščite: IP 44 - priključna moč: 280 W - napetost: 1/ 230 V, 50 Hz - priključki: G 1 1/2" tip.: Wilo Stratos Maxo 40/0,5-8 | 2 | kos |  | 0
1.2.12 | Tehnični podatki: - temperatura okolice: 0 do 40°C - temperatura medija: +2 do +110°C - medij: ogrevna voda - tlačna stopnja: PN 10 - stopnja zaščite: IP 44 - priključna moč: 570 W - napetost: 1/ 230 V, 50 Hz - priključki: G 1 1/2" tip.: Wilo Stratos Maxo 40/0,5-12 | 3 | kos |  | 0
1.2.13 | Regulator za regulacijo, nadzor in optimizacijo novih hidravličnih krogov v toplotni postaji in preklop med letnim in zimskim delovanjem. Regulator opremljen z zaslonom za prikaz podatkov ter gumbi za vnašanje podatkov. Krmiljenje vseh elementov, kot je razvidno iz sheme kotlovnice. Vmesnik regulatorja v slovenskem jeziku, funkcije časa in datuma, zgodovinsko beleženje podatkov. Lokalni operacijski panel z LCD prikazovalnikom za lokalno nastavljenje funkcij regulatorja. Lokalni panel omogoča prikaz alarmov, statusov, nastavljenih vrednosti, premikanje po meniju v slovenskem jeziku. Tehnični podatki: DDC avtomatiski regulator za regulacijo sistemov kotlovnice. - preklop med ogrevanjem in hlajenjem na toplotni črpalki / hladilniku vode - regulacija treh krogov z obtočno črpalko in mešalnim ventilom samo za način ogrevanja - regulacija dveh krogov ventilatorskih konvektorjev s tripotnim ventilom, črpalko in preklopom med režimom ogrevanja in hlajenja - regulacija dveh direktnih krogov za ogrevanje ter hlajenje klimatov Vključno vezalne sheme avtomatike izvedenih del, kabliranje med regulatorjem in perifernimi elementi in črpalkami, električne meritve, nastavitev, programska oprema ter uvajanje uporabnika. Dobava, montaža programiranje. | 1 | kpl |  | 0
Tripotni regulcijski ventil - specifikacija Tripotni regulacijski ventil za zvezno regulacijo pretoka medija v zaprtih sistemih. Za kvaliteto medija po VDI 2035. Karakteristika istoprocentna, zunanji navoj po EN ISO 228-1. Ohišje in sedež ventila izdelana rdeče litine. Vreteno ventila izdelano iz nerjavnega jekla. Tesnilo vretena EPDM. Puščanje 1 po DIN 3230-3 BN. Regulacijsko razmerje 30:1. Toplotna izolacija iz EPP, požarni razred B2 po DIN 4102. Vključno priključni cevni komplet (spojke ali protiprirobnice z vijaki), dobava in montaža.
1.2.14 | Tripotni ventil po specifikaciji za tehnične podatke: - funkcija: mešanje - značilnica A-AB: istoprocentna - značilnica B-AB: linearna - temperatura: -15 ... 130°C - tlačna stopnja: PN16 - nazivna velikost: DN15 - kvs: 1,0 m3/h kot npr.: Danfoss VRG3 15/1,0 | 1 | kos |  | 0
1.2.15 | Tripotni ventil po specifikaciji za tehnične podatke: - funkcija: mešanje - značilnica A-AB: istoprocentna - značilnica B-AB: linearna - temperatura: -15 ... 130°C - tlačna stopnja: PN16 - nazivna velikost: DN15 - kvs: 2,5 m3/h kot npr.: Danfoss VRG3 15/2,5 | 1 | kos |  | 0
1.2.16 | Tripotni ventil po specifikaciji za tehnične podatke: - funkcija: mešanje - značilnica A-AB: istoprocentna - značilnica B-AB: linearna - temperatura: -15 ... 130°C - tlačna stopnja: PN16 - nazivna velikost: DN15 - kvs: 4,0 m3/h kot npr.: Danfoss VRG3 15/4,0 | 1 | kos |  | 0
1.2.17 | Tripotni ventil po specifikaciji za tehnične podatke: - funkcija: mešanje - značilnica A-AB: istoprocentna - značilnica B-AB: linearna - temperatura: -15 ... 130°C - tlačna stopnja: PN16 - nazivna velikost: DN132 - kvs: 16,0,0 m3/h kot npr.: Danfoss VRG3 32/16,0 | 1 | kos |  | 0
1.2.18 | Tripotni ventil po specifikaciji za tehnične podatke: - funkcija: mešanje - značilnica A-AB: istoprocentna - značilnica B-AB: linearna - temperatura: -15 ... 130°C - tlačna stopnja: PN16 - nazivna velikost: DN40 - kvs: 25,0 m3/h kot npr.: Danfoss VRG3 40/25 ali enako | 1 | kos |  | 0
1.2.19 | Elektromotorni pogon regulacijskega ventila, brez potrebnega vzdrževanja, kompaktna izvedba. Sihronski motor s krmiljenjem in elektronsko cut-off funkcijo. Elektronsko zaznavanje končne lege in cut-off s časovnim staikalom v motorju. Ročno nastavljiva lega ventila ob izključenem menjalniku. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - potisna sila: 400 N - hod: 3 do 20 mm - hitrost: 7,5/15 s/mm - napetost: 230V/50Hz - krmiljenje: 3-točkovno - stopnja zaščite: IP54 proizvod: kot npr. Danfoss AMV 435/230V ali enakovredno | 5 | kos |  | 0
| Tripotni preklopni ventil z električnim pogonom 230V on-off. Skupaj z ožičenjem in priklopom. Dobava in montaža. |  |  |  | 0
1.2.20 | Proizvod/tip: Belimo R3065-S4/SR230A | 2 | kos |  | 0
1.2.21 | Predelava mešalnega sistema ogrevanja na obstoječem razdelilniku, ki zajema odstranitev tropotnega ventila in obtočne črpalke, blindiranje by passa tropotnega ventila, vstavitev mankajočega cevovoda in ponovna izolacija cevovoda. | 1 | kpl |  | 0
Krogelna pipa z ročico - specifikacija Krogelna pipa iz ponikljane medenine, s polnim prehodom, z obojestranskim notranjim navojem, ročica iz pocinkanega jekla s polimernim zaščitnim ovojem. Pipa ima CE certifikat glede na smernico 97/23/EG. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - max. delovni tlak (70°C): PN 16 - delovna temperatura: -10 do +100°C proizvod: Oventrop ali enakovredno tip: Optibal
1.2.22 | Krogelna pipa z ročico DN25 | 9 | kos |  | 0
1.2.23 | Krogelna pipa z ročico DN32 | 12 | kos |  | 0
1.2.24 | Krogelna pipa z ročico DN50 | 6 | kos |  | 0
1.2.25 | Krogelna pipa z ročico DN65 | 8 | kos |  | 0
1.2.26 | Krogelna pipa z ročico DN80 | 11 | kos |  | 0
Protipovratni ventil - specifikacija Protipovratni ventil iz rdeče litine in medenine s tesnilom iz fluoriranega elastomera (FKM), primeren za vodoravno ali navpično vgradnjo, z obojestranskim notranjim navojem. Vzmet konusa je razbremenjena. Ventil uporaben za vodo, mineralna, kurilna in hidravlična olja, goriva in druge neagresivne kapljevine. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - tlak odpiranja: 40 mbar - max. obratovalni tlak: PN 16 - obratovalna temperatura: -10 do +120°C
1.2.27 | Protipovratni ventil DN25 | 2 | kos |  | 0
1.2.28 | Protipovratni ventil DN32 | 2 | kos |  | 0
1.2.29 | Protipovratni ventil DN50 | 1 | kos |  | 0
1.2.30 | Protipovratni ventil DN65 | 2 | kos |  | 0
1.2.31 | Protipovratni ventil DN80 | 1 | kos |  | 0
Ventil za hidravlično uravnoteženje - specifikacija Ročni ventil za hidravlično uravnovešenje in meritev pretoka. Uporaba v sistemih sanitarne vode in ogrevanja ter hlajenja. Ohišje iz medenine, odporne proti razcinkanju. Zvezna nastavitev ventila z ročnim oštevilčenim kolesom (80 pozicij), samotesnilna merilna priključka, fiksiranje nastavitve kolesa, možnost praznjenja in polnjenja sistema, meritev tlaka in temperatur z dodatno opremo, ki se priključi na ventil. Vgradnja v vtok ali povratek. Funkcije ventila so: prednastavitev, merjenje pretoka, tlačne razlike in termperature, zaporna funkcija ter izpust. Tehnični podatki: - nazivni tlak: PN20 - obratovalna temperatura: -20 do +120°C
1.2.32 | Poševnosedežni regulacijski ventil DN25 | 2 | kos |  | 0
1.2.33 | Poševnosedežni regulacijski ventil DN32 | 2 | kos |  | 0
1.2.34 | Poševnosedežni regulacijski ventil DN50 | 1 | kos |  | 0
1.2.35 | Poševnosedežni regulacijski ventil DN65 | 2 | kos |  | 0
1.2.36 | Poševnosedežni regulacijski ventil DN80 | 1 | kos |  | 0
Lovilec nečistoč, sito 0,6 mm, navojni - specifikacija Lovilec nečistoč z obojestranskim notranjim navojem. Za dimenzije DN10 - DN50 ohišje izdelano iz rdeče litine, glava pa iz medenine. Za dimenzije DN65 - DN80 ohišje in glava izdelana iz medenine. Vložek sita izdelan iz nerjavnega kromnikljevega jekla. Lovilec uporaben za kapljevine: voda, mineralno, kurilno in hidravlično olje, goriva in druge neagresivne kapljevine. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - velikost odprtin sita: 0,6 mm - max. obratovalni tlak: PN 16 - delovna temperatura: 0 do +150°C
1.2.37 | Lovilec nečistoč, sito 0,6 mm, navojni DN25 | 2 | kos |  | 0
1.2.38 | Lovilec nečistoč, sito 0,6 mm, navojni DN32 | 2 | kos |  | 0
1.2.39 | Lovilec nečistoč, sito 0,6 mm, navojni DN50 | 1 | kos |  | 0
1.2.40 | Lovilec nečistoč, sito 0,6 mm, navojni DN65 | 2 | kos |  | 0
1.2.41 | Membranska raztezna posoda za zaprte ogrevalne in hladilne vodne sisteme, izdelana po DIN 4807, dovoljenje v skladu z EU smernico za tlačne naprave 97/23/EG, TÜv certifikat. Dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - nazivni volumen: 80 l - max. trajna temperatura: 70°C - max. obratovalni tlak: 3 bar - tovarniški predtlak: 1,0 bar - cevni priključek: R 3/4" velikost: V=50l | 1 | kos |  | 0
1.2.42 | Membranska raztezna posoda za zaprte ogrevalne in hladilne vodne sisteme, izdelana po DIN 4807, dovoljenje v skladu z EU smernico za tlačne naprave 97/23/EG, TÜv certifikat. Postavitev na tla s podkonstrukcijo, zunanje zaščitena z barvo, fiksna membrana, kompletom za priklop in praznjenje ter zaporno pipo z blokado položaja. Dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - nazivni volumen: 150 l - max. obratovalna temperatura: 120°C - max. obratovalni tlak: 6 bar | 2 | kos |  | 0
1.2.43 | Membranski varnostni ventil, oznaka H, za ogrevalne sisteme po DIN 4751-2 in TRD 721, TÜV certifikat. Vključno odvodna cev 3,0 m do lijaka v kotlovnici, dobava in montaža. - vstopni priključek: DN25 - izstopni priključek: DN32 - moč ogr. sistema: 200 kW - odpiralni tlak: 2,5 bar - medij: voda | 3 | kos |  | 0
1.2.44 | Zaporna pipa iz medenine, z možnostjo blokade stanja, PN6, DN25. | 3 | kos |  | 0
1.2.45 | Termomanometer, premera 80mm, priključni nastavek 1/4" na hrbtni strani, vključno s protipovratnim elementom 1/2", merilna natančnost 3% od končne vrednosti skale. Dobava in montaža. - premer: 80 mm - tlačna stopnja PN6 - temperatura: 0 - 120°C - tlak: 0-4bar | 20 | kos |  | 0
1.2.46 | Avtomatski odzračevalni lonček za izpust zraka, ki se nabira v cevnem razvodu ogrevalnih in hladilnih naprav. Konstrukcijska izvedba omogoča čiščenje ali zamenjavo lončka brez praznjenja cevnega sistema. Uporava v ogrevalnih sistemih z medijem po VDI 2035 in glikoli do 30%. Dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - obratovalna temperatura: 0 do 110°C - max. obratovalni tlak: 10 bar - cevni priključek: G 1/2 - nazivna velikost: DN15 proizvod: Oventrop ali enakovredno | 14 | kos |  | 0
1.2.47 | Polnilno-praznilna pipa iz medenine s priključkom za gibko cev, s kapo na verižici, zunanji navoj DN15, tlačna stopnja PN10, vključno uvarna mufa DN15. Dobava in montaža. | 8 | kos |  | 0
Kalorimeter CF-E II - specifikacija Ultrazvočni toplotni števec z računsko enoto z baterijo za 12 let , volumskega dela in temperaturnih tipal Pt100. Metrološki razred II po EN 1434 in okoljski razred C po EN1434. Vgradnja v horizontalni ali vertikalni vgradni položaj. Maksimalna obratovalna temperaturavolumskega dela je 150oC. Tlačni razred PN16 oz. PN25 (prirobnica). Predpripravljen za daljinski prenos podatkov, ki je zagotovljen z namestitvijo ustreznega opcijskega konektorja (odvisen od tipa prenosa podatkov). Obseg dobave: 1. Toplotni števec sestavljen iz računske enote, para temperaturnih tipal in volumskega dela. 2. Vgradni komplet za toplotni števec, 3. CF-E II - Opcijska kartica M-BUS in Energija in Volumen impulzni izhod Dobava, montaža, ožičenje in priklop na sistem daljinskega odčitavanja.
1.2.48 | Kalorimeter za ogrevno vodo: proizvod ENERKON ALMESS ali enakovredno tip: CF-Echo II - 3,5-260 + Mbus kartica PN16 DN25 Vn= 3,5m3/h V= 3,62m3/h | 1 | kpl |  | 0
1.2.49 | Kombinirani kalorimeter za ogrevno ali hladilno vodo: proizvod ENERKON ILTRON ali enakovredno tip: CF-Echo II - 15-270 KOMBI + Mbus kartica PN16 DN50 Vn=15m3/h V=16,1m3/h | 1 | kpl |  | 0
Pocinkani jekleni cevovodi Prestabo - specifikacija Tenkoslojne jeklene cevi in oblikovni kosi iz nelegiranega jekla 1.0308 po DIN EN 10305-3, zunanje galvansko pocinkani z nanosom cinka debeline 8 do 15 µm. Cevi in oblikovni kosi se medsebojno spajajo s press tehniko. Fitingi so opremljeni s tesnilnim obročem iz EPDM. Postavke cevovodov vključujejo montažo, obešalni material brez toplotnih mostov ter vse potrebne oblikovne kose. Tehnični podatki: - maks. obratovalna temperatura: 110°C - maks. obratovalni tlak: 16 bar proizvod: Viega ali enakovredno tip: Prestabo
1.2.50 | Cevovod Prestabo 28x1,5 | 40 | m |  | 0
1.2.51 | Cevovod Prestabo 35x1,5 | 40 | m |  | 0
1.2.52 | Cevovod Prestabo 54x1,5 | 30 | m |  | 0
1.2.53 | Cevovod Prestabo 64x2,0 | 60 | m |  | 0
1.2.54 | Cevovod Prestabo 88,9x2,0 | 90 | m |  | 0
Penasta toplotna izolacija iz sintetetičnega kavčuka - specifikacija Penasta toplotna izolacija cevi na bazi sintetetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, dobavljena kot cevaki dolžine 2 m. Vključno lepilo, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B1, testirano v skladu z DIN 4102-1 - območje uporabe: Tmax= +100°C - toplotna prevodnost (0°C) ≤ 0,036 W/mK kot npr.: ARMACELL Armaflex ACE ali enako
1.2.55 | Izolacija 25mm x Φ28 | 40 | m |  | 0
1.2.56 | Izolacija 25mm x Φ35 | 40 | m |  | 0
1.2.57 | Izolacija 25mm x Φ54 | 30 | m |  | 0
1.2.58 | Izolacija 32mm x Φ64 | 60 | m |  | 0
1.2.59 | Izolacija 32mm x Φ89 | 90 | m |  | 0
1.2.60 | Izpiranje cevovoda z vodo. | 1 | kpl |  | 0
1.2.61 | Tlačni preizkus instalacije. | 1 | kpl |  | 0
1.2.62 | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov o preizkusih - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur | 1 | kpl |  | 0
1.2.63 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, pregled in preizkus instalacije. | 1 | kpl |  | 0
| SKUPAJ TOPLOTNA POSTAJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | OGREVANJE IN HLAJENJE
Jekleni radiator (brez ventila) - specifikacija Kompaktni radiator iz hladno valjane jeklene pločevine s stranskim priklopom. Sestoji iz narebrenih jeklenih plošč in valovite pločevine. Pločevina zaščitena in pobarvana v skladu z DIN 55900. Radiator tovarniško opremljen z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom. Serijsko opremljen z zidnimi pritrdili na zadnji strani za montažo na steno. Vrhni pokrov perforiran, snemljive izvedbe, stranici zaprti. Toplotne karakteristike v skladu z EN 442. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: 110°C - barva: RAL 9016 proizvod: Vogel & Noot ali enakovredno
1.3.01 | Jekleni radiator 11/600-400 | 15 | kos |  |  | 0
1.3.02 | Jekleni radiator 11/600-520 | 2 | kos |  |  | 0
1.3.03 | Spodnji priključek za radiatorje z vgrajenim ventilom, z možnostjo zapiranja, za dvocevne sisteme, razmak priključkov 50 mm, kotni, 1/2" ZN, vključno spojka za priklop na večplastno MLC cev, dobava in montaža. proizvod: Danfoss tip: RLV-K kotni 1/2" ZN | 17 | kos |  |  | 0
1.3.04 | Radiatorska termostatska glava z zaskočnim priključkom, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, z vgrajeno varovalko proti kraji. Možnost popolnega zaprtja pretoka, protizmrzovalna zaščita. Temperaturno območje 0 ... 26°C. Skladna z EN 215-1, za vse Danfoss RA ventile in radiatorje v vgrajenim ventilom Vogel & Noot, De Longhi, Buderus ipd. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss tip: RA 2940 | 17 | kos |  | 0
Stenski ventilatorski konvektor - specifikacija Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe, za dvocevni sistem, brez maske sestoječ se iz: ohišja, lamelnega grelno-hladilnega izmenjevalca, odzračevalne pipice, nizkošumnega ventilatorja, lovilne ponve za kondenzat s priključkom za odvod kondenzata, zračnega filtra, kompletno s montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Skupaj z vgrajenim tropotnim ventilom s termo-električnim pogonom, na registru ogrevanja in hlajenja. Skupaj z vpihovalno rešetko. Dobava in montaža. Proizvod: Aermec ali enakovredno
1.3.05 | Parapetni ventilatorski konvektor po specifikaciji za tehnične podatke (pri sred hitrosti ventilatorja): - dimenzija (cca): 640x490x220 mm - pretok zraka (med.): 160 m3/h - prostorski zrak hlajenje: 26°C - režim medija hlajenje: 7/12°C - režim medija ogrevanja: 55/45°C - hladilna moč (med): 840W - grelna moč (med): 1358W - zvočna moč (med.): 38 dB(A) proizvod: Aermec ali enakovredno tip: FCZ 100 | 3 | kos |  | 0
1.3.06 | Parapetni ventilatorski konvektor po specifikaciji za tehnične podatke (pri sred hitrosti ventilatorja): - dimenzija (cca): 640x490x220 mm - pretok zraka (med.): 160 m3/h - prostorski zrak hlajenje: 26°C - režim medija hlajenje: 7/12°C - režim medija ogrevanja: 55/45°C - hladilna moč (med): 1063W - grelna moč (med): 1487W - zvočna moč (med.): 38 dB(A) proizvod: Aermec ali enakovredno tip: FCZ 150 | 6 | kos |  | 0
1.3.07 | Parapetni ventilatorski konvektor po specifikaciji za tehnične podatke (pri sred hitrosti ventilatorja): - dimenzija (cca): 750x490x220 mm - pretok zraka (med.): 220 m3/h - prostorski zrak hlajenje: 26°C - režim medija hlajenje: 7/12°C - režim medija ogrevanja: 55/45°C - hladilna moč (med): 1560W - grelna moč (med): 2155W - zvočna moč (med.): 46 dB(A) proizvod: Aermec ali enakovredno tip: FCZ 250 | 11 | kos |  | 0
1.3.08 | Parapetni ventilatorski konvektor po specifikaciji za tehnične podatke (pri sred hitrosti ventilatorja): - dimenzija (cca): 980x490x220 mm - pretok zraka (med.): 350 m3/h - prostorski zrak hlajenje: 26°C - režim medija hlajenje: 7/12°C - režim medija ogrevanja: 55/45°C - hladilna moč (med): 2182W - grelna moč (med): 3024W - zvočna moč (med.): 41,1 dB(A) proizvod: Aermec ali enakovredno tip: FCZ 300 | 18 | kos |  | 0
1.3.09 | Parapetni ventilatorski konvektor po specifikaciji za tehnične podatke (pri sred hitrosti ventilatorja): - dimenzija (cca): 980x490x220 mm - pretok zraka (med.): 350 m3/h - prostorski zrak hlajenje: 26°C - režim medija hlajenje: 7/12°C - režim medija ogrevanja: 55/45°C - hladilna moč (med): 2467W - grelna moč (med): 3340W - zvočna moč (med.): 41,1 dB(A) proizvod: Aermec ali enakovredno tip: FCZ 350 | 5 | kos |  | 0
Stenski ventilatorski konvektor - specifikacija Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe z nogicami, za dvocevni sistem, z maske sestoječ se iz: ohišja, lamelnega grelno-hladilnega izmenjevalca, odzračevalne pipice, nizkošumnega ventilatorja, lovilne ponve za kondenzat s priključkom za odvod kondenzata, zračnega filtra, kompletno s montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Skupaj z vgrajenim tropotnim ventilom s termo-električnim pogonom, na registru ogrevanja in hlajenja. Dobava in montaža. Dobava in montaža. Proizvod: Aermec ali enakovredno
1.3.10 | Parapetni ventilatorski konvektor po specifikaciji za tehnične podatke (pri sred hitrosti ventilatorja): - dimenzija (cca): 980x490x220 mm - pretok zraka (med.): 350 m3/h - prostorski zrak hlajenje: 26°C - režim medija hlajenje: 7/12°C - režim medija ogrevanja: 55/45°C - hladilna moč (med): 2182W - grelna moč (med): 3024W - zvočna moč (med.): 41,1 dB(A) proizvod: Aermec ali enakovredno tip: FCZ 300 | 6 | kos |  | 0
1.3.11 | Parapetni ventilatorski konvektor po specifikaciji za tehnične podatke (pri sred hitrosti ventilatorja): - dimenzija (cca): 980x490x220 mm - pretok zraka (med.): 350 m3/h - prostorski zrak hlajenje: 26°C - režim medija hlajenje: 7/12°C - režim medija ogrevanja: 55/45°C - hladilna moč (med): 2467W - grelna moč (med): 3340W - zvočna moč (med.): 41,1 dB(A) proizvod: Aermec ali enakovredno tip: FCZ 350 | 3 | kos |  | 0
1.3.12 | Stenski termostat z LCD prikazovalnikom za krmiljenje ventilatorskih konvektorjev z motorjem v EC tehnologiji, z izhodnim signalom 0 do 10 V. Termostat omogoča prikaz trenutne temperature, prikaz nastavljene temperature, hitrosti ventilatorja in načina delovanja ogrevanje/hlajenje. S tipkami na ohišju je mogoče nastavljene vrednosti spreminjati. Ohišje izdelano iz ABS plastike, za nadometno vgradnjo, bela barva. Dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - vhodna napetost: 230 V - izhodna napetost: 10 V - stopnja zaščite: IP 20 - obratovalna temperatura: 0 do 40°C proizvod: Aermec ali enakovredno | 42 | kos |  | 0
1.3.13 | Relejski vmesnik za reulacijo večjega števila (2 in več) konvektrojev preko enega termostata. Dobava in montaža. | 5 | kos |  | 0
1.3.14 | Komplet dveh nosilcev ventilatorskega konvektorja iz prašno lakiranega profilnega jekla, za montažo na steno. Vključno montažni pribor, dobava in montaža. | 52 | kos |  | 0
AB-QM - specifikacija Tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom brez pomožne energije za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, z možnostjo priklopa elektromotornega ali elektrotermičnega pogona. Dobava, montaža in nastavitev. proizvod: Danfoss AB-QM ali enako
1.3.15 | tlačna stopnja: PN16 maks. temperatura vode: 120 °C maks. diferenčni tlak: 4 bar min. diferenčni tlak: 0,16 bar območje pretoka: 90-450 l/h vgradna dolžina: 65 mm priključek: ZN 3/4" tip: AB-QM 15 | 9 | kos |  | 0
1.3.16 | tlačna stopnja: PN16 maks. temperatura vode: 120 °C maks. diferenčni tlak: 4 bar min. diferenčni tlak: 0,16 bar območje pretoka: 180-900 l/h vgradna dolžina: 82 mm priključek: ZN 1" tip: AB-QM 20 | 43 | kos |  | 0
Krogelna pipa z ročico - specifikacija Krogelna pipa iz ponikljane medenine, s polnim prehodom, z obojestranskim notranjim navojem, ročica iz pocinkanega jekla s polimernim zaščitnim ovojem. Pipa ima CE certifikat glede na smernico 97/23/EG. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - max. delovni tlak (70°C): PN 16 - delovna temperatura: -10 do +100°C
1.3.17 | Krogelna pipa z ročico DN15 | 18 | kos |  | 0
1.3.18 | Krogelna pipa z ročico DN20 | 22 | kos |  | 0
1.3.19 | Krogelna pipa z ročico DN25 | 70 | kos |  | 0
1.3.20 | Krogelna pipa z ročico DN32 | 2 | kos |  | 0
1.3.21 | Krogelna pipa z ročico DN40 | 10 | kos |  | 0
1.3.22 | Enojni split hladilni sistem, samo za hlajenje. Namenjena je predvsem za hlajenje tehničnih prostorov, kjer bi se tehnična oprema ali izdelki lahko poškodovali, če bi temperatura ali vlažnost bili previsoki. Območje delovanja hlajenja do zunanje temperature -25 °C, visoka učinkovitost, kar je pomembno pri neprekinjenem delovanju visok faktor občutljivosti na vlago (SHF), široke možnosti nadzora in krmiljenja z opcijskim brezžičnim ali žičnim upravljalnikom, možnost upravljanja prek aplikacije MelCloud, z namestitvijo Wi-Fi vmesnika (opcijsko) Sestoji iz ločene zunanje in notranje enote ter medsebojne frigo povezave. Zunanjo enoto sestavljejo ohišje v beli barvi, dvojni rotacijski batni kompresor, zračno hlajeni prenosnik toplote z aksialnim ventilatorjem ter konzole za pritrditev. Notranja enota sestoji iz ohišja iz umetne mase, prenosnika toplote in tangencialnega ventilatorja s 5-stopenjskim elektromotorjem, ionizatorjem zraka in samočistilne funkcije. Regulacija sistema v skladu zadnjega stanja tehnike, posluževanje z žičnim daljinskim upravljalnikom. Hladivo sistema R32. Vključno dobava, montaža in zagon. Tehnične lastnosti: Zunanja enota - energijski razred: A - nazivna hladilna moč: 3,5 kW (1,5...4,0kW) - napetost: 230V/1~/50Hz - el. moč: 0,8 kW kot. npr.: proizvod: Mitshubishi ali enakovredno notranja enota tip: MSY-TP35VF zunanja enota tip: MUY-TP35VF | 4 | kos |  | 0
Predizolirana bakrena cev - specifikacija Predizolirana bakrena cev namenjena za transport tehničnih plinov in hladiv v hladilni in klima tehniki. Izdelana v skladu z EN 12735, tovarniško očiščena, razmaščena in obojestransko zaprta. Izolacija cevi iz polietilena, oplaščena z belo zaščitno poliolefinsko-kopolimerno oblogo. Vključno fitingi iz medenine po EN 378 za priklop cevi na napravo. Pribor za lotanje, dobava in montaža. Tehnične lastnosti (izolacija): - požarni razred: B2 po DIN 4102-1 - območje uporabe: -50 ... +105°C - difuzijski koeficient: ≥ 5000 - toplotna prevodnost 0°C: 0,035 W/mK - debelina izolacije: 9 mm proizvod: Armacell ali enakovredno tip: Tubolit Split
1.3.23 | Predizolirana bakrena cev Φ 6,35 mm | 60 | m |  | 0
1.3.24 | Predizolirana bakrena cev Φ 9,52 mm | 60 | m |  | 0
1.3.25 | Električna povezava med notranjo in zunanjo enoto s kablom NYM-J 3x2,5 mm2. Dobava in montaža. | 60 | m |  | 0
1.3.26 | Električna (regulacija) povezava med notranjo in zunanjo enoto s kablom NYM-J 4x1,5 mm2. Dobava in montaža. | 60 | m |  | 0
1.3.27 | Korito za lovenje kondenza notranjih split enot v TK prostore. Postavitev pod klimo. Odtok speljan v odtok notarnje klime. Dobava in montaža. | 4 | m |  | 0
MLC predizolirani cevni razvod - specifikacija Večplastna predizolirana kompozitna MLC cev, difuzijsko tesna po DIN 4726. Cev izdelana skladno z DIN 16833, DIN 16834 in DIN 4721. Cev sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT. Vključno fitingi, spojke, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B2 po DIN 4102-1 - max. temperatura: 95°C - max. obatovalni tlak: 10 bar pri 70°C - topl. prevodnost cevi: 0,4 W/mK - koef. topl. razteznosti: 25x10-6 m/mK - hrapavost: 0,0004 mm proizvod: Uponor ali enakovredno tip: Uponor MLC
1.3.28 | MLC cev z izolacijo 9 mm - Φ 16x2 | 110 | m |  |  | 0
1.3.29 | MLC cev z izolacijo 9 mm - Φ 20x2,25 | 60 | m |  |  | 0
1.3.30 | MLC cev z izolacijo 9 mm - Φ 25x2,5 | 25 | m |  |  | 0
MLC cevni razvod - specifikacija Večplastna kompozitna MLC cev, difuzijsko tesna po DIN 4726. Cev izdelana skladno z DIN 16833, DIN 16834 in DIN 4721. Cev sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT. Vključno fitingi, spojke, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B2 po DIN 4102-1 - max. temperatura: 95°C - max. obatovalni tlak: 10 bar pri 70°C - topl. prevodnost cevi: 0,4 W/mK - koef. topl. razteznosti: 25x10-6 m/mK - hrapavost: 0,0004 mm proizvod: Uponora ali enakovredno tip: Uponor MLC
1.3.31 | MLC cev Φ 32x3,0 | 10 | m |  |  | 0
| Pocinkani jekleni cevovodi Prestabo - specifikacija Tenkoslojne jeklene cevi in oblikovni kosi iz nelegiranega jekla 1.0308 po DIN EN 10305-3, zunanje galvansko pocinkani z nanosom cinka debeline 8 do 15 µm. Cevi in oblikovni kosi se medsebojno spajajo s press tehniko. Fitingi so opremljeni s tesnilnim obročem iz EPDM. Postavke cevovodov vključujejo montažo, obešalni material brez toplotnih mostov ter vse potrebne oblikovne kose. Tehnični podatki: - maks. obratovalna temperatura: 110°C - maks. obratovalni tlak: 16 bar proizvod: Viega tip: Prestabo |  |  |  | 0
1.3.32 | Cevovod Prestabo 18x1,2 | 85 | m |  | 0
1.3.33 | Cevovod Prestabo 22x1,5 | 110 | m |  | 0
1.3.34 | Cevovod Prestabo 28x1,5 | 370 | m |  | 0
1.3.34 | Cevovod Prestabo 28x1,5 | 60 | m |  |  | 0
1.3.35 | Cevovod Prestabo 35x1,5 | 150 | m |  | 0
1.3.36 | Cevovod Prestabo 42x1,5 | 140 | m |  | 0
1.3.37 | Cevovod Prestabo 54x1,5 | 60 | m |  | 0
1.3.38 | Cevovod Prestabo 64x2,0 | 50 | m |  | 0
Penasta toplotna izolacija iz sintetetičnega kavčuka - specifikacija Penasta toplotna izolacija cevi na bazi sintetetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, dobavljena kot cevaki dolžine 2 m. Vključno lepilo, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B1, testirano v skladu z DIN 4102-1 - območje uporabe: Tmax= +100°C - toplotna prevodnost (0°C) ≤ 0,036 W/mK kot npr.: ARMACELL Armaflex ACE ali enakovredno
1.3.39 | Izolacija 13mm x Φ18 | 85 | m |  | 0
1.3.40 | Izolacija 13mm x Φ22 | 110 | m |  | 0
1.3.41 | Izolacija 13mm x Φ28 | 350 | m |  | 0
1.3.42 | Izolacija 13mm x Φ35 | 150 | m |  | 0
1.3.43 | Izolacija 13mm x Φ42 | 80 | m |  | 0
1.3.44 | Izolacija 25mm x Φ28 | 20 | m |  | 0
1.3.44 | Izolacija 25mm x Φ28 | 60 | m |  |  | 0
1.3.45 | Izolacija 32mm x Φ42 | 60 | m |  | 0
1.3.46 | Izolacija 32mm x Φ54 | 60 | m |  | 0
1.3.47 | Izolacija 32mm x Φ64 | 50 | m |  | 0
1.3.48 | Izdelava prebojev dimenzije do Φ200mm, v zidove debeline do 30 cm. | 1 | pš |  | 0
1.3.49 | Požarna zaščita prehodov kovinskih cevi skozi steno in strop z intumescenčnim požarno zaščitnim kitom PK EXPAN in intumescenčnim požarno zaščitnim trakom PT ELAST-o-INT, v skladu s SIST EN 1366-3. Kompletno z označbo prehoda in izdajo certifikata. | 1 | pš |  | 0
1.3.50 | Izpiranje cevovoda z vodo ali komprimiranim zrakom. | 1 | pš |  | 0
1.3.51 | Preizkus na tlak in tesnost instalacije ogrevanja po z DIN 18380. O preizkusu se sestavi zapisnik. | 1 | pš |  | 0
1.3.52 | Poizkusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti: - polnjenje cevovodov - pregled instalacije - ureguliranje armatur - izdelava zapisnikov o preizkusih - izdelava navodil za obratovanje - meritve tlaka in temperatur | 1 | pš |  | 0
1.3.53 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, pregled in preizkus instalacije. | 1 | pš |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | GRELNIK IN HLADILNIK KLIMATA
Visoko učinkovita obtočna črpalka, elektronsko regulirana, s potopljenim rotorjem, z navojnim priključkom, ECM sinhronim motorjem, z vgrajeno elektronsko regulacijo zmogljivosti za brezstopenjsko reguliranje diferenčnega tlaka. Serijsko vsebuje: - predizbirne regulacijske načine za optimalno prilagoditev bremena Δp-c (diferenčni tlak konstanten), Δp-v (diferenčni tlak variabilen) - vgrajena zaščita motorja - prikaz LED za nastavitev želene vrednosti in prikaz tekoče porabe v W - avtomatska deblokirna funkcija - visok zagonski moment - funkcija odzračevanja za odzračevanje rotornega prostora Ohišje črpalke iz sive litine, tekač iz polipropilena, gred iz nerjavečega jekla s kovinsko impregniranimi grafitnimi drsnimi ležaji. Skupaj s priključnimi holandci ter ostalim montažnim materialom. Dobava, montaža in električna priključitev.
1.4.01 | Č3 - Obtočna črpalka po zgornji specifikaciji: V = 0,26 m3/h dp = 25 kPa Pel=4...40W proizvod: kot npr. Wilo Yonos Pico 25/1-6 ali enakovredno | 2 | kos |  | 0
Krogelna pipa z ročico - specifikacija Krogelna pipa iz ponikljane medenine, s polnim prehodom, z obojestranskim notranjim navojem, ročica iz pocinkanega jekla s polimernim zaščitnim ovojem. Pipa ima CE certifikat glede na smernico 97/23/EG. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - max. delovni tlak (70°C): PN 16 - delovna temperatura: -10 do +100°C proizvod: Oventrop ali enakovredno tip: Optibal
1.4.02 | Krogelna pipa z ročico DN15 | 1 | kos |  | 0
1.4.03 | Krogelna pipa z ročico DN20 | 1 | kos |  | 0
1.4.04 | Krogelna pipa z ročico DN32 | 1 | kos |  | 0
1.4.05 | Krogelna pipa z ročico DN40 | 1 | kos |  | 0
Ventil za hidravlično uravnoteženje - specifikacija Ročni ventil za hidravlično uravnovešenje in meritev pretoka. Uporaba v sistemih sanitarne vode in ogrevanja ter hlajenja. Ohišje iz medenine, odporne proti razcinkanju. Zvezna nastavitev ventila z ročnim oštevilčenim kolesom (80 pozicij), samotesnilna merilna priključka, fiksiranje nastavitve kolesa, možnost praznjenja in polnjenja sistema, meritev tlaka in temperatur z dodatno opremo, ki se priključi na ventil. Vgradnja v vtok ali povratek. Funkcije ventila so: prednastavitev, merjenje pretoka, tlačne razlike in termperature, zaporna funkcija ter izpust. Tehnični podatki: - nazivni tlak: PN20 - obratovalna temperatura: -20 do +120°C
1.4.06 | Poševnosedežni regulacijski ventil DN15 | 1 | kos |  | 0
1.4.07 | Poševnosedežni regulacijski ventil DN20 | 1 | kos |  | 0
1.4.08 | Poševnosedežni regulacijski ventil DN32 | 1 | kos |  | 0
1.4.09 | Poševnosedežni regulacijski ventil DN40 | 1 | kos |  | 0
Lovilec nečistoč, sito 0,6 mm, navojni - specifikacija Lovilec nečistoč z obojestranskim notranjim navojem. Za dimenzije DN10 - DN50 ohišje izdelano iz rdeče litine, glava pa iz medenine. Za dimenzije DN65 - DN80 ohišje in glava izdelana iz medenine. Vložek sita izdelan iz nerjavnega kromnikljevega jekla. Lovilec uporaben za kapljevine: voda, mineralno, kurilno in hidravlično olje, goriva in druge neagresivne kapljevine. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - velikost odprtin sita: 0,6 mm - max. obratovalni tlak: PN 16 - delovna temperatura: 0 do +150°C
1.4.10 | Lovilec nečistoč, sito 0,6 mm, navojni DN15 | 1 | kos |  | 0
1.4.11 | Lovilec nečistoč, sito 0,6 mm, navojni DN20 | 1 | kos |  | 0
1.4.12 | Lovilec nečistoč, sito 0,6 mm, navojni DN32 | 1 | kos |  | 0
1.4.13 | Lovilec nečistoč, sito 0,6 mm, navojni DN40 | 1 | kos |  | 0
1.4.14 | Termomanometer, premera 80mm, priključni nastavek 1/4" na hrbtni strani, vključno s protipovratnim elementom 1/2", merilna natančnost 3% od končne vrednosti skale. Dobava in montaža. - premer: 80 mm - tlačna stopnja PN6 - temperatura: 0 - 120°C - tlak: 0-4bar | 8 | kos |  | 0
1.4.15 | Polnilno-praznilna pipa iz medenine s priključkom za gibko cev, s kapo na verižici, zunanji navoj DN15, tlačna stopnja PN10, vključno uvarna mufa DN15. Dobava in montaža. | 4 | kos |  | 0
Pocinkani jekleni cevovodi Prestabo - specifikacija Tenkoslojne jeklene cevi in oblikovni kosi iz nelegiranega jekla 1.0308 po DIN EN 10305-3, zunanje galvansko pocinkani z nanosom cinka debeline 8 do 15 µm. Cevi in oblikovni kosi se medsebojno spajajo s press tehniko. Fitingi so opremljeni s tesnilnim obročem iz EPDM. Postavke cevovodov vključujejo montažo, obešalni material brez toplotnih mostov ter vse potrebne oblikovne kose. Tehnični podatki: - maks. obratovalna temperatura: 110°C - maks. obratovalni tlak: 16 bar proizvod: Viega ali enakovredno tip: Prestabo
1.4.16 | Cevovod Prestabo 22x1,5 | 40 | m |  | 0
1.4.17 | Cevovod Prestabo 28x1,5 | 100 | m |  | 0
1.4.18 | Cevovod Prestabo 35x1,5 | 40 | m |  | 0
1.4.19 | Cevovod Prestabo 54x1,5 | 100 | m |  | 0
Penasta toplotna izolacija iz sintetetičnega kavčuka - specifikacija Penasta toplotna izolacija cevi na bazi sintetetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, dobavljena kot cevaki dolžine 2 m. Vključno lepilo, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B1, testirano v skladu z DIN 4102-1 - območje uporabe: Tmax= +100°C - toplotna prevodnost (0°C) ≤ 0,036 W/mK kot npr.: ARMACELL Armaflex ACE ali enakovredno
1.4.20 | Izolacija 19mm x Φ22 | 40 | m |  | 0
1.4.21 | Izolacija 19mm x Φ28 | 100 | m |  | 0
1.4.22 | Izolacija 19mm x Φ35 | 40 | m |  | 0
1.4.23 | Izolacija 19mm x Φ54 | 100 | m |  | 0
1.4.24 | Samo montaža tropotnih regulacijskih ventilov na grelnikih in hladilnikih zraka v klimatih. Vključno z montažnim in tesnilnim materialom. Ventili so dobavljeni v sklopu regulacije klimatov. | 2 | kos |  | 0
1.4.25 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, pregled in preizkus instalacije. | 1 | pš |  | 0
| SKUPAJ GRELNIK IN HLADILNIK KLIMATA |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | PREZRAČEVANJE
1.5.01 | KLIMAT N1
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 30mm, notranja izvedba, za montažo pod strop, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naparve, skupaj z elektro krmilno omaro, sestavljena iz naslednjih modulov:
Količine zraka Vdov= 2600 m3/h,dp ext=350Pa Vodv= 2600 m3/h, dp ext=350 Pa
- avtomatski by-pass, skupaj z loputo in motornim pogonom
- vgrajen vodni grelnik, tropotni ventil priložen v sklopu dobave naprave
- vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
- sobni žični daljinski upravljalnik (tablo).
- temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
- velikost:; D x Š x V; 1.880 x 1.890 x 492 mm (stropna enota)
Regulacija naprave omogoča:
- delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah,
- nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
- ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
- režim prostega hlajenja v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje grelnega ventila,
- protizmrzovalno zaščita,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za diagnosticiranje požarnih loput
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
v kompletu z napravo se dobavi 2x zaporna žaluzija ter motorni pogon
- Regulacijske žaluzije z motornimi pogoni
- ModBus kominikacijski vmesnik,
vodni hladilnik priložen k napravi vključno z ventilom in pogonom
OPOMBA: oprema mora ustrezati evropski derektivi ErP2018 Eco-Design EU No.1253/2014 ter Eurovent.
| Ustreza: kot npr. Ruck, ETA 2400 K F WOJR dobavitelj: Bossplast d.o.o. | 1 | kos |  | 0
1.5.02 | KLIMAT N2
Kompaktna prezračevalna naprava za dovod in odvod zraka, v izoliranem ohišju 30mm, notranja izvedba, za montažo pod strop, z vsemi perifernimi elementi, ki so gotovo ožičeni. Presostati povezani z PVC cevkami. V enoto je vgrajena vsa avtomatika za avtonomno delovanje naparve, skupaj z elektro krmilno omaro, sestavljena iz naslednjih modulov:
Količine zraka Vdov= 1280 m3/h,dp ext=350Pa Vodv= 1280 m3/h, dp ext=350 Pa
- avtomatski by-pass, skupaj z loputo in motornim pogonom
- vgrajen vodni grelnik, tropotni ventil priložen v sklopu dobave naprave
- vgrajen kompleten krmilno-nadzorni sistem (plug&play, elektro-krmilna naprava), servisno stikalo, ožičeni vsi elementi.
- sobni žični daljinski upravljalnik (tablo).
- temperaturno tipalo (zunaji zrak, dovodni zrak - konstantna temperatura vpiha).
- velikost:; D x Š x V; 1.660 x 1.680 x 412 mm (stropna enota)
Regulacija naprave omogoča:
- delovanje ventilatorjev s konstantnim pretokom zraka (regulacija hitrosti EC ventilatorja preko diferenčnega tlačnega stikala na obroču ventilatorja), hitrost možno nastaviti v treh stopnjah,
- nastavljanje obratovalnih parametrov zimskega /poletnega (grelnega/hladilnega) režima delovanja,
- ročna izbira delovanja ali avtomatski tedenski program delovanja,
- režim prostega hlajenja v prehodnem in poletnem času pri pogoju, da je temperaturna razlika med zunanjim in notranjim zrakom dovolj velika,
- izpis dejanskih in želenih stanj,
- vodenje žaluzij,
- krmiljenje grelnega ventila,
- protizmrzovalno zaščita,
- nadzor nad čistočo filtrov,
- diagnosticiranje alarmov,
- kontakt za diagnosticiranje požarnih loput
- brezpotencialni kontakt za daljinsko javljanje napake,
v kompletu z napravo se dobavi 2x zaporna žaluzija ter motorni pogon
- Regulacijske žaluzije z motornimi pogoni
- ModBus kominikacijski vmesnik,
vodni hladilnik priložen k napravi vključno z ventilom in pogonom
OPOMBA: oprema mora ustrezati evropski derektivi ErP2018 Eco-Design EU No.1253/2014 ter Eurovent.
| Ustreza: kot npr. Ruck, ETA 1600 K WOJR dobavitelj: Bossplast d.o.o. | 1 | kos |  | 0
1.5.03 | Montaža in zagon klimata | 2 | kpl |  | 0
Pravokotni dušilnik hrupa - specifikacija Dušilnik hrupa za dušenje hrupa ventilatorjev in klimatskih naprav. Ohišje je izdelano iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici sta iz pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30 mm. V ohišje so vgrajene dušilne kulise, pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materiala. Zunanje površine polnil so zaščitene s celulozno folijo. Izvedba je negorljiva. Kulise so po površini delno pokrite s pasovi iz jeklene pocinkane pločevine, ki potekajo vzdolž dolžine kulise. Za temperaturno območje do 100°C. Dobava in montaža.
1.5.04 | N7 dovod - pravokotni dušilnik hrupa po zgornji specifikaciji za tehnične podatke: - debelina kulise: 100 mm - št. kulis: 3 - dolžina: 1000 mm - presek (BxH): 350 x 250 mm proizvod: kot npr. Lindab DZ-2/100/3 350x250x1000 ali enakovredno | 1 | kos |  | 0
1.5.05 | N7 dovod - pravokotni dušilnik hrupa po zgornji specifikaciji za tehnične podatke: - debelina kulise: 100 mm - št. kulis: 3 - dolžina: 1000 mm - presek (BxH): 400 x 300 mm proizvod: kot npr. Lindab DZ-2/100/3 400x300x1000 ali enakovredno | 1 | kos |  | 0
1.5.06 | N7 dovod - pravokotni dušilnik hrupa po zgornji specifikaciji za tehnične podatke: - debelina kulise: 100 mm - št. kulis: 3 - dolžina: 1000 mm - presek (BxH): 450 x 300 mm proizvod: kot npr. Lindab DZ-2/100/3 450x300x1000 ali enakovredno | 1 | kos |  | 0
1.5.07 | N2 odvod - pravokotni dušilnik hrupa po zgornji specifikaciji za tehnične podatke: - debelina kulise: 100 mm - št. kulis: 4 - dolžina: 1000 mm - presek (BxH): 600 x 300 mm proizvod: kot npr. Lindab DZ-2/100/4 600x300x1000 ali enakovredno | 2 | kos |  | 0
Vodni hladilnik za pravokotne kanale - specifikacija Vodni hladilnik zraka s pravokotnimi priključki na kanalski razvod. Ohišje iz pocinkane pločevine, hladilni register izdelan iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel, lovilna posoda za kondenzat iz nerjavnega jekla. Primeren za vgradnjo v horizontalne kanale za hitrosti do 2,5m/s. Skupaj z montažnim materialom. Dobava in montaža.
1.5.08 | N1 - vodni hladilnik za pravokotne kanale po zgornji specifikaciji za tehnične podatke: - kanalski priključki: 900 x 300 mm Zračna stran: - pretok: 1280 m3/h - temperatura vstop: 32°C - rel. vlaga vstop: 40% - temperatura izstop: 18°C Vodna stran: - medij: voda - temp. režim: 7/12°C - max. hladilna moč: 7,8 kW proizvod: kot npr. Ruck KWRI 6030 01 ali enakovredno | 1 | kos |  | 0
1.5.09 | N2 - vodni hladilnik za pravokotne kanale po zgornji specifikaciji za tehnične podatke: - kanalski priključki: 900 x 300 mm Zračna stran: - pretok: 2920 m3/h - temperatura vstop: 32°C - rel. vlaga vstop: 40% - temperatura izstop: 18°C Vodna stran: - medij: voda - temp. režim: 7/12°C - max. hladilna moč: 15,1 kW proizvod: kot npr. Ruck KWRI 9030 01 ali enakovredno | 1 | kos |  | 0
Jeklena zaščitna rešetka iz nosilnega okvirja in prečnih, posebno oblikovanih lamel iz pocinkane pločevine ter zaščitne pocinkane žične mreže. Montaža na vzidan okvir. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - delitev med lamelami: 50 mm - globina rešetke: 50 mm proizvod: Hidria ali enakovredno tip: JZR-4
1.5.10 | Jeklena zaščitna rešetka BxH = 650x300 mm | 2 | kos |  | 0
1.5.11 | Jeklena zaščitna rešetka BxH = 700x400 mm | 2 | kos |  | 0
Prezračevalni ventil za dovod ali odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila. Iz jeklene pločevine, pobarvane s prašno barvo v RAL 9010. Dobava in montaža. proizvod: Bossplast ali enakovredno tip: KNI/125
1.5.12 | Ventil za dovod ali odvod zraka Φ125 mm | 108 | kos |  | 0
Prezračevalni ventil za odvod zraka s fiksnim difuzijskim obročem ter nastavljvim krožnikom za odpiranje in zapiranje ventila. Iz jeklene pločevine, pobarvane s prašno barvo v RAL 9010. Dobava in montaža. proizvod: Bossplast ali enakovrdno tip: A-LVS/125
1.5.13 | Ventil za odvod zraka Φ125 mm | 16 | kos |  | 0
1.5.14 | Ventil za odvod zraka Φ160 mm | 5 | kos |  | 0
Aluminijaste zračne rešetke s posamično nastavljivimi, horizontalnimi lamelami in sprednjim okvirom v obliki difuzorja. Za vgradnjo v stene, parapete ali pravokotne kanale. Ustezna za odvod in dovod zraka. Dobava in montaža. proizvod: Bosspalst ali enakovredno tip: ASL
1.5.15 | Aluminijasta rešetka B x H = 425x125 mm | 5 | kos |  | 0
Rešetka za vgradnjo na spiro kanal, z vodoravnimi posamično nastavljivimi sprednjimi lamelami ter navpičnimi zadnjimi lamelami, izdelana iz vlečenih Al profilov, v naravni barvi aluminija, pritrjena na okrogli kanal. Skupaj z montažnim materialom. Dobavitelj: Bossplast, Proizvajalec: Tecnoventil:
1.5.16 | MCDZO-SC, BxH = 400 X 120 mm | 4 | kos |  | 0
Vratna Alu rešetka - specifikacija Aluminijasta rešetka za vgradnjo v vrata, s fiksnimi vodoravnimi lamelami in protiokvirjem ter vidno vijačno pritrditvijo. Dobava in montaža. proizvod: Lindab ali enakovredno tip: AR-4P
1.5.17 | Vratna Alu rešetka 425x225 | 9 | kos |  | 0
1.5.18 | Stropna oz. stenska prezračevalna komora z dvema priključkoma Φ75mm, primerna za vgradnjo okroglih prezračevalnih elementov premera Φ125 , skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Dobava in montaža. | 108 | kos |  | 0
1.5.19 | Razdelilna komora s priključki za prezračevalne cevi, v zvočno dušilnem ohišju, skupaj s pritrdilnim materialom. Dobava in montaža. tip: enoredna komora 8 odcepov x Φ75/ priključek Φ160 | 4 | kos |  | 0
1.5.20 | Razdelilna komora s priključki za prezračevalne cevi, v zvočno dušilnem ohišju, skupaj s pritrdilnim materialom. Dobava in montaža. tip: dvoredna komora 10 odcepov (2x5odc.) x Φ75/ priključek Φ160 | 10 | kos |  | 0
1.5.21 | Razdelilna komora s priključki za prezračevalne cevi, v zvočno dušilnem ohišju, skupaj s pritrdilnim materialom. Dobava in montaža. tip: dvoredna komora 14 odcepov (2x7odc.) x Φ75/ priključek Φ180 | 2 | kos |  | 0
Dušilna loputa, sestavljena iz ohišja in lamele, ki sta iz pocinkane pločevine ter mehanizma za nastavljanje kota lamele, z ročnim posluževanjem, za vgradnjo v kanalski razvod iz spiro kanalov. Dobava in montaža. proizvod: Lindab ali enakobredno
1.5.22 | DL-2 Φ160 | 14 | kos |  | 0
1.5.23 | DL-2 Φ180 | 2 | kos |  | 0
Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. Proizvajalec: MANDIK
1.5.24 | tip: FDMB 300x200/.40 | 1 | kos |  | 0
Okrogla protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI60S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. Proizvajalec: MANDIK
1.5.25 | FDMC Φ160/.040 | 5 | kos |  | 0
Fleksibilni zračni kanali izdelani iz dveh večslojnih aluminijastih folij in vmesne izolacije, ki deluje kot zvočna in toplotna izolacija. Izdelek je izdelan v skladu z EN 13180. Dobava in montaža. - notranja plast: aluminij/poliester - zunanja plast: aluminij/poliester - debelina izolacije: 25 mm, 16 kg/m3 - toplotna upornost: 0,65 m2K/W - temper. območje: -30 do 140 °C - max. tlak: do 2000 Pa - max. hitrost: 30 m/s
1.5.26 | Fleksibilna cev z izolacijo 25mm Φ200 mm | 5 | m |  | 0
1.5.27 | Gibljiva prezračevalna cev, za pretoke do 30m3/h, na zunanji strani orebrena, notranja stran gladka in antistatična, omogoča enostavno in hitro montažo, skupaj s spojnimi kosi, kratkimi koleni, tesnili, montažnim materilaom ter dodatkom za odrez. Dobava in montaža. | 2100 | m |  | 0
Spiralno robljene cevi - specifikacija Spiralno robljena spiro cev iz trakov pocinkane pločevine, debeline po EN 1506, stopnje 1 in 5 (± 1000 Pa), oblike F. Debelina pločevine glede na nazivno velikost cevi. Vključno fitingi, obešalni in pritrdilni material. Dobava in montaža. Debelina stene: Φ100-180 mm - 0,6 mm Φ200-560 mm - 0,8 mm
1.5.28 | Spiro kanali Φ125 | 40 | m |  | 0
1.5.29 | Spiro kanali Φ160 | 50 | m |  | 0
1.5.30 | Spiro kanali Φ180 | 10 | m |  | 0
1.5.31 | Spiro kanali Φ315 | 30 | m |  | 0
1.5.32 | Pravokotni zračni kanali iz pocinkane pločevine v skladu z EN 1505 oziroma DIN 24190 do 24194 stopnje 1 in 5 (± 1000 Pa). Zračna tesnost razreda B. Kanali oblike F, mesebojno spojeni prirobnično. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami, obešali ter spojnim in tesnilnim materialom. Dobava in montaža. | 1800 | kg |  | 0
1.5.33 | Toplotna parozaporna izolacija cevi iz fleksibilnega penastega elastomera na bazi sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, brez vsebnosti CFC. V črni barvi, dobavljena kot plošče 2,0 x 0,5 m. Izolativne lastnosti izmerjene v skladu z EN 12667, difuzijski koeficient vodne pare v skladu z EN 12086. Meritve TÜV certificirane. Vključno lepilo, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: B1 po DIN 4102 - območje uporabe: -50 ... +110°C - difuzijski koeficient: ≥ 7000 - toplotna prevodnost 0°C: 0,036 W/mK - debelina izolacije: 19 mm proizvod: K-FLEX tip: ST 9 mm | 65 | m2 |  | 0
1.5.34 | Izdelava prebojev dimenzije do Φ200mm, v zidove debeline do 30 cm. | 1 | pš |  | 0
1.5.35 | Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka skozi prezračevalno napravo ter ventilatorje in izdelava vseh preskusov in merilnih metod za predajo vgrajenih prezračevalnih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 z izdelavo zapisnikov. | 136 | kos |  | 0
1.5.36 | Oznaka smeri pretoka zraka v zračnih kanalih s puščico v skladu z DIN 2403. Velikost cca. 15x5 cm v RAL barvi, ki označuje transport zraka. | 100 | kos |  | 0
1.5.37 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju in grundiranju. | 5 | m2 |  | 0
1.5.38 | Požarno tesnenje preboja pri vgradnji požarnih loput. Skupaj s potrebnim materialom. Vključno z označitvijo z nalepkami in izdajo certifikatov. | 6 | kos |  | 0
1.5.39 | Izdelava navodil o delovanju sistema, njegovem upravljanju in vzdrževanju v slovenskem jeziku. | 1 | pš |  | 0
1.5.40 | Preizkus celotnega prezračevalnega sistema, funkcionalni preizkus, preskusne ter specialne meritve, dokaz tesnostio sistema. Izveba po standardu SIST EN 12599. Vključno končno poročilo, ki mora vsebovati: - podatke o izvajalcu preizkusa - podatke o naročniku - definicijo zahtevka za opravljanje preizkusa - podatke o lokaciji stavbe in/ali sistema, ki se preizkuša - podatke o metodologiji preizkusa in uporabljenih merilnih instrumentih - podatke o meteoroloških pogojih v času preizkusa - rezultate preizkusa - analizo merilnih rezultatov in ugotovitve - oceno merilnih pogreškov - sklepne ugotovitve z odločitvijo glede na veljavne predpise | 1 | pš |  | 0
1.5.41 | Izvedba meritev delovanja prezračevalnega sistema v prvem letu delovanja, in sicer enkrat v zimskem času, ko je zunanja temperatura zraka pod 5°C, ter enkrat v letnem času, ko je temperatura zunanjega zraka nad 25°C. Z meritvami je potrebno ugotoviti skladnost izvedbe in deseganje parametrov notranjega okolja s projektno dokumentacijo. | 1 | pš |  | 0
1.5.42 | Meritve hrupa po veljavnih predpisih o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in o zvočni zaščiti stavb. | 1 | pš |  | 0
1.5.43 | Pripravljalna dela, zarisovanje, poskusno obratovanje in zaključna dela. | 1 | pš |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ OBJEKT 1A- MOP |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Načrt elektro opreme
I. Električne inštalacije in oprema
|  | EM | količina | cena na enoto brez DDV | Skupaj cena brez DDV
1 | Dobava in montaža glavnega razdelilnika R-GL + U
| Kovinska omara prostostoječe izvedbe, dim: 1200x2000x300 (ŠxVxG)mm, finalno lakirana, s podstavkom, vrati, ključavnico, SCHRACK oz. podobnega kakovostnega razreda, z ločenim poljem za mrežni in UPS del, z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
Polje Mreža:
| 3-polno varovalčni ločilnik TYTAN do 63A z varovalkami 20A/3 | kos | 1 |  | 0
| 3-polno varovalčni ločilnik TYTAN do 63A z varovalkami 25A/3 | kos | 8 |  | 0
| 3-polno varovalčni ločilnik TYTAN do 63A rezerva | kos | 5 |  | 0
| 3-polna varovalčni ločilnik NV vel.00 do 160A z varovalkami 80A/3 | kos | 1 |  | 0
| 3-polna varovalčni ločilnik NV vel.00 do 160A z varovalkami 100A/3 | kos | 1 |  | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-6A/3 10kA | kos | 1 |  | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC B2SR 3L | kpl | 1 |  | 0
| Glavno stikalo SCHRACK MC1 250A/3 | kos | 1 |  | 0
| Digitalni števec električne energije, kot npr.: Schrack ZRK, 65A / 400V ModBus, montaža na din letev | kpl | 7 |  | 0
| Digitalni števec električne energije, kot npr.: Schrack KDK, 5A / 400V indirektni, ModBus, montaža na din letev | kpl | 1 |  | 0
| Multifunkcijski analizator mreže, kot npr.: Schrack NA96, komplet z vmesnikom za povezavno na ModBus | kpl | 1 |  | 0
| Tokovni merilni transformator 100/5A | kos | 3 |  | 0
| Tokovni merilni transformator 200/5A | kos | 3 |  | 0
| Vrstne sponke do 16mm2 | kos | 40 |  | 0
| Zbiralka N | kos | 1 |  | 0
| Zbiralka PE | kos | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, inštalacijski kanali, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
Polje UPS:
| 3-polno varovalčni ločilnik TYTAN do 63A z varovalkami 20A/3 | kos | 4 |  | 0
| 3-polno varovalčni ločilnik TYTAN do 63A rezerva | kos | 2 |  | 0
| Stikalo 0-1, 4-polno 63A/400V | kos | 3 |  | 0
| Vrstne sponke do 16mm2 | kos | 20 |  | 0
| Zbiralka N | kos | 1 |  | 0
| Zbiralka PE | kos | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, inštalacijski kanali, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
Polje RKF:
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 10kA | kos | 4 |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 4 |  | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | kos | 1 |  | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3,N | kpl | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 20 |  | 0
| Vrstne sponke do 16mm2 | kos | 5 |  | 0
| Zbiralka N | kos | 1 |  | 0
| Zbiralka PE | kos | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža glavnega razdelilnika RPF+U
| Nadometni razdelilnik kovinske izvedbe dim: 500x1000x200 (ŠxVxG)mm, kot npr.: Schrack, finalno lakiran, komplet z montažnim priborom, vrati s ključavnico in z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
Mrežni del:
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 10kA | kos | 12 |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 11 |  | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-16A/3 10kA | kos | 1 |  | 0
| Zaščitno stikalo KZS 16/0,03A 10kA | kos | 1 |  | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | kos | 1 |  | 0
| Digitalni števec električne energije, kot npr.: Schrack ZRK, 65A / 400V ModBus, montaža na din letev | kpl | 2 |  | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3,N | kpl | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 30 |  | 0
| Vrstne sponke do 16mm2 | kos | 5 |  | 0
| Zbiralka N | kos | 1 |  | 0
| Zbiralka PE | kos | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
UPS del:
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 7 |  | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | kos | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 20 |  | 0
| Zbiralka N | kos | 1 |  | 0
| Zbiralka PE | kos | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža glavnega razdelilnika R1F+U
| Nadometni razdelilnik kovinske izvedbe dim: 500x1000x200 (ŠxVxG)mm, kot npr.: Schrack, finalno lakiran, komplet z montažnim priborom, vrati s ključavnico in z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
Mrežni del:
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 10kA | kos | 12 |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 14 |  | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-16A/3 10kA | kos | 1 |  | 0
| Zaščitno stikalo KZS 16/0,03A 10kA | kos | 1 |  | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | kos | 1 |  | 0
| Digitalni števec električne energije, kot npr.: Schrack ZRK, 65A / 400V ModBus, montaža na din letev | kpl | 2 |  | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3,N | kpl | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 30 |  | 0
| Vrstne sponke do 16mm2 | kos | 5 |  | 0
| Zbiralka N | kos | 1 |  | 0
| Zbiralka PE | kos | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
UPS del:
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 10 |  | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | kos | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 20 |  | 0
| Zbiralka N | kos | 1 |  | 0
| Zbiralka PE | kos | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža glavnega razdelilnika R2F+U
| Nadometni razdelilnik kovinske izvedbe dim: 500x1000x200 (ŠxVxG)mm, kot npr.: Schrack, finalno lakiran, komplet z montažnim priborom, vrati s ključavnico in z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
Mrežni del:
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 10kA | kos | 12 |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 15 |  | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-16A/3 10kA | kos | 1 |  | 0
| Zaščitno stikalo KZS 16/0,03A 10kA | kos | 1 |  | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | kos | 1 |  | 0
| Digitalni števec električne energije, kot npr.: Schrack ZRK, 65A / 400V ModBus, montaža na din letev | kpl | 2 |  | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3,N | kpl | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 30 |  | 0
| Vrstne sponke do 16mm2 | kos | 5 |  | 0
| Zbiralka N | kos | 1 |  | 0
| Zbiralka PE | kos | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
UPS del:
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 11 |  | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | kos | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 20 |  | 0
| Zbiralka N | kos | 1 |  | 0
| Zbiralka PE | kos | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža glavnega razdelilnika R3F+U
| Nadometni razdelilnik kovinske izvedbe dim: 500x1000x200 (ŠxVxG)mm, kot npr.: Schrack, finalno lakiran, komplet z montažnim priborom, vrati s ključavnico in z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
Mrežni del:
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 10kA | kos | 12 |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 16 |  | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | kos | 1 |  | 0
| Digitalni števec električne energije, kot npr.: Schrack ZRK, 65A / 400V ModBus, montaža na din letev | kpl | 3 |  | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3,N | kpl | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 30 |  | 0
| Vrstne sponke do 16mm2 | kos | 5 |  | 0
| Zbiralka N | kos | 1 |  | 0
| Zbiralka PE | kos | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
UPS del:
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 11 |  | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | kos | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 20 |  | 0
| Zbiralka N | kos | 1 |  | 0
| Zbiralka PE | kos | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža glavnega razdelilnika R4F
| Tipski podometni razdelilnik R, kot npr.: SCHRACK MODUL 160 4x24TE + vrata, dim: 588x770x136mm, z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 10kA | kos | 12 |  | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 10kA | kos | 11 |  | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-16A/3 10kA | kos | 3 |  | 0
| Zaščitno stikalo KZS 16/0,03A 10kA | kos | 1 |  | 0
| Glavno stikalo SV340 40A/3 | kos | 1 |  | 0
| Digitalni števec električne energije, kot npr.: Schrack ZRK, 65A / 400V ModBus, montaža na din letev | kpl | 2 |  | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V L1,L2,L3,N | kpl | 1 |  | 0
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 30 |  | 0
| Vrstne sponke do 16mm2 | kos | 5 |  | 0
| Zbiralka N | kos | 1 |  | 0
| Zbiralka PE | kos | 1 |  | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in polaganje kablov pretežno nadometno na kabelskih policah in v izolirnih PN ceveh, na distančnih objemkah, ter v samougasnih ceveh v sendviču montažnih sten, razreda B2ca s1d1a1
| NHXMH-J 2x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 650 |  | 0
| NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 140 |  | 0
| H07ZZ-F 6mm2 (Ru/Ze) | m | 240 |  | 0
| H07ZZ-F 16mm2 (Ru/Ze) | m | 90 |  | 0
8 | Dobava in polaganje kablov pretežno nadometno na kabelskih policah in v izolirnih PN ceveh, na distančnih objemkah, ter v samougasnih ceveh v sendviču montažnih sten, razreda Cca s1d2a1
| NHXMH-J 2x1,5mm2 | m | 990 |  | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 1920 |  | 0
| NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 2460 |  | 0
| NHXMH-J 5x2,5mm2 | m | 135 |  | 0
| N2XH-J 5x6mm2 | m | 110 |  | 0
| N2XH-J 5x10mm2 | m | 190 |  | 0
| N2XH-J 5x35mm2 | m | 75 |  | 0
| FG160M16 4x150mm2 | m | 55 |  | 0
| H07ZZ-F 6mm2 (Ru/Ze) | m | 420 |  | 0
| H07ZZ-F 16mm2 (Ru/Ze) | m | 180 |  | 0
| H07ZZ-F 95mm2 (Ru/Ze) | m | 55 |  | 0
9 | Dobava in montaža izolirnih cevi:
| fi 16mm | m | 2100 |  | 0
| fi 23mm | m | 350 |  | 0
| fi 36mm | m | 200 |  | 0
10 | Dobava in montaža stikal, vtičnic, priključkov:
Podometne izvedbe v modularnih dozah oz. dozah fi60mm, kot npr.: TEM ČATEŽ, komplet z vgradno dozo, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom
| stikalo navadno 10A p/o | kos | 12 |  | 0
| stikalo menjalno 10A p/o | kos | 2 |  | 0
| stikalo križno 10A p/o | kos | 1 |  | 0
| stikalo gor/dol p/o | kos | 2 |  | 0
| tipka p/o | kos | 49 |  | 0
| vtičnica šuko enofazna 230V/16A p/o | kos | 102 |  | 0
| fiksni priključek p/o | kos | 14 |  | 0
11 | Dobava in montaža senzorskih stikal kot npr.: STEINEL HF 360 COM1 | kos | 43 |  | 0
12 | Dobava in montaža svetilk splošne razsvetljave, komplet s svetlobnim virom, napajalnikom ter obešalnim in pritrdilnim priborom:
Generalne lastnosti: jamstvo min. 7 let, življenjska doba min.50.000h L90 B10 pri 35°C, McAdams max 3, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov 10 let . Kjer je drugače, je opisano pri svetilki.
| S1) Vgradna svetilka, LED COB tehnologija, 28 x PCB, izvedba retrolight(ne panel)max 28 W, min 3450 Lm, 4000°K, CRI >90, optika 24 x dark poglobljena 60° polikarbonat bel , UGR max 17, min. 130 Lm/W, kvadratna, ohšje pločevina, min. IK06, energijski razred min. A++bela, ENEC, cca 595 x 595 x 300 x 35 mm, Dali. Kot npr.: Demi RV LGOW60 3500 lm 26 W 940 DALI 597x597 mm IP20 white 11416111J201-LG | kos | 131 |  | 0
| S-iQ1) Vgradna svetilka, LED COB tehnologija, 28 x PCB, izvedba retrolight(ne panel)max 28 W, min 3450 Lm, 4000°K, CRI >90, optika 24 x dark poglobljena 60° polikarbonat bel , UGR max 17, min. 130 Lm/W, kvadratna, ohšje pločevina, min. IK06, energijski razred min. A++bela, ENEC, cca 595 x 595 x 300 x 35 mm, Dali., vgrajen Dali lokalni krmilnik IR+light sensor + tipka na 2 coni Dali. Kot npr.: Demi RV LGOW60 3500 lm 26 W 940 DALI 597x597 mm IP20 white 11416111J201-IQ-LG | kos | 36 |  | 0
| S2) Vgradna svetilka, LED PCB, izvedba retrolight(ne panel)max 20 W, min 1950 Lm, 4000°K, CRI >80, optika OP PMMA polopalna, UGR max 19, min. 110 Lm/W, kvadratna, ohšje pločevina, min. IK06, energijski razred min. D, bela, cca 595 x 595 x 85 mm. Kot npr.: Intra 106 OP 2000 lm 20 W 940 DALI 597x597 mm IP43 white 11572311H001-LG | kos | 17 |  | 0
| S3) Nadometna okrogla svetilka, LED PCB, max 14 W , min 1850Lm, min. 135 Lm/W, 4000°K, CRI >80, ohišje polikabonat, optika PC polopal, energijski razred min A++bela, IK07, IP43, cca d 290 x 100 mm. Kot npr. INTRA Etea D 1900 lm 14 W 840 FO IP43 white 18214422001 | kos | 82 |  | 0
| S4) Nadometna okrogla svetilka, LED PCB, max 14 W , min 1850Lm, min. 135 Lm/W, 4000°K, CRI >80, ohišje polikabonat, optika PC polopal, vgrajen senzor prisotnosti, energijski razred min A++bela, IK07, IP43, cca d 290 x 100 mm. Kot npr.: INTRA Etea D 1900 lm 14 W 840 FO MW sensor IP43 white 18214422011 | kos | 13 |  | 0
| S5) Nadometna industrijska svetilka, LED PCB max 35W, min 5150 Lm, 4000°K, CRI >80, min 150 Lm/W, optika polprosojna PC, energijski razred min A++, ohišje sivo PC, IP66, cca 150 x 100x85 mm, priklop s konektorjem IP66 (se ne odpira svetilke pri montaži), pritrdilni pribor vkljućen, nosilčki inox -pritrditev vzmetna-brez vijačenja. Kot npr.: INTRA 5700 5200 lm 34 W 840 FO 101x1277mm IP66 15711414000 | kos | 2 |  | 0
REGULACIJA
| Dodatni IR+light senzor za Dali lokalni krmilnik, komplet z originalnimi konektorji | kos | 2 |  | 0
| Daljinec za zagon krmilnikov: kot npr. 702150244 DALIeco Remote PC KIT | kos | 1 |  | 0
| S - Senzor za regulacijo razsvetljave hodnikov, kot npr.: Intra Helvar Dali 341 Corridor PIR sensor Dali | kos | 4 |  | 0
| Krmilnik za razsvetljavo, kot npr.: Helvar 910 Router 2 x Dali | kos | 1 |  | 0
| Dali vložek za do 4 tipkala-za ročni poseg (vgradnja v dozo tipkal), kot npr. Helvar 444 | kos | 4 |  | 0
| PROGRAMIRANJE RAZSVETLJAVE | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža svetilk varnosjtne razsvetljave, komplet s svetlobnim virom, napajalnikom ter obešalnim in pritrdilnim priborom:
| Z1) Varnostna svetilka nadgradna s piktogramom; smer izhoda; z dodatno nastavljivo osvetlitvijo smeri izhoda , POWER LED 5,8W zagotavlja luminance > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, opcijsko - povezava na CNS preko DAli, Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Zaščita: IP20. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5,8 W. 5-letna garancija. Kot npr.: Zumtobel CROSSIGN 160 ERI E1D, komplet s piktogramom za smer evakuacije | kos | 28 |  | 0
| Z2) Varnostna svetilka stenska s piktogramom; smer izhoda; z dodatno nastavljivo osvetlitvijo smeri izhoda , POWER LED 5,8W zagotavlja luminance > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, opcijsko - povezava na CNS preko DAli, Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Zaščita: IP20. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5,8 W. 5-letna garancija. Kot npr.: Zumtobel CROSSIGN 160 ERI EW, komplet s piktogramom za smer evakuacije | kos | 7 |  | 0
| Z3) Varnostna svetilka, nadgradna, visoko zmogljiva LED. Z optiko prilagojeno za pokrivanje evakuacijskih poti po EN 1838, lokalna baterija 1h pripravni ali trajni spoj, IP 65, opcijsko - povezava na CNS preko Dali, 4,7W, Za višine 2,2m-7m. Skupna moč: 4,7W 5-letna garancija. Kot npr.: Zumtobel RESCLITE PRO ESCAPE MSC E1D WH IP65 | kos | 3 |  | 0
| Z4) Varnostna svetilka, nadgradna, visoko zmogljiva LED. Z optiko prilagojeno za pokrivanje protipožarnih točk po EN 1838, lokalna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. IP 65, opcijsko - povezava na CNS preko Dali, Za višine 2,2m-7m. Skupna moč: 4,7W 5-letna garancija. Kot npr.: Zumtobel RESCLITE PRO SPOT MSC E1D WH IP65 | kos | 14 |  | 0
| Z5) Varnostna svetilka, nadgradna, visoko zmogljiva LED. Z optiko prilagojeno za pokrivanje velikih površin v obliki kvadrata po EN 1838, lokalna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. IP65. IP 65, opcijsko - povezava na CNS preko Dali, Za višine 2,2m-7m. Skupna moč: 4,7W 5-letna garancija. Kot npr.: Zumtobel RESCLITE PRO ANTIPANIC MSC E1D WH IP65 | kos | 2 |  | 0
14 | Dobava in montaža parapetnega kanala:
Parapetni kanal nadometne izvedbe, dvoprekatni, komplet z pritrdilnim materialom, kot Elba 130/72, z vgrajeno opremo:
| AT 130/72 | m | 165 |  | 0
| končni element AT kanala | kos | 75 |  | 0
| Dvojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža) | kos | 60 |  | 0
| Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža) | kos | 68 |  | 0
| Dvojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - rdeča (UPS) | kos | 60 |  | 0
15 | Dobava in monmtaža talne doze
Talna doza dimenzij 260x255mm, montaža v estrih, komplet z pritrdilnim materialom, kot npr.: Elba ETD-6M, z vgrajeno opremo:
Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža)
Dvojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6e s pripadajočo dozo in okvirjem
| Skupaj talna doza | kpl | 8 |  | 0
16 | Dobava in monmtaža talne doze
Talna doza dimenzij 260x348mm, montaža v estrih, komplet z pritrdilnim materialom, kot npr.: Elba ETD-9M, z vgrajeno opremo:
Trojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - bela (mreža)
Dvojna šuko vtičnica s pripadajočo dozo in okvirjem - rdeča (UPS)
Dvojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6e s pripadajočo dozo in okvirjem
| Skupaj talna doza | kpl | 2 |  | 0
17 | Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek električnih inštalacij, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom in pripadajočo opremo:
| KP EL 100/60mm | m | 15 |  | 0
| KP EL 200/60mm | m | 85 |  | 0
| KP EL 300/60mm | m | 10 |  | 0
18 | Dobava in montaža sponk za izenačevanje potenciala IP | kos | 42 |  | 0
19 | Dobava in montaža omarice za izenačevanje potenciala DIP | kos | 5 |  | 0
20 | Dobava in montaža omarice za izenačevanje glavnega potenciala GIP | kos | 1 |  | 0
21 | Priklopi naprav strojnih inštalacij
| do 3kW/230V | kpl | 57 |  | 0
| do 10kW/400V | kpl | 2 |  | 0
| nad 10kW/400V | kpl | 1 |  | 0
22 | Izdelava utorov v zidu za poteke elektroinstalacij | m | 320 |  | 0
23 | Izdelava prebojev do velikosti fi10cm | kos | 21 |  | 0
24 | Zatesnitev prehodov kabelskih polic med požarnimi sektorji z odgovarjajočo kameno volno in endotermnim požarnimi premazom. Debelina sloja in oblika mora biti prilagojena odprtini. Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 1 mm. Prav tako je potrebno obojestransko premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja, 150mm od preboja.
Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
Kot npr.: HILTI, Tip: požarni premaz CFS-CT ali predpremazana plošča CFS-CT B in požarni akrilni kit CFS-S-ACR
| 15x30x20cm EI90 | kos | 8 |  | 0
25 | Funkcionalni preiskus zasilne razsvetljave in meritev z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
26 | Meritev splošne razsvetljave na delovnih mestih z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
27 | Drobni vezni in razvodni material, doze | kpl | 1 |  | 0
28 | Meritev električnih inštalacij z izdelavo merilnega poročila | kpl | 1 |  | 0
29 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 |  | 0
30 | Meritve NN elektroinstalacij z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
Skupaj električne inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
II. Telekomunikacije
PODATKOVNA INŠTALACIJA
1 | Dobava in montaža Komunikacijskega vozlišča KV-GL 19" 42HE omara za telekomunikacije dimenzij 800x800x2000mm, s steklenimi vrati v kovinskem okvirju, hitrosmenljiva vrata in stranice, pokrov z režami, vertikalni organizatorji ožičenja, z možnostjo vgradnje aktivne opreme na željo investitorja in vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
| Priključni 19" horizontalni optični panel 24* SC čelna plošča, 1U - kot na primer Excel Enbeam Optical fibre Patch panel, komplet z opremo (optični LC-PC adapterji, zaključnimi kabli SM 9/125 LC-UPC, kasetami za spoje, ozemljitvenim kompletom za panel) (zaključenih 12 optičnih vlaken) | kpl | 1 |  | 0
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6e 24*RJ 45 izvedba višine 1 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel in univerzalne elemente | kos | 1 |  | 0
| Fiksna polica za 19" komunikacijsko omaro, nosilnost 15 kg | kos | 2 |  | 0
| Elektroinštalacijska razdelilna letvica (8 x 230V) s prenapetostno zaščito in filtrom za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro višine 1HE | kos | 1 |  | 0
| Horizontalni organizatorji ožičenja | kos | 4 |  | 0
| Povezovalni kabli UTP Cat.6e dolžine 2m zaključeni z RJ-45 konektorji | kos | 20 |  | 0
| Kompletna ozemljitev komunikacijskega vozlišča | kos | 1 |  | 0
| Drobni vezni in pritrdilni material, označevanje elementov in komunikacijskega vozlišča | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža Komunikacijskega vozlišča KV-1 19" 42HE omara za telekomunikacije dimenzij 800x800x2000mm, s steklenimi vrati v kovinskem okvirju, hitrosmenljiva vrata in stranice, pokrov z režami, vertikalni organizatorji ožičenja, z možnostjo vgradnje aktivne opreme na željo investitorja in vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
| Priključni 19" horizontalni optični panel 24* SC čelna plošča, 1U - kot na primer Excel Enbeam Optical fibre Patch panel, komplet z opremo (optični LC-PC adapterji, zaključnimi kabli SM 9/125 LC-UPC, kasetami za spoje, ozemljitvenim kompletom za panel) (zaključenih 24 optičnih vlaken) | kpl | 1 |  | 0
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6e 24*RJ 45 izvedba višine 1 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel in univerzalne elemente | kos | 7 |  | 0
| Fiksna polica za 19" komunikacijsko omaro, nosilnost 15 kg | kos | 1 |  | 0
| Elektroinštalacijska razdelilna letvica (8 x 230V) s prenapetostno zaščito in filtrom za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro višine 1HE | kos | 1 |  | 0
| Horizontalni organizatorji ožičenja | kos | 8 |  | 0
| Povezovalni kabli UTP Cat.6e dolžine 2m zaključeni z RJ-45 konektorji | kos | 150 |  | 0
| Kompletna ozemljitev komunikacijskega vozlišča | kos | 1 |  | 0
| Drobni vezni in pritrdilni material, označevanje elementov in komunikacijskega vozlišča | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža Komunikacijskega vozlišča KV-2 19" 42HE omara za telekomunikacije dimenzij 800x800x2000mm, s steklenimi vrati v kovinskem okvirju, hitrosmenljiva vrata in stranice, pokrov z režami, vertikalni organizatorji ožičenja, z možnostjo vgradnje aktivne opreme na željo investitorja in vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
| Priključni 19" horizontalni optični panel 24* SC čelna plošča, 1U - kot na primer Excel Enbeam Optical fibre Patch panel, komplet z opremo (optični LC-PC adapterji, zaključnimi kabli SM 9/125 LC-UPC, kasetami za spoje, ozemljitvenim kompletom za panel) (zaključenih 24 optičnih vlaken) | kpl | 1 |  | 0
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6e 24*RJ 45 izvedba višine 1 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel in univerzalne elemente | kos | 5 |  | 0
| Fiksna polica za 19" komunikacijsko omaro, nosilnost 15 kg | kos | 1 |  | 0
| Elektroinštalacijska razdelilna letvica (8 x 230V) s prenapetostno zaščito in filtrom za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro višine 1HE | kos | 1 |  | 0
| Horizontalni organizatorji ožičenja | kos | 7 |  | 0
| Povezovalni kabli UTP Cat.6e dolžine 2m zaključeni z RJ-45 konektorji | kos | 100 |  | 0
| Kompletna ozemljitev komunikacijskega vozlišča | kos | 1 |  | 0
| Drobni vezni in pritrdilni material, označevanje elementov in komunikacijskega vozlišča | kpl | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža Komunikacijskega vozlišča KV-3 19" 42HE omara za telekomunikacije dimenzij 800x800x2000mm, s steklenimi vrati v kovinskem okvirju, hitrosmenljiva vrata in stranice, pokrov z režami, vertikalni organizatorji ožičenja, z možnostjo vgradnje aktivne opreme na željo investitorja in vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
| Priključni 19" horizontalni optični panel 24* SC čelna plošča, 1U - kot na primer Excel Enbeam Optical fibre Patch panel, komplet z opremo (optični LC-PC adapterji, zaključnimi kabli SM 9/125 LC-UPC, kasetami za spoje, ozemljitvenim kompletom za panel) (zaključenih 12 optičnih vlaken) | kpl | 1 |  | 0
| Priključni 19" horizontalni panel Cat 6e 24*RJ 45 izvedba višine 1 HE-komplet (z univerzalnimi elementi, RJ 45, moduli, protiprašnimi pokrovčki, pritrdilcem kablov, ozemljitvenim kompletom za panel in univerzalne elemente | kos | 5 |  | 0
| Fiksna polica za 19" komunikacijsko omaro, nosilnost 15 kg | kos | 1 |  | 0
| Elektroinštalacijska razdelilna letvica (8 x 230V) s prenapetostno zaščito in filtrom za vgradnjo v 19" komunikacijsko omaro višine 1HE | kos | 1 |  | 0
| Horizontalni organizatorji ožičenja | kos | 7 |  | 0
| Povezovalni kabli UTP Cat.6e dolžine 2m zaključeni z RJ-45 konektorji | kos | 100 |  | 0
| Kompletna ozemljitev komunikacijskega vozlišča | kos | 1 |  | 0
| Drobni vezni in pritrdilni material, označevanje elementov in komunikacijskega vozlišča | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža podatkovnih vtičnic:
vgradnja v parapetni kanal, komplet z okvirji, pokrovčki, pritrdilnim priborom, drobnim materialom:
| dvojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 | kos | 130 |  | 0
6 | Dobava in montaža podatkovnih vtičnic:
Nadometne izvedbe, komplet z okvirji, pokrovčki, pritrdilnim priborom, drobnim materialom, kot npr.: TEM ČATEŽ
| dvojna podatkovna vtičnica RJ45 UTP Cat. 6 | kos | 20 |  | 0
7 | Dobava in polaganje podatkovnih kablov pretežno nadometno na kabelskih policah in v izolirnih PN ceveh, na distančnih objemkah, ter v samougasnih ceveh v sendviču montažnih sten, razreda Cca s1d2a1
| UTP Cat. 6e LSOH | m | 13200 |  | 0
| 24x FO SM 9/125μm OS2 | m | 130 |  | 0
8 | Zaključevanje podatkovnih kablov
| 24x FO SM 9/125μm z LC-UPC konektorji | kos | 6 |  | 0
| UTP Cat.6e zaključen na panelu v KV | kos | 380 |  | 0
| UTP Cat.6e zaključen na vtičnici | kos | 310 |  | 0
9 | Meritve podatkovnih inštalacij univerzalnega ožičenja po standardu CAT.6e z izdelavo merilnega poročila | kpl | 1 |  | 0
| Meritve optičnih inštalacij obojestransko z uporabo predvlakna in izdelavo merilnega poročila | kpl | 1 |  | 0
POŽARNO JAVLJANJE
OPOMBA: Na objektu je že vgrajen sistem javljanja požara, proivajalca ZARJA, ki se delno demontiran. Nov predvideni sistem mora biti kompatibilna z obstoječim vgrajenim sistemom, ki se opcijsko mrežno povezuje z delom sistema, ki se ohranja.
DOBAVA IN MONTAŽA OPREME:
10 | Požarna centrala, kot npr.: ZARJA NJP-400A/2; analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; z dvema zankama, kapaciteta 252 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 5A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Modularno dodajanje do dveh LIMO-Ap adresnih modulov in štirih LIMO-Ko konvencionalnih modulov ali VIMO vhodno-izhodnih modulov, mrežni modul, TCP/IP ali RS232 in modema. Možna vezava v mrežo do 16 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov. | kpl | 1 |  | 0
11 | Mrežni modul, kot npr.: Zarja, MRMO 400 BAKER - BAKER; modul za povezavo central, oddaljenih prikazovalnikov in komunikacijskih prehodov v enotno ZarjaNet mrežo z bakrenimi povezavami (opcija v kolikor bi se sistema A in B medsebojno povezovala v skupni nadzor) | kos | 1 |  | 0
12 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 26Ah | kos | 2 |  | 0
13 | Adresni ročni javljalnik požara, kot npr.: Apollo, RJ Soteria; z izolatorjem in pleksi zaščito | kos | 11 |  | 0
14 | Adresni optični javljalnik dima, kot npr.: Apollo, OPT Soteria; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem | kos | 93 |  | 0
15 | Adresni termični javljalnik požara, kot npr.: Apoll; | kos | 4 |  | 0
16 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo, kot npr.: Apollo, P Soteria | kos | 97 |  | 0
17 | Adresna notranja sirena z bliskovko, kot npr.: Apollo, BSQMA; adresna alarmna notranja elektronska sirena z bliskovko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP21 | kos | 12 |  | 0
18 | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik, kot npr.: Zarja, AV-618; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo | kos | 11 |  | 0
19 | Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom, kot npr.: Zarja, VK-08/95 OPT; za montažo na klima kanale, za detekcijo dima v le teh, z vgrajenim adresnim optičnim javljanikom Apollo, OPT XP-95 | kos | 4 |  | 0
20 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kos | 11 |  | 0
21 | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kos | 12 |  | 0
22 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | kos | 97 |  | 0
23 | Povezava centralne naprave v mrežo, adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, šolanje uporabnika, prevozni stroški | kpl | 1 |  | 0
24 | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1 |  | 0
25 | Izobraževanje požarnega sistema; šolanje uporabnika za upravljanje s sistemom v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom | kpl | 1 |  | 0
26 | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl | 1 |  | 0
27 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara in javljanje plina | kpl | 1 |  | 0
28 | Dobava in montaža kablov za požarno javljanje, razreda B2ca s1d1a1:
| JH(St)H 1x2x1,0 BMK (RDEČ), požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve | m | 1100 |  | 0
| NHXCH 2x1,5mm2 E30, koplez z požarno odpornimi objemkami | m | 270 |  | 0
| Razvodne doze EI60 | kos | 16 |  | 0
29 | Drobni pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
VIDEOFON
30 | Dobava in montaža IP videofonskega sistema v sestavi: 1x zunanja enota z barvno video kamero, 1x notranja enota z barvnim zaslonom, kot npr: Urmet, komplet napajalnikom, etažnimi distribucijskimi enotami, vgradnimi dozami, pritrdilnim materialom. OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
31 | Dobava in polaganje kablov za videofon, pretežno nadometno na kabelskih policah in v izolirnih PN ceveh, na distančnih objemkah, ter v samougasnih ceveh v sendviču montažnih sten, razreda Cca s1d2a1. OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
| UTP Cat. 6e LSOH | m | 70 |  | 0
KONTROLA DOSTOPA
OPOMBA: Sistem kontrole dostopa mora ustrezati najmanj standardu SIST EN 50133 razreda 3, kategorija pristopa B ali drugemu primerljivemu standardu. Sistem pristopne kontrole na vhodu v varnostno območje mora ustrezati najmanj standardu SIST EN 60839-11-1 oziroma SIST EN 60839-11-2 ali drugemu primerljivemu standardu, Aktivni del sistema kontrole dostopa je v pristojnosti uporabnika objekta. Del predvidene aktivne opreme je že na objektu in jo je pred začetkom del demontirati in ustrezno uskladiščiti. Izbrani izvajalec NE BO DOBAVIL aktivnega dela opreme za kontrolo dostopa. Bo pa izbrani izvajalec izvedel vse potrebno ožičenje za predvidene elemente (čitalniki kartic, električne ključavnice, prikazovalniki,....). Zaradi preglednosti, je v popisu navedena tudi aktivna oprema. Ponudnik teh cen in skupnih zneskov ne vpisuje!
32 | Dobava in montaža pristopnega kontrolerja, kot npr.: Jantar Populus P-2-B: Napredni pristopni kontroler za enosmerno ali dvosmerno kontrolo pristopa. Za nadzor 2 prehodov z direktnimi čitalniki, s čitalniki s 26-bitnim Wiegand izhodom ali s protokolnimi čitalniki za branje kriptiranih kartic Mifare DESFire. 2 x RS-485 + vgrajen TCP/IP komunikacijski pretvornik + funkcionalnost Spiderja. Vhodi za signalizacijo stanja odprtosti vrat ali priklop dodatnih tipk za odklepanje vrat, induktivnih zank, magnetnih kontaktov, .. Mehanski releji za krmiljenje močnostnih naprav, ki se prožijo skupaj z izhodi za električne prijemnike. Vgrajen 40 W napajalnik za napajanje čitalnikov in električnih ali elektromagnetnih ključavnic (največ 4!)*. Vgrajen polnilnik akumulatorja za rezervno napajanje (akumulator 2,3Ah - ni vključen v ceno). OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
33 | Dobava in montaža pristopnega kontrolerja, kot npr.: Jantar Populus P-4-B: Napredni pristopni kontroler za enosmerno ali dvosmerno kontrolo pristopa. Za nadzor 4 prehodov z direktnimi čitalniki, s čitalniki s 26-bitnim Wiegand izhodom ali s protokolnimi čitalniki za branje kriptiranih kartic Mifare DESFire. 2 x RS-485 + vgrajen TCP/IP komunikacijski pretvornik + funkcionalnost Spiderja. Vhodi za signalizacijo stanja odprtosti vrat ali priklop dodatnih tipk za odklepanje vrat, induktivnih zank, magnetnih kontaktov, .. Mehanski releji za krmiljenje močnostnih naprav, ki se prožijo skupaj z izhodi za električne prijemnike. Vgrajen 40 W napajalnik za napajanje čitalnikov in električnih ali elektromagnetnih ključavnic (največ 4!)*. Vgrajen polnilnik akumulatorja za rezervno napajanje (akumulator 2,3Ah - ni vključen v ceno). OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
34 | Akumulator 12V 2.0Ah za POPULUS. OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
35 | Čitalnik kartic, kot npr.: Jantar READER O-1-D, 125kHz, direktni izhod. OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
36 | Touch screen kontroler, kot npr.: Jantar REGIS T-1-B 125kHz, TCP/IP. OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
37 | Napajalnik 40W, kot npr.: Jantar SPIDER W40-B TCP/IP kom. Pretvornik. OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
38 | Montaža opreme, zagon sistema, šolanje uporabnika. NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
39 | Dobava in polaganje kablov za kontrolo pristopa, pretežno nadometno na kabelskih policah in v izolirnih PN ceveh, na distančnih objemkah, ter v samougasnih ceveh v sendviču montažnih sten, razreda Cca s1d2a1
| UTP Cat. 6e LSOH | m | 170 |  | 0
PROTIVLOM
OPOMBA: Protivlomni sistem mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 50131 razreda 2. Sistemi za prenos alarmnega signala mora ustrezati najmanj standardu SIST EN 50136 razreda M 3 ali drugemu primerljivemu standardu Aktivni del protivlomnega sistema dostopa je v pristojnosti uporabnika objekta. Del predvidene aktivne opreme je že na objektu in jo je pred začetkom del potrebno demontirati in ustrezno uskladiščiti. Izbrani izvajalec NE BO DOBAVIL aktivnega dela opreme protivlomno zaščito. Bo pa izbrani izvajalec izvedel vse potrebno ožičenje za predvidene elemente sistema kot to sledi iz načrta PZI. Zaradi preglednosti, je v popisu navedena tudi aktivna oprema. Ponudnik teh cen in skupnih zneskov ne vpisuje!
40 | Dobava in montaža senzorja gibanja kot npr: DSC LC-104 dvopodročni ali enakovredno. OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA. | kos | 12 |  | 0
41 | Dobava in montaža alarmne centrale, kot npr.: DSC PC1616+5501 LCD, komplet s transformatorjem 45VA, akumulatorjem 12V/7.5Ah, in GSM/GPRS brezžični komunikator GS3105-K. OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
42 | Dobav in montaža dekodirne tipkovnice, kot npr.: DSC . OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
43 | Dobava in montaža zunanje sirene, kot npr.: DSC Lady komplet z akumulatorjem . OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
44 | Dobava in montaža vodnika za protivlomno inštalacijo, pretežno nadometno na kabelskih policah in v izolirnih PN ceveh, na distančnih objemkah, ter v samougasnih ceveh v sendviču montažnih sten, razreda Cca s1d2a1
| Lihch 2x0.5+4x0.24mm LSOH | m | 450 |  | 0
45 | Zagon sistema, šolanje uporabnika. DELO NI PREDMET JAVNEGA NAROČILA.
VIDEONADZOR
46 | Dobava in montaža zunanje dnevno nočne digitalne IP video kamere 3Mpiksel, POE (power over ethernet) napajanje, IP66/IP67, komplet z nosilcem za pritrditev. OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
47 | Dobava in montaža POE napajalnega mrežnega stikala za kamere, 12xPOE (montaža v komunikacijsko vozlišče). OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA. | kos | 1 |  | 0
48 | Dobava in montaža centralnega IP snemalnika 5MP snemanje SLO meni HDMI USB 1xHDD + HDD trdi disk 4TB. OPREMA NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
49 | Dobava in polaganje kablov za videonadzor, pretežno nadometno na kabelskih policah in v izolirnih PN ceveh, na distančnih objemkah, ter v samougasnih ceveh v sendviču montažnih sten, razreda Cca s1d2a1
| UTP Category 6 4x2 | m | 370 |  | 0
50 | Instalacija programske opreme nastavitve routerja, zagon sistema, šolanje uporabnika. STORITEV NI PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
CNS ZA ODČITAVANJE MERILNIKOV ENERGIJE
Dobava opreme in montaža v elektro razdelilnik:
51 | BACnet moduWeb Unity strežnik za zajem, daljinski nadzor in upravljanje krmilnikov preko standardnega WEB brskalnika; grafična vizualizacija (dinamične slike) in upravljanje; digrami merilnih vrednosti, alarmiranje preko e-maila; časovni programi in koledar; ethernet port; on-line prikaz podatkov, zgodovina z izrisom grafov, več nivojski dostopi zaščiteni z gesli; vgrajen požarni zid; nap. 24 VAC; vključno z softwarskim modulom za 500 podatkovnih točk,
| ustreza: Sauter EY6AS80F021 | kpl | 1 |  | 0
52 | Vmesnik ModBus to BACnet IP & MS/TP Server Gateway za 60 naprav. Napajanje 24Vdc. Motaža na DIN letev.
| ustreza: Sauter INBACMEB060 | kos | 1 |  | 0
53 | Ethernet stikalo, 8xRJ45, nap. 24V AC/DC
| ustreza: MOXA EDS 205 | kos | 1 |  | 0
54 | Napajalnik 230V/24Vdc, 30VA.
| ustreza: MW 60VA | kos | 1 |  | 0
55 | Storitve na nivoju periferne opreme. - Adresiranje ModBus merilnikov (30 kom) - Kunfiguracija ModBus vmesnika - Testiranje ModBus komunikacijskih povezav | kpl | 1 |  | 0
56 | Storitve na nivoju WEB stržnika Sauter. - Kunfiguracija WEB strežnika - Kreiranje podatkovne baze in merilnih tabel za ModBus - Izdelava uporabniškega vmesnika (vizualizacija, poročila za izvoz,…) - Izdelava navodil in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
57 | Dobava in montaža vodnikov za komunikacijsko ožičenje merilnikov, pretežno nadometno na kabelskih policah in v izolirnih PN ceveh, na distančnih objemkah, ter v samougasnih ceveh v sendviču montažnih sten, razreda Cca s1d2a1
| J-H(St)H 1x2x0,8mm2 | m | 110 |  | 0
OSTALO
58 | Dobava in montaža vodnikov za komunikacijsko ožičenje med napravami strojnih inštalacij, pretežno nadometno na kabelskih policah in v izolirnih PN ceveh, na distančnih objemkah, ter v samougasnih ceveh v sendviču montažnih sten, razreda Cca s1d2a1
| J-H(St)H 4x2x0,6mm2 | m | 900 |  | 0
59 | Dobava in montaža izolirnih cevi za potek telekomunikacijskih inštalacij:
| fi 16mm | m | 2500 |  | 0
| fi 23mm | m | 1600 |  | 0
| fi 36mm | m | 800 |  | 0
60 | Dobava in montaža perforirane pocinkane kabelske police za potek telekomunikacijskih inštalacij, komplet s pritrdilnim, obešalnim materialom in pripadajočo opremo:
| KP TK 100/60mm | m | 20 |  | 0
| KP TK 200/60mm | m | 80 |  | 0
61 | Izdelava utorov v zidu za poteke telekomunikacijskih inštralacij | m | 180 |  | 0
62 | Drobni vezni in razvodni material | kpl | 1 |  | 0
63 | Označevanje vseh elementov telekomunikacijskih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta telekomunikacijskih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 |  | 0
Skupaj telekomunikacijske inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
III. Strelovodna inštalacija
1 | Dobava in montaža lovilnega voda na strešnih odstojnih držalih Al fi8mm | m | 80 |  | 0
2 | Dobava in montaža strešnih nosilcev lovilnih vodov, za pritrditev na pločevinasto kritino, kot npr.: Hermi SON 16 (pred dobavo preveriti tip kritine) | kos | 80 |  | 0
3 | Dobava in montaža strešnih nosilcev lovilnih vodov, za pritrditev na ravno betonsko streho, kot npr.: Hermi SON 17 + betonska kocka | kos | 20 |  | 0
4 | Dobava in montaža odvoda Al fi8mm, nadometno na fasadi | m | 85 |  | 0
5 | Dobava in montaža zidnih nosilcev za pritrditev odvoda na fasado, kot npr.: Hermi ZON 10 (pred dobavo preveriti tip in debelino izolacije) | kos | 105 |  | 0
6 | Dobava in montaža križnih sponk K.S. za spajanje dveh okroglih vodnikov, kot npr.: Hermi KON 04 | kos | 15 |  | 0
7 | Dobava in montaža križnih sponk K.S. za spajanje dveh ploščatih vodnikov, kot npr.: Hermi KON 01 | kos | 20 |  | 0
8 | Dobava in montaža zvez traku s pločevino Z.P.T. komplet s kontaktno spojko | kos | 8 |  | 0
9 | Dobava in montaža merilnih sponk Z.T. izvedenih nadometno, komplet z merilno sponko (Hermi) KON 02 A | kos | 5 |  | 0
10 | Dobava in montaža vertikalne zaščite 1500x50x1mm, komplet z nosilnim in pritrdilnim priborom | kos | 5 |  | 0
11 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Rf 30x3,5mm v zemljo okoli objekta | m | 95 |  | 0
12 | Dobava in zabijanje ozemljitvene sonde FeZn 50x50/3mm globine 4m (2x 2m), kot npr.: Hermi | kos | 5 |  | 0
13 | Drobni material in transport | kpl | 1 |  | 0
14 | Meritev ozemljitvene upornosti in atesti | kpl | 1 |  | 0
15 | Priprava podatkov za izdelavo PID načrta strelovodne inštalacije in posredovanje projektantu | kpl | 1 |  | 0
Skupaj strelovodna inštalacija: |  |  |  |  | 0
IV. Demontažna dela
1 | Demontaža obstoječih elementov el. inštalacij:
| svetilke | kos | 190 |  | 0
| stikala | kos | 65 |  | 0
| vtičnice 1f | kos | 70 |  | 0
| fiksni priključki | kos | 12 |  | 0
| parapetni kanal, komplet z vgrajeno opremo | m | 140 |  | 0
2 | Odkjlop in demontaža razdelilnikov, komplet z vgrajeno opremo:
| Glavni razdelilnik skupne velikosti 160x200cm | kos | 1 |  | 0
| Etažni razdelilnik do velikosti 80x120cm | kos | 5 |  | 0
3 | Demontaža vodnikov
| do 3x2,5mm2 | m | 2500 |  | 0
| do 5x2,5mm2 | m | 300 |  | 0
| do 5x10mm2 | m | 150 |  | 0
| do 5x50mm2 | m | 50 |  | 0
| Podatkovni kabli | m | 3500 |  | 0
4 | Demontaža strelovodne inštalacije, komplet s pritrdilno opremo:
| lovilni vodi na strehi | kos | 60 |  | 0
| odvodi na fasadi | kos | 60 |  | 0
5 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo, plačilo takse | kpl | 1 |  | 0
Skupaj demontažna dela: |  |  |  |  | 0
V. Gradbena in zemeljska dela
1 | Trasiranje trase kablovoda | m | 30 |  | 0
2 | Razrez in rušenje asfalta širine 1m dolžine 30m za izvedbo kabelske kanalizacije, ter odvoz na trajno deponijo | kpl | 1 |  | 0
3 | Strojni izkop kabelskega jarka globine 1m, širine 0,5m v terenu III. ktg., priprava peščene blazinice ter zasip cevi | m | 30 |  | 0
4 | Dobava in položitev zaščitnih fleksibilnih cevi
| Stigmaflex fi 125mm (rdeča) | m | 140 |  | 0
| PEHD 2xfi50mm | m | 35 |  | 0
5 | Dobava in položitev zaščitnega voda ob kabelski kanalizaciji FeZn 25x4mm | m | 35 |  | 0
6 | Dobava in montaža križnih sponk K.S., KON 01 (Hermi) | kos | 4 |  | 0
7 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | m | 35 |  | 0
8 | Strojni izkop za izvedbo kabelskega jaška do dimenzij fi100cm v terenu III. ktg., priprava peščene blazinice, zasip, planiranje, odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo | kos | 1 |  | 0
9 | Priprava terena nad traso novo izvedene kabelske kanalizacije širine 1m za asfaltiranje, tampon, utrjevanje asfaltiranje | m | 30 |  | 0
10 | Priprava podložnega betona za postavitev kabelskega jaška fi100cm | kos | 1 |  | 0
11 | Izdelava kabelskega jaška, betonska cev fi 100cm globine 1m komplet s pokrovom 0,6x0,6m povozne izvedbe 250kN in napisom elektrika | kos | 1 |  | 0
12 | Izvedba preboja v steni kleti za prehod cevi 4xfi125 + 2xfi50 ter tesnitev preboja po položitvi cevi | kpl | 1 |  | 0
13 | Ročni izkop jarka globine do 60cm, širine 40cm za polaganje ozemljitvenega traku ob fasadi oz temelju okoli objekta, ter zasutje in planiranje in povrnitev okolice v prvotno stanje po položitvi ozemljitve | m | 70 |  | 0
OSTALA DELA
14 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov ( kanal, voda , elektrika, plin ) in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških - predvideno | kpl | 1 |  | 0
15 | Stroški prevoza gradbenih strojev in materiala | kpl | 1 |  | 0
16 | Drobni material |  | 3% |  | 0
Skupaj gradbena in zemeljska dela: |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija stroškov (skupni del)
I. | Električne inštalacije in oprema |  |  |  | 0
II. | Telekomunikacije |  |  |  | 0
III. | Strelovodna inštalacija |  |  |  | 0
IV. | Demontažna dela |  |  |  | 0
V. | Gradbena in zemeljska dela |  |  |  | 0
Skupaj brez DDV: |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
~ Vsa vgrajena oprema mora imeti CE certifikate o ustreznosti;
~ Stroški komunalnih priključitev niso zajeti v rekapitulaciji stroškov;
~ Aktivna oprema v telekomunikacijskih razdelilnikih ni zajeta v popisu in rekapitulaciji stroškov;
~ Telefoni, računalniki, TV-ji, in ostala IT oprema niso zajeti v popisu in rekpitulaciji stroškov;
~ VSI in VSAKOVRSTNI kabli vgrajeni v objekt morajo biti tipa LSZH