»Monitoring vod pri izvajalcu gospodarske javne službe Vodovod - kanalizacija, d.o.o za obdobje treh let)« ZAHTEVE NAROČNIKA ZA II. SKLOP (monitoring odpadne vode) C in D: MONITORING ODPADNE VODE - IZVAJANJE MONITORINGA NA ČISTILNIH NAPRAVAH V UPRAVLJANJU VODOVOD KANALIZACIJA d.o.o. CELJE

September 2024

SPLOŠNO:

Predmet razpisa je obratovalni monitoring skladno s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 s spremembami; v nadaljevanju »Pravilnik«).

Izvedba obratovalnega monitoringa, vzorčenje, merilne metode in analize morajo biti izvedene skladno Pravilnikom oziroma po veljavni zakonodaji ves čas trajanja pogodbe.

OBSEG DEL:

Naročnik naroča storitev za obdobje treh let, ki obsega:

- Izvedba Monitoringa na komunalnih čistilnih napravah na dotoku in iztoku; in

- Izvedba monitoringa na skupnem iztoku odpadne vode iz Vodarne Frankolovo (naprava za pripravo pitne vode).

Opomba:

Rok za izvedbo monitoringa na čistilnih napravah pomeni vzorčenje odpadnih vod od 1.1. do 31.12. tekočega leta in izdelavo letnih poročil do 31.1. naslednjega leta.

Obseg del pod C

Monitoring se izvaja na komunalnih čistilnih napravah na dotoku in iztoku v naslednjem obsegu:

- Čistilna naprava Celje (85.000 PE) – 24 x letno 24 urni reprezentativni vzorec

- Čistilna naprava Škofja vas (4.000 PE) – 12 x letno 24-urni reprezentativni vzorec

- Čistilna naprava Dobrna (4.000 PE) – 12 x letno 24-urni reprezentativni vzorec

- Čistilna naprava Nova cerkev (600 PE) – 12 x letno 6-urni reprezentativni vzorec

- Čistilna naprava Frankolovo (800 PE) – 12 x letno 6 – urni reprezentativni vzorec

Monitoring zajema prevoz na lokacijo, meritev količine odpadne vode med vzorčenjem, merjenje temperature in pH-vrednosti odpadne vode med vzorčenjem, vzorčenje in odvzem vzorca na dotoku in na iztoku, laboratorijske analize dotoka in iztoka, delna poročila o posameznih monitoringih in letno poročilo v skladu s Pravilnikom. Meritve pretoka se na ČN Dobrna in na ČN Škofja vas zaradi točnosti podatkov izvajajo na tlačnem vodu.

Izvajalec monitoringa od odvzetih vzorcev pri vsakokratnem monitoringu naročniku pusti 1 l vzorca dotoka in 1 l vzorca iztoka. Embalažo priskrbi izvajalec. Vzorce se pusti na tisti čistilni napravi, kjer so bili odvzeti in jih ni potrebno dostavljati na ČN Celje.

Na posameznih komunalnih čistilnih napravah je potrebno v enakomernih časovnih presledkih v koledarskem letu na reprezentativnem vzorcu dotoka in iztoka izvesti naslednje laboratorijske analize:

− Temperatura

− pH

− Neraztopljene snovi

− Usedljive snovi

− KPK

− BPK5

− Celotni fosfor

− Celotni dušik

− Nitratni dušik

− Nitritni dušik

− Amonijev dušik

− Dušik po Kjeldahlu

Naročnik zahteva, da so vsi rezultati analiz prikazani z dejanskimi vrednostni in ne, da so rezultati posameznih analize podani kot ocena ( < od določene vrednosti).

Za ČN Celje, ČN Škofja vas in ČN Dobrna se ob vsakem rednem obratovalnem monitoringu izvede tudi analiza težkohlapnih lipofilnih snovi na dotoku in na iztoku iz čistilne naprave.

Dvakrat letno se po predhodnem dogovoru z naročnikom na Čistilni napravi Celje ob rednem obratovalnem monitoringu izvede razširjena analiza vseh parametrov, navedenih v obrazcu »Razširjena analiza« na dotoku in iztoku iz čistilne naprave. Ena razširjena analiza pomeni izvedbo vzorčenja, odvzem vzorca in laboratorijske analize reprezentativnega vzorca na dotoku in na iztoku iz čistilne naprave Celje ter izdelavo poročila. O razširjeni analizi se izdela ločeno poročilo. Poročilo o razširjeni analizi je potrebno naročniku dostaviti v pisni in v elektronski obliki v roku 21 dni po opravljenem vzorčenju.

Če se pri naročniku pokaže potreba po vzorčenju in izvedbi analiz odpadne vode onesnaževalcev (direktni zavezanci), lahko naroči izvedbo vsaj 6 – urnega vzorčenja odpadne vode in izvedbo analiz glede na specifičnost onesnaževalca. Storitev se obračuna po dejansko opravljenem obsegu del in predloženem ceniku (smatra se, da so cene analiz enake, kot so navedene v razširjenih analizah).

Obseg del pod D

Monitoring se izvaja na skupnem iztoku odpadne vode iz RČN Vodarne Frankolovo (naprava za pripravo pitne vode) – 4x letno 24-urni reprezentativni vzorec.

Monitoring zajema prevoz na lokacijo, meritev pretoka, vzorčenje in odvzem vzorca, laboratorijske analize, delna poročila in letno poročilo. Delno poročilo o obratovalnem monitoringu je potrebno v roku 14 dni po opravljenem vzorčenju dostaviti naročniku v pisni in v elektronski obliki.

Laboratorijske analize na skupnem iztoku odpadne vode iz RČN Vodarne Frankolovo obsegajo:

| − | Temperatura |
| --- | --- |
| − | pH |
| − | neraztopljene snovi |
| − | usedljive snovi |
| − | strupenost za vodne bolhe |
| − | aluminij |
| − | železo |
| − | klor – prosti |
| − | KPK |
| − | BPK5 |
| − | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) |
| − | Vsota anionskih in neionskih tenzidov |

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti o pričetku jemanja vzorca.  Na ČN Škofja vas, ČN Dobrna, ČN Nova cerkev in ČN Frankolovo ni stalnih delovnih mest. Objekti so pod alarmom in mora naročnik odkleniti objekte. Izvajalec naj upošteva, da naj se vzorčenje izvaja ob sušnem pretoku.

Pri dvomljivih in nelogičnih rezultatih ter pri nepopolnih analizah se morajo analize ponoviti.

Naročnik smatra za dvomljiv rezultat tisti, pri katerem so vrednosti dotoka in pretoka nenormalno nizke glede na povprečne vrednosti preteklih let za posamezno ČN, kjer izračun PE na osnovi predložene analize bistveno odstopa od dejanske velikosti posamezne ČN ter kadar so vrednosti na iztoku enake ali višje od vrednosti na dotoku.

V primeru, da kateri od parametrov izvedenega monitoringa bistveno odstopa od pričakovanega, izvajalec opravi testno kontrolo tega parametra.

Pri nepopolnih analizah si naročnik pridržuje pravico analizo zavrniti ter zahtevati ponovitev le-te. Stroške meritve nosi izvajalec.

Monitoringi se morajo izvajati v enakomernih časovnih presledkih v koledarskem letu. Zadnje letno vzorčenje naj bo terminsko izvedeno tako, da so zadnji rezultati predloženi naročniku še v mesecu decembru za tekoče leto.

Rezultati analiz in delno poročilo v elektronski obliki morajo biti predloženi naročniku v roku 14 dni po opravljenem vzorčenju. V delnih poročilih in letnem poročilu mora biti s skladu s Pravilnikom oziroma po veljavni zakonodaji v času trajanja pogodbe izračunan učinek čiščenja.

Pri delnih poročilih pod C o posameznih monitoringih naj bodo rezultati analiz prikazani:

- za dotok in iztok vsak na svojem listu (najprej dotok, nato iztok);

- parametri iz analize na dotoku in iztoku naj bodo navedene v enakem vrstnem redu;

- pri vseh čistilnih napravah naj bodo tabelarično prikazani parametri na vtoku in iztoku za neraztopljene snovi, KPK, BPK5, amonijev dušik, celotni dušik in celotni fosfor, učinek čiščenja in MDK za posamezne parametre.

Pri delnih poročilih za ČN Celje, ČN Škofja vas in ČN Dobrna naj bodo rezultati analiz TLS navedeni v isti tabeli kot ostale meritve.

Prav tako mora izvajalec upravljavcu komunalnih čistilnih naprav do 10. 1. poslati obrazce za letno poročilo o obratovalnem monitoringu za preteklo leto v elektronski obliki, da jih le-ta izpolni z zahtevanimi podatki. Poročilo o obratovalnem monitoringu za čistilne naprave mora biti izdelano na osnovi Pravilnika oziroma po veljavni zakonodaji v času trajanja pogodbe. Letna poročila o monitoringu morajo biti naročniku predana najkasneje do 31. 1. za preteklo leto.