## Prva stran
110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN
REKONSTRUKCIJA 110 kV STIKALIŠČA HE FORMIN
STROJNE INSTALACIJE
PONUDBENI PREDRAČUN
4433.6S01.PP.rev0

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN - Strojne instalacije
Poz. | Specifikacije | Znesek (€)
1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
2 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
3 | PREZRAČEVANJE | 0
4 | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA | 0
5 | ZUNANJA VODOVODNA INSTALACIJA | 0
6 | SPLOŠNO | 0
| SKUPAJ | 0

## 1.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter preizkus funkcionalnosti. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Zapiranje obstoječega javnega vodovodnega omrežja za obravnavano območje 110 kV HE FORMIN, praznjenje vode iz celotnega sistema obravnavanega območja. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Za potrebe izvedbe novogradnje je potrebno izvesti gradbiščni priključek vode z vrtno pipo DN15. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Po dokončani novogradnji je potrebno ukiniti gradbiščni priključek vode z vrtno pipo DN15 ter interni vodovod novozgrajenega objekta priključiti na novo izvedeni tipski zunanji vodomerni jašek v terenu opremljen z vodomernim števcem DN20 Qn=2,5 m³/h za potrebe HE 110 kV HE FORMIN. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 2.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OGREVANJE IN HLAJENJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
Dobava in montaža električnega H30 - panelnega stenskega radiatorja H30 za montažo na steno prostora s stenskimi nosilci z digitalnim termostatom, bele barve. Višina 370 mm. Panelni stenski radiator H30 v beli barvi z kablom in vtikačem 230V. in elektronskim termostatom. Skupaj z dobavo in montažo, z elektro vezalnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. proizvajalca GLAMOX ali enakovredno
5 | tip H30 06 KDT, U=230 V, Pel=600 W, dimenzije DxVxG 589x370x80 mm | kos | 1 | 0 | 0 | 0
6 | tip H30 12 KDT, U=230 V, Pel=1200 W, dimenzije DxVxG 934x370x80 mm | kos | 21 | 0 | 0 | 0
Toplotna črpalka zrak-voda - prostor 0.04 110 kV GIS STIKALIŠČE:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
7 | Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM100YKA | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 9.5 (4.9 ~ 11.4) kW // gretje: 11.2 (4.5 ~ 14.0) kW
Energetski razred: EER: 6.4 - A++ // SCOP: 4.4 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 2.4 kW // gretje 3.1 kW
Električni priključek: 400V/3F/50Hz // 3x16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 49 dB(A) - gretje: 51 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 69 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1338 x 1050x 330(+40) mm
Teža: 123 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 100 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
Pripadajoča notranja enota - prostor 0.04 110 kV GIS STIKALIŠČE:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
8 | Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M100KAL2 | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 7.3) kW
Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
9 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
Komunikacijski blok za priklop žičnega upravljalnika za PKA enote
10 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
11 | Mitsubishi Electric PAR-41MAA | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
Toplotna črpalka zrak-voda - prostor 0.05 Lastna raba:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
12 | Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM35VKA2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++//SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
Pripadajoča notranja enota - prostor 0.05 Lastna raba:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
13 | Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35HAL | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
14 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Komunikacijski blok za priklop žičnega upravljalnika za PKA enote
15 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
Toplotna črpalka zrak-voda - prostor 1.02 TK prostor:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
17 | Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM35VKA2 | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++//SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
Pripadajoča notranja enota - prostor 1.02 TK prostor:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
18 | Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35HAL | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
19 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
Komunikacijski blok za priklop žičnega upravljalnika za PKA enote
20 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
21 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
Toplotna črpalka zrak-voda - prostor 1.03 Sejna soba:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
22 | Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM35VKA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++//SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
Pripadajoča notranja enota - prostor 1.03 Sejna soba:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
23 | Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35HAL | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
24 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Komunikacijski blok za priklop žičnega upravljalnika za PKA enote
25 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
Toplotna črpalka zrak-voda - prostor 1.05 Komandni prostor:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
27 | Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM35VKA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++//SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
Pripadajoča notranja enota - prostor 1.05 Komandni prostor:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
28 | Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35HAL | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
29 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Komunikacijski blok za priklop žičnega upravljalnika za PKA enote
30 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
Toplotna črpalka zrak-voda - 1.06 Prostor postajnega računalnika:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
32 | Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM35VKA2 | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++//SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
Pripadajoča notranja enota - 1.06 Prostor postajnega računalnika:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
33 | Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35HAL | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 9 - 10.5 - 12 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 36 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 295 x 898 x 249 mm
Teža enote: 13 kg
34 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
Komunikacijski blok za priklop žičnega upravljalnika za PKA enote
35 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
36 | Mitsubishi Electric PAR-40MAA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
37 | Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža bakrene cevi, predizolirane s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380.
38 | ~ Cu 6,35 | m | 85 | 0 | 0 | 0
39 | ~ Cu 9,52 | m | 60 | 0 | 0 | 0
40 | ~ Cu 12,7 | m | 85 | 0 | 0 | 0
41 | ~ Cu 15,88 | m | 60 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami in za ožičenje daljinskih upravljalcev.
42 | - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 145 | 0 | 0 | 0
43 | - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 145 | 0 | 0 | 0
Opomba:
- Elektro napajalne kable od elektro omaric do zunanjih enot dobavi in pripravi elektrikar!
Dobava in montaža sifona - protismradne zaščite, za montažo v steno prostora za odvod kondenza in naprave, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
44 | Ø32 - HL sifon tip 138 | kos | 11 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
45 | Ø32 | m | 60 | 0 | 0 | 0
46 | Montaža notranje stenske enote | kpl | 11 | 0 | 0 | 0
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
- nastavitev delovanja
47 | Montaža zunanje enote | kpl | 11 | 0 | 0 | 0
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij (zidne zložljive konzole pocinkane in suho prašno barvane s pritrdilnim kompletom (gumice vijaki in sidra), vključno z pritdilnim materialom za podaljševanje konzole za debelino izolacije
- dvig in postavitev enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop elektro/signalnih instalacij
48 | Polnjenje sistema | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem
49 | Testiranje in zagon | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
- poučevanje osebja
50 | Regulacija sistema hlajenja ter izvedba meritev pretokov, tlaka in temperature hladilnega medija. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
51 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. | ur | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 3.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
PREZRAČEVANJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
Dobava in montaža PP cevi za odvod onesnaženega zraka iz prostora 0.04 - gard./var. oprema v pritličju na zunanjo stran objekta (streho), z vsemi fazonskimi kosi vključno z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
52 | ~ Ø75 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža centrifugalnega lokalnega ventilatorja - nadometne izvedbe (priključek na hrbtu ventilatorja), s protismradno zaporo, zakasnitvenim časovnim relejem, termično zaščito, električno povezavo, z okvirjem za popravilo pri nekorektni montazi ohisja (prevelik razmak med ometom, keramicnimi ploscicami in ohisjem do 15 mm), velikosti 325 x 325 x 25 mm, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, ožičenjem ter zagonom. Vklop ventilatorja je predviden preko stikala luči prostora prostora 0.04 - gard./var. oprema v pritličju, kjer je ventilator nameščen, izklop pa preko vgrajenega zakasnitvenega releja, z možnostjo nastavitve zakasnitve. (priključek ventilatorja na vertikalo dim.Ø75 mm.
53 | kot npr. MELTEM tip Vario A/V-40/100-NZ ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in vgradnja aluminijaste izenačevalne vratne rešetke barve po izbiri arhitekta, za vgradnjo v vrata ventiliranega prostora 0.03 - sanitarije in prostora 0.08 gard./var. oprema v pritličju ter 1.04 čajna kuhinja v nadstropju, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
54 | kot npr. Lindab tip AR-4/P ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0 | 0
dim. ŠxV: 425x225 mm
55 | Spodrez spodnjega roba vratnega krila za 2 cm v prostoru 0.03 - sanitarije v pritličju (vrata za prostor s tušem in vrata za prostor z WC školjko). | kos | 2 | 0 | 0 | 0
56 | Odvodni aksilani ventilator za montažo na steno, namenjen za odvod zraka iz prostora 0.05 DEA v pritličju (diesel agregat) na prosto, vključno s pritrdilnim in elektrovezalnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
- količina: q=2500m3/h
- tlačni padec: dp=60Pa
- Pel= 160 W
- 1x230V
- 0,73 A
- 5-stopenjsko stikalo in stenski termostat skupaj s kabelsko povezavo med stikalom in ventilatorjem
Kanalski ventilator - prostor 0.03 sanitarije v pritličju
Dobava in motaža okroglega kanalskega ventilatorja iz pocinkane pločevine s pritrdilno ploskvijo za vgradnjo na steno ali strop. Ohišje je na spoju robljeno, kar zagotavlja dobro zračno tesnost (C razred tesnenja po EN 12237) in možnost vgradnje na prostem. Pritrditev na okrogli kanal se izvede s kanalskimi objemkami FK, ki zmanjšajo prenos vibracij po kanalu. Ventilator se lahko vgradi v poljubnem položaju in ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Rotor ventilatorja ima nazaj zakrivljene lopatice in je statično in dinamično centriran. Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% z brez stopenjskim tiristorjem ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 44. Izolacijski razred motorja B-F. Garancija 3 leta.
Oprema:
57 | - Kanalski dušilnik zvoka LDC 125-600 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
58 | - Strešna kapa tip DH pocnikana s perforirano pločevino velikosti ∅125 mm | kos | 1 | 0 | 0 | 0
59 | - Objemka tip FK 100 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
60 | - Objemka tip FK 125 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
61 | - Prezračevalni ventil Lindab tip PV-1 velikosti 100 | kos | 3 | 0 | 0 | 0
62 | - Brez stop. regulator in stikalo (tiristor) REE 1 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
63 | - Časovno stikalo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
64 | kot npr. Systemair tip K 100 XL sileo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža aluminijaste zaščitne rešetke za zaščito pred zunanjimi vplivi, za vgradnjo v zunanjo steno, izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvasnko zaščitene, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
65 | ~ dim. ŠxV: 300x200 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
66 | ~ dim. ŠxV: 900x280 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
67 | ~ dim. ŠxV: 1100x1500 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
68 | ~ dim. ŠxV: 700x500 (kos 4) - rešetke zajete v gradbenem načrtu skupaj z dobavo vrat | kos | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in mobtaža regulacijske žaluzije za montažo v steno pred zunanjo zaščitno rešetko, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
69 | ~ dim. ŠxV: 900x300 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža zaščitne rešetke odporne na kisline za zaščito pred zunanjimi vplivi, za vgradnjo v zunanjo steno, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
70 | ~ dim. ŠxV: 1100x550 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža aluminijaste zaščitne rešetke v kombinaciji z nadtlačno žaluzijo za zaščito pred zunanjimi vplivi in zaščita pred vdorom zunanjega zraka v sistem. ko le ta ni v uporabi, izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvasnko zaščitene, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
71 | ~ dim. ŠxV: 315x315 mmm | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža pomične zaslonke z jeklenim okvirjem za montažo na steno , z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
72 | ~ dim. ŠxV: 300x200 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152).
73 | premer ∅100 mm | m | 2 | 0 | 0 | 0
74 | premer ∅125 mm | m | 11 | 0 | 0 | 0
75 | premer ∅160 mm | m | 3,5 | 0 | 0 | 0
76 | Jeklena konstrukcija, za obešanje elementov, izdelana iz standardiziranih elementov, vključno pritrdilni material. | kg | 5 | 0 | 0 | 0
77 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi instalacijo prezračevanja. | ur | 8 | 0 | 0 | 0
78 | Merjenje, volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka, nastavitev ventilatorjev in meritev hrupa po pooblaščeni instituciji, vključno z izdajo poročila | kpl | 6 | 0 | 0 | 0
79 | Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka skozi ventilatorje ter izdelava vseh preskusov in merilnih metod za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnikov. | kpl | 6 | 0 | 0 | 0
80 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 4.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
81 | Dobava in montaža zidnega umivalnika iz bele sanitarne keramike, sestoječega se iz: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
zidni umivalnik iz bele sanitarne keramike srednje klase, z medeninastim pokromanim odtočnim ventilom Ø32 mm z zidno rozeto s čepom na verižici, stenska enoročna mešalna baterija za priklop na tlačni električni bojler (2 cevki), vključno s podometnima ventiloma in zidnima rozetama; kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
velikosti 600x520 mm
82 | Dobava in montaža zidnega umivalnika iz bele sanitarne keramike, sestoječega se iz: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
zidni umivalnik iz bele sanitarne keramike srednje klase, z medeninastim pokromanim odtočnim ventilom Ø32 mm z zidno rozeto s čepom na verižici, stenska enoročna mešalna baterija za priklop na tlačni električni bojler (2 cevki), vključno s podometnima ventiloma in zidnima rozetama; kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
velikosti 550x460 mm
Dobava in montaža WC školjke iz bele sanitarne keramike, sestoječega se iz:
83 | Talna WC školjka iz bele sanitarne keramike srednje klase z stenskim iztokom, lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, elementom Geberit Duofix za stenski WC, 112 cm 111.311.00.5, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, s tipko za dvokoličinsko splakovanje Geberit tip Sigma01 115.770.11.5, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo Ø10 mm, dolžine cca. 40 cm, držala za toaletni papir, vključno z kompletnim tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža stenskega pisoarja iz bele sanitarne keramike, sestoječega se iz:
84 | Pisoarne školjke iz bele sanitarne keramike srednje klase z stenskim iztokom, kotnim regulirnim ventilom DN15, s fotocelico in transformatorjem, izplakovalno šobo ELMER tip ES1016, LIV sifonom ident. 195477 za priključitev pisoarja - vodoravna priključitev, izdelan iz materiala PP, priloženo tesnilo, odtočna cev Ø50, vključno z vsem kompletnim tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom ter ožičenjem. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Tuš kad sestoječa iz:
85 | tuš kadi 90x90 cm iz bele sanitarne keramike; zidne mešalne enoročne baterije s keramičnim zapiranjem, zidnim rozetama, z navadnim in tuš iztokom ter pomično konzolo, vgrajene na višini 1,0 m; kromirane odlivne garniture z gumi čepom in sifonom; komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Komplet garnitura za enojno pomivalno korito z odcejevalnikom sestavljena iz:
86 | izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč, izdelave PVC priključka Ø50 pred montažo korita zaščitenega s čepom, stoječa enoročna mešalna baterija za toplo in hladno vodo s premičnim iztokom in perlatorjem za priklop na odprti pretočni električni bojler (3 cevke), vključno s podometnim ventilom in zidno rozeto, kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
87 | Dobava in montaža talnega sifona z dotokom in iztokom Ø50, tulcem za talni sifom z zapiralno loputo za protismradno zaščito ter nerjavečo ploščico 15x15 cm, vključno z montažnim, pritdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža ogledalo iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, s pokromanim okovjem in vijaki za pritrditev.
88 | ~ 600 x 400 mm | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža poličke etažere iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, vključno z montažnim in pritdilnim materialom.
89 | ~ 600 x 135 mm | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža odprtega netlačnega električnega grelnika sanitarne vode, za vertikalno pritrditev na steno vključno z električno vezavo, pritrdilnim, tesnilnim in elektro vezalnim materialom. Moč el. grelca P= 2,0 kW, U=230 V, I=10 A, IP24, dimenzije ŠxVxG 256x390x213 mm, teža 3,2 kg, temperaturno območje od 10 do 75°C, regulacija temperature elektronska.
V=5 litrov - podumivalniška izvedba
kot npr. proizvajalca Gorenje ali enakovredno
90 | tip TEG5U | kos | 1 | 0 | 0 | 0
91 | Dobava in montaža zaprtega tlačnega električnega grelnika sanitarne vode, volumna V= 50L, za vertikalno pritrditev na steno, vključno gibljivimi cevmi za bojler, z električno vezavo, pritrdilnim, tesnilnim in elektro vezalnim materialom. Moč el. grelca P= 2,0 kW, U=230 V, I=10 A, IP24, dimenzije ŠxVxG 490x920x297 mm, teža 31 kg, delovni tlak 6 bar, temperaturno območje od 10 do 75°C, regulacija temperature elektronska. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
V=50 litrov - stenska izvedba
kot npr. proizvajalca Gorenje ali enakovredno
tip FTG50SM
92 | Dobava in montaža varnostne skupine po DIN 1988 (DN15, R3/4"), ki vsebuje membranski varnostni ventil 10 bar (1 Mpa), zaporni ventil, preprečevalnik povratnega toka in preizkuševalni nastavek, priključni nastavek manometra). | kos | 1 | 0 | 0 | 0
93 | Dobava in montaža raztezne posode za sanitarno vodo, velikosti 2 litra (D=132 mm, H=260 mm), priključek 3/4", 10 bar - 70°C, vključno z montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
kot npr. proizvajalca Reflex ali enakovredno
tip DE 2
94 | Dobava in montaža potopne črpalke za prečrpavanje umazane odpadne vode v jašku, komplet z cevnim nastavkom, zapornim ventilom DN 40, pritipovratno loputo dim. DN40, jekleno cevjo DN40 v dolžini cca. 3m, za prečrpavanje odpadne vode, z vsem električnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, električno vezavo, zagonom in regulacijo oziroma časovno nastavitvijo delovanja ali preko plovnih stikal. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Q = 28 m3/h
h = 12,5 m
Pel= 1,37kW / 6A / 230V
Dobava in montaža
95 | PVC odzračevalni ventil, npr. McAlpine VENTAPIPE, ki zajema zarak potreben za odzračevanje iz prostora vendar ne prepušča slabega zraka v prostor. Vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža protipovratnega ventila za potrebe prečrpavanja - meteorne kanalizacije. Za pritrditev na tlačno cev, z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
96 | DN50 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža zapornega ventila za potrebe prečrpavanja - meteorne kanalizacije. Za pritrditev na tlačno cev, z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
97 | DN50 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža difuzijsko tesnih univerzalnih večplastnih cevi, predizolirane s toplotno izolacijo debeline 9 mm (za hladno sanitarno vodo), Sestoji se iz večplastne cevi in izolacijskega sloja. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 9 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo v modri barvi. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C. Vse cevi so higiensko neoporečne. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
98 | ~ Ø20x2,25 | m | 70 | 0 | 0 | 0
99 | ~ Ø25x2,5 | m | 32 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža difuzijsko tesnih univerzalnih večplastnih cevi, predizolirane s toplotno izolacijo debeline 13 mm (za toplo sanitarno vodo), Sestoji se iz večplastne cevi in izolacijskega sloja. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 9 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo v modri barvi. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C. Vse cevi so higiensko neoporečne. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
100 | ~ Ø20x2,25 | m | 33 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža podometne omarice za vgradnjo razdelilcev za vodovodno instalacijo.
kot npr. proizvajalca Uponor ali enakovredno
101 | tip UP-Vario podometna omarica IW 550x730x110 mm | kos | 1 | 0 | 0 | 0
102 | Dobava in montaža razdelilca za hladno vodo - razdelilec SH-3 odcepi. Artikel 1014138 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
103 | Matica s tesnilom. Artikel 1014121 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
104 | Spojka MLC 20x1/2", kovinska - vijačna. Artikel 1058088 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
105 | Dobava in montaža razdelilca za toplo vodo - razdelilec SH-3 odcepi. Artikel 1014138 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
106 | Matica s tesnilom. Artikel 1014121 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
107 | Spojka MLC 20x1/2", kovinska - vijačna. Artikel 1058088 | kos | 3 | 0 | 0 | 0
108 | Vario krogelni ventil NP G1"-G1" (garnitura hladna voda + topla voda). Artikel 1059132 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
109 | Uponor držalo razdelilca SH (garnitura hladna voda + topla voda). Artikel 1045451 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža cevovodov za odpadno vodo iz PP cevi, z natičnimi objemkami DIN 19560, EN 1451-1, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih, vključno s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, čistilni kos, …) ter pritrditev odtočnih kanalizacijskih cevi.
110 | ~ Ø50 | m | 20 | 0 | 0 | 0
111 | ~ Ø75 | m | 11 | 0 | 0 | 0
112 | ~ Ø110 | m | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža oddušne strešne kape (strešnik za oddušnik dobavi in vgradi krovec) namesti se samo oddušna cev v namenski strešnik z dimenzijami
113 | ~ Ø75 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža stenskega čistilnega kanalizacijskega kosa, skupaj s pokromanimi vratci na jezično zaporo dimenzije 30x30 cm.
114 | ~ Ø110 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
115 | Dobava in montaža PE cevi dimenzije DN50 mm kot tlačna cev za prečrpavanje meteorne kanalizacije v kleti, preko potopne črpalke za prečrpavanje umazane odpadne vode v jašku do priklopa na zunanji jašek meteorne kanalizacije, PN 16 bar, kompletno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. | m | 35 | 0 | 0 | 0
116 | Priklop interne napeljave na nov hišni vodovodni priključek dimenzije DN20 za vodomerom DN20 v zunanjem tipskem vodomernem jašku z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
117 | Profilno železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice. | kg | 5 | 0 | 0 | 0
118 | Priključitev odvoda kondenza na fekalno kanalizacijo, vključno s sifoniziranjem v steni, prebojem ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
119 | Priključitev odvoda kondenza na najbližjo vertikalo meteorne kanalizacije, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
120 | Preizkus tesnosti kanalizacije. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
121 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | m2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
122 | Poskusno obratovanje in regulacija sistema. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
123 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. | ur | 10 | 0 | 0 | 0
124 | Čiščenje cevne instalacije hladne in tople vode, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
125 | Bakteriološki pregled instalacije tople in hladne vode, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
126 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja regulacija armature, zaključna dela. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 5.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
ZUNANJA VODOVODNA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
ZEMELJSKA DELA
Zemeljska dela, potrebna za izvajanje zunanje vodovodne instalacije so podana v gradbenem delu DZR.
MONTAŽNA DELA
127 | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
128 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
129 | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri. | m | 147 | 0 | 0 | 0
130 | Montaža vodovodnih cevi na položeno ter utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | m | 147 | 0 | 0 | 0
131 | Prenos spuščanje in polaganje zunanjega vodovodnega termo jaška zunaj objekta velikosti VxŠ 140xØ100 cm opremljen z LTŽ pokrovom in armature v pripravljen jarek ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri | kos | 1 | 0 | 0 | 0
132 | Montaža krogelnega zapornega ventila DN20 v tipski zunanji vodomerni jašek. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
133 | Montaža krogelnega zapornega ventila DN20 z izpustno pipco v tipski zunanji vodomerni jašek. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
134 | Montaža regulatorja tlaka vode DN20 v tipski zunanji vodomerni jašek. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
135 | Montaža vodomernega števca DN20; Qnaz=2,5 m³/h v tipski zunanji vodomerni jašek. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
136 | Montaža ostalih fazonskih kosov v novi tipski zunanji vodomerni termo jašek, ter priklop na novi interni vodovod v objektu. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
Montaža fazonskih kosov v jarku (terenu), ter priklop novega vodovoda PE 100 RC SDR 11 d90x5,4 mm, PN16 za objekt v zaščitni cevi PE 80 SDR 17 d125x7,4 mm, PN8 na obstoječi javni vodovod DN 150.
HIDRANTNO OMREŽJE
Dobava in montaža LTŽ cevi vključno, z notranjo zaščito po EN 545 in ISO 4179, s stardandno zaščito proti koroziji ISO 4179, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, po DIN EN 545 standardu; PN 40.
137 | LTŽ DN80 | m | 6 |  | 0 | 0
Dobava in montaža T kosa iz ductila, z zaščitnim premazom, tesnilom in pritrdilnim materialom.
138 | DN150/80 | kos | 1 |  | 0 | 0
Dobava in montaža zasuna EV-F4, z nastavljavi gradbeno garnituro, cesto kapo in montažno betonsko podložko, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
139 | Z80 | kos | 1 |  | 0 | 0
Dobava in montaža nadtalnega hidranta s prirobničnim priključkom z vgradno globino 1,3 m, cestno kapo, zapornim ventilom in betonsko podložko, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
140 | tip Nh 80/1300 | kos | 1 |  | 0 | 0
Dobava in montaža GF spojke 3007, neizvlečne, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
141 | GF 150 | kos | 2 |  | 0 | 0
142 | Podbetoniranje vodovodne armature. | kos | 2 |  | 0 | 0
143 | Dobava in montaža drogov za montažo tablic. | kos | 1 |  | 0 | 0
144 | Antikorozijska zaščita fazonskih elementov z ibitolom. | kg | 0,5 |  | 0 | 0
VODOVODNI MATERIAL
145 | Dobava in transport vodovodnega materiala ter izvedba priklopa v obstoječem zunanjem vodomernem jašku, vključno z zaustavitvijo delovanja primarnega vodovoda, izdelava priklopa na primarrni vodovod, vključno s potrebnimi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Opomba!
Dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda.
Zunanji vodomerni termo jašek zunaj objekta predviden za vgradnjo vodemrnega števca velikosti VxŠ 140 cm x Ø100 cm opremljen z povoznim LTŽ pokrovom velikosti 60x60 cm. Vodomerni jašek omogoča dostop do vodomera (vodovodni števec) in ostalih cevnih armatur pri zunanjem vodomernem mestu. Je vkopan poliestrski jašek, ki ščiti vodomer pred zmrzaljo in omogoča odčitavanje porabljene vode.
Vgradnja: Preden položimo vodomerni jašek v gradbeno jamo s peščeno podlago je potrebno globino vkopa uskladiti z višino cevnih priključkov in višino jaška (v kolikor je v bližini podtalna voda, je potrebno venec na dnu jaška pritrditi na podložno betonsko ploščo). Ko je vodomerni jašek lociran, moramo v uvodnice potisniti tlačne cevi in jih zatesniti s priloženimi gumijastimi tesnili, preko tlačnih cevi pa potisniti vnaprej pripravljene zaščitne cevi. Tlačne cevi v jašku se nato priključijo na armaturo z vodomerom.
146 | kot npr. EKOLING ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0 | 0
147 | Krogelni zaporni ventil DN20 za vgradnjo v tipski zunanji vodomerni jašek, kompleten z montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
148 | Krogelni zaporni ventil DN20 z izpustno pipco za vgradnjo v tipski zunanji vodomerni jašek, kompleten z montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
149 | Vodomerni števec DN20; Qn=2,5 m³/h za vgradnjo v tipski zunanji vodomerni jašek, kompleten z montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
150 | Dobava in montaža PE 100 RC SDR 11 cevi dimenzije d90x5,4 mm kot priključna cev, PN 16 bar. | m | 45 | 0 | 0 | 0
151 | Dobava in montaža PE 100 RC SDR 11 cevi dimenzije d25x2,3 mm kot priključna cev, PN 16 bar. | m | 102 | 0 | 0 | 0
152 | Dobava in montaža PE 80 SDR 17 cevi dimenzije d125x7,4 mm kot zaščitna cev, PN 8 bar. | m | 45 | 0 | 0 | 0
153 | Dobava in montaža PE 80 SDR 17 cevi dimenzije d75x4,5 mm kot zaščitna cev, PN 8 bar. | m | 102 | 0 | 0 | 0
154 | Dobava in montaža prehodnega kos PEd25/Ø25x2,5. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
155 | Dobava in montaža gumi tesnila za zaščitno cev d75/25. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
156 | Enojna spojka ZMP (Z/N) 25x3/4" | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Izvedba priklopa novega vodovoda PE 100 RC SDR 11 d25X2,3 mm, PN16 za novi objekt ELES v zaščitni cevi PE 80 SDR 17 d75x4,5 mm, PN8 na obstoječi javni vodovod PE d110.
Priklop se izvede z elementi:
157 | Navrtni zasun za PE cev proizvajalca Hawle tip 238 D-cevi 110 priključek 34 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
158 | Koleno vrtljivo ZAK 90⁰ Hawle tip 6465 D-cevi 25 priključek 34 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
159 | Vgradilna garnitura Hawle tip 960 1,0-1,5 m | kos | 1 | 0 | 0 | 0
160 | Podložna plošča Hawle tip 240 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
161 | Cestna kapa Hawle tip 180 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
162 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
163 | Dezinfekcija in spiranje položenega cevovoda za pitno vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, skupaj z jemanjem vzorcev in poročilom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
164 | Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda pred zasutjem. | m | 147 | 0 | 0 | 0
165 | Napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
166 | Opozorilni trak s kovinskim vložkom položen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR VODOVOD za detekcijo trase. | m | 147 | 0 | 0 | 0
167 | Nadzor distributerja (ocenjeno). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## 6.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
SPLOŠNO
Dobava in montaža gasilnih aparatov, na lokacije predvidene glede na zahteve požarne študije, kompletno s pritrdilnim materialom .
168 | Ročni gasilski aparat na S, 9kg, kompletno z nosilcem za namestitev na steno ter opozorilno nalepko “GASILNIK”. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
169 | Ročni gasilski aparat na CO2, 5kg, kompletno z nosilcem za namestitev na steno ter opozorilno nalepko “GASILNIK”. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
170 | Tesnenje vseh odprtin prebojev negorljivih cevi z izolacijo požarne odpornosti do 120 minut. | m2 | 1,5 | 0 | 0 | 0
171 | Standardna omarica za prvo pomoč. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Navodila za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila). Upoštevano v vseh predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj: |  | 0