## Skupna rekap
Vodohran Hrib – dograditev filtrske enote
SKUPNA REKAPITULACIA
OBJEKT (gradbena dela in vodovodne inštalacije) | EUR | 0
FILTRACIJA (tehnološka oprema) | EUR | 0
ELEKTRIKA (razdelilniki in inštalacije) | EUR | 0
Skupaj | EUR | 0
DDV 22% | EUR | 0
Skupaj z DDV (22%) | EUR | 0
Opomba:
Cevovodi v vodohranu in objektu za pripravo vode so iz nerjavečega jekla AISI 316 /EN 1.4404. Vkopani deli vodovodnih povezav so iz nodularne litine. Cevni elementi in fazonski kosi morajo imeti zunanjo zaščito iz cinka in epoksi premaza po standardu ISO 8179. Vsi vgrajeni elementi morajo imeti atest za pitno vodo.
Fazonski kosi iz NL:
Nodularna litina GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni
Vodovodne armature:
Nodularna litina GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Cevi iz nodularne litine:
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010 najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) in dolžino 6 m (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji).
Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom , na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s cevmi (certifikat).

## objekt-gradb
Vodohran Hrib – dograditev filtrske enote
REKAPITULACIJA OBJEKT
OBJEKT - GRADBENA DELA
ZEMELJSKA DELA |  |  |  | EUR |  | 0
BETONSKA DELA |  |  |  | EUR |  | 0
ZIDARSKA DELA |  |  |  | EUR |  | 0
TESARSKA DELA |  |  |  | EUR |  | 0
OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | EUR |  | 0
PLESKARSKA DELA |  |  |  | EUR |  | 0
SKUPAJ OBJEKT - GRADBENA DELA |  |  |  | EUR |  | 0
OBJEKT - VODOVODNE INŠTALACIJE
MONTAŽNA DELA |  |  |  | EUR |  | 0
VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | EUR |  | 0
SKUPAJ OBJEKT- VODOVODNE INŠTALACIJE |  |  |  | EUR |  | 0
SKUPAJ OBJEKT (brez DDV) |  |  |  | EUR |  | 0
Zap.št. |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
ZEMELJSKA DELA
01 01 | 01 009 000 | Zakoličenje objekta s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. Obračun za 1 kos. | kos | 25 |  | 0
01 02.1 | 01 009 000 | Projektantski nadzor, izvedba projekta izvedenih del, geodetski načrt in vris v kataster. Obračun za kompletno izvedena dela. | kpl | 1 |  | 0
01 02.2 |  | Izvajanje nadzora koordinatorja za VZP pri gradnji objekta. Obračun za kompletno izvedena dela vključno z obiski na terenu. | kpl | 1 |  | 0
01 02.3 | 01 03 | Izvedba projekta izvedenih del, vključno z geodetskim načrtom izvedenega stanja vodovoda z vsemi lomi, objekti in atributi po navodilih za izdelavo elaborata upravljavca (pregledna situacija, vzdolžni profili, vezalne sheme in topografije, ukinjeni vodi in objekti) in predpisov za vris v zbirni kataster. Elaborat se odda v papirni in elktronski obliki. Obračun za kompletno izveden objekt. | kos | 1 |  | 0
01 03.1 | 01 000 700 | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec del. Obračun za 1 m2. | m2 | 150 |  | 0
01 03.2 | 01 000 700 | Posek dreves do fi 20 cm z razrezom in odtranitvijo panjev, nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec del . Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
01 04 | 01 009 005 | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm s premetom do 10 m od gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 30 |  | 0
01 05 | 01 009 020 | Strojni in delno ročni izkop gradbene jame in jarkov globine 0.0-2.0 m v terenu IV. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo do 100 m. Obračun za 1 m3 izkopa. |  | 380
| 01 009 022 | IV.kategorija | m3 | 300 |  | 0
| 01 009 022 | V.kategorija | m3 | 80 |  | 0
01 06 | 01 009 030 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. Obračun 1 m2. | m2 | 120 |  | 0
01 07 | #NAME? | Izdelava nasutja pod objektom iz lomljenca granulacije 0-32 mm, deb. 20-30 cm s sprotnim utrejvanjem do 60 MPa. Obračun za 1m3. | m3 | 30 |  | 0
01 08 | 01 009 030 | Utrjevanje dna gradbene jame z vibracijsko ploščo do modula stisljivosti 80 MPa. Obračun 1 m2. | m2 | 120 |  | 0
01 09 | 01 009 050 | Zasipavanje gradbene jame ob objektu z izkopanim materialom. Zasip se izvaja z utrjevanjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 170 |  | 0
01 10 | #NAME? | Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0.2-32 mm debeline 0.3 m na območju voznih površin z utrjevanjem do modula stisljivosti 80 MPa. Obračun za 1m3. | m3 | 20 |  | 0
01 11 |  | Dobava in vgradnja materiala in izdelava ležišča cevi debeline 10 cm. Uporabi se peščen material od izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 9 |  | 0
01 12 |  | Dobava in vgradnja materiala in izdelava obsipa cevi do višine 20 cm nad temenom cevi. Uporabi se material od izkopa (pesek). Obračun za 1 m3. | m3 | 50 |  | 0
01 13 |  | Dobava in vgradnja enoslojnega asfalta (AC 11 surf B 50/70 A3) debeline 6 cm. Upoštevati utrjevanje zvibracijskim valjarjem. Obračun za 1 m2. | m2 | 92 |  | 0
01 14 |  | Dobava potrebnega materiala in obnova poškodovanjega odvodnjavanja ob dostopni cesti (vgradnja plitvih betonskih koritnic v beton C 8/10) in čiščenje odtokov iz koritnice v potok. Obračun za 1 m1. | m1 | 10 |  | 0
01 15 | #NAME? | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec del, z nakladanjem, razkladanjem in vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Možna uporaba materiala za vgradnjo pri drugih objektih. Obračun za 1 m3. | m3 | 180 |  | 0
01 16 | 01 005 100 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali premetom do 10 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 30 |  | 0
01 17 | 01 009 090 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 200 |  | 0
01 18 |  | Dobava materiala in postavitev žične ograje okoli objekta višine 2.00 m iz pletene mreže z okni 50x50 fi 3.6 mm, protikorozijsko zaščitena žica, barva po izbiri upravljavca, steberi višine H=2500 mm, iz prašno barvanega galvaniziranega jekla in vrati širine 1.0/2.00 m in 2x2.0/2.0 m s polnilom iz panela izdelanega iz prašno barvanega galvaniziranega jekla, kompletno s vsem potrebnim drobnim montažnim materialom, srtebrički ograje in vrat se izvedejo temeljeni na terenu, ki mora biti predhodno utrjen. Nabava ključavnice s patentnim cilindričnim vložkom. Obračun za 1 m1. | m1 | 50 |  | 0
01 19 |  | Popravilo makadamskega vozišča z utrditvijo tampona in nasutjem obrabnega sloja iz lomljenca z ostrorobnimi zrni za zaklinjanje granulacije 0-8 mm debeline 5-10 cm z utrjevanjem do 80 MPa. Obračun za 1 m2.
|  | - poravnava trase - odkop in premet materiala | m3 | 75 |  | 0
|  | - nasip nosilnega sloja vozišča (dostopna pot) | m3 | 20 |  | 0
|  | - nasip obrabnega sloja vozišča deb. 5-10 cm | m3 | 10 |  | 0
01 20 |  | Dobava materiala in vgradnja betonskih pranih plošč 50 x 50 pred objektom. Plošče se polagajo v pesek 0-4 mm. Obračun za 1 m2. | m2 | 21.4 |  | 0
01 21 |  | Dobava materiala in vgradnja betonskih robnikov dimenzij 100x8x20 cm (obroba asfalta pred objektom). Robniki se polagajo v beton C 8/10. Obračun za 1 m1. | m1 | 40 |  | 0
01 22 |  | Dobava in vgradnja cevi med izpustnim jaškom in izpustom - cevi PVC DN 200. Cev se polaga v isti jarek kot vodovodni cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 25 |  | 0
01 23 | 01 006 000 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 200 |  | 0
01 24 | 01 006 000 | Izdelava platoja za začasno gradbeno deponijo,namestitev bivalnikov za priročno skladišče in pisarno ter namestitev sanitarij. Ocena stroškov. | kpl | 1 |  | 0
01 25 | 01 006 000 | Položitev izpustnega cevovoda za odtok pralnih vod iz bazena pralnih vod. Predvidena je vgradnja cevi PVC d 110. Upoštevati izkop in zasip jarka, dobavo in polaganje cevi, na iztoku postavitev umirjevalnega jaška ter dobavo in namestitev žabjega pokrova na iztok cevi. Količina izkopa je do 0.8 m3/m. Obračun za 1 m1. | m1 | 140 |  | 0
01 26 | 01 006 000 | Povezava med izpustnim jaškom in obstoječim cestnim propustom. Izvedba izkopa v robu vozišča (mulda) s pravilnoim odrezom asfalta, izkopu jarka do globine 1 m in položitev cevovoda PVC d 110 od izpustnega jaška do obstoječega propusta (L=10 m). Po izvedbi priključkea se vzpostavi prvotno stanje vozišča. V jarek se vgradi nov kameni material. Poškodovan del vozišča se preplasti z dvoslojnim asfaltom - mulda ob vozišču. Količina izkopa je do 0.8 m3/m. Obračun za 1 m1. | m1 | 10 |  | 0
01 27 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
BETONSKA DELA
02 01 | 02 000 120 | Betoniranje nearmiranih betonskih konstrukcij z zemeljsko vlažnim betonom C-8/10, prereza 0.08-0.12 m3/m1,m2 - podložni beton. Obračun za 1 m3. | m3 | 12 |  | 0
02 02 | 02 000 230 | Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij s plastičnim betonom C-30/37 (XC2, PV-II, VB-3), granulacija 0-16 mm, prereza 0.12-0.30 m3/m2,m1. Obračun za 1 m3. | m3 | 85 |  | 0
02 03 | 02 000 430 | Betoniranje betonskih konstrukcij s plastičnim betonom C-16/20 (XC2), prereza 0.12-0.30 m3/m2,m1, granulacija 0-8 mm- naklonski beton. Obračun za 1 m3. | m3 | 10 |  | 0
02 04 | 02 001 020 | Nabava, dobava, razrez, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz rebrastega železa S 500, prereza do fi 12. Obračun za 1 kg. | kg | 3500 |  | 0
02 05 | 02 001 030 | Nabava, dobava, razrez, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz rebrastega železa S 500, prereza nad fi 14. Obračun za 1 kg. | kg | 500 |  | 0
02 06 | 02 001 040 | Nabava, dobava, razrez in polaganje mrežne armature S 500. Obračun za 1 kg. | kg | 6500 |  | 0
02 07 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% betonskih del. |  |  |  | 0
|  | BETONSKA DELA |  |  | skupaj | 0
ZIDARSKA DELA
03 01 | 04 001 100 | Nabava, dobava in vgradnja cevi PE d 63 za prehod in razvod kabelskih napeljav. Cevi se vgradijo v opaž pred zalitjem z betonom. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
03 02 | 04 001 100 | Nabava, dobava in vgradnja lovilca olja s kapaciteto do 1.5 l/s premera 100 cm iz arm.poliestra s pregrado zaločevanje maščob (lovilec olja), višina jaška 1.25 m. Upoštevati tudi nabavo in vgradnjo pokrova iz NL D400 svetle odprtine 600 mm z AB podložnim obročem. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
03 03 | 04 001 100 | Nabava, dobava in vgradnja kanalskega jaška premera 80 cm iz arm.poliestra s pokrovom in NL D400, svetle odprtine 600 mm, z AB podložnim obročem, višina jaška je 2.8 m (zbirni jašek). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
03 04 | 04 001 100 | Nabava, dobava in vgradnja kanalskega jaška premera 80 cm iz arm.poliestra s pokrovom in NL D400, svetle odprtine 600 mm, z AB podložnim obročem, višina jaška je 1.0 m (odtok v izpust). Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
03 05 | 04 001 100 | Nabava, dobava in vgradnja kanalskega jaška premera 80 cm iz arm.poliestra s pokrovom iz NL-vtočna rešetka, svetle odprtine 400 mm, z AB podložnim obročem, višina jaška je 1.0 m (peskolov). Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
03 06 | 04 001 100 | Nabava, dobava in vgradnja cevi PVC d 110 do d 225 za odvod meteornih vod iz območja objekta. Obračun za 1 m. | m | 30 |  | 0
03 07 | 04 001 100 | Nabava, dobava in vgradnja cevi PVC RDC d 110 za vgradnjo električnih kablov (zaščitne cevi za električne kable). Obračun za 1 m. | m | 20 |  | 0
03 08 | 04 001 100 | Nabava, dobava in vgradnja drenažnih cevi DN 100 ob objektu v nivoju talne plošče. Cevi se v debelini 20 cm obsuje s prodcem 2-16 mm. Obračun za 1 m. | m | 45 |  | 0
03 09 | 04 001 100 | Nabava, dobava in vgradnja PVC cevi d 40 za odtok iz umivalnika in sifonov in vgradnja v AB ploščo, vključno s sifonom. Elementi se fiksirajo, tako da ne pride do premikobv med vgradnjo betona. Obračun za 1 m. | m | 10 |  | 0
03 10 | 04 001 100 | Nabava, dobava in vgradnja PVC cevi d 160 za dotok iz jaškov v objektu -povezava med odtočnimi jaški in odtok v zunanji zbirni jašek. Elementi se fiksirajo, tako da ne pride do premikobv med vgradnjo betona. Obračun za 1 m. | m | 6 |  | 0
03 11 | 04 000 310 | Izdelava vertikalne hidroizolacije:2x hladni bitumenski premaz, 2x varilni trakovi z varjenjem po celi širini (kot npr. ibitol HS in izotekt T4). Obračun za 1 m2. | m2 | 101 |  | 0
03 12 | 04 000 410 | Izdelava horizontalne hidroizolacije: 2x hladni bitumenski premaz, 2x varilni trakovi (kot npr. ibitol HS in izotekt T4). Obračun za 1m2. | m2 | 115 |  | 0
03 13 | 04 000 650 | Izdelava zaščite vertikalne hidroizolacije s stirodur ploščo deb. 5 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 86 |  | 0
03 14 | 04 000 650 | Izdelava zaščite horizontalne hidroizolacije z betonom C 8/10 deb. 5-10 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 62 |  | 0
03 15a | 04 001 100 | Dobava materiala in izdelava fasade (severna fasada): tenkoslojna kontaktna fasada po recepturi kot npr. Baumit PRO barva 0886. Vkljućno z dobavo in vgradnjo toplotne izolacije EPS-F debeline 25cm (po potrebi upoštevati sidranje) | m2 | 25 |  | 0
03 15b |  | Dobava materiala in izdelava fasade (vzhodna in zahodna ter južna fasada): tenkoslojna kontaktna fasada po recepturi kot npr. Baumit PRO barva 0886. Vkljućno z dobavo in vgradnjo toplotne izolacije EPS-F debeline 15cm (po potrebi upoštevati sidranje) | m2 | 68 |  | 0
03 15c |  | Dobava materiala in izdelava fasade na napuščih : tenkoslojna kontaktna fasada po recepturi kot npr. Baumit PRO barva 0886. Vkljućno z dobavo in vgradnjo toplotne izolacije EPS-F debeline 10cm (po potrebi upoštevati sidranje) . Na čelnih zaključkih upoštevati vgradnjo fasadnih odpapnih PVC profilov (l=35m1). Upoštevati izdelavo špalet pri vhodnih vratih. | m2 | 15 |  | 0
03 15d |  | Dobava materiala in izdelava fasadnega podnožja (severna fasada) z zaključnim slojem kulirplast kot npr. JUB 660. Vkljućno z dobavo in vgradnjo toplotne izolacije XPS debeline 25cm (po potrebi upoštevati sidranje) . | m2 | 4 |  | 0
03 15e |  | Dobava materiala in izdelava fasadnega podnožja (severna fasada) z zaključnim slojem kulirplast kot npr. JUB 660. Vkljućno z dobavo in vgradnjo toplotne izolacije XPS debeline 15cm (po potrebi upoštevati sidranje) . | m2 | 14 |  | 0
03 15f |  | Izdelava obešene fasade venca: Dobava in montaža fasadnih plošč kot npr. EQUITONE NATURA N 073 na tipski AL podkonstrukciji (pri fugah plošč črno barvana). Vključno z dobavo in vgradnjo topltne izolacije XPS debeline 5cm. Vgraditi mrežico proti mrčesu (l=35m1) | m2 | 44 |  | 0
03 15g |  | Izdelava notranje strani venca ; kulir plast v temno sivem odtenku. Vkljućno z dobavo in vgradnjo toplotne izolacije XPS debeline 5cm | m2 | 17 |  | 0
03 15h |  | Dobava materiala in izdelava fasade na špaletah drsnih vrat : tenkoslojna kontaktna fasada po recepturi kot npr. Baumit PRO barva 0886. Vkljućno z dobavo in vgradnjo toplotne izolacije EPS-F debeline 3cm. Na zaključku (stiku) upoštevati vgradnjo zaključnega fasadnega vogalnega profila. | m2 | 2 |  | 0
03 16 | 04 001 100 | Izvedba vodoodbojnega premaza Mapei Antipluviol S preko dokončane in ustrezno posušene kontaktne fasade. Obračun za 1m2. | m2 | 93 |  | 0
03 17 | 04 001 100 | Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije po krovni plošči in stenah armaturne komore s stirodur ploščami debeline 10 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 62 |  | 0
03 18 | 04 001 100 | Izdelava zaščite toplotne izolacije z ometom na PVC mrežici - priprava za polaganje fasadnih plošč. Obračun za 1 m2. | m2 | 25 |  | 0
03 19 | 04 001 100 | Dobava materiala in izvedba zaščite hidroizolacije nad krovno ploščo armaturne komore z betonom C 8/10 deb 5 cm in nasutjem prodca debeline 15 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 62 |  | 0
03 20 | 04 001 100 | Dobava materiala in izvedba tlaka v objektu iz betona C 20/25 (XM2) z naklonom proti poglobitvenim jaškom in zaglajevanjem (naklonski beton v vodnih celicah). Obračun za 1 m2. | m2 | 24 |  | 0
03 21a | 04 001 100 | Dobava materiala in izvedba tlaka v objektu iz karamičnih ploščic, protizdrsne R9 in kislinsko odporne. Fugirni masa je kislinsko odporna. Ploščice se polagajo na naklonski estrih debeline do 2-4 cm z naklonom proti odtoku. Ob steni se položijo ploščice v višini ene ploščice. Obračun za 1 m2. | m2 | 56 |  | 0
03 21b |  | Dobava materiala in izvedba pragov in čel v območju vhodov: rezan tonalit deb 2cm, lepljen na podlago. Izvesti ustrezen naklon stran od objekta. | m2 | 2.5 |  | 0
03 22 | 04 003 400 | Vgradnja kovinskih izdelkov v beton, teže do 30 kg (kovinski elementi, lestve, okvirji rešetk, vrata, okna). Obračun za 1 kos. | kos | 17 |  | 0
03 23 | 04 003 500 | Montaža kovinske vstopne lestve z držalom, vključno z montažo nosilcev v AB stene, L=2 m. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
03 24 | 04 003 500 | Montaža kovinskega stopnišča, pritrditev v AB konstrukcijo, vključno z ograjo. Višinska razlika je 2.2 m, šrirna je 80 cm. Obračun za kompletno izvedeno stopnišče. | kpl | 1 |  | 0
03 25 | 04 003 500 | Dobava, vgradnja in montaža prezračevalnih elementov - cev DN 150, fiksna žaluzija na vodni in suhi strani, mrežica proti mrčesu. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
03 26 | 04 003 500 | Zidarska pomoč pri izvedbi stopnišča, podesta in ograje ob stopnicah. Obračun za kompletno izvedena dela. | kos | 1 |  | 0
03 27 | 04 003 500 | Zidarska pomoč vgradnji vrat. Dimenzije odprtine so 1.0x2.0 m (bruto odprtina). Obračun za kompletno vgrajena vrata. | kos | 2 |  | 0
03 28 | 04 003 500 | Zidarska pomoč vgradnji drsnih vrat. Dimenzije odprtine so 3,5.0x3.0 m (bruto odprtina). Obračun za kompletno vgrajena vrata. | kos | 1 |  | 0
03 29 | 04 003 500 | Vgradnja HEB 100 profila v stropno konstrukcijo za namestitev ročnega dvigala. Nosilnost dvigala je 10 kN. Pritditev s sidri HSA M10x90 - 6x | kpl | 1 |  | 0
03 30 | 04 003 500 | Vrtanje odprtin v AB konstrukcijo C 30 za dovod in odvod zaraka za klimatsko napravo. Premer odprtin s prilagodi cevnim elementom za zrak za izbrano klimatsko napravo (ɸ152 mm). Razmak med odprtinama se prilagodi dejansko dobavljeni napravi. Na zunanji strani odprtin sevgradi fiksni žaluziji iz nerjavečega materiala z mrežico proti mrčesu. Obračun za kompletno vgrajeno klimatsko napravo. | kos | 2 |  | 0
03 31 | 04 003 500 | Dobava materiala in zidanje predelne stene iz siporeks blokov deb. 10 cm (niša za dezinfekcijska sredstva). Obračun za 1 m2. | m2 | 6 |  | 0
03 32 | 04 003 500 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic - niša za dezinfekcijska sredstva, notranja in zunanja stran (predelna stena iz siporeksa). Obračun za 1 m2. | m2 | 12 |  | 0
03 33 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% zidarskih del. |  |  |  | 0
|  | ZIDARSKA DELA |  |  | skupaj | 0
TESARSKA DELA
Vsi opaži so kvalitete za viden beton VB-3
04 01 | 03 000 710 | Enostranski opaž sten na mestu vgradnje prehodnih jeklenih elementov v vodni celici - vodovodne napeljave in zračniki. Opaž je ob ceveh izrezan, tako da objema vgrajeno cev. Opaž se opira kot enostranski opaž. Obračun za 1 m2. | m2 | 10 |  | 0
04 02 | 03 000 700 | Opaž podpornih stebričkov za cevi višine do 1 m, presek stebrička je 20/20 cm. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
04 03 | 03 000 710 | Dvostranski opaž ravnih vertikalnih armiranobetonskih sten, za vidne površine, višine 0.00-4.50 m, raven. Obračun za 1 m2. | m2 | 454 |  | 0
04 04 | 03 000 700 | Enostranski opaž sten višine 0.00-4.00 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 1 |  | 0
04 05 | 03 000 900 | Opaž armiranobetonske krovne plošče s podpiranjem 0.00-4.00 m, raven. Obračun za 1 m2. | m2 | 82 |  | 0
04 06 | 03 001 100 | Enostranski opaž roba ravne armiranobetonske plošče višine do 25 cm, raven. Obračun za 1 m2. | m2 | 16 |  | 0
04 07 | 03 001 100 | Enostranski opaž roba ravne armiranobetonske plošče višine do 25 cm, radialno oblikovan. Obračun za 1 m2. | m2 | 8 |  | 0
04 08 | 03 001 100 | Opaž odkapnega roba krovne plošče. Obračun za 1 m2. | m2 | 22 |  | 0
04 09 | 03 001 700 | Opaži odprtin v stenah. Obračun za 1 kos.
|  | nad 3 m2 | kos | 1 |  | 0
|  | do 3 m2 | kos | 2 |  | 0
04 10 | 03 001 700 | Opaži odprtin v ploščah. Obračun za 1 kos.
|  | nad 3 m2 | kos | 1 |  | 0
|  | do 3 m2 | kos | 3 |  | 0
04 11 | 03 002 100 | Izdelava lahkega premičnega delovnega odra višine 2.0-4.0 m, za dobo 30 dni. Obračun za 1 m. | m1 | 160 |  | 0
04 12 |  | Izdelava opaža poglobitvenega jaška v talni plošči dim. 60/60/40 cm. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
04 13 |  | Razni opaži pri izdelavi izpusta in pri vgrajevanju cevnih elementov v konstrukcijo. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
04 14 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% tesarskih del. |  |  |  | 0
|  | TESARSKA DELA |  |  | skupaj | 0
OBRTNIŠKA DELA
05 01 | 08 000 610 | Nabava in dobava vhodnih drsnih vrat dim. ca. 305/320cm - krilo iz prašno barvane aluminijske ali pocinkane jeklene pločevine; toplotno izolativno polnilo naj bo odporno na vlago - spoji posameznih segmentov izdelani z V-utori brez vidnih vijačnih spojev - barva krila TIGER DRYLAC 29/80077 (DB 703) finostrukturno - vsi konstrukcijski oz. nosilni elementi in okovje iz nerjavečega jekla ali vročecinkano - vodilo vrat 3D nastavljivo s prekrivno masko; vodilo in pritrdila pod pokrivno masko toplotno izolirani; vodilo pritrjeno na steno - tečaji kroglično uležajeni - po obodu vratne odprtine izvesti ustrezna tesnila in tesnilne krtače za čim boljšo toplotno izolativnost - pred izvedbo s projektantom in uporabnikom (glede na praktičnost in topl. izolativnost) določiti sistem oz. izvedbo tekalnega talnega profila (poglobljen v tlak, pripira z zun. strani ipd.) - ročaj za odpiranje le z notranje strani oz. po posvetu z investitorjem - zaklepanje vrat po navodilih investitorja oz. uporabnika, načeloma cilindrična ključavnica s kavljem ali krožnim zapahom; sistemski ključ (enak kot za ostala krilna vhodna vrata) | kos | 1 |  | 0
05 02 | 08 000 610 | Nabava in dobava zunanjih enokrilnih ALU vrat (alumunijska pločevina, toplotna izolacija, U=1.4 W/m2 K, debelina 70 mm) s podboji in potrebnim okovjem, dim. 100/250 cm. Na zunanji strani dodatna ALU pločevina preko celotne površine vrat pritrjena na okvir vrat. Upoštevati fino strukturno prašno barvanje, barva - TIGER DRYLAC 29/80077. Kljuka inox. | kos | 2 |  | 0
05 03 | 08 001 400 | Izdelava in dobava lestve iz nerjavečega jekla širine 450 mm, z razmakom prečk 300 mm. Lestev je sestavljena iz vertikalnih palic deb. 32 mm in horizontalnih prečk iz ovalov 20/40/1.5 mm s prozdrsnimi perforacijami premera 5 mm. Lestev je odmaknjena od stene minimalno 150 mm. Izdelava in pritrditev po posebnem detajlu (nerjaveče jeklo AISI 304/AN 1.4301). Dolžina lestve je 2.1 m. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
05 04 | 05 003 000 | Izdelava, dobava in montaža predpražne rešetke iz nerjaveče pločevine dim. 400x600 mm, z okvirjem iz kotnega nerjavečega jekla 30x30x5 mm. Mreža je izvedena iz ploščatega nerjavečega jekla 25/2 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
05 05 | 05 004 000 | Nabava, dobava in vgradnja prezračevalnih žaluzij v steno objekta, nerjaveč material, mrežica proti mrčesu, vgradna dimenzija DN 150 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
05 06 | 05 004 000 | Nabava, dobava in vgradnja prezračevalnih žaluzij v steno objekta, nerjaveč material, mrežica proti mrčesu, vgradna dimenzija DN 200 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
05 07 | 05 008 000 | Dobava in vgradnja pohodne rešetke iz armiranih steklenih vlaken (Eurograte ali enakovradno), raster rešetke je 40/40 mm, višina 38 mm, nosilnost - zvezna obtežba - 5 kN/m2, koncentrirana sila 3,8 kN/m). Dimenzije rešetke so 120/80 cm. Točen odrez rešetke po vgradnji okvirja Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
05 08 | 05 008 000 | Dobava in vgradnja ograje ob vstopni odprtini za dostop v spodnjo etažo iz cevnih profilov AISI 304/1.4301. Vertikalni profili in zgornja horizontalna prečka so iz cevnih profilov d 40x2.0 mm, vmesne horizontalne prečke pa iz profilov d 30x3.0 mm. Pritrditev v betonsko konstrukcijo z jekjelnimi sidri HSA M 10/90 preko pritrdilnih ploščic, privarjenih na vertikalne nosilce. Višina ograje je 1.1 m, razmak med horizontalnimi prečkami pa do 30 cm. Obračun za 1 m1. | m1 | 5.2 |  | 0
05 09 | 05 003 000 | Izdelava, dobava in montaža nosilnih okvirjev pohodnih rešetk pri montažnih odprtinah in poglobitvah v talni plošči armaturne komore. Okvirji so iz enkokrakih kotnih jeklenih profilov dim. 40/40x5 mm (jeklo AISI 304/EN 1.4301), pritrjenih v AB konstrukcijo s sidri HST-HCR M12/115x20. Razpored sider po detajlu (montažna odprtina in poglobitvena jaška v talni plošči). Obračun za 1 m. | m1 | 18 |  | 0
05 10 | 05 003 000 | Dobava, razrez in položitev pohodnih rešetk po načrtu. Predvidena je vgradnja rešetk iz nerjavečega jekla iz profilov višine 38 in širine 5 mm (AISI 304/EN 1.4301), z rastrom 40/40 mm in višino 38 mm, nosilnost pri razponu 1 m je min. 500 kg/m2 (montažna odprtina in poglobitvena jaška v talni plošči). Obračun za 1 m2. | m2 | 4 |  | 0
05 11 | 08 001 400 | Izdelava in dobava stopnišča, nerjaveče jeklo AISI 304/EN 1.4301. Širina je 800 mm, razmak med stopnicami je 200 mm. Širina stopnic je 250 mm, stopna površina je rešetka. Nosilni profili stopnic so pravokotni profili 100x40x4 mm. Ograja je iz cevnih profilov d 40x2 mm in vmesnih prečk iz cevnih profilov d 30x2 mm. Stopnišče je pritrjeno v etažno in talno ploščo in stene objekta. Višinska razlika je 2.25 m. Izdelava in pritrditev po posebnem detajlu (nerjaveče jeklo AISI 304/AN 1.4301). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
05 12 | 04 003 500 | Dobava in odrez HEP 100 profila, dolžina profila je do 4 m, ter namestitev ročnega škripca z vozičkom na HEB profil. Nosilnost škripca je 5 kN. Pritditev HEB 100 profila v stropno konstrukcijo je s sidri HSA M10x90 - 6x. | kos | 1 |  | 0
05 13 | 05 016 000 | Dobava in vgradnja ročnega škripca z nosilnim profilom iz HEB 160 za namestitev vozička za namestitev škripca - ročni pogon. Voziček se premika v prečni smeri po HEB 160 profilu, v vzdolžni smeri pa se profil HEB 160 pomika po profilih v krovni plošči. Obračun za kompletni vgrajeno napravo. | kos | 1 |  | 0
05 14 | 05 016 000 | Dobava klimatske naprave brez zunanje enote (inverter) za vzdrežavenje stalne temperature in preprečevanje kondenza v objektu. Upoštevati dobavo in vgradnjo zunanjih žaluzij iz nerjavečega materiala z mrežico proti mrčesu, vgradnja na kovinsko cev premera 152 mm. Obračun za 1 kos. | m1 | 1 |  | 0
05 15 |  | Izdelava AL "kape" venca. AL pločevina razvite šir. 50cm. AL "kapa" pritrjena preko OSB plošč. Z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Barva pločevine RAL 7024 | m1 | 35 |  | 0
05 16 | 05 016 000 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% obrtniških del. |  |  |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA |  |  | skupaj | 0
PLESKARSKA DELA
06 01 | 08 002 405 | Zaglajevanje AB sten in popravilo neravnin zaradi opaža, prebojev in vgradnje opreme. Obračun za 1 m2. | m2 | 174 |  | 0
06 02 | 08 002 405 | Izdelava 2 slojnega zaščitnega premaza sten, tkaka in stropa vodnih celic.
1.sloj: kristalizacijski premaz za zaščitoobjektov pred negativnim in pozitivnim pritiskom vode. Premaz mora biti trajno aktiven in imeti certifikat za pitno vodo.
2.sloj: premaz s cementno malto za hidroizolacijo betonskih in ometanih površin za zaščito pred pozitivnim in negativnim pritiskom vode. Premaz mora imeti certifikat za pitno vodo.
Vodotesna premaza se izvedeta z nanosom debeline min.5 mm. Površina nanosa je steklasto groba in odporna na udarce.
|  | Obračun za 1 m2. | m2 | 80 |  | 0
06 03 | 05 016 000 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do pleskarskih 10% del. |  |  |  | 0
|  | PLESKARSKA DELA |  |  | skupaj | 0
MONTAŽNA DELA
09 01 | 09 000 100 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 09 000 101 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 09 000 102 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
Zunanji vodovod:
09 02.1 | 02 03 | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi iz NL DN 150 ob jarku. Obračun za 1 m1. | m1 | 68 |  | 0
09 02.2 | 02 04 | Prenos, spuščanje in razmeščanje vodovodnih cevi iz PE d 89 in d 110 ob jarku. Obračun za 1 m1. | m1 | 125 |  | 0
09 02.3 | 02 05 | Montaža cevi iz NL - sidrni spoj - Vi (DN 80). Obračun za 1 m1. | m1 | 48 |  | 0
09 02.4 | 02 05 | Montaža cevi iz PE d 90. Obračun za 1 m1. | m1 | 20 |  | 0
09 02.5 | 02 05 | Montaža cevi iz PE d 110 (izpustni cevovod). Obračun za 1 m1. | m1 | 105 |  | 0
09 02.6 | 02 06 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 24 |  | 0
09 02.7 | 02 07 | Montaža fazonskih kosov iz NL na prirobnico. Obračun za 1 kos.
|  | DN 80 | kos | 12 |  | 0
09 02.8 | 02 08 | Montaža fazonskih kosov iz NL na obojko. Obračun za 1 kos.
|  | DN 80 | kos | 12 |  | 0
09 02.9 | 02 09 | Montaža vodovodnih armatur na prirobnico PN 10, DN 100. Obračun za 1 kos.
|  | DN 100 | kos | 2 |  | 0
09 02.10 | 09 000 920 | Demontaža obstoječih vodovodnih napeljav v vodohranu (cevne povezave in vodovodne armature, teža do 50 kg), vertikalni transport in odvoz na deponijo do 20 km. Obračun za 1 kpl. | kpl | 1 |  | 0
09 03 | 09 000 920 | Priključek na obstoječe vodovodno omrežje: odrez cevi, priprava vgradnja vodovodni elementov. Upoštevati dodaten potreben vodovodni material za izvedbo prevezave. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
Napeljave v objektu
09 04 | 09 006 040 | Razrez jeklenih cevi DN 100 in DN 150, varjenje razrezanih elementov, prirobnic in jeklenih fazonskih kosov (loki, T kosi) in izdelava posameznih cevnih elementov (cevi, loki). Vsi elementi so iz nerjavnega jekla (AISI 304). Upoštevati povprečno 5 zvarov za posamezen element. Obračun za 1 kos. | kos | 78 |  | 0
09 05 | 09 000 920 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 50 kg v objekt ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Upoštevati namestitev začasnega škripca in dvigalke ustrezne nosilnosti za vertikalni in horizontalni transport elementov. Obračun za 1 kos. | kos | 32 |  | 0
09 06 | 09 006 040 | Montaža vodovodnih cevnih povezav iz nerjavečega jekla in NL na prirobnico. Obračun za 1 kos.
|  | DN 150 | kos | 18 |  | 0
|  | DN 100 | kos | 16 |  | 0
09 07 | 09 006 040 | Montaža vodovodnih cevnih povezav iz NL pri izpustnem objektu (DN 200). Obračun za 1 kos.
|  | DN 100 | kos | 5 |  | 0
09 08 | 09 012 040 | Montaža vodovodnih armatur in merilcev pretoka. Obračun za 1 kos.
|  | DN 150 | kos | 6 |  | 0
|  | DN 100 | kos | 17 |  | 0
09 09 | 09 015 900 | Montaža žabjega pokrova DN 100-DN 200 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 10 |  | Dobava in vgradnja rešetke z mrežico proti mrčesu na cev za dovod zraka v objekt. Mrežica se pritrdi pod rešetko, vse skupaj pa se pritrdi na steno objekta. Minimalne dimenzije morajo ustrezati premeru vgrajene cevi za dovod zraka (PVC DN 150). Obračun za 1 kos | kos | 2 |  | 0
09 11 | 09 019 800 | Dobava in namestitev gasilnih aparatov za gašenje (5 EG) s CO2 v jeklenkah po 5 kg (razred E, B, C). Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 12.1 | 09 019 800 | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus. | kos | 1 |  | 0
09 13.2 | 09 019 900 | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur. Obračun za vse elemente kompletno. | kos | 1 |  | 0
09 14 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
VODOVODNI MATERIAL
Splošne zahteve za material:
Vsi jekleni elementi so iz nerjavečega jekla AISI 316 / EN 1.4404.
Vsa vgrajena oprema mora imeti atest za pitno vodo.
Vkopani vodovodni elementi so iz NL C40, z ustrezno zaščito, opisano v skupni rekapitulaciji.
10 01 | 10 0060 160 | Cevi
|  | NL C40, DN 150, sidrni VI spoj (povezava z obstoječim vodovodom) | m1 | 48 |  | 0
PVC cevi, zunanja meteorna kanalizacija
|  | d 225 | m1 | 30 |  | 0
|  | d 110 | m1 | 18 |  | 0
|  | PE d 110x10 mm izpustni cevovod | m1 | 125 |  | 0
10 02 | 10 0060 160 | Jeklena cev - nerjavno jeklo, AISI 316, 1.4404, PN 10
|  | d 168.3x3.0 mm | m1 | 26 |  | 0
|  | d 114.3x3.0 mm | m1 | 18 |  | 0
|  | d 88.9x2.0 mm | m1 | 10 |  | 0
|  | d 60.3x2.0 mm | m1 | 2 |  | 0
10 03.1 |  | JE prirobnice, nerjavno jeklo, PN 10 (ravne, EN 1092-1, tip 01)
|  | DN 150 | kos | 26 |  | 0
|  | DN 100 | kos | 20 |  | 0
10 03.2 |  | JE prirobnice, nerjavno jeklo, PN 16 (ravne, EN 1092-1, tip 01)
|  | DN 80 | kos | 15 |  | 0
|  | DN 50 | kos | 2 |  | 0
10 03.3 |  | JE slepe prirobnice, nerjavno jeklo, PN 10
|  | DN 100 | kos | 3 |  | 0
10 04 |  | Jekleni varilni lok 90°, nerjavno jeklo, PN 10
|  | d 168.3x3.0 mm | kos | 13 |  | 0
|  | d 114.3x3.0 mm | kos | 5 |  | 0
|  | d 88.9x3.0 mm | kos | 5 |  | 0
10 05 |  | Jeklena redukcija, nerjavno jeklo, PN 10
| 10 0130 100 | d 219.1/168.3x2 mm | kos | 2 |  | 0
| 10 0130 100 | d 168.3/114.3x2 mm | kos | 10 |  | 0
| 10 0130 100 | d 114.3/88.9x2 mm | kos | 2 |  | 0
10 06 |  | Jekleni T kos, AISI 316/1.4404, enakokraki
|  | d 168.3/168.3x2.0 mm | kos | 1 |  | 0
|  | d 168.3/88.9x2.0 mm | kos | 1 |  | 0
|  | d 168.3/60.3x2.0 mm | kos | 2 |  | 0
|  | d 88.9/88.9x2.0 mm | kos | 1 |  | 0
10 07 | #N/A | NL fazonski kosi, PN 10-16
| 10 0130 100 | F DN 150, VI spoj | kos | 3 |  | 0
| 10 0130 100 | F DN 100 | kos | 2 |  | 0
| 10 0130 100 | E DN 150 | kos | 2 |  | 0
| 10 0130 100 | FFR DN 150/100 | kos | 2 |  | 0
| 10 0130 100 | T DN 100/100 | kos | 2 |  | 0
| 10 0130 100 | T DN 150/80 | kos | 1 |  | 0
| 10 0130 100 | Q-90 DN 80 | kos | 1 |  | 0
| 10 0130 100 | FFK-22˚, DN 100 | kos | 1 |  | 0
| 10 0130 100 | MMK-45˚, DN 150, VI spoj | kos | 4 |  | 0
| 10 0130 100 | MMK-22˚, DN 150, VI spoj | kos | 4 |  | 0
| 10 0130 100 | MMK-11˚, DN 150, VI spoj | kos | 2 |  | 0
| 10 0130 100 | vmesni kos, DN 150, sidrni spoj | kos | 4 |  | 0
Vodovodne armature
10 08 | #N/A | Zasun F4 (Euro 20 tip 23) z ročnim kolesom PN 10
|  | DN 150, PN 10 | kos | 3 |  | 0
|  | DN 50, PN 10 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 100, PN 10 | kos | 3 |  | 0
|  | DN 80, PN 10 | kos | 3 |  | 0
10 09 | #N/A | Zasun (Euro 20 tip 23) z elektromotornim pogonom PN 10 (auma SG 05)
|  | DN 150, PN 10 | kos | 1 |  | 0
10 10 | #N/A | Zasun (Euro 20 tip 23) z vgradbeno garnituro in talno kapo.
|  | DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
10 11 |  | Hidravlični izlivni ventil s plovcem in zadrževanjem tlaka, PN 10
|  | DN 80 | kos | 1 |  | 0
10 12 | 10 2450 100 | Žabji pokrov na obojko
| 10 2450 100 | DN 200 | kos | 1 |  | 0
| 10 2450 100 | DN 100 | kos | 1 |  | 0
10 13 | 10 2450 100 | Montažno demontažni kos
|  | DN 150, PN 10 | kos | 2 |  | 0
10 14 | #N/A | Sesalna košara brez ventila PN 6.
|  | DN 150, PN 10 | kos | 1 |  | 0
10 15 | 10 2450 100 | Zobata spojka za PE cevi
|  | DN 100 (d 110) | kos | 1 |  | 0
|  | DN 80 (d 90) | kos | 2 |  | 0
10 16 | 10 2450 100 | Napeljave za odvem vzorcev vode z umivalnikom, s cevmi in ventili, DN 1/2", nerjaveče jeklo AISI 316/EN 1.4404, PN 10 | kpl | 1 |  | 0
10 17 | 10 2450 100 | Manometer 0-6 bar, z ločilnim ventilom, DN 1/2", PN 10. | kos | 1 |  | 0
10 18 | 10 2450 100 | Večnamenski ventil DN 1/4'' za praznjenje vode in odvzem vzorcev vode iz cevovodov v objektu. Vgradnja na najnižji točki vgrajenega cevovoda. PN 16. | kos | 6 |  | 0
10 19 | #N/A | Univerzalna spojka za PE cevi (PE/NL) PN 10.
|  | DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
10 20 | #N/A | medprirobnično tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
|  | DN 150 / 8 M20 | kos | 36 |  | 0
|  | DN 100 / 8 M16 | kos | 19 |  | 0
|  | DN 80 / 4 M16 | kos | 13 |  | 0
|  | DN 50 / 4M16 | kos | 4 |  | 0
10 21 |  | Transportni stroški, ocena | kpl | 1 |  | 0
10 22 |  | Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% vrednosti vodovodnega materiala. |  |  |  | 0
|  | VODOVODNI MATERIAL |  |  | skupaj | 0

## filter-tehn
Vodohran Hrib – dograditev filtrske enote
REKAPITULACIJA FILTRACIJA
5.2.1 |  |  | TEHNOLOŠKA OPREMA FILTRACIJA - DOBAVA IN MONTAŽA
|  |  | Vsa dela skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
SPLOŠNE OPOMBE
Navedbe: ustreza proizvod npr. __________ ali enakovredni pomenijo, da lahko ponudnik oz. izvajalec oz. dobavitelj tehnološke opreme za obdelavo odpadnih vod ponudi enakovreden material, konstrukcijo, gradbeni ali instalacijski izdelek ali drug element javnega razpisa, ki je naveden v projektu. Kot osnova za primerjanje se smatra material, konstrukcija, gradbeni ali instalacijski izdelek ali drug element javnega razpisa, ki je naveden v projektu.
Predlagana zamenjava se mora z v projektu navedenim materialom, konstrukcijo, gradbenim ali instalacijskim izdelekom ali drugim elementom javnega razpisa ujemati na sledečih nivojih: • kvaliteta materiala, elementa ali izdelka, kar je merjeno z vsemi znanimi fizikalnimi lastnostmi (odstopanja oz. tolerance so dovojene izključno, kadar ima podoben ali enakovreden izdelek, element ali material boljše karakteristike od projektiranega), • vse tehnične karakteristike (odstopanja oz. tolerance so dovojene izključno, kadar ima podoben ali enakovreden izdelek, element ali material boljše karakteristike od projektiranega), • vsi stiki med izdelki, elementi ali njihovimi sestavnimi deli, • element se mora enako vgrajevati v celoto objekta kot v projektu naveden izdelek ali material, • vsebovati mora vso v PZI projektu navedeno (ali sistemsko/tovarniško priloženo) pripadajočo opremo,.
V primeru, da se kjerkoli v tehničnem poročilu ali v celotem projektu (v celotni projektni dokumentaciji) nahaja komercialni naziv kateregakoli gradbenega, obrtniškega ali instalacijskega materiala, konstrukcije, drugega elementa ali izdelka iz projekta ali katerikoli druga komercialna oznaka jo je potrebno smatrati kot gradbeni material, konstrukcijo, drug element ali izdelek iz projekta, ki je naveden kot primerjava oziroma zgled in se ga lahko zamenja z enakovrednim izdelkom skladno s pogoji javnega razpisa, vsemi določili iz projekta.
Enakovrednost materiala, konstrukcije, gradbenega ali instalacijskega izdeleka ali drugega elementa javnega razpisa, pred dokončno dobavo, vgradnjo oziroma izvedbo dokončno potrditvijo vodje projekta, pooblaščeni arhitekt oziroma pooblaščeni inžinerji drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), odgovorni vodje nadzora in predstavnika investitorja.
V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s OVP oziroma pridobiti potrditev s strani OVP. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto.
Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev, delavniških načrtov, skic in detajlov OVP. V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita potrdita OVP, ter ON z vpisom v dnevnik.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati OVP.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati OVP.
Podlaga za izvedbo so delavniški oz. podrobni načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani OVP. Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov.
Vsi načrti morajo biti usklajeni, pregledani in potrjeni s strani OVP glede na objekte, naprave in inštalacije drugih področij, še posebej gradbenih konstrukcij, strojništva in elektrotehnike.
Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev OPA, OVP in ON, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu.
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti OVP zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.
Izvajalec mora upoštevati faznost gradnje glede na prostorske danosti in zmožnosti ter izvajanje del prilagoditi le-tem in preostalim inštalacijam, na katere se tehnološka oprema navezuje.
Vsa oprema in material se smatrata kot VGRAJENA na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem s preostalimi izvajalci ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim, pritrdilnim, veznim in tesnilnim materialom.
Označevanje opreme, armatur in cevovodov mora biti vključeno v cenah po enoti funkcionalnega tehnološkega sklopa.
Šolanje uporabnikov ter ostala tehnična dokumentacija (certifikati materiala, garancijski listi, navodila proizvajalcev za uporabo in vzdrževanje, kalibracijski listi), izdelava dokumentacije in navodil za uporabo in vzdrževanje sistema. Izdelava kompletne tehnične dokumentacije, navodil za obratovanje in vzdrževanje NOV (3x tiskana verzija, 1x elektronska oblika) ora biti vključeno v cenah po enoti funkcionalnega tehnološkega sklopa.
Regulacija celotnega sistema, meritve parametrov in preizkusni zagon z izdelavo poročila (regulacija, preizkusi, meritve) ter izkazi doseganja ustreznih učinkov morajo biti vključene v cenah po enoti funkcionalnega tehnološkega sklopa. Dokazovanje kvalitete je strošek izvajalca, prav tako morebitne korekture za odpravo odstopov in ponovno dokazovanje do doseganja predpisanega stanja.
Ob dobavi morajo biti priložena navodila za vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje v originalnem in slovenskem jeziku, tehnični prospekti in diagrami z osnovnimi karakteristikami v originalnem jeziku, vključno z znakom CE in izjavo o skladnosti z Uredbo o varnosti strojev v originalnem in slovenskem jeziku.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (EUR) | Znesek (EUR)
5.2.1 | 1. | 1. | F-1, F-2, F-3, F-4 Dvoplastni filter za filtracijo vode z možnostjo povratnega pranja in rahljanja z zrakom. Kot na primer INIF H9T proizvajalca MAKCMC ali TEHNOL atlantic ali enakovredni. Z naslednjimi karakteristikami: Tlačna posoda iz poliestra in steklenih vlaken (debelina stene po EN 13121-3) v modri barvi, izvedba s sapničnim dnom (0,25mm širina reže maksimalno). Revizijsko okno DN200 iz pleksi stekla za kontrolo filtrirnega medija. Postavitev filtra na standarnih poliestrskih nogah. Izdelava po DIN19605 Zunanja dimenzija tlačne posode: Φ1240xh2600mm Notranja dimenzija tlačne posode: Φ1200xh2000mm Filtrna površina: 1,13 m2 Nazivni pretok: 5 l/s Delovni tlak: 6 bar Delovna temperatura: do 40 °C Procesni priključeki: Vstop (DN80), Izstop (DN80), Odzračevanje (DN50), Zrak za rahljanje (DN50) z vključenim polnilo: - Nosilni kremenčev pesek (1-3mm) 100mm - kremenčev pesek (0,4-0,8 mm) 800mm - Vrhnja plast antracita (0,6 - 1,6 mm): 300mm | kos | 4 |  | 0 | F-1, F-2, F-3, F-4 - Dvoplastni filter za filtracijo vode z možnostjo povratnega pranja in rahljanja z zrakom Proizvajalca _________tip:__________ Material tlačne posode:____________ , izvedba s sapničnim dnom (0,25mm širina reže maksimalno). Izdelava po DIN19605:_______ [DA/NE] Zunanja dimenzija tlačne posode: _____________mm Filtrna površina: ______ m2 Nazivni pretok: _____ l/s Delovni tlak: _____ bar
5.2.1 | 1. | 2. | Vzorčevalnik za vzorčenje surove in filtritane vode. Iz nerjavnega jekla AISI316 (1.4404), na nosilcu in s koritom z mrežico. Velikost vzorčevalne galvasnko obdelane kovinske pipe 3/8''. Število vzorčevalnih pip: 6 | kpl | 1 |  | 0
5.2.1 | 1. | 3. | V-1 Nizkotlačni lamelni kompresor (puhalo) za rahljanje filtrnega sloja. Kot na primer KTD3.100 proizvajalca Becker ali enakovredni. 70 m3/h, p=1,5 bar, 50 Hz,4 kW,75 dB,1450 o/min, s filtrom in tlačnim regulacijskim ventilom,mehanskim indikatorjem pretoka zraka in dvema mejnima kontaktoma min/maks | kpl | 1 |  | 0 | V-1 - Nizkotlačni lamelni kompresor-PUHALO: proizvajalec:_____________________ tip: ______________________________ pretok: Q= ________ m3/h moč: p= ______bar n = ________ o/min P=________kW vstopni filter: ____[DA/NE], vsebuje mehanski indikator pretoka zraka : ______[DA/NE]
5.2.1 | 1. | 4. | FIQ-1, FIQ-2 Elektromagnetni merilnik pretoka. Kot na primer Promag D10 DN100 proizvajalca Endress+Hauser ali enakovredni. Z naslednjimi karakteristikami: Prevleka: poliuretan ali bolojše Procesni priključek: PN16 prirobnica EN1092-1 Elektrode: 1.4435/316L Kalibracija: 0.5% Napajanje; displej: 24 VDC; 2-vrstični, tipke Izhod: 4-20mA HART + impulzni pasivni | kpl | 2 |  | 0 | FIQ-1, FIQ-2 -Elektromagnetni merilnik pretoka DN100: proizvajalec: _____________________ tip: ______________________________ prevleka: ________ procesni priključek: __________ podatkovni izhod: ______
5.2.1 | 1. | 5. | FIQ-3 Elektromagnetni merilnik pretoka. Kot na primer Promag D10 DN80 proizvajalca Endress+Hauser ali enakovredni. Z naslednjimi karakteristikami: Prevleka: poliuretan ali bolojše Procesni priključek: PN16 prirobnica EN1092-1 Elektrode: 1.4435/316L Kalibracija: 0.5% Napajanje; displej: 24 VDC; 2-vrstični, tipke Izhod: 4-20mA HART + impulzni pasivni | kpl | 1 |  | 0 | FIQ-3 - Elektromagnetni merilnik pretoka DN80: proizvajalec: _____________________ tip: ______________________________ prevleka: ________ procesni priključek: __________ podatkovni izhod: ______
5.2.1 | 1. | 6. | P-2 Dozirna črpalka s sesalno garnituro, nivojskim stikalom, varnostnim in predtlačnim ventilom. Možnost pulznega ali zveznega (4-20mA) krmiljenja. Kot na primer DDA 7.5-16 FCM/PVC , proizvajalca grundfos ali Prominent GMXAPVT41604 ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0 | P-2 - Dozirna črpalka s sesalno garnituro: proizvajalec:_____________________ tip: ______________________________
5.2.1 | 1. | 7. | P-3 Dozirna črpalka s sesalno garnituro za poli, nivojskim stikalom, varnostnim in predtlačnim ventilom. Možnost pulznega ali zveznega (4-20mA) krmiljenja. Kot na primer DDA 7.5-16 FCM/PVC , proizvajalca grundfos ali prominent GMXANFT21604 ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0 | P-3 - Dozirna črpalka s sesalno garnituro: proizvajalec:_____________________ tip: ______________________________
5.2.1 | 1. | 8. | Dozirno mesto za (P-2, P-3) | kos | 2 |  | 0
5.2.1 | 1. | 9. | s cevnimi povezavami iz fleksibilnega fluoropolimera 6/9 mm | m | 20 |  | 0
5.2.1 | 1. | 10. | ves nosilni, pritrdilni, tesnilni in konzolni material | kpl | 2 |  | 0
5.2.1 | 1. | 11. | Lovilna posoda za kemikalije Volumen min. 60 lit Material PE ali PP | kos | 2 |  | 0
5.2.1 | 1. | 12. | OPREMA ZA PRIPRAVO POLIELEKTROLITA Namizno mešalo na elektro pogon z nastavljivimi obrati. Kot na primer uniSTIRRER OH2, proizvajalca LLG ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0
5.2.1 | 1. | 13. | DOZIRNA POSODA POLIELEKTROLITA Posoda iz prozornega PE, volumna najmanj 60 litrov, opremljenja s pokrovom, odprtinami za sesalno garniturno dozirne črpalke, izpustom na dnu posode za drenažo in čiščenje. Motorno mešalo za občasno mešanje polielektrolita. Dimenzije: Φ460 x h600mm Motorno mešalo iz PP ali AISI 316; El podatki: 230V, 1A. Nivojsko stikalo za zaščito motornega mešala (nizek nivo). | kpl | 1 |  | 0
5.2.1 | 1. | 14. | STATIČNO MEŠALO Kot na primer S-Type , proizvajalca statiflo ali enakovredno Dimenzija:DN100 dolžina vgradnje: 615 mm Prirobnična montaža po EN1092-1 Število mešalnih elementov: 3 Material: AISI316 Vgrajeno dozirno mesto 1", notranji navoj. | kos | 2 |  | 0
5.2.1 | 1. | 15. | LIT-1, LIT-2 Hidrostatični merilnik nivoja vode v bazenu. Kot na primer Waterpilot FMX11 proizvajalca Ensress+Hauser ali enakovredni. Merilno bbmočje: 0 - 400 mbar, 0 - 4 mH2O Dolžina kabla: 10 m Napajanje; displej: 24 VDC; bluetooth konfiguracija Izhod: 4-20mA HART | kos | 1 |  | 0 | LIT-1, LIT-2 - Hidrostatični merilnik nivoja vode v bazenu: proizvajalec: _____________________ tip: ______________________________ merilno območje: ________ podatkovni izhod: ______
5.2.1 | 1. | 16. | LSL-1, LSL-2, Točkovno alarmiranje nizkega nivoja vode v bazenu, delovanje na principu elektroprevodnosti. Kot na primer FTW31 proizvajalca Ensress+Hauser ali enakovredni. 2x 316L palica dolžine 2000 mm (skrajšano po potrebi) Napajanje: 24 VDC Izhod: binarni | kos | 4 |  | 0 | LSL-1, LSL-2 - Točkovni javljalnik nivoja vode v bazenu: proizvajalec: _____________________ tip: ______________________________ merilno območje: ________ podatkovni izhod: ______
5.2.1 | 1. | 17. | LSH-1, LSH-2, Točkovno alarmiranje visokega nivoja vode v bazenu, delovanje na principu elektroprevodnosti. Kot na primer FTW31 proizvajalca Ensress+Hauser ali enakovredni. 2x 316L palica dolžine 1000 mm (skrajšano po potrebi) Napajanje: 24 VDC Izhod: binarni | kos | 1 |  | 0 | LSH-1, LSH-2 - Točkovni javljalnik nivoja vode v bazenu: proizvajalec: _____________________ tip: ______________________________ merilno območje: ________ podatkovni izhod: ______
5.2.1 | 1. | 18. | PT-1, PT-2, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, PT-12 Sonda tlačna z zveznim izhodom 4-20 mA. Kot na primer Cerabar PMC11 proizvajalca Ensress+Hauser ali Eltratec PPI 130 ali enakovredni. Območje: 4 bar relativno Priključek ISO228 G1/2 z izvrtino 11,4 mm Material 316L Napajanje; izhod: 24 VDC, 4-20 mA | kos | 12 |  | 0 | PT-1, PT-2, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6, PT-7, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, PT-12 - Merilnik tlaka: proizvajalec: _____________________ tip: ______________________________ merilno območje: ________ analogni podatkovni izhod: ______
5.2.1 | 1. | 19. | PS-1 Tlačno stikalo za signalizacijo nizkega tlaka krmilnega zraka. Kot na primer KPI35 proizvajalca Danfoss ali enakovredni. Območje do 8 bar. Breznapetostni izhod. | kos | 1 |  | 0
5.2.1 | 1. | 20. | CV-8, CV-14, CV-20, CV-26 Loputa medprirobnična (rezina/wafer) s pnevmatskim pogonom in končnimi stikali. Kot na primer KVZA proizvajalca FESTO ali enakovredni. Dimenzija: DN50 Pogon dvostranski Material zaporne plošče: nerjaveče jeklo Material ohišja: barvana kovina Tesnilo EPDM Tlačna stopnja min. PN10 Standard priključka: EN 1092-1 Varnostna funkcija: Zapiralen (FC) | kos | 4 |  | 0 | CV-8, CV-14, CV-20, CV-26 Loputa medprirobnična (rezina/wafer) s pnevmatskim pogonom in končnimi stikali. Proizvajalec:________ Tip:_________ Dimenzija: _______ Pogon:_______ Material zaporne plošče:________ Material ohišja: __________ Tesnilo_______ Tlačna stopnja min._________ Standard priključka:__________
5.2.1 | 1. | 21. | CV-29 Loputa medprirobnična (rezina/wafer) s pnevmatskim pogonom in končnimi stikali. Kot na primer KVZA proizvajalca FESTO ali enakovredni. Dimenzija: DN50 Pogon dvostranski Material zaporne plošče: nerjaveče jeklo Material ohišja: barvana kovina Tesnilo EPDM Tlačna stopnja min. PN10 Standard priključka: EN 1092-1 Varnostna funkcija: Odpiralen (FO) | kos | 1 |  | 0 | CV-29 Loputa medprirobnična (rezina/wafer) s pnevmatskim pogonom in končnimi stikali. Proizvajalec:________ Tip:_________ Dimenzija: _______ Pogon:_______ Material zaporne plošče:________ Material ohišja: __________ Tesnilo_______ Tlačna stopnja min._________ Standard priključka:__________
5.2.1 | 1. | 22. | CV-10, CV-11, CV-13, CV-15, CV-16, CV-17, CV-19, CV-21, CV-22, CV-23, CV-25, CV-28, CV-3, CV-4, CV-5, CV-7, CV-9 Loputa medprirobnična (rezina/wafer) s pnevmatskim pogonom in končnimi stikali. Kot na primer KVZA proizvajalca FESTO ali enakovredni. Dimenzija: DN65 Pogon dvostranski Material zaporne plošče: nerjaveče jeklo Material ohišja: barvana kovina Tesnilo EPDM Tlačna stopnja min. PN10 Standard priključka: EN 1092-1 Varnostna funkcija: Zapiralen (FC) | kos | 17 |  | 0 | CV-10, CV-11, CV-13, CV-15, CV-16, CV-17, CV-19, CV-21, CV-22, CV-23, CV-25, CV-28, CV-3, CV-4, CV-5, CV-7, CV-9 Loputa medprirobnična (rezina/wafer) s pnevmatskim pogonom in končnimi stikali. Proizvajalec:________ Tip:_________ Dimenzija: _______ Pogon:_______ Material zaporne plošče:________ Material ohišja: __________ Tesnilo_______ Tlačna stopnja min._________ Standard priključka:__________
5.2.1 | 1. | 23. | CV-6, CV-12, CV-18, CV-24 Loputa medprirobnična (rezina/wafer) s pnevmatskim pogonom in končnimi stikali. Kot na primer KVZA proizvajalca FESTO ali enakovredni. Dimenzija: DN80 Pogon dvostranski Material zaporne plošče: nerjaveče jeklo Material ohišja: barvana kovina Tesnilo EPDM Tlačna stopnja min. PN10 Standard priključka: EN 1092-1 Varnostna funkcija: Zapiralen (FC) | kos | 4 |  | 0 | CV-6, CV-12, CV-18, CV-24 Loputa medprirobnična (rezina/wafer) s pnevmatskim pogonom in končnimi stikali. Proizvajalec:________ Tip:_________ Dimenzija: _______ Pogon:_______ Material zaporne plošče:________ Material ohišja: __________ Tesnilo_______ Tlačna stopnja min._________ Standard priključka:__________
5.2.1 | 1. | 24. | CV-1, CV-2, CV-27 Loputa medprirobnična (rezina/wafer) s pnevmatskim pogonom in končnimi stikali. Kot na primer KVZA proizvajalca FESTO ali enakovredni. Dimenzija: DN100 Pogon dvostranski Material zaporne plošče: nerjaveče jeklo Material ohišja: barvana kovina Tesnilo EPDM Tlačna stopnja min. PN10 Standard priključka: EN 1092-1 Varnostna funkcija: Zapiralen (FC) | kos | 3 |  | 0 | CV-1, CV-2, CV-27 Loputa medprirobnična (rezina/wafer) s pnevmatskim pogonom in končnimi stikali. Proizvajalec:________ Tip:_________ Dimenzija: _______ Pogon:_______ Material zaporne plošče:________ Material ohišja: __________ Tesnilo_______ Tlačna stopnja min._________ Standard priključka:__________
5.2.1 | 1. | 25. | Ventilski otok za krmiljenje pnevmatskih pogonov. Kot na primer VTUG proizvajalca FESTO ali enakovredni. Število krmiljenih ventilov: 29 Število rezervnih pozicij:min 2 Izvedba ventiov: 5/2 Komunikacija s krilnikom preko fieldbus modula | kos | 1 |  | 0
5.2.1 | 1. | 26. | NTU-1, NTU-2 ON-LINE merilnik motnosti. Kot na primer TU5300 proizvajalca HACH ali enakovredni. laserski merilnik motnosti, ISO - merilno območje: 0 - 1000 NTU, FNU, TE/F, FTU skladno z DIN EN ISO 7027 - natanćnost: ±2 % meritve in 0,01 NTU 0-40 NTU ±10 % meritve 40-1000 NTU glede na primarni standard formazina - odčitek: 0.0001 NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC - dovoljena temperatura vzorca: 2 - 60 °C - dovoljen tlak vzorca: največ 6 barov v primerjavi z zrakom v temperaturnem območju vzorca 2–40 °C - priključek za dovod in iztok vzorca: hitra spojka za zunanji premer cevi ¼" - pretok vzorca: 100 to 1000 mL/min; optimalno: 200 to 500 mL/min - zunanje mere: 249 mm x 268 mm x 190 mm Vključen pribor: zidni nosilec | kpl | 2 |  | 0 | NTU-1, NTU-2 ON-LINE laserski merilnik motnosti proizvajalc:__________ merilno območje:________ NTU, skladno z DIN EN ISO 7027 - natančnost:______________ %
5.2.1 | 1. | 27. | KRMILNA ENOTA MERILNIKA MOTNOSTI Kot na primer SC4500 proizvajalca HACH ali enakovredni. - TFT na dotik občutljiv zaslon - 5 x analogni izhod - 2 x digitalna vhoda - napajanje 230VAC, brez priključnega kabla | kos | 1 |  | 0
5.2.1 | 1. | 28. | CEVNE INSTALACIJE, material AISI316 (EN 1.1044), PN10 vstop/izstop DN65 povratno pranje DN80 spuščanje nivoja, prvi filtrat. DN65 nizkotlačni zrak DN50 odzračevanje DN50 | kpl | 4 |  | 0
5.2.1 | 1. | 29. | ČRPALNA POSTAJA S FREKVENČNO REGULACIJO, sestavljena iz dveh vertikalnh črpalk na podstavku z ocevjem in vgrajenimi ventila na sesalni in tlačni strani ter nepovratnim ventilom na sesalni strani.Karakteristike naprave: Q=15 l/s (54 m3/h), skupen pretok H=25 m P=2x4 kW | kpl | 1 |  | 0 | Črpalna postaja s frekvenčno regulacijo: proizvajalec:_____________________ tip: ______________________________ pretok: Q= ________ m3/h tlačna višina: H= ______m moč motorja: P1= ________ kW
5.2.1 | 1. | 30. | R-TEH-COV Elektro omara (poliester IP54, PLC: kot na primer Siemens S7 1512SP-1PN ali enakovredni), vključeno: • Elektro projektiranje • Izdelava elektromare • Programiranje (PLC + SCADA) • Zagon in šolanje uporabnika Podatkovna povezava na CNS/SCADA sistem: MODBUS | kpl | 1 |  | 0
|  | 31. | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena 10% popisanih del. |  |  |  | 0
|  |  | TEHNOLOŠKA OPREMA FILTRACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0

## elektrika
Vodohran Hrib – dograditev filtrske enote
REKAPITULACIJA ELEKTRIKA
OPOMBE!
Predmet popisa so električne inštalacije novogradnje filterske postaje k vodohranu, vključno delna preureditev obst. el. inštalacij vodohrana na lokaciji Hrib nad Moravčami. Obstoječe bližnje črpališče ni predmet projekta, razen krmiljenja in prenosa podatkov preko obst. komunikacijskih povezav telemetrije. V popisu niso zajeti stroški taks distributerju za potrebe povečave priključne moči. Tehnološka in procesna oprema je zajeta v načrtih gr. konstrukcij in tehnologije in v popisu ni zajeta, vključene pa so pripadajoče inštalacijske povezave brez priključevanja. Oprema filtriranja z vso krmilno-regulacijsko opremo vodenja procesa filtracije je predmet popisa dobave tehnološke opreme. Navedeni tipi opreme in materialov so informativnega značaja in predstavljajo nivo, ki odgovarja zahtevani kvaliteti naročnika. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake, ali boljše kvalitete. V kolikor bo ugotovljeno, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete, kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, je izvajalec dolžan vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji!
V obsegu del mora biti zajeto: - izdelava potrebnih gradbenih odprtin, prehodov ter prebojev preko sten in etaž; zaključna gradbena in pleskarska dela niso predmet popisa, marveč so zajeta v popisih gradbeno-obrtniških del, - vsa označevanja kablov pri vozliščih in končnih elementih, tokokrogi pri priključkih in vtičnicah, predpisne oznake varnostnih svetilk, vseh signalnih inštalacijah in priključkih v vozliščih in vtičnicah ipd., tako iz vidika predpisov kot uporabnosti, - sodelovanje z vsemi izvajalci el. inštalacij in drugih strok, projektanti in nadzorniki, - montaža in testiranje električnih sestavov z vgrajeno zaščitno in stikalno opremo, - manipulativni stroški, prevozi in skladiščenje materiala in opreme, - vzorci nameravane opreme za vgradnjo na zahtevo nadzora ali investitorja, - skupni stroški gradbišča: varovanje, čiščenje in odvoz odpadkov, organizacija koordinacije in varstva pri delu na gradbišču, - vnos vseh sprememb v PZI projekt za potrebe izdelave PID projekta, - izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje - NOV, s katerim se določijo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje vgrajenih inštalacij, vključno z izdelavo navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje
REKAPITULACIJA ELEKTRIKA
| 5.1 ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  |  | € | 0
| 5.2 SVETLOBNA TELESA |  |  | € | 0
| 5.3 OPREMA SIGNALNIH INŠTALACIJ |  |  | € | 0
| 5.4 INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  | € | 0
| 5.5 STRELOVOD, POTENCIALNE IZENAČITVE |  |  | € | 0
| 5.6 ZUNANJA KABELSKA KANALIZACIJA |  |  | € | 0
| 5.7 ZAKLJUČNA DELA |  |  | € | 0
| SKUPAJ ELEKTRIKA (brez DDV) |  |  | € | 0
5.1 ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
| Vrsta materiala in storitve | Enota | Količina | Cena na enoto | Vrednost
1 | Dodatno vgrajeno v obstoječo števčno merilno omarico Elektro Ljubljana, preureditev na trifazno odjemno mesto, zunanja prostostoječa omarica dim. 450x900x190 mm z obstoječo in delno dograjeno opremo, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo, v dogovoru z lastnikom infrastrukture Elektro Ljubljana okolica:
- priključitev preko obst. trifaznega var. podnožja PK250, ki se ohrani
| - prenapetostni odvodnik razreda I+II, tip kot npr. ProBlock B, tripolni, 3+0, 75 kA, 25 kA/pol, 320V | kpl | 1 |  | 0
| - demontaža obst. direktnega enofaznega števca in montaža novega trifaznega 3x230/400 V, 5-85 A, dobava s strani El. Ljubljana v okviru plačila priključnih taks, samo premontaža in ožičenje | kpl | 1 |  | 0
| - priključitev novega izvoda s kablom preseka do 4x16 mm2, kompletno s priključno in zaključno opremo ter varovalkami po enopolni shemi | kpl | 1 |  | 0
| - zamenjava ožičenja z žicami preseka 16 mm2 | kpl | 1 |  | 0
| - sodelovanje in koordinacija in nadzor odgovornega predstavnika Elektro Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
| - vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1 |  | 0
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
| skupaj 1 |  |  |  | 0
2 | Električni razdelilnik objekta filtrirne postaje R-FG, z opremo splošnega in krmilno-regulacijskega razvoda, prostostoječa kovinska omarica okvirnih dimenzij 800x2000x300mm (ŠxVxG) na montažnem podstavku višine 100 mm, iz nerjaveče pločevine, z izvedenim močnostnim razvodom, krmilnimi elementi črpališča in PLC opremo vodenja sistema, montirana v namenski stavbi filtracije, izdelana po direktivnem detajlu PZI delavniške risbe, zaprta z enokrilnimi vrati, po robu obloženimi z gumijastim profilom, sistemsko ključavnico (po navodilih investitorja) s prednje strani in žepom za načrte formata A4 z notranje strani, s prezračevalnimi režami, izvedena v stopnji zaščite IP55, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1 |  | 0
| - izdelava elektro projektne dokumentacije projekta za izvedbo PZI za el. razdelilnik, kompletno z močnostnim in tehnološkim razvodom ter PLC krmilno-regulacijsko opremo, skladno z izbrano tehnološko in procesno opremo, vključno z izdelavo delavniške skice razporeda elementov v omarici ter pridobitvijo soglasja odg. nadzornika el. | kpl | 1 |  | 0
| - tripolno bremensko glavno stikalo 63 A, montirano na vratih omarice, rumeno-rdeče, s prigrajemimi krmilnimi kontakti 1 N/O + 1 N/C, zaklepanje v položaju 0 (izklop) | kos | 1 |  | 0
| - prenapetostni odvodnik razreda I+II, tip kot npr. ProTec T2H, štiripolni, 3+1, TT sistem, 3x20/40 kA/pol, 300V, s krmilnim kontaktom za nadzor stanja | kpl | 1 |  | 0
| - direktni merilnik električne energije in konične moči, 3x230/400 V, 3x63 A, spremljanje meritev preko Modbus RTU komunikacije, montiran na letev v omarici, kompletno s priključitvijo na napajanje in komunikacijo, parametriranjem in testiranjem delovanja, dvosmerno merjenje I, U, V, f, cos Fi, RS 485 Modbus, ustreza tip kot npr. Countis E23, proizvajalca Socomec, vključno integracija v PLC/Scada sistem | kpl | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik velikost Tytan II (63 A), tripolni, za montažo na montažno ploščo, komplet z varovalkami po enopolni shemi | kpl | 3 |  | 0
| - enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do 16 A, za mont. na letev | kos | 16 |  | 0
| - trifazni instalacijski odklopnik tip B ali C do 16 A, za mont. na letev | kos | 4 |  | 0
| - štiripolno bremensko zaščitno diferenčno stikalo KZS do 16/0,03 A, z izklopno karakteristijo C, za delovanje v območju AC in DC pulzirajočih tokov (tip A) | kos | 1 |  | 0
| - dvopolno bremensko zaščitno diferenčno stikalo KZS do 16/0,03 A, z izklopno karakteristijo C, za delovanje v območju AC in DC pulzirajočih tokov (tip A) | kos | 4 |  | 0
| - signalna svetilka (indikacija prisotnosti napajanja) za vgradnjo na vrata, z vgrajeno LED sijalko 230 V | kpl | 3 |  | 0
| - kontrolnik izpada in smeri vrtilnega polja napajalnih faz, 400/230V, s preklopnim krmilnim kontaktom 6A, 250V in možnostjo nastavitve praga proženja asimetrije od 5-20% | kpl | 1 |  | 0
| - nadgradna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, iz PVC materiala, montirana v razdelilniku | kpl | 1 |  | 0
| - nadgradna RJ45 cat. 6A vtičnica, montirana v razdelilniku | kpl | 1 |  | 0
| - grelec za razdelilne omare 230 V, 150 W, 105 °C, s priključno sponko in zaščito proti pregretju, ohišje iz eloksiranega aluminijastega profila | kpl | 55 |  | 0
| - regulator vlage in temperature 0-60 °C, 50-90 %rF, za vgradnjo na letev, s krmilnimi kontakti 1 N/O + 1 N/C | kpl | 1 |  | 0
| - svetilka za razdelilne omare 230V, z LED sijalko, min. 900 lm, 230 V, vključno s končnim stikalom za vklop pri odprtih vratih omare | kpl | 1 |  | 0
| - krmilno stikalo 0-1, 250V, 10A, na vratih omarice, kompletno s pripadajočo funkcionalno označbo | kpl | 2 |  | 0
| - inštalacijski kontaktor 20 A, dvopolni, s tuljavo 230 V AC | kos | 2 |  | 0
| - samo montaža izolacijskega napajalnika LED 24 V razsvetljave v omarico, 230 V, do 150 W, komplet | kos | 2 |  | 0
KRMILNO-REGULACIJSKI DEL
| - Stikalo I-0-II; 6,5kW; 20A; montaža na letev (Mreža/UPS) | kos | 1 |  | 0
| - Podpornik za zbiralko | kos | 2 |  | 0
| - Bus letev za oplet kablov, baker, 1000 mm | kpl | 1 |  | 0
| - Zaščitna sponka za oplet | kos | 5 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C10A, 10kA | kos | 1 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, 2 pol, C6A, 10kA | kos | 1 |  | 0
| - Napajalnik 24VDC, 10A, 1f/230VAC, kot npr. Wieland, WIPOS P1 24-10 | kos | 1 |  | 0
| - Prenapetostni odvodnik, 3-pol, 280VAC, 3x20kA (8/20) | kpl | 1 |  | 0
| - FID stikalo na diferenčni tok, 30mA, 2pol, 25A | kos | 1 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C10A, 10kA | kos | 2 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C6A, 10kA | kos | 1 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C4A, 10kA | kos | 1 |  | 0
| - krmilni rele s tuljavo 24VDC oz. 24VAC oz. 230VAC in štiriimi preklopnimi 6A, 230V kontakti, z možnostjo direktne ročne vključitve ter indikacijo vključenosti preko LED diode, komplet s pripadajočim podnožjem za montažo na letev | kpl | 6 |  | 0
| - UPS, Serija 5E, 650 VA / 360 W, Vhod 230 VAC / izhod 230 VAC, kot npr.Eaton, 5E650i | kpl | 1 |  | 0
| - Položajno stikalo, valjčni vzvod, Kompletna enota, 1 N/O, 1 NC | kpl | 3 |  | 0
| - Optični pretvornik kot npr. Gigabit Industrial Media Converter (ethernet to optical), LevelOne, IGC-0102 | kpl | 1 |  | 0
| - Vmesnik SFP 1000Base-LX/LH 1310nm, 20km (za LC konektor), kot npr. EŽŽ, 1963 | kpl | 1 |  | 0
| - CPU modul CP1L, kompakten, razširljiv - 24 DI, 16 DO, kot npr.Omron, CP1L-EM40DR-D | kpl | 1 |  | 0
| - CP1 Modbus TCP, kot npr.Omron, CP1W-MODTCP61 | kpl | 1 |  | 0
| - I/O razširitvena enota, 4 x analogni vhodi, kot npr.Omron, CP1W-AD041 | kpl | 1 |  | 0
| - Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug, Cat6, kot npr.Siemens, 6GK1901-1BB12-2AA0 | kpl | 4 |  | 0
| - Dobava komunik. kabla F/UTP Cat.6 dolžine ca 5 m, obojestranski priklop, vključno s spojnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| - Priklop (zaključevanje) optičnega kabla Single Mode 9/125, 12 vlaken, vključno s spojnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
| - Patch kabel in optična kaseta (za montažo na DIN letev) pred pretvornikom IGC-0102 | kpl | 1 |  | 0
| - Izdelava PLC aplikacije - PLC v objektu Filtritne postaje, priprava programske aplikacije, da se zagotovi funkcionalnost sistema (PLC aplikacija obstoječih signalov znotraj vodhorana in prenos signalov preko UKV postaje z črpališčem), - Vključitev signalov novega objekta vodarne (ca. 5DI, 1DO, 5AI) v PLC upravljanje in telemetrije, prenos signalov/zahtev med krmilnikom telemetrije in krmilnikom peščene filtrne naprave (MODBUS TCP), - Nastavitev parametrov po navodilih tehnologa in zahtevah upravljalca - Izdelava HMI aplikacije na panelu Advantech. | kpl | 1 |  | 0
IZDELAVA, SPLOŠNO
| - Montaža opreme v sestavu in ožičenje skladno s projektno dokumentacijo - označevanje opreme na komponentah, montažni plošči in vseh odstranljivih delih komponent, - označevanje vseh povezovalnih žic v sestavu, - tovarniški preizkus sestava (električne meritve, FAT) vključno s poročilom, - notranje označevanje: napisna tablica proizvajalca s CE znakom in osnovnimi podatki, - zunanje označevanje: oznaka sestava, sistem napajanja, opozorila, oznaka proizvajalca, - vodotesno in prahotesno tesnenje preboja v AB plošči pod omaro (za dovodne in odvodne kable) - izjava o skladnosti za sestav. Transport, montaža in priprava sestavov za priklop kabelskih povezav na lokacijo investitorja. | kpl | 1 |  | 0
| - vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, izdelava uvodov za kable z uvodnicami IP55, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo, priključevanje dovodnih in odvodnih vodov | kpl | 1 |  | 0
| - priključevanje dovodnih in odvodnih vodov | kpl | 1 |  | 0
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in vezalno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
| skupaj 2 |  |  |  | 0
3 | Električni razdelilnik objekta vodohrana R-VH, zamenjava obstoječe omarice z delno premontirano opremo, splošni in krmilno-regulacijski razvod, stenska nadgradna kovinska omarica okvirnih dimenzij 1000x1400x300mm (ŠxVxG), iz nerjaveče pločevine, z izvedenim močnostnim razvodom, krmilnimi elementi vodohrana in PLC opremo vodenja sistema, izdelana po direktivnem PZI detajlu delavniške risbe, zaprta z dvokrilnimi vrati, po robu obloženimi z gumijastim profilom, sistemsko ključavnico (po navodilih investitorja) s prednje strani in žepom za načrte formata A4 z notranje strani, s prezračevalnimi režami, izvedena v stopnji zaščite IP55, predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1 |  | 0
| - izdelava elektro projektne dokumentacije projekta za izvedbo PZI za el. razdelilnik, kompletno z močnostnim in tehnološkim razvodom ter PLC krmilno-regulacijsko opremo, skladno z obstoječo ter izbrano tehnološko in procesno opremo, vključno z izdelavo delavniške skice razporeda elementov v omarici ter pridobitvijo soglasja odg. nadzornika el. | kpl | 1 |  | 0
| - tripolno bremensko glavno stikalo 40 A, montirano na vratih omarice, rumeno-rdeče, s prigrajemimi krmilnimi kontakti 1 N/O + 1 N/C, zaklepanje v položaju 0 (izklop) | kos | 1 |  | 0
| - prenapetostni odvodnik razreda I+II, tip kot npr.ProTec T2H, štiripolni, 3+1, TT sistem, 3x20/40 kA/pol, 300V, s krmilnim kontaktom za nadzor stanja | kpl | 1 |  | 0
| - enofazni instalacijski odklopnik tip B ali C do 16 A, za mont. na letev | kos | 10 |  | 0
| - trifazni instalacijski odklopnik tip B ali C do 16 A, za mont. na letev | kos | 2 |  | 0
| - dvopolno bremensko zaščitno diferenčno stikalo KZS do 16/0,03 A, z izklopno karakteristijo C, za delovanje v območju AC in DC pulzirajočih tokov (tip A) | kos | 3 |  | 0
| - signalna svetilka (indikacija prisotnosti napajanja) za vgradnjo na vrata, z vgrajeno LED sijalko 230 V | kpl | 3 |  | 0
| - kontrolnik izpada in smeri vrtilnega polja napajalnih faz, 400/230V, s preklopnim krmilnim kontaktom 6A, 250V in možnostjo nastavitve praga proženja asimetrije od 5-20% | kpl | 1 |  | 0
| - nadgradna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, iz PVC materiala, montirana v razdelilniku | kpl | 1 |  | 0
| - nadgradna RJ45 cat. 6A FTP vtičnica, montirana v razdelilniku | kpl | 1 |  | 0
| - grelec za razdelilne omare 230 V, 100 W, 105 °C, s priključno sponko in zaščito proti pregretju, ohišje iz eloksiranega aluminijastega profila | kpl | 1 |  | 0
| - regulator vlage in temperature 0-60 °C, 50-90 %rF, za vgradnjo na letev, s krmilnimi kontakti 1 N/O + 1 N/C | kpl | 1 |  | 0
| - svetilka za razdelilne omare 230V, z LED sijalko, min. 900 lm, 230 V, vključno s končnim stikalom za vklop pri odprtih vratih omare | kpl | 1 |  | 0
| - inštalacijski kontaktor 20 A, dvopolni, s tuljavo 230 V AC | kos | 1 |  | 0
| - krmilno stikalo 0-1, 250V, 10A, na vratih omarice, kompletno s pripadajočo funkcionalno označbo | kpl | 1 |  | 0
| - samo montaža izolacijskega napajalnika LED 24 V razsvetljave v omarico, 230 V, do 150 W, komplet | kos | 1 |  | 0
KRMILNO-REGULACIJSKI DEL
| - Stikalo I-0-II; 6,5kW; 20A; montaža na letev (Mreža/UPS) | kos | 1 |  | 0
| - Podpornik za zbiralko | kos | 2 |  | 0
| - Bus letev za oplet kablov, baker, 1000 mm | kpl | 1 |  | 0
| - Zaščitna sponka za oplet | kos | 5 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C10A, 10kA | kos | 5 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, 2 pol, C6A, 10kA | kos | 1 |  | 0
| - Napajalnik 24VDC, 10A, 1f/230VAC, kot npr. Wieland, WIPOS P1 24-10 | kos | 2 |  | 0
| - krmilni/varnostni transformator, STI0,2 (230/230), 0,2 kVA, nazivna vhodna napetost 230 ± 5 % V, nazivna izhodna napetost 230 V, Eaton, 35248 | kos | 1 |  | 0
| - Prenapetostni odvodnik, 3-pol, 280VAC, 3x20kA (8/20) | kpl | 1 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, 3 pol, C16A, 10kA | kos | 1 |  | 0
| - FID stikalo na diferenčni tok, 30mA, 2pol, 25A | kos | 1 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C16A, 10kA | kos | 3 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C6A, 10kA | kos | 2 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, 1 pol, C4A, 10kA | kos | 1 |  | 0
| - Prenapetostna zaščita kot. Npr.Obo Bettermann T3 (2+0) 2kA 24V 24V, 5097607 - VF24-AC/DC | kos | 1 |  | 0
| - TeSys GB2 termična magnetna zaščita, 1 P + N, 4 A, Id = 52 A, Schneider, GB2CD09 | kos | 1 |  | 0
| - Kontaktor 3pol, 7.5kW, 230V, kot npr. Eaton, DILM17-10 (230V50HZ) | kos | 1 |  | 0
| - Rele 4x NO/NC, 6A, 230V AC, kot npr. Phoenix Contact, RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 | kos | 1 |  | 0
| - Rele 4x NO/NC, 6A, 24V DC, kot. Npr.Phoenix Contact, RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 | kos | 1 |  | 0
| - Rele, 24 DC, 6 A 2xNO/NC, Phoenix Contact, PLC-RSC-24DC/21-21 | kos | 2 |  | 0
| - Prenapetostna zaščita 24V, 1A, kot npr. Eltratec, PZV 301 | kos | 1 |  | 0
| - Časovni rele 0.05s-100h, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48VDC, 1W, kot npr. Eaton, ETR2-44 | kos | 1 |  | 0
| - RELE 24V DC / 2CO 250V / 5A LD/PB, DRI KIT, kot npr. Weidmuller, 2476890000WM | kos | 1 |  | 0
| - UPS, Serija 5E, 650 VA / 360 W, Vhod 230 VAC / izhod 230 VAC, kot npr. Eaton, 5E650i | kpl | 1 |  | 0
| - Premontaža obst. Motorola napajalnika za UKV postajo | kpl | 1 |  | 0
| - Premontaža obst. Motorola UKV postaje, DM3400 | kpl | 1 |  | 0
| - Premontaža obst. antenske prenapetostne zaščite, ženski in moški N konektor, Trival antene, ASP-01 | kpl | 1 |  | 0
| - Napajalnik, 100-240 VAC, izhod 24 VDC, 0,4 A, 14 W, Omron, CJ1W-PA202 | kpl | 1 |  | 0
| - Procesorska enota z ethernet, kot npr. Omron, CJ2M-CPU31 | kpl | 1 |  | 0
| - Vtična enota, komunikacijska RS-232C, kot npr. Omron, - CP1W-CIF01 | kpl | 1 |  | 0
| - Digitalno vhodna kartica, 16x DI, kot npr.Omron, CJ1W-ID211 | kpl | 1 |  | 0
| - Digitalno izhodna kartica, 8x DO, kot. Npr. Omron, CJ1W-OC201 | kpl | 1 |  | 0
| - Analogno vhodna / izhodna kartica, 4x AI / 2x AO, kot npr. Omron, CJ1W-MAD42 | kpl | 1 |  | 0
| - Optični pretvornik kot npr. Gigabit Industrial Media Converter (ethernet to optical), Level one, IGC-0102 | kpl | 1 |  | 0
| - Vmesnik kot npr. SFP 1000Base-LX/LH 1310nm, 20km (za LC konektor), EZŽ, 1963 | kpl | 1 |  | 0
| - SCALANCE XB008 Industrijsko Ethernet stikalo; 10/100 Mbit/s, kot npr. Siemens, 6GK5008-0BA10-1AB2 | kpl | 1 |  | 0
| - Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug, Cat.6, kot npr.Siemens, 6GK1901-1BB12-2AA0 | kpl | 4 |  | 0
| - Serijska komunikacijska kartica (za HMI panel), kot npr.Omron, CJ1W-SCU22 | kpl | 1 |  | 0
| - HMI panel 12", kot npr.Advantech, WOP-212K-NAE | kpl | 1 |  | 0
| - Dobava komunik. kabla F/UTP Cat.6 dolžine ca 5 m, obojestranski priklop, vključno s spojnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| - Priklop (zaključevanje) optičnega kabla Single Mode 9/125, 12 vlaken, vključno s spojnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
| - Patch kabel in optična kaseta (za montažo na DIN letev) pred pretvornikom IGC-0102 | kpl | 1 |  | 0
| - Izdelava PLC aplikacije - PLC v objektu Vodohrana, priprava programske aplikacije, da se zagotovi enaka funkcionalnost obstoječi aplikaciji (PLC aplikacija obstoječih signalov znotraj vodhorana in prenos signalov preko UKV postaje z črpališčem), - vključitev signalov objekta vodohrana (cca. 5DI, 1DO, 1AI) v PLC upravljanje in telemetrije, prenos signalov iz merilnika porabe (Modbus RTU). - Nastavitev parametrov po navodilih tehnologa in zahtevah upravljalca. | kpl | 1 |  | 0
IZDELAVA, SPLOŠNO
| - Montaža opreme v sestavu in ožičenje skladno s projektno dokumentacijo - označevanje opreme na komponentah, montažni plošči in vseh odstranljivih delih komponent, - označevanje vseh povezovalnih žic v sestavu, - tovarniški preizkus sestava (električne meritve, FAT) vključno s poročilom, - notranje označevanje: napisna tablica proizvajalca s CE znakom in osnovnimi podatki, - zunanje označevanje: oznaka sestava, sistem napajanja, opozorila, oznaka proizvajalca, - vodotesno in prahotesno tesnenje preboja v AB plošči pod omaro (za dovodne in odvodne kable) - izjava o skladnosti za sestav. Transport, montaža in priprava sestavov za priklop kabelskih povezav na lokacijo investitorja. | kpl | 1 |  | 0
| - vrstne sponke, nevtralne in zaščitne zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, izdelava uvodov za kable z uvodnicami IP55, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo, priključevanje dovodnih in odvodnih vodov | kpl | 1 |  | 0
| - priključevanje dovodnih in odvodnih vodov | kpl | 1 |  | 0
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in vezalno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
| skupaj 3 |  |  |  | 0
4 | Priključitev pripravljenega kabla v razdelilnikih, kompletno s pripadajočo spojno in zaključno opremo
| - Cu mehkožilni kabel kapacitete do 4x16 mm2 | kpl | 2
| - Cu mehkožilni kabel kapacitete do 5x10 mm2 | kpl | 4
| - Cu mehkožilni kabel kapacitete do 5x2,5 mm2 | kpl | 2
| - Cu mehkožilni kabel kapacitete do 3x2,5 mm2 | kpl | 7
| - Cu mehkožilni kabel kapacitete do 3x1,5 mm2 | kpl | 15
| - Cu mehkožilni signalni kabel kapacitete do 3x1 mm2 | kpl | 6
| - Cu mehkožilni signalni kabel z opletom, kapacitete do 3x1 mm2 | kpl | 3
5 | Dodelava (dodatni signali) obstoječega nadzornega sistema JKP PRODNIK Domžale za vključitev predmetnega PLC sistema krmiljenja in regulacije, z vsemi funkcionalnostmi (arhiviranje v SQL podatkovno bazo, grafični prikazi, trendi, alarmi, obratovalna poročila, kompatibilno z obstoječim sistemom, po navodilih tehnologa in željah upravljavca), - OPOMBA: Naprava peščene filtrske filtracije bo dobavljena s svojim krmilnim sistemom in funkcionalnostjo. Upravljanje/krmiljenje filtrne naprave ni predmet tega popisa. | kpl | 1 |  | 0
6 | Sodelovanje pri zagonu, testiranje signalnih in komunikacijskih povezav, nalaganje programskih aplikacij, nastavitev komunikacijskih parametrov, optimizacija parametrov delovanja, uporabniška navodila, šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
7 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov | kpl | 1 |  | 0
8 | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti popisanih del. |  |  |  | 0
| ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI SKUPAJ | € |  |  | 0
5.2 SVETLOBNA TELESA
9 | Nadgradna vodotesna LED svetilka 49 W, ohišje iz umetne mase, stopnja zaščite IP66, z elektronskim napajalnikom, montirana na strop, steno oz. nosilno gradbeno konstrukcijo, 6384 lm, 4000 K, CRI > 80, min. 5-letna garancija proizvajalca, komplet z montažnim in priključnim priborom, (ustreza tip 970 Thema, proizvajalca Disano) | kpl | 15 |  | 0
10 | Nadgradni vodotesnI LED reflektor, simetrični, širokosnopni 120 °, 30 W, ohišje iz aluminija, stopnja zaščite IP66, skladnim z ločenim elektronskim napajalnikom pod naslednjo pozicijo, montiran na strop ali steno oz. nosilno gradbeno konstrukcijo, 2800 lm, 4000 K, CRI > 80, min. 5-letna garancija proizvajalca, komplet z montažnim in priključnim priborom | kpl | 6 |  | 0
11 | Elektronski napajalnik za montažo na letev v el. omarico, skladen z reflektorjem pod prejšnjo pozicijo, montiran v razdelilnik, 230 V AC vhod, 24 V DC izhod, 100 W, min. 5-letna garancija proizvajalca, komplet z montažnim in priključnim priborom | kpl | 3 |  | 0
12 | Nadgradna vodotesni LED asimetrični reflektor 28 W, ohišje iz umetne mase, stopnja zaščite IP66, z elektronskim napajalnikom, montiran na strop, steno oz. nosilno gradbeno konstrukcijo, 3118 lm, 4000 K, CRI > 80, min. 5-letna garancija proizvajalca, komplet z montažnim in priključnim priborom, (kot npr. tip 1982 Micro Rodio, proizvajalca Disano) | kpl | 2 |  | 0
13 | Nadgradna vodotesna LED zunanja svetilka 18 W, ohišje iz umetne mase, stopnja zaščite IP65, z elektronskim napajalnikom, montirana na strop, steno oz. nosilno gradbeno konstrukcijo, 1930 lm, 4000 K, CRI > 80, min. 5-letna garancija proizvajalca, komplet z montažnim in priključnim priborom, (kot.npr tip 747 Oblo 2.0, proizvajalca Disano) | kpl | 1 |  | 0
14 | Nadgradna vodotesna svetilka zasilne razsvetljave z avtonomnim akumulatorjem, LED, 175 lm, 3-urna avtonomija, samodiagnostična, IP65, min. 5-letna garancija proizvajalca, komplet z montažnim in priključnim priborom (ustreza tip Prodigy PS11F30EBRT, pripravni spoj, proizvajalca Linergy) | kpl | 4 |  | 0
15 | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti popisanih del. |  |  |  | 0
| SVETLOBNA TELESA SKUPAJ | € |  |  | 0
5.3 OPREMA SIGNALNIH INŠTALACIJ
OPOMBE: Aktivna oprema strukturiranega ožičenja ni predmet projekta; izvede se predpriprava s cevnimi povezavami in internim razvodom za opcijo kasnejše nadgradnjen na javno TK (predvidoma optično) omrežje.
16 | Stenska komunikacijska 19-inčna omara, kovinsko ohišje dim. 600(š)x450(g) mm višina min. 16U, montirana na steno, s steklenimi vrati in prostimi mesti za vgradnjo aktivne opreme (mrežno stikalno vozlišče, modem…), komplet s potrebnim montažnim priborom in izvedbo ozemljitvenih povezav za vgradnjo sledeče opreme: (aktivno komunikacijsko opremo in povezave znotraj omarice vgradi investitor oz. njegova vzdrževalna služba): | kpl | 1 |  | 0
| - priključni RJ45 FTP kat. 6A 24-portni panel, višine 2U, kompletno z zaključevanjem F/UTP kat. 6A izvodov | kos | 1 |  | 0
| - organizator kablov višine 1U | kos | 1 |  | 0
| - polica za aparate | kos | 1 |  | 0
| - kombinacija šestih vtičnic 230V, 16A L+N+PE, s prigrajeno prenapetostno zaščito stopnje D, višine 1U | kos | 1 |  | 0
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z vezalno blok shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
| skupaj 16 |  |  |  | 0
17 | Podatkovna RJ45 FTP vtičnica kat. 6A, nadgradna, montirana na steno ali v el. omarico, komplet z montažnim ohišjem, po navodilih investitorja | kos | 2 |  | 0
18 | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti popisanih del. |  |  |  | 0
| OPREMA SIGNALNIH INŠTALACIJ SKUPAJ | € |  |  | 0
5.4 INŠTALACIJSKI MATERIAL
OPOMBE: - v okviru del morajo biti zajeta vsa označevanja kablov pri vozliščih in končnih elementih, tokokrogi pri priključkih in vtičnicah, predpisne oznake varnostnih svetilk, priključnih kablih tehnološke orpeme, vseh signalnih inštalacijah in priključkih vozliščih ipd.
19 | Pasivni IR senzor gibanja 230 V, 10 A za vklop razsvetljave (ustreza proizvod Steinel ali enakovredno)
| - stropni nadgradni IR senzor gibanja 360 st. | kos | 3 |  | 0
20 | Nadgradna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet, stopnja zaščite IP44 | kos | 3 |  | 0
21 | Nadgradna trifazna vtičnica, petpolna po IEC standardu, 3x230/400V, 16A, L1,2,3+N+PE, stopnja zaščite IP55 | kos | 1 |  | 0
22 | Nadgradno stikalo za vključevanje razsv., iz PVC materiala, 230V, 10 A, stopnja zaščite IP44, komplet | kos | 2 |  | 0
23 | Nadgradno preklopno 1/0/2 stikalo za vključevanje razsv. (režim ročno/izklop/avtomatsko preko senzorjev gibanja), iz PVC materiala, 230V, 10 A, stopnja zaščite IP44, komplet | kos | 2 |  | 0
24 | Kontaktnik za nadzor odprtosti vrat oz. okna, za indikacijo prisotnosti v črpališču, delovanje po principu reed, s sklenjenim 50 V kontaktom pri zaprtem krilu, kompletno s pripadajočim magnetom montiranim na krilo | kos | 4 |  | 0
25 | Instalacijska razvodna nadgradna PVC doza dim. 80x80 mm, stopnja zaščite IP44, kompletno s pritrdilnim in spojnim materialom | kos | 15 |  | 0
26 | Priključitev električne naprave direktno na pripravljen izvod kabla preseka do 5x2,5 mm2 | kos | 3 |  | 0
27 | Priključitev električne naprave direktno na pripravljen izvod kabla preseka do 3x2,5 mm2 | kos | 8 |  | 0
28 | Dobava, montaža in priključitev prostorskega temp. tipala za merjenje temperature prostora, nadgradno ohišje iz izolativnega materiala, stopnja zaščite IP55, po direktivah in v dogovoru z dobaviteljem PLC opreme vodenja sistema črpališč, vrsta el. signala usklajena z analognim vhodom PLC krmilnika | kpl | 2 |  | 0
29 | Kabelska polica iz nerjaveče pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom ter pripadajočimi pokrovi, prigrajena na konstrukcijske elemente objekta in spojena na vodnik izenačitve potenciala, dimenzij:
| - KP 200 mm | m | 25 |  | 0
| - KP 100 mm | m | 40 |  | 0
| - KP 50 mm | m | 25 |  | 0
30 | Nadgradni PVC inštalacijski kanal, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom ter pripadajočimi pokrovi, brez halogenih primesi, dimenzij:
| - PVC kanal dim. do 20x20 mm | m | 45 |  | 0
| - PVC kanal dim. do 40x60 mm | m | 30 |  | 0
31 | Energetski finožični Cu kabel, položen na pripravljeno traso, pretežno na kabelske police in cevi
| - FG16OR16 4 x 16 mm2, ali enakovredno | m | 35 |  | 0
| - FG16OR16 5 x 10 mm2, ali enakovredno | m | 45 |  | 0
32 | Instalacijski finožični Cu kabel, položen na pripravljeno traso, pretežno na kabelske police ali v instalacijske cevi
| - FG16OR16, Olflex C110 ipd. 5x2,5 mm2, ali enakovredno | m | 90 |  | 0
| - FG16OR16, Olflex C110 ipd. 3x2,5 mm2, ali enakovredno | m | 125 |  | 0
| - FG16OR16, Olflex C110 ipd. 5x1,5 mm2, ali enakovredno | m | 20 |  | 0
| - FG16OR16, Olflex C110 ipd. 4x1,5 mm2, ali enakovredno | m | 15 |  | 0
| - FG16OR16, Olflex C110 ipd. 3x1,5 mm2, ali enakovredno | m | 455 |  | 0
33 | Instalacijski finožični signalni Cu kabel, položen na pripravljeno traso, pretežno na kabelske police ali v instalacijske cevi
| - LIYY, YSLY-JZ, Olflex C110 ipd. 2x1 mm2, ali enakovredno | m | 310 |  | 0
| - LIYY, YSLY-JZ, Olflex C110 ipd. 4x1 mm2, ali enakovredno | m | 425 |  | 0
| - LIYY, YSLY-JZ, Olflex C110 ipd. do 12x1 mm2, ali enakovredno | m | 65 |  | 0
| - LIYY, YSLCY-JZ, Olflex C110 ipd. do 16x1 mm2, ali enakovredno | m | 105 |  | 0
34 | Instalacijski finožični signalni Cu kabel z opletom, položen na pripravljeno traso, pretežno na kabelske police ali v instalacijske cevi
| - LIYCY, YSLCY-JZ ipd. 2x1 mm2, ali enakovredno | m | 590 |  | 0
| - LIYCY, YSLCY-JZ ipd. 4x1 mm2, ali enakovredno | m | 115 |  | 0
35 | Zunanji podatkovni opični enorodni kabel, položen na pripravljeno traso, pretežno na kabelske police ali v instalacijske cevi, odporen na vodo in glodalce, FO SM 9/125, 12 vlaken, kabel za vpihovanje in polaganje
| - FO kabel LTC-S RP 12x SM G.657.A1 (2x6) | m | 45 |  | 0
36 | Instalacijski podatkovni kabelski vodnik, položen na pripravljeno traso, pretežno na kabelske police ali v instalacijske cevi
| - F/UTP 4x2x0,6 mm (AWG23) - cat.6A | m | 65 |  | 0
37 | Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v beton, omet ali montažne stene, dimenzij:
| - fleksi cev Φ40 mm | m | 15 |  | 0
| - fleksi cev Φ23 mm | m | 40 |  | 0
| - fleksi cev Φ16 mm | m | 65 |  | 0
38 | Instalacijska plastična toga cev položena na skobah, vključno drobni montažni in pritrdilni material, dimenzij:
| - toga cev Φ23 mm | m | 20 |  | 0
| - toga cev do Φ16 mm | m | 120 |  | 0
39 | Instalacijska plastična pregibna zaščitna UV odporna cev, vključno drobni montažni in pritrdilni material, dimenzij:
| - zaščitna cev do Φ23 mm | m | 25 |  | 0
| - zaščitna cev do Φ16 mm | m | 65 |  | 0
| - zaščitna cev do Φ12 mm | m | 220 |  | 0
40 | Izdelava preboja skozi betonsko steno, za izvedbo prehodov inštalacijskih kablov
| - preboj do Φ25 mm | kos | 10 |  | 0
| - preboj do Φ75 mm | kos | 3 |  | 0
41 | Izdelava vodotesne zatesnitve prehoda inštalacijske trase v stabo, tesnjenje cevi in kablov v njih, v dogovoru z izvajalcem in nadzornikom gr. del
| - tesnitev prehoda do 2x φ63 mm | kpl | 1 |  | 0
| - tesnitev prehoda do 4x φ63 mm | kpl | 1 |  | 0
42 | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti popisanih del. |  |  |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ | € |  |  | 0
5.5 STRELOVOD, POTENCIALNE IZENAČITVE
43 | Jekleni valjanec iz nerjaveče pločevine Rf 30x3,5 mm, kot strelovodno ozemljilo v zemlji, položen v sredino posteljice iz humusa, v izkopanem jarku globine do 0,8 m, komplet z izdelavo posteljice, polaganjem in zasipanjem ter utrjevanjem v plasteh, vključno z izvedbo spojev z inoks križnimi sponkami na stičiščih trakov:
| - ozemljitveni trak okoli stavbe, oddaljenost 1 m | m | 43 |  | 0
| - ozemljitveni trak okoli stavbe, oddaljenost 2,5 m | m | 55 |  | 0
| - ozemljitveni trak, kot povezava tekom trase el. kab. kanalizacije oz. do bližnjih ozemljil | m | 30 |  | 0
| - ozemljitveni trak, kot povezava tekom ograje | m | 60 |  | 0
44 | Valjanec Inoks 30x3,5 mm, kot povezava iz ozemljila do merilne sponke strelovodnega odvoda, povpr. dolžine 4 m, vključno s pritrdilnim in spojnim priborom | kos | 4 |  | 0
45 | Izdelava izvoda za ozemljitev kovinskih mas, izvod izveden s povprečno 3 m traku Inoks 30x3,5 mm spojenim na ozemljilo, komplet s spojnim priborom | kpl | 3 |  | 0
46 | Križna sponka, Inoks, za spoj dveh valjancev 30x3,5 mm v zemlji | kos | 25 |  | 0
47 | Tipska mehanska zaščita odvoda iz Inoks pločevine višine 1,8 m, debeline 2,5 mm, montirana na steno, komplet z montažnim materialom, po navodilih investitorja | kos | 4 |  | 0
48 | Izdelava veznega (merilnega) spoja med ozemljitvenim valjancem Rf 30x3,5 mm in žico Rf Φ8 mm, izvedenega preko ustrezne sponke nad mehansko zaščito odvoda | kos | 4 |  | 0
49 | Strelovodni vodnik Inoks Φ8 mm, pritrjen na tipske fasadne nosilce, ki ustrezajo izvedeni fasadi, na vsak tekoči meter, komplet z montažnim materialom | m | 30 |  | 0
50 | Strelovodni vodnik Inoks Φ8 mm, pritrjen na tipske strešne nosilce za ravno streho, skladno izvedeni strehi, na vsak tekoči meter, komplet z montažnim materialom | m | 35 |  | 0
51 | Izvedba povezave ozemljitvenega sistema na obst. ozemljila, komplet z montažnim materialom iz nerjaveče jeklene pločevine | kpl | 2 |  | 0
52 | Izdelava spoja med kovinsko obrobo strehe in strelovodno žico Inoks Φ8 mm preko ustrezne kontaktne Inoks sponke | kos | 4 |  | 0
53 | Izdelava križnega spoja med strelovodno žico Inoks Φ8 mm preko ustrezne Inoks sponke | kos | 4 |  | 0
54 | Izdelava spoja na kovinsko meteorno cev z ustrezno Inoks objemko in strelovodno žico Inoks Φ8 mm preko Inoks sponke | kos | 2 |  | 0
55 | Izdelava ozemljitve kovinske ograje okoli objekta, povezava od strelovodnega traku Inoks 30x3,5 mm v zemlji do ograje, povprečne dolžine 1,5 m, z žico H05V-K 10 mm2, spoj preko križne in ustrezne kontaktne sponke, komplet z montažnim in spojnim materialom, ocenjeno | kos | 35 |  | 0
56 | Ozemljitvena zbiralnica za ozemljitev notranjih kovinskih mas, izvedena s strelovodnim vodnikom Inoks 20x3 mm ali Φ10 mm pritrjenim na stenske podpore na vsak tekoči meter, komplet z montažnim materialom | m | 38 |  | 0
57 | Spoj kovinske mase na pripravljeno ozemljitveno potencialno zbiralnico, izveden z mnogožičnim vodnikom rumeno zelene barve in ustrezno inoks sponko oz. cevno objemko, povprečne dolžine 3 m, položen v nadgradne toge PN oz. pregibne euroflex cevi, zaključen s kabelskimi čevlji, komplet z zaščitnimi cevmi, priključnim, spojnim in pritrdilnim materialom
| - spoj izveden z žico H05V-K 16 mm2 | kpl | 45 |  | 0
| - spoj izveden z žico H05V-K 10 mm2 | kpl | 20 |  | 0
| - spoj izveden z žico H05V-K 6 mm2 | kpl | 25 |  | 0
58 | Izvedba ozemljitvene povezave el. omaric, povezav na ozemljilo ipd., žica H07V-K 1x25 mm2, ru/ze barve, povprečne dolžine 3 m, kompletno s spojnim in montažnim materialom | kpl | 6 |  | 0
59 | Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve, položen med kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala zaključen s kabelskim čevljem
| - rum/zeleni vodnik 25 mm2 | m | 20 |  | 0
| - rum/zeleni vodnik 16 mm2 | m | 50 |  | 0
| - rum/zeleni vodnik 10 mm2 | m | 40 |  | 0
| - rum/zeleni vodnik 6 mm2 | m | 60 |  | 0
60 | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti popisanih del. |  |  |  | 0
| STRELOVOD, POTENCIALNE IZENAČITVE SKUPAJ | € |  |  | 0
5.6 ZUNANJA KABELSKA KANALIZACIJA
OPOMBE: Finalna ureditev v popisu ni zajeta, je predmet popisov gradbenih del!
61 | Zakoličba tras obstoječih komunalnih vodov na območju gradnje | kpl | 1 |  | 0
62 | Izdelava armiranobetonskega kabelskega jaška iz betonske cevi Ø60 cm, globine 80cm, z LŽ pokrovom 60x60cm, 250kN (z napisom elektrika), komplet z izkopom z upoštevanjem ovir, opaženjem, armaturo, betonom C20/25, drenažo, razopaženjem, zasipanjem, nabijanjem v plasteh ter ponovno ureditvijo terena v prvotno stanje | kpl | 2 |  | 0
63 | Izdelava cevnega prehoda za cevi 2x Ø63 mm v obstoječi objekt, preko armiranobetonske stene debeline 30 cm, kompletno z izdelavo izvrtin in vodotesnim tesnjenjem ter hidroizolacijo | kpl | 1 |  | 0
64 | Izdelava cevnega prehoda za cevi 4x Ø63 mm v novi objekt, preko armiranobetonske stene debeline 30 cm, kompletno z vodotesnim tesnjenjem ter hidroizolacijo | kpl | 1 |  | 0
65 | Izdelava jarka za prehod cevi 1x Ø63 mm v obst. prostostoječo el. omarico, ročni izkop v dolžini 3 m, povprečne globine 0,6 m (v sklopu gradbenih del za cevovod) | kpl | 1 |  | 0
66 | Strojni izkop kabelskega jarka z upoštevanjem ovir v terenu III. ktg. (travnik, raščen teren), dobava in položitev opozorilnega traku - Pozor energetski kabel, zasipanje, utrjevanje z nabijanjem v plasteh, planiranje, odvoz odvečnega materiala in vzpostavitev prvotnega stanja z zatravitvijo: - strojni izkop globine 1 m, dno širine 0,4 m - priprava peščene posteljice in obsutje z 10 cm drobnega peska pod in nad cevmi - sodelovanje z izvajalcem montažnih del za polaganje cevi in ozemljitvnega traku v nezasutem jarku - zasip z izkopanim materialom, utrjevanje po plasteh - fina izravnava z zemljino, zatravitev | m | 25 |  | 0
(v sklopu gradbenih del za celoten objekt)
67 | Instalacijska zunanja dvoslojna plastična gibljiva cev za polaganje v pesek, beton ipd, dimenzij in kapacitet:
| - zvijava GDC cev 4x Φ63 mm | m | 21 |  | 0
| - zvijava GDC cev 2x Φ63 mm | m | 6 |  | 0
| - zvijava GDC cev 1x Φ63 mm | m | 6 |  | 0
68 | Priprava in ureditev gradbišča, transport, zavarovanje objekta, pripravljalna dela | kpl | 1 |  | 0
(v sklopu gradbenih del za celoten objekt)
| Katasterski posnetek kanalizacije in trase pred zasipanjem glede na glavne osi in profile trase, v skladu z zakonom o vodenju komunalnega katastra | kpl | 1 |  | 0
(v sklopu gradbenih del za celoten objekt)
| Nadzor tekom gradnje s strani pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije | kpl | 1 |  | 0
69 | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah. Stroški so ocenjeni na 10 % vrednosti popisanih del. |  |  |  | 0
| ZUNANJA KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ | € |  |  | 0
5.7 ZAKLJUČNA DELA
70 | Izdelava predpisnih poročil o pregledu, preizkusu in meritvah električnih inštalacij in opreme ter strelovodne naprave (impedance okvarnih zank, prehodne upornosti ozemljitev, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, strelovodnih odvodov, izolacijske upornosti,...), s strani pooblaščenega podjetja | kpl | 1 |  | 0
71 | Testiranje, preizkus delovanja in izvedba standardiziranih meritev strukturiranega ožičenja s strani pooblaščenega podjetja, kompletno z izdajo potrebnih protokolov, po željah in navodilih investitorja | kpl | 1 |  | 0
72 | Oddaja kompletne dokumentacije in šolanje uporabnika za celoten obseg el. inšt. s krmilno-regulacijsko opremo | kpl | 1 |  | 0
73 | Priprava podatkov za načrt izvedenih del (PID), čitljivo izdelane korekcije PZI in izvedene spremembe ter oddaja projektantu, za potrebe obratovanja in vzdrževanja, tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja | kpl | 1 |  | 0
74 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta za potrebe obratovanja in vzdrževanja, tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | € |  |  | 0

## zakoličba
Vodohran Hrib – dograditev filtrske enote
zakoličbene točke
točka | y | x
Objekt
1 | 483690.16 | 110930.03
2 | 483691.09 | 110925.31
3 | 483701.9 | 110927.37
4 | 483701 | 110932.09
Plato ob objektu
5 | 483686.19 | 110929.28
6 | 483689.28 | 110929.86
7 | 483690.35 | 110924.22
8 | 783702.98 | 110926.63
9 | 483701.93 | 110932.17
10 | 483700.82 | 110938.06
11 | 483685.1 | 110935.03
Ograja ob objektu
12 | 483687.84 | 110920.63
13 | 483707.41 | 110924.36
14 | 483705.89 | 110932.32
15 | 483704.83 | 110937.3
16 | 483703.02 | 110946.51
17 | 483683.57 | 110941.72
Meje zemljišča
18 | 483666.73 | 110950.7
19 | 483667.08 | 110938.18
20 | 483677.88 | 110927.28
21 | 483680.88 | 110927.85
22 | 483684.32 | 110918.95
23 | 483707.61 | 110923.38
Izpust pod cesto RII/1217
24 | 483708.4 | 110834.6 | jašek
24.1 | 483708.9 | 110833.2 | rob asfalta - severno
24.2 | 483711 | 110826.4 | rob asfalta - južno
25 | 483712.1 | 110822.9 | iztok iz cevi