## REKAPITULACIJA
OBR 1A
SPECIFIKACIJA PONUDBE za "Razvlaževanje grabelj in ogrevanje"
SKLOP 1 - Razvlaževanje objekta grabelj na Centralni čistilni napravi Kranj
Št. ponudbenega predračuna:
Ponudnik:
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
Veljajo vse splošne opombe za GOI dela napisane v skupni rekapitulaciji projekta!
Za vse sklope elektro instalacij veljajo tudi naslednje opombe:
Vodilna mapa je mapa arhitekture. Na morebitna neskladja med projekti je potrebno predhodno opozoriti in jih pravočasno vskladiti s projektanti.
Izvajalec električnih del je dolžan pregledati projekt ter podati morebitne pripombe na projekt. V kolikor pred pričetkom gradnje izvajalec del ne pripravi morebitnih pripomb, se razume, da je seznanjen s celoto projekta.
Točne pozicije električnih inštalacij (priključki, stikala, vtičnice itd.) se izvede po detajlni risbi, ki je arhitekt predloži pred vgradnjo. Preveriti končne višine vidnih elementov, kljub opisom.
Vsa opisana oprema ter dobavitelji so izbrani s strani investitorja, v primeru zamenjave opreme oz. ponujanje druge opreme, navesti pri ponudbi
Za vso opisano opremo velja postavka "ali enakovredno", ponuditi se sme enakovredno opremo oz. kvalitetnejšo
V popisu upoštevati drobni material, manipulativne stroške in prevoz
Pred dobavo in montažo je potrebno zagotoviti skladnost izvedbe z izvedbo strojnih instalacij.
Vse izvedbe morajo biti skladne z veljavno zakonodajo in predpisi
| REKAPITULACIJA | BREZ DDV
A | SKUPAJ MOČ | 0
B | SKUPAJ ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI | 0
C | SKUPAJ IKS | 0
D | SKUPAJ CNS SISTEM | 0
E | SKUPAJ SISTEM JAVLJANJA POŽARA | 0
F | SKUPAJ TEHNIČNA DOKUMENTACIJA | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
| DDV - 76. a člen ZDDV-1 (22 %) | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0
Datum: __________ Žig: Podpis:

## A. MOČ
OBR 1A
Razvlaževanje objekta grabelj na Centralni čistilni napravi Kranj - SKLOP 1
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
A | MOČ
Dobava, motaža in vezava
1. | Kabel s CU vodniki - 0,5 kV položen podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj Eca :
| NYM-J 3x2,5 | m | 40 |  | 0
| NYM-J 7x2,5 | m | 30 |  | 0
2. | Krmilni kabel položen delno nadometno, delno podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj Eca :
| FLEX-JZ 5x2,5 | m | 45 |  | 0
| FLEX-JZ 5x4 | m | 45 |  | 0
| FLEX-JZ 5x6 | m | 10 |  | 0
3. | Dobava in polaganje upogljive trde EUROFLEX cevi
| Euroflex fi16 | m | 50 |  | 0
4. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN 13 | m | 80 |  | 0
| PN 36 | m | 140 |  | 0
5. | Priklop el. naprav:
| - el. razdelilniki | kos | 1 |  | 0
6. | Priklop vodnikov na dovodne sponke strojnih naprav 1f:
| - ventilator | kos | 1 |  | 0
7. | Priklop vodnikov na dovodne sponke strojnih naprav 3f:
| - prezračevalna naprava | kos | 1 |  | 0
| - toplotna črpalka | kos | 1 |  | 0
8. | Montaža in vezava regulacijskega stikala strojne naprave | kos | 1 |  | 0
9. | Določanje mikrolokacij priključkov el. aparatov in vtičnic (1f, 3f), posluževalnih elementov - skupno s tehnologom | ur | 8 |  | 0
10. | Določanje mikrolokacij priključkov el. aparatov in vtičnic (1f, 3f), posluževalnih elementov - skupno z izvajalcem strojnih instalacij | ur | 2 |  | 0
11. | Dela v režiji - po odobritvi nadzora oz. investitorja ( Razne prevezave, preklopi in izdelava provizorijev pri izvajanju elektroinstalacij ) | ur | 16 |  | 0
12. | Usklajevanje razvodnih tras na objektu z vsemi izvajalci | ur | 2 |  | 0
13. | Dobava in montaža doz:
| - nadometna plastična razvodna doza 80x80x40mm, IP44 | kos | 1 |  | 0
14. | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom - DIP dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
15. | Vodnik HO7V-K za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najman Eca:
| - HO7V-K 6 | m | 130 |  | 0
| - HO7Z-K 16 | m | 20 |  | 0
| - HO7Z-K 25 | m | 45 |  | 0
16. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom ( vodovodni priključki, okovi, vrata, okna, konstrukcija, kabelske police,…. )
| -z vijačenjem | kos | 18 |  | 0
17. | Izdelava mostičnih kovinskih spojev, komplet z pritdilnim materialom | kos | 26 |  | 0
18. | Izdelava prebojev dimenzij:
| - fi 36mm | kos | 7 |  | 0
| SKUPAJ MOČ |  |  |  | 0

## B. RAZDELILNIKI
OBR 1A
Razvlaževanje objekta grabelj na Centralni čistilni napravi Kranj - SKLOP 1
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
B | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
1. | Dobava, montaža in vezava nadometnega električnega razdelilnika 4RR-KOT - dimenzije 800x1200x300mm (zidna enokrilna) komplet z galvanskimi povezavami, jeklena pločevina, sive barve, kot Schrack WSA 1208300 ali enakovredo. V omaro se vgradi sledeča ali enakovredna oprema:
| - omara po opisu | kpl | 1 |  | 0
STIKALNA OPREMA
| - usmernik z ups funkcijo 24V, tip 'DRC-180B 230V/24V DC 6.5A, MEAN WELL | kos | 1 |  | 0
| - glavno stikalo za montažo na vrata električnega razdelilnika, tip KG41 T203/01 E IN802005, Schrack | kos | 1 |  | 0
| - Svetilka, za omare, IP20, magnetna pritrditev, z vtičnico, tip IU008531, Schrack | kos | 1 |  | 0
| - Termostat za montažo na DINI letev, tip TERMOSTAT HLAJENJE 0-60stC IUK08566, Schrack | kos | 1 |  | 0
| - Rele, fazni nadzorni, 1 preklopni kontakt, 5A, 250V, tip UR5P3011, Schrack | kos | 1 |  | 0
| - akumulator, tip AKU 7,5Ah-12V, | kos | 2 |  | 0
| - prenapetostna zaščita 4p, tip C, 275/VAC/40kA, tip ISPRO C160/275 4+0, iskra | kos | 1 |  | 0
| - motorsko zasčitno stikalo MZS/3p, 1,6-2,5A, 2xNO, tip GV2 ME07 GVAE20 1,6,2,5A, Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
| - motorsko zasčitno stikalo MZS/3p, 2,5-4,0A, 2xNO, tip GV2 ME08 GVAE20 2,5-4,0A, Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
| - motorsko zasčitno stikalo MZS/3p, 4,0-6,3A, 2xNO, tip GV2 ME10 GVAE20 4,0-6,3A, Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
| - motorsko zasčitno stikalo MZS/3p, 13-18A, 2xNO, tip GV2 ME20 GVAE20 13-18A, Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
| - Enofazni, kontrolni, ločilni in varnostni transformatorji, tip 400V/230V/500VA LP604050, Schrack | kos | 1 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=10kA, tip C6A/1P 10kA, Schrack | kos | 1 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 3P, Ik=10kA, tip C6A/3P 10kA, Schrack | kos | 1 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 2A, C, 1P, Ik=10kA, tip C2A/1P 10kA, Schrack | kos | 1 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=10kA, tip C10A/1P 10kA, Schrack | kos | 2 |  | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 2P, Ik=10kA, tip C10A/2P 10kA, Schrack | kos | 1 |  | 0
| - ventilator s filtrom 230V, 18W, 252x252x97mm, IP54, 116m3/h, tip IUKNF4523A 18W/230V/252X252mm IP54, 116h3/h +IUKNE450, Schrack | kos | 1 |  | 0
| - Kontaktor AC3 9A/11/230V, tip LC1D09P5 230V/50Hz +LADN11, Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
| - Rele 24VDC/2P + podnžje, tip XT484LC4 YRT78626, Schrack | kos | 2 |  | 0
| - Rele 24VDC/2P + podnžje, tip XT484LC4 YRT78626 RT170176, Schrack | kos | 19 |  | 0
| - pretvornik MBUS/PROFITNET, tip HD67078-B2-20, ADF web | kos | 1 |  | 0
| - vtičnica 230V/16A za montažo na DIN letev, tip Z-SD230, Eaton | kos | 1 |  | 0
| - začitna naprava pred pregrevanjem črpalke in nadzora motorja, za montažo na DIN letev, IO 113 ZAŠČITA, GRUNDFOS (dobava je v domeni strojnega inštalaterja, upošteva se le montaža) | kos | 1 |  | 0
| AVTOMATIKA |  |  |  | 0
| - krmilnik, tip 6ES7511-1AL03-0AB0, Siemens | kos | 1 |  | 0
| - modul z digitalnimi vhodi - S7-500 Digital input SM 521, 32DI, 24VDC, tip 6ES7521-1BL00-0AB0, Siemens | kos | 1 |  | 0
| - modul z digitalnimi izhodi - 6ES7522-1BL00-0AB0, tip 6ES7522-1BL00-0AB0, Siemens | kos | 1 |  | 0
| - modul z analognimi vhodi - S7-500 Analog input SM 531, 8xAI/16bits, tip 6ES7531-7KF00-0AB0, Siemens | kos | 1 |  | 0
| - modul z analognimi izhodi - S7-1500 Analog output SM 532, 8xU/I, tip 6ES7532-5HF00-0AB0, Siemens | kos | 1 |  | 0
| - upravljalni panel za montažo na vrata električnega razdelilnika, tip PANEL 6AV2 123-2GB03-0AX0, Siemens | kos | 1 |  | 0
| - ethernet switch mrežno stikalo, 5 portno, tip IE-SW-BL05-5TX 1240840000,'WEIDMÜLLER | kos | 1 |  | 0
| SPLOŠNO |  |  |  | 0
| - dvoredna sponka z varovalko, tip KDKS1/EN4 10-36V AC DC 5x20mm, WEIDMÜLLER | kos | 6 |  | 0
| - sponka, tip WDK 2.5N, WEIDMÜLLER | kos | 20 |  | 0
| - sponka z varovalko 24V/DC, tip WSI 4 10-36V AC DC, WEIDMÜLLER | kos | 12 |  | 0
| - sponka, tip WDU 2.5, WEIDMÜLLER | kos | 32 |  | 0
| - sponka, tip WDU 4, WEIDMÜLLER | kos | 15 |  | 0
| - sponka, tip WDU 4 BL, WEIDMÜLLER | kos | 1 |  | 0
| - sponka, tip WPE 4, WEIDMÜLLER | kos | 2 |  | 0
| - zbiralke N | kos | 1 |  | 0
| - zbiralke Pe | kos | 1 |  | 0
| - označevalne ploščice | kpl | 1 |  | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| - konstruiranje omare | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj razdelilec 4RR-KOT: |  |  |  | 0
2. | Dograditev opreme v obstoječi električni razdelililnik 4RR:
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, tip C16A/1P 10kA,Schrack | kos | 1 |  | 0
| - Varovalčni ločilnik VLC50A, 3p, komplet s taljivimi vložki 3x16A | kos | 1 |  | 0
| - Varovalčni ločilnik VLC50A, 3p, komplet s taljivimi vložki 3x25A | kos | 2 |  | 0
| - uvlek novih kablov 1f porabnikov in priklop na novo stikalno opremo | kos | 1 |  | 0
| - uvlek novih kablov 3f porabnikov in priklop na novo stikalno opremo | kos | 2 |  | 0
| - pregled obstoječega stanja in prirpava del | kpl | 1 |  | 0
MERITVE ELEKTRIČNE ENERGIJE
| Napajalnik P15 (SOCOMEC) | kos | 1 |  | 0
Napajalni modul 24VDC
- Vhod 100-230V AC/ izhod 24V DC
- moč: 15W
| Zaslon D-50v2 (SOCOMEC) | kos | 1 |  | 0
Vefunkcijski kontrolni prikazovalnik merilnih paramatrov za daljinsko oditavanje merilnih intrumentov:
- Visoko resolucijski LCD display omogoa centralizirano oditavanje merilnih tok, enofaznih in trifaznih porabnikov,
- omogoa prikaz meritev, monitoringa in analizo izmerjenih vrednosti, preko display-ja in preko mreže,
- Plug&Play system dodajanja modulov (priklop RJ45)
- komunikacija: Modbus TCP, BACnet IP & SNMP v1 v2 v3,
- omogoa prikaz vrednosti 32 merilnih modulov preko RS485 ali preko RJ45 Digiware
- poiljanje e-mail-ov v primeru alarmov,
- 10 direktnih gumbov preko katerih lahko spremljamo in konfiguriramo merilne parametre,
- monost konfiguracije preko Micro USB priklopa;
- napajanje 24V DC, CAT III
- zaščita s sprednje strani IP 65,
- zaslon 350×160 pikslov
- montaža na vrata 92×92mm.
| Napetostni modul Diris Digiware U30 (SOCOMEC) | kos | 1 |  | 0
Napetostni modul
- omogoča merjenje: U1, U2, U3, U12, U23,U31, F, THDu, THDv,
- Napetostno območje: 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III
- frekvenčno območje: 45Hz-65Hz
- plug&play system dodajanja modulov,
- tipi omrežij: 1f, 2f, 2f+N, 3f, 3f+N,
- možnost alarmiranja, zgodovina meritev,
- možnost konfiguracije preko USB konektorja;
- razred točnosti pri merjenju napetosti: 0,2
- razred točnosti pri merjenju frekvence: 0,02
- skladno s standardom IEC 61557-12
| Current module I35 (SOCOMEC) | kos | 2 |  | 0
- I-35 Tokovni modul s tremi tokovnimi senzorji. Meritve I, P, Q, S, PF, THDi (za posamezno fazo in skupno),..
- montaža na DIN letev, širina 1M
| TE-18 63 A (SOCOMEC) | kos | 3 |  | 0
- TE-18 tokovni senzor 25-63A - Premer 8.4mm
| TE-18 20 A (SOCOMEC) | kos | 9 |  | 0
- TE-18 tokovni senzor 5-20A - Premer 8.4mm
| Povezovalni kabli RJ12 6x1 m | kpl | 4 |  | 0
Povezovalni kabli med tokovnimi senzorji (TE, TR in TF) in tokovnimi moduli I-XX
- kabel RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija
- razline barve konektorjev za enostavno vezavo
- dolina: 1m (pakiranje 6 kablov)
| Kabel RJ45 2 m (SOCOMEC) | kos | 1 |  | 0
| Kabel RJ45 0,10 m (SOCOMEC) | kos | 1 |  | 0
SPLOŠNO
| - vrstne sponke | kpl | 1 |  | 0
| - označevalne ploščice | kpl | 1 |  | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj dograditev opreme v obstoječi električni razdelilnik 4RR |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  |  |  | 0

## C. IKS
OBR 1A
Razvlaževanje objekta grabelj na Centralni čistilni napravi Kranj - SKLOP 1
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
C | IKS
Dobava, motaža in vezava
1. | Dograditev opreme v obstoječe komunikacijsko vozlišče KV
| zaključevanje UTP cat6 kabla | kos | 3 |  | 0
| Dograditev opreme v obstoječe komunikacijsko vozlišče KV | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Zaključevanje UTP kabla na konektorje RJ45, komplet s konektorjem | kos | 3 |  | 0
3. | Meritve UTP CAT6 instalacije | kos | 3 |  | 0
4. | Označevanje UTP vtičnic in priključkov z napisnimi nalepkami | kos | 3 |  | 0
5. | Dobava in polaganje vodnikov delno nadometno, delno podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj Eca:
| U/UTP cat. 6 | m | 180 |  | 0
6. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN 16 | m | 110 |  | 0
7. | Izdelava prebojev
| - fi 16mm | kos | 6 |  | 0
| SKUPAJ IKS |  |  |  | 0

## D. CNS
OBR 1A
Razvlaževanje objekta grabelj na Centralni čistilni napravi Kranj - SKLOP 1
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
D | CNS SISTEM
I/O naprave: - črpalke 4 kpl - zaporna loputa 7 kpl - temperaturna tipala 5 kpl - kalorimeter 1 kpl - TČ 1 kpl - prezralevalna naprava 1 kpl
1. | Priklop vodnikov na dovodne sponke strojnih naprav 1f:
| - obtočna črpalka | kos | 4 |  | 0
| - signalizacija obstočne črpalke | kos | 7 |  | 0
| - zaporna loputa | kos | 4 |  | 0
| - temperaturna tipala | kos | 5 |  | 0
| - kalorimeter | kos | 1 |  | 0
| - signalizacijske povezave | kos | 4 |  | 0
2. | Krmilni kabel položen delno nadometno, delno podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj Eca :
| LiYCY 2x0,75 | m | 150 |  | 0
| LiYCY 2x1,5 | m | 50 |  | 0
| LiYCY 3x0,75 | m | 250 |  | 0
| LiYCY 4x0,75 | m | 50 |  | 0
| LiYCY 4x1,5 | m | 80 |  | 0
| FLEX-JZ 3x1,5 | m | 150 |  | 0
| FLEX-JZ 4x1,5 | m | 400 |  | 0
| FLEX-JZ 4x4 | m | 80 |  | 0
| FLEX-JZ 7x1,5 | m | 150 |  | 0
| Stigmaflex fi40mm | m | 160 |  | 0
3. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN 16 | m | 1050 |  | 0
| PN 26 | m | 150 |  | 0
4. | Dobava in montaža doz:
| - nadometna plastična razvodna doza 110x110x50mm, IP67 | kos | 1 |  | 0
5. | Izdelava programske opreme za krmiljenje kotlovnice, komplet z licenco | kos | 1 |  | 0
6. | Izdelava grafičnega vmesnik za vse zgoraj navedene sistema na nivoju automation serverja; število I/O točk je pogojenih z navedeno opremo | kos | 1 |  | 0
7. | Dobava in namestitev osebnega računalnika komplet z monitorjem 24 ich, s tipkovnico in računalniško miško, komplet z nameščenim vizualizacijskim programom CNS-a. (OPOMBA! - programska oprema oz. licenca mora biti določena tudi za potrebe izvedbe CNS-a ogrevanja servisnega objekta (Kotlovnica - 2); vključevati OPC-UA možnost izvoza podatkov, lokalni arhiv in možnost razširitve v primeru potrebe npr. PV elektrarne, SPTE enote in podobno) | kpl | 1 |  | 0
8. | Strojni/ročni izkop zemlje za polaganje zemeljskih instalacijskih cevi na globini 0,8m (za postavitev cevi 1Ø40mm). Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip. Utrjevanje materiala. Ročno nakladanje materiala. Ureditev okolice v prvotno stanje. | m | 80 |  | 0
| SKUPAJ CNS SISTEM |  |  |  | 0

## E. JAVLJANJE POŽARA
OBR 1A
Razvlaževanje objekta grabelj na Centralni čistilni napravi Kranj - SKLOP 1
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
E | SISTEM JAVLJANJA POŽARA
Dobava, montaža in vezava
Izvede se dograditev obstoječega sistema. Dobavljena oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo.
1. | Enokanalni vhodno/izhodni vmestnik, komplet z ustreznim ohišjem ter montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
2. | Adresibilna vzorčna komora za montažo v prezračevalni jašek, komplet z montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
3. | Storitve:
| Napisne ploščice za naslove elementov | kos | 3 |  | 0
| Označevanje in programiranje elementov | kos | 3 |  | 0
| Programiranje in spuščanje v pogon požarne centrale | kos | 1 |  | 0
4. | Vezava signalov na VHODNO/IZHODNE vmesnike | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava in polaganje kablov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj Eca:
| J-Y(St)Y 1x2x0,8mm, rdeč | m | 15 |  | 0
| J-Y(St)Y 2x2x0,8mm, rdeč | m | 60 |  | 0
6. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN16 | m | 75 |  | 0
| SKUPAJ SISTEM JAVLJANJA POŽARA |  |  |  | 0

## F. DOKUMENTACIJA
OBR 1A
Razvlaževanje objekta grabelj na Centralni čistilni napravi Kranj - SKLOP 1
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
F | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
1. | Funkcionalni preizkusi, instalacijske meritve in spuščanje v pogon vseh jako točnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
2. | Meritev ozemljitvene upornosti naprave po končanih delih in izdaja merilnega zapisnika | kpl | 1 |  | 0
3. | Sodelovanje izvajalca del pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE POŽARA | kpl | 1 |  | 0
4. | Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJA POŽARA | kpl | 1 |  | 0
5. | Pregled sistema javljanja požara. Stroški in organizacija preizkusa SISTEMA JAVLJANJA POŽARA s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl | 1 |  | 0
6. | Priprava navodil CNS-a za uporabnika | kpl | 1 |  | 0
7. | Vnos izvajalca del vseh izvedenih sprememb pri montaži del v načrt PZI - predpriprava za izdelavo kasnejše PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
8. | Predajna dokumentacije DZO | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0