## REKAPITULACIJA
OBR 1a
SPECIFIKACIJA PONUDBE za "Razvlaževanje grabelj in ogrevanje"
SKLOP 1 - Razvlaževanje objekta grabelj na Centralni čistilni napravi Kranj
Št. ponudbenega predračuna:
Ponudnik:
REKAPITULACIJA
Naziv posameznih sklopov popisa |  |  | Vrednost skupaj brez DDV
1 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
2 | STROJNE INSTALACIJE |  | 0
3 | STROJNE INSTALACIJE - PREZRAČEVANJE |  | 0
SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
DDV - 76. a člen ZDDV-1 (22 %) |  |  | 0
SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
Datum:______________ |  | Žig: | Podpis:

## splošno
OBR 1a
Razvlaževanje objekta grabelj na Centralni čistilni napravi Kranj - SKLOP 1
Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžen izvesti ogled objekta skupaj z vzdrževalno službo investitorja in točno definirati potrebna vzdrževalna dela na obstoječih instalacijah.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
vsa potrebna pripravljalna dela
vse potrebne transporte, notranje in zunanje
vse potrebno delo in material
vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo. Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del.
plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov na obravnavanem objektu.
merjenje na objektu
skladiščenje materiala na gradbišču
preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, nosilni, izolativni, tesnilni in vezni material ter električni kabli in potrebni elektro material za priključitev elementov (klimatov, obtočne črpalke, mešalni ventili, temperaturna tipala, senzorji, ...) na električno in signalno omrežje
popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
vse potrebne zaščitne premaze
merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
izpiranje/izpihovanje cevovodov, tlačni preizkus, meritve, regulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu.
gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih
šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih armatur, prezračevalnih naprav, ogrevalnih naprav, …
deponija vodovodnih in kanalizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
praznjenje in polnjenje cevovodov potrebnih za izvedbo del

## GOI
OBR 1a
Razvlaževanje objekta grabelj na Centralni čistilni napravi Kranj - SKLOP 1
Opombe :
# Pred pripravo ponudbe priporočamo ogled na mestu samem.
# V cenah po enoti upoštevati vse transporte odpadnega in drugega materiala ter hranitev le tega znotraj gradbišča na deponiji. Nadalje ostale stroške gradbišča in eventuelno potrebne zaščite obstoječega stanja, pred vremenski uplivi, pred načinom izvedbe del in ostalo. V cenah po enoti vračunati tudi grobo čiščenje med izvedbo del in finalno čiščenje po zaključku del.
# Izvajalec mora voditi in pripraviti identično dokumentacijo kot v primeru izvedbe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja za vse vgrajene materiale ter na deponije oddan odpadni material. Do predaje popolne dokumentacije se smatra, da izvajalec ni končal z deli.
1 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Poz. | Opis postavke | Merska enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost skupaj brez DDV
0
1. | Kompletna izvedba gradbenih del za montažo toplovodnih cevi pod cestnimi asfaltnimi površinami. V ceni so zajeta naslednja dela:
- | zakoličba podzemnih komunalnih vodov, zakoličba osi toplovoda in postavljanje prečnih profilov
- | prometne zapore cest in ureditev prometnih režimov v času gradnje,
- | dvostransko zarezovanje asfalta,
- | začasni prehodi preko jarka,
- | izkop do kinete in zasip kinete kot jarek,
- | odpiranje kinete,
- | odstranjevanje toplovodnih cevi in izolacije,
- | polaganje opozorilnega PVC traku,
- | v primeru preozke kinete (neustrezna širina glede na karakteristični jarek) rušenje ene stranice kinete
- | končna ureditev delovnega pasu,
- | ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del,
- | varovanje okolja pri izvajanju grad.del,
- | organizacija gradnje,
- | gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi
- | odvoz odvečnega izkopanega materiala na uradno stalno deponijo vključno z vsemi pristojbinami. Odvoz je potrebno izvesti takoj po izkopu materiala. Začasno deponiranje materiala v območju cest kjer se gradi plinovod ni dovoljeno.
OPOMBA:
Jarek je izdelati in zasipati glede na karakteristični prečni profil. Količine dela in materiala na dolžinski meter izdelave so sledeča:
- | izkop II.-III. kategorije: 1,0 m3,
- | planiranje dna jarka: 1 m2,
- | izdelava posteljice s peskom 0 - 4 mm, prvi zasip toplovoda s peskom 0 - 4 mm: 0,40 m3,
- | zasip s tamponskim materialom in nabijane v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti: 0,50 m3,
- | izdelava grobe plasti asfalta v debelini obstoječih asfaltnih plasti do max. debeline 10 cm in min. širine 1,40 m, do vrha cestišča vključno z dodatnim obojestranskim zarezovanjem na obeh straneh kanala v širini 10 cm.
| Obračuna se po dolžinskem metru (m) položenega toplovoda. | m1 | 30 |  | 0
2. | Kompletna izvedba gradbenih del za montažo toplovoda pod travnatimi in (vertikalnimi) površinami. V ceni so zajeta naslednja dela:
- | geodetska dela,
- | zakoličba podzemnih komunalnih vodov,
- | prometne zapore cest in ureditev prometnih režimov v času gradnje,
- | začasni prehodi preko jarka,
- | izkop in zasip jarka,
- | polaganje opozorilnega PVC traku,
- | končna ureditev delovnega pasu,
- | ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del,
- | varovanje okolja pri izvajanju grad. del,
- | organizacija gradnje,
- | izvedba toplovoda in kabelske kanalizacije pod prometnimi površinami razen podvrtavanja,
- | gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi.
OPOMBA:
Jarek je izdelati in zasipati glede na karakteristični prečni profil. Količine dela in materiala na dolžinski meter izdelave so sledeča:
- | odriv humusa v debelini 20cm, širine 5m, na začasno deponijo,
- | izkop II.-III. kategorije: 1,0 m3,
- | planiranje dna jarka: 0,75 m2,
- | izdelava posteljice s peskom 0 - 4 mm, prvi zasip plinovoda s peskom 0 - 4 mm: 0,30 m3,
- | zasip z izbranim izkopanim materialom in nabijane v plasteh po 30cm do predpisane zbitosti: 0,50 m3,
razgrnitev humusa v debelini 20 cm in vzpostavitev terena v prvotno stanje širine 5m.
| Obračuna se po dolžinskem metru (m) položenega toplovoda. | m1 | 160 |  | 0
3. | Rušenje raznih betonskih konstrukcij na trasi toplovoda z odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec z vsemi stroški deponiranja (škarpe, temelji itd.). | m3 | 4 |  | 0
4. | Rezkanje asfaltov pred izvedbo dokončne sanacije asfaltnih površin na cestah v sloju deb 3 cm. Frezanje se vrši na vsaki strani 10 cm širše od izvedenega grobega asfalta. | m2 | 30 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje finih asfaltov v debelini 3 cm z vsemi premazi spojev, obrizgi in ostalimi pomožnimi deli:
| - strojno asfaltiranje, | m2 | 30 |  | 0
6. | Strojni izkop jarka v materialu II-III. kategorije za izvedbo prehodnega jaška, vgradnja betonske cevi Ø80 cm, globine 100 cm, izdelava zgornje betonske plošče iz betona C25/30, z odprtino za pokrov in dobava ter vgradnja LTŽ pokrova 60x60 cm, nosilnost 40 t, kompletno s preboji v betonski cevi ter vzidavo cevi kabelske kanalizacije v betonsko cev. | kpl. | 1 |  | 0
7. | Izkop terena ob objektu do globine cca 2 m t, popravilo horizontalne hidroizolacije z bitumenskimi trakovi T4 in tlaka, ter ponovni zasip jarka (kot za toplovod). | kpl. | 5 |  | 0
| SKUPAJ GOI: |  |  |  | 0

## SI
OBR 1a
Razvlaževanje objekta grabelj na Centralni čistilni napravi Kranj - SKLOP 1
Opombe :
#Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij. Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
#Pred vgradnjo je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja ter uparavljalca javnega vod. omrežja na predvideni material (vrsta, kavaliteta, prizvajalec...)
1 | STROJNE INSTALACIJE
Poz. | Opis postavke | Merska enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost skupaj brez DDV
1. | Zajem odpadne vode v sekundarnemu zbiralniku - navezava na obtočno črpalko odpadne vode Cevi iz nerjavnega jekla W.Nr 1.4401/AISI 316, primerne za vodovodne instalacije po DIN EN 10088-2 (npr. GEBERIT-MAPRESS / cevi ter fitingi in spoji morajo imeti tovarniško priznano garancijo), skupaj z ustreznimi tesnili ter fitingi za stiskanje, skupaj z vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, toplotno zaščitene s fleksibilnimi izolacijskimi cevaki, izdelanimi iz zaprtocelične elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK- npr. ARMACELL ACE, vključno toplotno izolirani cevni nosilci - npr. ARMACELL Armafix X; pri prehodih skozi pož. stene oz. stropove se uporabi požarno odporne cevake kot npr. Armaflex protect. Na strani prehoda iz alkaten cevi na nerjavno jeklo se kar je vidnega zaščiti z aluminijastim oklepom debelin 0,8mm
| PE-varilni končnik d125/DN100 z nerjavno prirobnico za cev PE125 | kpl | 2 |  | 0
| ojačana gumijasta tesnila (material NBR, EN682) ter nerjaveči vijaki in matice (tip A4, WNr 1.4401) za izvedbo prirobničnega spoja DN125, NP 10/16 | kpl | 1 |  | 0
| cev DN125 (z izolacijo 125mm na strani prehoda v jarek) | m | 4 |  | 0
2. | Vodotesna zatesnitev prehoda jeklene cevi skozi izdelan preboj v zunanji steni objekta (cevi DN125) z ekspanzijskimi maltami | kpl | 2 |  | 0
3. | Prevrtanje AB-medetažne plošče deb. 35cm, (luknja do fi150) vključno zaščita preboja po končanih delih z obbetoniranjem | kpl | 2 |  | 0
4. | Nesamosesalna, enostopenjska centrifugalna črpalka, zasnovana za ravnanje z odpadnimi in tehnološkimi vodami ter nefiltriranimi surovimi odplakami. Črpalka je zasnovana za občasno in neprekinjeno delovanje v potopljenem okolju. Revolucionarni tekač S-tube® omogoča prost sferični prehod trdnih delcev do 80 mm in je primeren za odpadne vode z vsebnostjo suhe snovi do 3 %. Zaradi edinstvenega sistema sestavljanja s pomočjo spone iz nerjavečega jekla, je razstavljanje črpalke iz motorne enote za servisiranje in pregled enostavno opravilo. Ne potrebujete nikakršnega posebnega orodja. Cevna priključitev poteka preko prirobnice DIN.
Q=45,87 m3/h
p=80 kPa
P=2,7kW
U=3x380 V/50 Hz/1
Ustreza proizvod Grundfoss SL1.80.100.22.A.EX.4.50D.C ali druga enakovredna.
Dobaviti skupaj s povezovalnimi kabli, priključitvijo na električno in signalno omrežje, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vodili in fiksiranjem za možnost izvleka in servisiranja
| Dobava in montaža | kom | 1 |  | 0
5. | Sistem za avtomatski priklop (za pozicijo 2)
Namenjen je potopni vgradnji Grundfosovih črpalk za odpadne vode. Komplet sestavljajo:
Podstavek
Zaklopni kos
Zgornji nosilec vodil (vodila vključena pri poziciji 2)
Vijaki in tesnilo za montažo zaklopnega kosa na črpalko.
za črpalko Grundfoss SL1.80.100.22.A.EX.4.50D.C DN100/DN125
| Dobava in montaža | kom | 1 |  | 0
6. | Polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427, SIST EN 12201-2 ter STS-05/016, črne barve z modro označevalno črto (RAL5012), spajanje z ustreznimi spojkami in koleni, cevi položene v izkopanem jarku na pripravljeno podlago, vključno s potrebnim pomožnim materialom
| PE125-PN8-SDR17 (notranji premer 110,2mm) | m | 360 |  | 0
| PE63-PN8-SDR17 (notranji premer 55mm) | m | 8 |  | 0
Dobava in montaža
7. | PVC opozorilni trak s ponavljajočim se napisom "POZOR-TOPLOVOD", položen ca 30cm nad temenom cevi | m | 330 |  | 0
Dobava in montaža
8. | Izdelava geodetskega posnetka položenega cevovoda ter vnos v podzemni kataster | kom | 1 |  | 0
9. | Podpore, konzola in obešala, vse vroče cinkano (zmerna korozijska obremenitev C2 po DIN EN ISO 12944-2), vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 80 |  | 0
10. | Izdelava preboja v AB-stropni steni deb. 20cm (prevrtanje), skupaj z dobavo in montažo požarne zapore RS90 (S90, R90, EI90) za PE odtočne cevi, skupaj z označevalno ploščo ter pritrdilnim materialom, vključno zaščita preboja po končanih delih z obbetoniranjem in beljenjem
| za DN PE125 | kpl | 6 |  | 0
11. | Zaporna loputa z elektromotornim pogonom, on/off signal, pogon v zaščiti IP66
DN100
Ustreza proizvod Danfoss, tip VFY-WA DN100, 230V
| Dobava in montaža | kpl | 4 |  | 0
12. | Prenosnik toplote ploščne vijačene izvedbe - za odpadno vodo Moč: 160kW padec tlaka primar: 0,49bar padec tlaka sekundar: 0,49bar Režim primar: 10/7°C Režim sekundar: 8/5°C Priključki: prirobnični, DN100 Ustreza proizvod IPROS HEX, tip: NF100M CDL-10
| Dobava in montaža | kom | 1 |  | 0
13. | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C.
| DN20 | m | 3 |  | 0
| DN 50 | m | 25 |  | 0
Dobava in montaža
14. | Toplotna izolacija cevovodov v objektu črpališče; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C.
| PE DN 63 | m2 | 3 |  | 0
| PE DN 125 | m2 | 16 |  | 0
Dobava in montaža
15. | TOPLOTNA ČRPALKA
Toplotna črpalka voda-voda za notranjo postavitev, sestavljena iz naslednjih komponent:
- Kompresorji: hermetični scroll kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom. Kompresorji so obdani s termično in zvočno izolacijo. Kompresorji so vezani v tandem s kapaciteto 2 stopenj delovanja.
- Notranji izmenjevalec (uparjalnik): direktno ekspanzijski lotani toplotni izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Standardno opremljen z varnostnim diferencialnim tlačnim stikalom na vodni strani in protizmrzovalno zaščito. Victaulic priključki.
- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): direktno kondenzacijski lotani toplotni izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Victaulic priključki.
- Hladilni krog vsebuje:
o zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono,
o indikator vlage in hladiva,
o stikalo visokega tlaka,
o stikalo nizkega tlaka,
o pretvornik tlaka,
o elektronski ekspanzijski ventil z regulatorjem,
o varnostni ventil visokega tlaka,
o polnenje s hladivom,
o …
- Električni panel:
Močnostni del enote vsebuje:
o Glavno izolirano stikalo,
o Izoliran transformator za dodatno napajanje,
o Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi,
o Kontaktorji kompresorjev,
o Kontrolni del enote vsebuje:
o vgrajen upravljalni tablo z zaslonom,
o prikaz nastavljenih vrednosti, kod napak, indeksov parametrov,
o tipke, vklop/izklop, reset alarma,
o protizamrzovalno zaščito z izpisom napake,
o preobremenitev kompresorjev in časovniki (ure delovanja, št. vklopov),
o predalarm protizamrzovalne zaščite in visokega tlaka,
o samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake,
o možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke,
o možnost daljinskega preklpoa (ogrevanje/hlajenje) – proste sponke,
o rele za daljinsko signaliziranje kumulativne napake,
o prosti kontakti za status delovanja kompresorjev,
o vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči),
o master/slave povezava do 6 naprav,
o MODBUS/RS485 komunikacijski modul,
o dvojni set-point,
o kompenzacija set-pointa glede na zunanjo temperaturo zraka,
o priprava sanitarne vode (preko termostata),
o upraljanje s pasivnim hlajenjem,
| - grelna moč (EN14511:2018) W10/7 in W40/45 | 41.3 | kW
| - El. priključna moč (EN14511:2018) (napetost 400/3/50Hz) | 9.54 | kW
| - COP (EN14511:2018) | ≥ 4,33
| - grelna moč W8/5 in W50/55 (EN14511:2018) | 36.9 | kW
| - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz) (EN14511:2018) | 12 | kW
| - COP (EN14511:2018) | 3.08
| - št. hermetičnih scroll kompresorjev | 2
| - št. hladilnih krogov | 1
| - št. stopenj regulacije | 2
| - hladilni medij | R410a
DODATKI
-regulator - prilagojen investitorjivim zahtevam za potrebe upravljanja
| - EN……ekstra tiha izvedba - izolirano ohišje - nivo zvočnega tlaka | 44 | dB/1m
- SDV….zaporni ventili kompresorja
- MF2…. fazni monitor
- RCTX…daljinski upravljalni žični tablo
- CMSC9…komunikacijski modul MODBUS
- SPCX….temp.tipalo - kompenzacija setpointa po zunanji temp.
-SFSTR…mehki zagon
- PFCP…kondenzator jalovega toka
- AVIBX….protivibracijske noge
- elektronski ekspanzijski ventil
| - Masa v obratovanju: | 212 | kg
| -Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV): | 837 x 607 x 1483
- Certifikat EUROVENTU!
- navodila za montažo in upravljanje v slovenskem jeziku!
| PROIZVOD CLIVET, tip WSH-XEE2 12.2 OHO | kom | 1 |  | 0
16. | Gumijasti cevni dušilci vibracij - amortizerji za montažo na cevi pri toplotni črpalki, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 50 PN 10 | kom | 4 |  | 0
Dobava in montaža
17. | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 | kom | 4 |  | 0
| DN 40 PN 10 - za odvodnjavanje PE cevi ob servisnem objektu v jašku | kom | 2 |  | 0
Dobava in montaža
18. | Prirobnična krogelna pipa, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom - prilagoditi protiprirobnice za cev PE63 in PE125
| DN 50 PN 10 | kom | 2 |  | 0
| DN 125 PN 10 | kom | 4 |  | 0
Dobava in montaža
19. | Prirobnična krogelna pipa, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50 PN 10 | kom | 2 |  | 0
Dobava in montaža
20. | Prirobnična protipovratna loputa, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom - prilagoditi protiprirobnice za cev PE63 in PE125
| DN 50 PN 10 | kom | 1 |  | 0
| DN 125 PN 10 | kom | 1 |  | 0
Dobava in montaža
21. | Prirobnična protipovratna loputa, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50 PN 10 | kom | 1 |  | 0
Dobava in montaža
22. | Prirobnična čistilni kos z magnetnim vložkom, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom - prilagoditi protiprirobnice za cev PE63 in PE125
| DN 50 PN 10 | kom | 1 |  | 0
| DN 125 PN 10 | kom | 1 |  | 0
Dobava in montaža
23. | Prirobnična čistilni kos z magnetnim vložkom, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50 PN 10 | kom | 1 |  | 0
Dobava in montaža
24. | Ročni prirobnični ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo, največji dopustni diferenčni tlak 1,5bar, najvišja dopustna temperatura 130°C, z merilnimi nastavki, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom - prilagoditi protiprirobnice za cev PE63 in PE125
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, MSV-F2
Dobava in montaža
25. | Ročni prirobnični ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo, največji dopustni diferenčni tlak 1,5bar, najvišja dopustna temperatura 130°C, z merilnimi nastavki, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, MSV-F2
Dobava in montaža
26. | Vzmetni varnostni ventil DN 20, tlak odpiranja 3,0 bar.
| Dobaviti komplet s povezovalno kapilarno cevjo, pritrdilnim spojnim in tesnilnim materialom. Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1;Ustreza kot npr. Pneumatex – IMI International, DSV 20-3.0 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
Dobava in montaža
27. | Vzmetni varnostni ventil DN 25, tlak odpiranja 3,0 bar.
| Dobaviti komplet s povezovalno kapilarno cevjo, pritrdilnim spojnim in tesnilnim materialom. Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1;Ustreza kot npr. Pneumatex – IMI International, DSV 25-3.0 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
Dobava in montaža
28. | Zaprta ekspanzijska posoda za ogrevalno vodo stoječe izvedbe po DIN 4807 in odobreno po EU 97/23/EC (tlačne naprave).
Max. delovni tlak 6 bar, predtlak 1,5 bar, tlak odpiranja VV 3,0 bar. Ustreza proizvod Flamco Flexcon C300
Dobava in montaža
|  | kom | 1 |  | 0
29. | Zaprta ekspanzijska posoda za ogrevalno vodo stoječe izvedbe po DIN 4807 in odobreno po EU 97/23/EC (tlačne naprave).
Max. delovni tlak 6 bar, predtlak 1,5 bar, tlak odpiranja VV 3,0 bar. Ustreza proizvod Flamco Flexcon C50
Dobava in montaža
|  | kom | 1 |  | 0
30. | Ultrazvočnei toplotni števc (TČ):
ultrazvočni toplotni števec z LC prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim volumskim delom za pretoke do qp 6,0 m3/h, baterijo za 12 let, temperaturnimi tipali Pt 100.
Komplet s povezovalnimi kabli in vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, povezavo na signalno omrežje in testom delovanja.
Ustreza proizvod Allmess, tip CF-E II 6,0-260 DN25
OPOMBA:
Skupaj s kalorimetrom dobaviti ustrezne dodatke za povezovanje v sistem za daljinsko odčitavanje, ki temelji na M-Bus protokolu.
Dobava in montaža
|  | kom | 2 |  | 0
31. | Ventil za ekspanzijsko posodo (brez ročice) z izpustno pipico za nastavkom za gumi cev komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 10 | kom | 2 |  | 0
Dobava in montaža
32. | Hranilnik toplote - akumulator ogrevalne vode, pokončne izvedbe, izdelan iz jeklene pločevine, toplotno izoliran z izolacijo debeline min. 100 mm in ovit z AL pločevino (ali drugo zaščito), komplet z višinsko porazdeljenimi priključki za ogrevalno vodo in višinsko porazdeljenimi priključki za merilne in odzračevalne elemente skladno s funkcionalno shemo.
Volumen = 500 L
| Ustreza proizvod Austria email, tip WPPS 500 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
Dobava in montaža
33. | Elektronsko regulirana visoko učinkovita energetsko varčna obtočna črpalka za cirkulacijo med prenosnikom toplote in toplotno črpalko za prezračevanje
Q=10,03 m3/h
p=50 kPa
P=0,57kW
U=220 V/50 Hz/1
Ustreza proizvod WILO Stratos Maxo 40/0,5-12 ali druga enakovredna.
Dobaviti skupaj s povezovalnimi kabli, priključitvijo na električno in signalno omrežje, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Dobava in montaža | kom | 1 |  | 0
34. | Elektronsko regulirana visoko učinkovita energetsko varčna obtočna črpalka za cirkulacijo med prenosnikom toplote in toplotno črpalko v glavni strojnici
Q=35,83 m3/h
p=75 kPa
P=1,645kW
U=220 V/50 Hz/1
Ustreza proizvod WILO Stratos Maxo 80/0,5-16 ali druga enakovredna.
Dobaviti skupaj s povezovalnimi kabli, priključitvijo na električno in signalno omrežje, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Dobava in montaža | kom | 1 |  | 0
35. | Elektronsko regulirana visoko učinkovita energetsko varčna obtočna črpalka za cirkulacijo med toplotno črpalko, zalogovnikom in vejo za prezračevalno napravo
Q=6,02 m3/h
p=50 kPa
P=0,134kW
U=220 V/50 Hz/1
Ustreza proizvod WILO Stratos Maxo 25/0,5-10 ali druga enakovredna.
Dobaviti skupaj s povezovalnimi kabli, priključitvijo na električno in signalno omrežje, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Dobava in montaža | kom | 2 |  | 0
36. | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom in kroglično pipo DN 10.
Pobarvan s temeljno in belo barvo in izoliran s toplotno izolacijo debeline 32 mm, ki je zaščitena pred podnebnimi vplivi, mehanskimi poškodbami in sončnimi žarki.
| Dobaviti komplet s povezovalno kapilarno cevjo, pritrdilnim spojnim in tesnilnim materialom. | kom | 3 |  | 0
Dobava in montaža
37. | Manometer premera 100 mm, do 6 bar, komplet s pritrdilnim, tesnilnim materialom in zapornim elementom DN 10. | kom | 7 |  | 0
38. | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko dolžine 100 mm. Standardna izvedba. | kom | 7 |  | 0
Dobava in montaža
39. | Tripotni navojni mešalni ventil za nastavljanje temperature ogrevalne vode v ogrevalnem sistemu skupaj z elektromotornim pogonom z možnostjo priključitve na avtomatiko, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom in priključitvijo na signalno in električno omrežje.
kvs=16,0 m3/h
dp=34,16 kPa
DN 32 PN 16
| Ustreza proizvod Danfoss, tip VRG 3 32/16 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni. | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža
40. | Senzorji in tipala sistema za regulacijo in nadzor kotlovnice:
- | potopnega temperaturnega tipala za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih ogrevalne vode Pt 1000; l=100 mm | kom | 6 |  | 0
- | potopna tuljka dolžine 100 mm | kom | 6 |  | 0
- | potopnega temperaturnega tipala za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na akumulatorju STV Pt 1000; l=250 mm | kom | 1 |  | 0
- | potopna tuljka dolžine 250 mm | kom | 1 |  | 0
- | zunanje temperaturno tipalo za namestitev na fasado Pt 1000 | kom | 1 |  | 0
- | Tlačna sonda v kompletu s tuljko. Območje merjenja od -1,0 do 9,0 bar in zapornim elementom DN 10 (izhodni signal od 4 do 20mA. | kom | 2 |  | 0
Vse elemente dobaviti skupaj s povezovalnimi kabli in priključitvijo na signalno omrežje avtomatike kotlovnice.
Avtomatika, regulator in komunikacijski modul, je v popisu električnih instalacij.
Dobava in montaža
41. | Grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih. | kpl | 1 |  | 0
42. | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu. | kpl | 1 |  | 0
43. | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav. | kpl | 1 |  | 0
44. | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov ter piktogrami. | kom | 10 |  | 0
Dobava in montaža
45. | Shema kotlovnice in navodila za vzdrževanje in obratovanje naprav. | kom | 1 |  | 0
Dobava in montaža
46. | Polnjenje ogrevalnega sistema z mehčano vodo skladno z navodili proizvajalca opreme, po predhodnem izpiranju, odzračevanju in čiščenju lovilcev nesnage. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE: |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
OBR 1a
Razvlaževanje objekta grabelj na Centralni čistilni napravi Kranj - SKLOP 1
Opombe :
# Pred pripravo ponudbe priporočamo ogled na mestu samem.
# V cenah po enoti upoštevati vse transporte odpadnega in drugega materiala ter hranitev le tega znotraj gradbišča na deponiji. Nadalje ostale stroške gradbišča in eventualno potrebne zaščite obstoječega stanja, pred vremenski vplivi, pred načinom izvedbe del in ostalo. V cenah po enoti vračunati tudi grobo čiščenje med izvedbo del in finalno čiščenje po zaključku del.
# Izvajalec mora voditi in pripraviti identično dokumentacijo kot v primeru izvedbe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja za vse vgrajene materiale ter na deponije oddan odpadni material. Do predaje popolne dokumentacije se smatra, da izvajalec ni končal z deli.
1 | STROJNE INSTALACIJE - PREZRAČEVANJE
Poz. | Opis postavke | Merska enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost skupaj brez DDV
1. | Prezračevalna naprava
DOVOD ZRAKA:
Zaporna žaluzija
Filtrska sekcija: Kasetni filtri kvalitete F7 za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnjenje. Za dodatno tesnjenje pa skrbijo tesnila na obodu filtrske sekcije.
Dovodni ventilator: Direktno gnani ventilator s frekvenčno krmiljenim motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen. Ventilatorski kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi proti vibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 3.500 m3/h 100 Pa Pel=1,3kW
Vodni grelnik je sestavljen iz ohišja iz učinka, grelni elementi so iz nerjavnega materiala EN 1.4301. V ločenem delu so električne priključne sponke. Električni grelnik ima dvojno zaščito pred pregretjem: z avtomatskim in ročnim resetiranjem ter regulacijo z 0-10V zunanjim signalom. Tehnični podatki: - grelna moč: 32,75 kW - temperatura za grelnikom: 12 °C - število stopenj električnega grelnika: 1
Dodatna oprema: - fleksibilni priključki 2 kos - zaporna žaluzija 1 kos - podstavek h=125mm
Regulacija: Elektro krmilna omara za montažo na steno se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: - regulacija pretoka dovodnega ventilatorja glede na podtlak v prostoru - temperaturna regulacija dovodnega zraka - delovanje po tedenskem urniku - zvezna regulacija zunanje enote toplotne črpalke - zvezna regulacija električnega grelnika - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik - ModBUS vmesnik
Zvočna moč naprave: - zajem svežega zraka: 63,7 dB(A) - dovodni priključek: 70,6 dB(A) - ohišje: 61,0 dB(A)
Skupni podatki naprave: - električna moč: 27kW, 400V/50Hz/3f Dimenzije: - dolžina: 2.329 mm - širina: 1.055 mm - višina: 875 mm - teža: 300 kg Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018. Proizvajalec: Systemair Tip: KA HSI-3/2-S-R-50F-TB2-L2
| Dobava in montaža | kpl | 1 |  | 0
2. | Cevi za odvod kondenza izdelane iz trdega polipropilena PP-ja po DIN 19531 tip HT, zatesnjene z gumijastimi tesnili vključno z vsemi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom. Vključno s proti smradno zaporo
| DN 32 | m | 6 |  | 0
Dobava in montaža
3. | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa. izolacijo z zaprto celično strukturo, naslednjimi lastnostmi: difuzijsko odpornostjo µ2:10000 preizkušeno po DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo lambda=0,036W/mK pri 20°c, produkt kot npr.: Kaiflex ST 9mm, vključno z lepilom.
| Dobava in montaža | m2 | 2 |  | 0
4. | Cevni kanalski razvoda iz spiralne cevi za potrebe prezračevanja. Komplet z obešalnim materialom in pripadajočimi fazonskimi kosi. Vključno z tesnjenjem in montažo odsesovalnih elementov.
| fi315 | m | 10 |  | 0
| fi355 | m | 5 |  | 0
| fi400 | m | 4 |  | 0
| fi450 | m | 4 |  | 0
| fi500 | m | 4 |  | 0
| fi560 | m | 40 |  | 0
Dobava in montaža
5. | Kanalski ventilator za odvodne prezračevalne sisteme. Konstrukcija iz aluminijastega okvirja z vogali, ojačanimi s steklenimi vlakni, in dvoplastnimi pocinkanimi jeklenimi ploščami. Vključuje 30 mm izolacije izmineralne volne. Ventilatorji MUB so opremljeni z motorji AC ali EC z visokim izkoristkom, nameščenimi v zračni tok
Ustreza tip ali enakovredno
npr. Tip:
MUB 042 450EV sileo Multibox,
Dodatno vključiti:
1x STVS1-35L22
2x CCM okrog.izh. MUB042 d560
| Dobava in montaža | kpl | 1 |  | 0
6. | Obešalni material za okrogle pločevinaste spiro kanale, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem. Vključno z montažo na nosilno konstrukcijo kot na primer: WALRAVEN
| Dobava in montaža | kg | 12 |  | 0
7. | Izolacija na okrogle spiro kanale za dovod in odvod zraka z izolacijo narejena iz posameznih trakov mineralne volne (lamel), odporna na visoke temperature z eno površino, kasirano z aluminijasto folijo, ojačano s steklenimi vlakni iz negorljivega materiala A1 razreda, zaprto celične strukture, naslednjimi lastnostmi: difuzijsko odpornostjo µ2:10000 preizkušeno po DIN EN 13469, toplotno prevodnostjo 1'=0,036W/mK pri 20°c, produkt kot npr.: Knauf insulation Power-Tek LM 550/ALU 40mm, vključno z lepilom. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
| Dobava in montaža | m2 | 13 |  | 0
8. | Alu zaščitni oklep debeline 0,8 mm za zaščito izolacije spiro cevi ki mejijo na zunanjost objekta
| Dobava in montaža | m2 | 3 |  | 0
9. | Prezračevalna rešetka za potrebe dovoda in odvoda zraka. S protismerno regulacijo, Horizontalno in vertikalno nastavljive lamele. lzdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki, nastavni del s protismernimi lamelami za regulacijo količine zraka. Vgradnja v kanalsko omrežje. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom, kot npr. Tip: TehnoVentil, MCDZ-O/600x200/ SC
| Dobava in montaža | kpl | 14 |  | 0
10. | Okrogli regulator pretoka za uravnavanje konstantnega pretoka zraka v posamezno kapsulo. Vgradnja v kanalsko mrežo. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Kot npr.: TROX
| RN/315 | kpl | 2 |  | 0
| RN/450 | kpl | 2 |  | 0
Dobava in montaža
11. | Aluminijasta zaščitna zunanja rešetka za namen zajema in izpuha zraka in zaščito pred zunanjimi vplivi. Rešetka se vgradi direktno na kanal. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barvo uskladiti z barvo fasade oz. po izboru arhitekta/investitorja. Kot npr.: Bossplast
| USAV-AV Alu fi 560 | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža
12. | Dvig prezračevalne sestavne enote z dvigalom od zunaj v objekt skozi revizijsko odprtino za črpalne enote, komplet z vsemi prenosi, pritrdilnim in veznim materialom do predvidenega mesta. | kpl | 1 |  | 0
13. | Zagon prezračevalne naprave s poučitvijo uporabnika Meritve prezračevalnih količin, nastavitev prezračevalnih količin z upoštevanjem regulacije ter izdelava zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
14. | Manjša gradbena dela: lzdelava prebojev, utorov, dolbenje skozi zidove za potrebe razvoda in podobno. Komplet s tesnilnim materialom in vzpostavitvijo v obstoječe stanje. Mere preveriti na licu mesta. | kpl | 3 |  | 0
15. | Vršenje kontrole delovanja instaliranega sistema na projektno pričakovane karakteristike. Pri čemer se v obliki zapisnika dokazuje brezhibno delovanje, vklop izklop in delovanje varnostnih sistemov. Zapisnika preda izvajalec in potrdi nadzor ter projektant lzdelava in predaja navodil za obratovanje in vzdrževanje v digitalni in fizični obliki, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzor in projektant. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE - PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!