## REKAPITULACIJA
OBR 1b
SPECIFIKACIJA PONUDBE za "Razvlaževanje grabelj in ogrevanje"
SKLOP 2 - Ogrevanje servisnega objekta ter objekta Centralne čistilne naprave Kranj
Št. ponudbenega predračuna:
Ponudnik:
REKAPITULACIJA
Naziv posameznih sklopov popisa |  | Vrednost skupaj brez DDV
1 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
2 | STROJNE INSTALACIJE | 0
SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
DDV - 76. a člen ZDDV-1 (22 %) |  | 0
SKUPAJ Z DDV: |  | 0
Datum: __________ Žig: Podpis:

## splošno
OBR 1b
Ogrevanje servisnega objekta ter objekta Centralne čistilne naprave Kranj - SKLOP 2
Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžen izvesti ogled objekta skupaj z vzdrževalno službo investitorja in točno definirati potrebna vzdrževalna dela na obstoječih instalacijah.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
vsa potrebna pripravljalna dela
vse potrebne transporte, notranje in zunanje
vse potrebno delo in material
vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo. Evidenčne liste dostave opreme na deponijo nujno predati naročniku del.
plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov na obravnavanem objektu.
merjenje na objektu
skladiščenje materiala na gradbišču
preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, nosilni, izolativni, tesnilni in vezni material ter električni kabli in potrebni elektro material za priključitev elementov (klimatov, obtočne črpalke, mešalni ventili, temperaturna tipala, senzorji, ...) na električno in signalno omrežje
popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
vse potrebne zaščitne premaze
merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
izpiranje/izpihovanje cevovodov, tlačni preizkus, meritve, regulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu.
gradbena pomoč in nadzorovanje izdelave izkopa za polaganje novih zunanjih vodovodnih cevi, niveliranje dna jarka, zasipanje v plasteh, polaganje opozorilnega traku (gradbena dela so zajeti v gradbenih delih in niso predmet tega projekta)
prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih cevi, fazonskih kosov in armatur za zunanji vodovod v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri
grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih
šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih armatur, prezračevalnih naprav, ogrevalnih naprav, …
deponija vodovodnih in kanalizacijskih cevi, sanitarnih elementov vključno z zavarovanjem materiala
praznjenje in polnjenje cevovodov potrebnih za izvedbo del

## GOI
OBR 1b
Ogrevanje servisnega objekta ter objekta Centralne čistilne naprave Kranj - SKLOP 2
Opombe :
# Pred pripravo ponudbe priporočamo ogled na mestu samem.
# V cenah po enoti upoštevati vse transporte odpadnega in drugega materiala ter hranitev le tega znotraj gradbišča na deponiji. Nadalje ostale stroške gradbišča in eventuelno potrebne zaščite obstoječega stanja, pred vremenski uplivi, pred načinom izvedbe del in ostalo. V cenah po enoti vračunati tudi grobo čiščenje med izvedbo del in finalno čiščenje po zaključku del.
# Izvajalec mora voditi in pripraviti identično dokumentacijo kot v primeru izvedbe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja za vse vgrajene materiale ter na deponije oddan odpadni material. Do predaje popolne dokumentacije se smatra, da izvajalec ni končal z deli.
1 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Poz. | Opis postavke | Merska enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost skupaj
0
1. | Kompletna izvedba gradbenih del za montažo toplovodnih cevi pod cestnimi asfaltnimi površinami. V ceni so zajeta naslednja dela:
- | zakoličba podzemnih komunalnih vodov, zakoličba osi toplovoda in postavljanje prečnih profilov
- | prometne zapore cest in ureditev prometnih režimov v času gradnje,
- | dvostransko zarezovanje asfalta,
- | začasni prehodi preko jarka,
- | izkop do kinete in zasip kinete kot jarek,
- | odpiranje kinete,
- | odstranjevanje toplovodnih cevi in izolacije,
- | polaganje opozorilnega PVC traku,
- | v primeru preozke kinete (neustrezna širina glede na karakteristični jarek) rušenje ene stranice kinete
- | končna ureditev delovnega pasu,
- | ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del,
- | varovanje okolja pri izvajanju grad.del,
- | organizacija gradnje,
- | gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi
- | odvoz odvečnega izkopanega materiala na uradno stalno deponijo vključno z vsemi pristojbinami. Odvoz je potrebno izvesti takoj po izkopu materiala. Začasno deponiranje materiala v območju cest kjer se gradi plinovod ni dovoljeno.
OPOMBA:
Jarek je izdelati in zasipati glede na karakteristični prečni profil. Količine dela in materiala na dolžinski meter izdelave so sledeča:
- | izkop II.-III. kategorije: 1,0 m3,
- | planiranje dna jarka: 1 m2,
- | izdelava posteljice s peskom 0 - 4 mm, prvi zasip toplovoda s peskom 0 - 4 mm: 0,40 m3,
- | zasip s tamponskim materialom in nabijane v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti: 0,50 m3,
- | izdelava grobe plasti asfalta v debelini obstoječih asfaltnih plasti do max. debeline 10 cm in min. širine 1,40 m, do vrha cestišča vključno z dodatnim obojestranskim zarezovanjem na obeh straneh kanala v širini 10 cm.
| Obračuna se po dolžinskem metru (m) položenega toplovoda. | m1 | 35 |  | 0
2. | Kompletna izvedba gradbenih del za montažo toplovoda pod travnatimi in (vertikalnimi) površinami. V ceni so zajeta naslednja dela:
- | geodetska dela,
- | zakoličba podzemnih komunalnih vodov,
- | prometne zapore cest in ureditev prometnih režimov v času gradnje,
- | začasni prehodi preko jarka,
- | izkop in zasip jarka,
- | polaganje opozorilnega PVC traku,
- | končna ureditev delovnega pasu,
- | ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del,
- | varovanje okolja pri izvajanju grad. del,
- | organizacija gradnje,
- | izvedba toplovoda in kabelske kanalizacije pod prometnimi površinami razen podvrtavanja,
- | gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi.
OPOMBA:
Jarek je izdelati in zasipati glede na karakteristični prečni profil. Količine dela in materiala na dolžinski meter izdelave so sledeča:
- | odriv humusa v debelini 20cm, širine 5m, na začasno deponijo,
- | izkop II.-III. kategorije: 1,0 m3,
- | planiranje dna jarka: 0,75 m2,
- | izdelava posteljice s peskom 0 - 4 mm, prvi zasip plinovoda s peskom 0 - 4 mm: 0,30 m3,
- | zasip z izbranim izkopanim materialom in nabijane v plasteh po 30cm do predpisane zbitosti: 0,50 m3,
razgrnitev humusa v debelini 20 cm in vzpostavitev terena v prvotno stanje širine 5m.
| Obračuna se po dolžinskem metru (m) položenega toplovoda. | m1 | 30 |  | 0
3. | Rušenje raznih betonskih konstrukcij na trasi toplovoda z odvozom na stalno deponijo, ki jo preskrbi izvajalec z vsemi stroški deponiranja (škarpe, temelji itd.). | m3 | 2 |  | 0
4. | Rezkanje asfaltov pred izvedbo dokončne sanacije asfaltnih površin na cestah v sloju deb 3 cm. Frezanje se vrši na vsaki strani 10 cm širše od izvedenega grobega asfalta. | m2 | 35 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje finih asfaltov v debelini 3 cm z vsemi premazi spojev, obrizgi in ostalimi pomožnimi deli:
| - strojno asfaltiranje, | m2 | 35 |  | 0
6. | Strojni izkop jarka v materialu II-III. kategorije za izvedbo prehodnega jaška, vgradnja betonske cevi Ø80 cm, globine 100 cm, izdelava zgornje betonske plošče iz betona C25/30, z odprtino za pokrov in dobava ter vgradnja LTŽ pokrova 60x60 cm, nosilnost 40 t, kompletno s preboji v betonski cevi ter vzidavo cevi kabelske kanalizacije v betonsko cev. | kpl. | 1 |  | 0
7. | Izkop terena ob objektu do globine cca 2 m t, popravilo horizontalne hidroizolacije z bitumenskimi trakovi T4 in tlaka, ter ponovni zasip jarka (kot za toplovod). | kpl. | 5 |  | 0
| SKUPAJ GOI: |  |  |  | 0

## SI
OBR 1b
Ogrevanje servisnega objekta ter objekta Centralne čistilne naprave Kranj - SKLOP 2
Opombe :
#Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij. Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale stroške. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
#Pred vgradnjo je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja ter upravljalca javnega vod. omrežja na predvideni material (vrsta, kvaliteta, proizvajalec...)
1 | STROJNE INSTALACIJE
Poz. | Opis postavke | Merska enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost skupaj
1. | Predizolirana cev ustreza kot. npr. CALPEX – UNOPLUS ali enakovredno. Cev za daljinsko ogrevanje/hlajenje. Primerna za temperaturo do + 95°C in tlak 6 bar, medijska cev iz mrežastega PE-Xa (polietilen s kisikovo difuzijsko zaporo - EVOH), izolacija iz valovite PUR-pene, polnjene s pentanom, ki ne vsebuje CFC, PE-folija in na koncu še brezšivno ekstrudiran polietilenski (PE-LD) zaščitni plašč. Dobavljiva v kolutih.
| CALPEX UNO 75/162 PLUS - DN65 | m | 130 |  | 0
2. | Predizolirano koleno 90oC, ustreza kot. npr. CALPEX – UNO ali enakovredno. Primerna za temperaturo do + 95°C in tlak 6 bar,
|  | kom | 6 |  | 0
CALPEX UNO 75/162- DN65
3. | Končni priključek ustreza kot. npr. CALPEX ali enakovredno (navojno pritrjevanje). Končni priključek z varilnim nastavkom (jeklo St 37.0), za priključitev na obstoječe cevi.
| CPX NIPL/BV DN 65; 75x6.8/76,1x3,2 | kom | 4 |  | 0
4. | Termostezna zaključna kapa ustreza kot. npr. CALPEX (za podzemske priključke). Kot zaključek pri hišnih priključkih, material: polimeriziran in modificiran poliolefin, premazan s posebno lepljivo snovjo, odporen do temperature 125°C.
| CPX ZAKLJ. KAPA TRMS / 75/162 | kom | 4 |  | 0
| CPX ZAKLJ. KAPA TRMS / za DN40 | kom | 2 |  | 0
5. | Zidno tesnilo CALPEX. Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
| CPX ZIDNO TESNILO / D = 162 mm | kom | 2 |  | 0
| CPX ZIDNO TESNILO / za DN40 | kom | 2 |  | 0
6. | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, transportni stroški, tlačna preizkušnja ogrevalnega sistema, polnjenje in praznjenje sistema, izpiranje cevovodov po končani montaži, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje, šolanje uporabnikov, čiščenje po končanih delih. | komplet | 1 |  | 0
7. | PVC opozorilni trak s ponavljajočim se napisom "POZOR-TOPLOVOD", položen ca 30cm nad temenom cevi | m | 260 |  | 0
Dobava in montaža
8. | Izdelava geodetskega posnetka položenega cevovoda ter vnos v podzemni kataster | kom | 1 |  | 0
9. | Podpore, konzola in obešala, vse vroče cinkano (zmerna korozijska obremenitev C2 po DIN EN ISO 12944-2), vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 80 |  | 0
10. | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Toplotna izolacija cevovodov; za cevi do DN100 je debelina izolacije enaka premeru cevi, za cevi nad DN100 pa najmanj 100mm, skladno s PURES, črne barve, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l<0,035 W/mK pri 00C, za temp. območje -50 do +1050C.
| DN 20 | m | 2 |  | 0
| DN 65 | m | 50 |  | 0
Dobava in montaža
11. | TOPLOTNA ČRPALKA
CWC HP XEA 125 R454B – toplotna črpalka voda-voda, tovarniško sestavljena in testirana za proizvodnjo tople in hladne vode. Enota ima en hladilni krog z dvema kompresorjema, napolnjena in dobavljena je s hladivom R454B ter oljem. Vključno z:
Barvni zaslon na dotik TD7
Elektronski ekspanzijski ventil
Serijska kartica RS485 za Modbus
ModBus / BacNet komunikacijski vmesnik (določiti ob naročilu)
Zaščitni rele za izpad faze
stikalo pretoka na uparjalniški in kondenzatorski strani
čistilni kos na uparjalniški in kondenzatorski strani
Gumijasti antivibracijskimi podloga
Merilnik elek. energije
Tehnične karakteristike
Medij: voda
hladivo R454B (GWP < 531 po AR6)
Ogrevanje:
SCOP >= 6,44 (kW/kW)
Hlajenje:
SEER>= 6,56 (kW/kW)
Obratovalna točka 1 - ogrevanje
temperaturni režim, izvorni medij vstopna / izstopna temp. (8 / 5 °C)
temperaturni režim, ogrevan medij vstopna / izstopna temp. (65 / 55 °C)
COP >= 2,91 (kW/kW)
kapaciteta 108,79 (kW)
Obratovalna točka 2 - ogrevanje
temperaturni režim, izvorni medij vstopna / izstopna temp. (8 / 5 °C)
temperaturni režim, ogrevan medij vstopna / izstopna temp. (55 / 45 °C)
COP >= 3,65 (kW/kW)
kapaciteta 113,08 (kW)
električna moč (max absorbed power) 38,4 (kW)
maksimalni električni tok 64,10 (A)
zagonski električni tok 255,2 (A)
zvočna moč ≤ 84 dB(A)
zvočni tlak na razdalji 10m ≤ 48 dB(A)
Dimenzije DxŠxV: 1755 x 810 x 1417 mm
Teža: 692 kg
Zagotovilo kvalitete: Zagotovilo kvalitete: Toplotna črpalka je izdelana v skladu s standardi ISO 9001:2008 in ISO14001, tovarniško testirana v skladu s EN14511 in certificirana po EUROVENT. Skladna EU Ecodesign regulativo pod ErP direktivo 2009/125/EC, vklj. z vsemi njenimi kasnejšim posodobitvami (2021). Upoštevane evropske direktive: Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/CE, Machinery Directive (MD) 2006/42/CE, Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE, ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE, Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1, EcoDesign Directive 2009/125/CE.
Konstrukcija: Ohišje izdelano iz galvaniziranega jekla, pobarvano in protikorozijsko testirano s korozijskim testom (500 ur škropljenja s slano vodo). Elektrokrmilna omara izdelana iz galvaniziranega jekla, s stopnjo zaščite IP54.
Kompresor in motor kompresorja: Enota je opremljena z dvema hermetičnima spiralnima kompresorjema z neposrednim pogonom, 3000 vrt/min 50 Hz z vmesnimi izpustnimi ventili (IDV). Vmesni izpustni ventil prilagodi porabo energije spremenljivi obremenitvi in tlaku v sistemu. Motor se hladi s posesanim hladivom, je hermetično zaprt. Ležaji motorja so zasnovani za celotno življenjsko dobo enote.
Uparjalnik in kondenzator: en hladilni krog, spajkani ploščni toplotni izmenjevalnik (BPHE) iz nerjavečega jekla, spajkan z bakrom, tovarniško nameščena izolacijo Armaflex II debeline 19,05 mm ali enakvivalent (ƛ=0,034 W/(m.K) pri -20°C Tokolice), penasta izolacija na sesalnem vodu, skladen s PED. Priklop je narejen za victualic spojko. Zasnovan je tako, da prenese delovni tlak na strani hladilnega sredstva 44,5 barov in delovni tlak na strani vode 10,0 barov.
Hladilni krog: Enota ima en hladilni krog, z dvema spiralnima kompresorjema na krog. Hladilni krog vključuje odstranljiv trdi filter, polnilni priključek in elektronski ekspanzijski ventil.
Elektrokrmilna omara: iz pocinkanega jekla in zaščito razreda IP54, z dostopom prek vrat na tečajih. Tip Električni priključek standarden z varnostnim ločilnim stikalom, vsi zaganjalni elementi so zaprti v omari.
Krmilnik: Thermologic Mikroprocesorski krmilnik, tovarniško nameščen in preizkušen, napajan iz močnostnega transformatorja enote. Omogoča ponastavitev ohlajene vode na podlagi povratne vode, samodejno zaustavitev enote/hl. kroga zaradi nenormalnih pogojev delovanja (nizka temperatura hladilnega sredstva uparjalnika, visoka temperatura kondenzacije, tokovna preobremenitev elektromotorja). Zahtevan ročni reset okvare v primeru: nizke temperature in tlaka hladiva v uparjalniku, visokega tlaka hladiva v kondenzatorju, napake ključnih tipal, visoke vstopne in izstopne temperature hladiva iz kompresorja, izgube komunikacije med krmilnimi moduli, zasilnega izklopa naprave. Avtomatski reset okvare v primeru: začasne izgube pretoka skozi uparjalnik, izguba komunikacije. kratkotrajne izgube napajanja, idr. Omogoča preko 100 različnih napak je prikazanih v primeru okvare v delovanju. Prikazuje je napaka, način resetiranja, datum in čas okvare, način obratovanja med nastopom okvare in dodatno sporočilo, prikazana je zgodovina zadnjih 20. napak. Opozorila in napake prikazane kronološko z barvami in simboli: rdeči osemkotnik za takojšen izklop, rumen trikotnik za normalni izklop in moder krog za opozorila. Podpira naslednje vire krmiljenja (opcijsko): Lokalni operaterski vmesnik (opcijsko), žični signal 4-20 mA (opcijsko) ali 2-10 VDC iz zunanjega vira (opcijsko), BACNet (opcijsko), ModBus (opcijsko).
Uporabniški vmesnik Thermocold TD7 z Thermologic: Tovarniško vgrajen nad vrati omarice krmilnika, izdelan v IP56 zaščiti. Diagonala zaslona 7’’ z ločljivostjo 800x480 točk, odporen na UV žarke in omogoča temperaturo delovanja od -40 °C do +70 °C.
| PROIZVOD Termocold CWC HP XEA 125 R454B | kom | 1 |  | 0
12. | Gumijasti cevni dušilci vibracij - amortizerji za montažo na cevi pri toplotni črpalki, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 65 PN 10 | kom | 4 |  | 0
Dobava in montaža
13. | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom.
| DN 15 PN 10 | kom | 4 |  | 0
| DN 40 PN 10 - za odvodnjavanje PE cevi ob servisnem objektu v jašku | kom | 2 |  | 0
Dobava in montaža
14. | Prirobnična krogelna pipa, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65 PN 10 | kom | 7 |  | 0
| DN 50 PN 10 | kom | 2 |  | 0
Dobava in montaža
15. | Prirobnična protipovratna loputa, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65 PN 10 | kom | 1 |  | 0
Dobava in montaža
16. | Prirobnična čistilni kos z magnetnim vložkom, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65 PN 10 | kom | 1 |  | 0
Dobava in montaža
17. | Ročni prirobnični ventil za hidravlično uravnoteženje s prednastavitvijo, največji dopustni diferenčni tlak 1,5bar, najvišja dopustna temperatura 130°C, z merilnimi nastavki, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 50 | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, MSV-F2
Dobava in montaža
18. | Vzmetni varnostni ventil DN 20, tlak odpiranja 3,0 bar.
| Dobaviti komplet s povezovalno kapilarno cevjo, pritrdilnim spojnim in tesnilnim materialom. Varnostni ventil kot zaščita na toplotnih generatorjih pred previsokim tlakom, nodularno grafitno jeklo, dodatki proti zmrzovanju do 50%, uporaba v sistemih skladno z EN 12828, SWKI 93-1;Ustreza kot npr. Pneumatex – IMI International, DSV 20-3.0 ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
Dobava in montaža
19. | Zaprta ekspanzijska posoda za ogrevalno vodo stoječe izvedbe po DIN 4807 in odobreno po EU 97/23/EC (tlačne naprave).
Max. delovni tlak 6 bar, predtlak 1,5 bar, tlak odpiranja VV 3,0 bar. Ustreza proizvod Flamco Flexcon C140
Dobava in montaža
|  | kom | 1 |  | 0
20. | Ultrazvočni toplotni števca (TČ):
ultrazvočni toplotni števec z LC prikazovalnikom, ultrazvočnim pretočnim volumskim delom za pretoke do qp 10,0 m3/h, baterijo za 12 let, temperaturnimi tipali Pt 100.
Komplet s povezovalnimi kabli in vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, povezavo na signalno omrežje in testom delovanja.
Ustreza proizvod Allmess, tip CF-E II 10,0-300 DN40
OPOMBA:
Skupaj s kalorimetrom dobaviti ustrezne dodatke za povezovanje v sistem za daljinsko odčitavanje, ki temelji na M-Bus protokolu.
Dobava in montaža
|  | kom | 1 |  | 0
21. | Ventil za ekspanzijsko posodo (brez ročice) z izpustno pipico za nastavkom za gumi cev komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 PN 10 | kom | 2 |  | 0
Dobava in montaža
22. | Hranilnik toplote - akumulator ogrevalne vode, pokončne izvedbe, izdelan iz jeklene pločevine, toplotno izoliran z izolacijo debeline min. 100 mm in ovit z AL pločevino (ali drugo zaščito), komplet z višinsko porazdeljenimi priključki za ogrevalno vodo in višinsko porazdeljenimi priključki za merilne in odzračevalne elemente skladno s funkcionalno shemo.
Volumen = 1000 L
| Ustreza proizvod Austria email, tip PSM 1000 ali drugi enakovredni. | kom | 1 |  | 0
23. | Elektronsko regulirana visoko učinkovita energetsko varčna obtočna črpalka za cirkulacijo med prenosnikom toplote in toplotno črpalko za prezračevanje
Q=9,46 m3/h
p=50 kPa
P=0,32kW
U=220 V/50 Hz/1
Ustreza proizvod WILO Stratos Maxo 32/0,5-12 ali druga enakovredna.
Dobaviti skupaj s povezovalnimi kabli, priključitvijo na električno in signalno omrežje, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Dobava in montaža | kom | 1 |  | 0
24. | Elektronsko regulirana visoko učinkovita energetsko varčna obtočna črpalka za cirkulacijo med prenosnikom toplote in toplotno črpalko v glavni strojnici
Q=9,46 m3/h
p=70 kPa
P=0,57kW
U=220 V/50 Hz/1
Ustreza proizvod WILO Stratos Maxo 40/0,5-12 ali druga enakovredna.
Dobaviti skupaj s povezovalnimi kabli, priključitvijo na električno in signalno omrežje, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Dobava in montaža | kom | 1 |  | 0
25. | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom in kroglično pipo DN 10.
Pobarvan s temeljno in belo barvo in izoliran s toplotno izolacijo debeline 32 mm, ki je zaščitena pred podnebnimi vplivi, mehanskimi poškodbami in sončnimi žarki.
| Dobaviti komplet s povezovalno kapilarno cevjo, pritrdilnim spojnim in tesnilnim materialom. | kom | 5 |  | 0
Dobava in montaža
26. | Manometer premera 100 mm, do 6 bar, komplet s pritrdilnim, tesnilnim materialom in zapornim elementom DN 10. | kom | 6 |  | 0
27. | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko dolžine 100 mm. Standardna izvedba. | kom | 6 |  | 0
Dobava in montaža
28. | Tripotni prirobnični mešalni ventil za nastavljanje temperature ogrevalne vode v ogrevalnem sistemu skupaj z elektromotornim pogonom z možnostjo priključitve na avtomatiko, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom in priključitvijo na signalno in električno omrežje.
kvs=50,0 m3/h
dp=34,16 kPa
DN 50 PN 16
| Ustreza proizvod Danfoss, tip VF 3 50/40 s pogonom AMV 435 (230V) ali drugi enakovredni. | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža
29. | Senzorji in tipala sistema za regulacijo in nadzor kotlovnice:
- | potopnega temperaturnega tipala za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na cevovodih ogrevalne vode Pt 1000; l=100 mm | kom | 4 |  | 0
- | potopna tuljka dolžine 100 mm | kom | 4 |  | 0
- | potopnega temperaturnega tipala za tipanje temperature ogrevalne vode od -30°C do 130°C na akumulatorju STV Pt 1000; l=250 mm | kom | 1 |  | 0
- | potopna tuljka dolžine 250 mm | kom | 1 |  | 0
- | zunanje temperaturno tipalo za namestitev na fasado Pt 1000 | kom | 1 |  | 0
- | Tlačna sonda v kompletu s tuljko. Območje merjenja od -1,0 do 9,0 bar in zapornim elementom DN 10 (izhodni signal od 4 do 20mA. | kom | 1 |  | 0
Vse elemente dobaviti skupaj s povezovalnimi kabli in priključitvijo na signalno omrežje avtomatike kotlovnice.
Avtomatika, regulator in komunikacijski modul, je v popisu električnih instalacij.
Dobava in montaža
30. | Grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih. | kpl | 1 |  | 0
31. | Tlačni preizkus ogrevalnega sistema po DIN 18380, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. Navodila v tehničnem poročilu. | kpl | 1 |  | 0
32. | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav. | kpl | 1 |  | 0
33. | Razne napisne tablice za označevanje naprav in cevovodov ter piktogrami. | kom | 10 |  | 0
Dobava in montaža
34. | Shema kotlovnice in navodila za vzdrževanje in obratovanje naprav. | kom | 1 |  | 0
Dobava in montaža
35. | Polnjenje ogrevalnega sistema z mehčano vodo skladno z navodili proizvajalca opreme, po predhodnem izpiranju, odzračevanju in čiščenju lovilcev nesnage. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE: |  |  |  | 0

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!