## Naslovna stran
| PREDRAČUN/POPIS DEL | Obr - 2.19
PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENIH DEL, ŽITNEGA SKLADIŠČA CELJE - PRENOVA TRANSFORMATORSKE POSTAJE
OBJEKT: | Žitno skladišče Celje
INVESTITOR: | ZRSBR - Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
LOKACIJA GRADNJE: | Resljeva ulica 18
3000 Celje
ŠT.PROJEKTA: | A-001597
FAZA PROJEKTA: | PZI
IZDELOVALEC POPISA: | IB-TECHNO d.o.o.
VRSTA POPISA: | POPIS GRADBENIH DEL
VRSTA GRADNJE: | VZDRŽEVALNA DELA ZARADI POSODOBITVE
TEHNOLOGIJE
DATUM: | april 2024

## SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 | GRADBENA DELA | IB-TECHNO | 0
2 | ZEMELJSKA DELA ZA SN KANALIZACIJO | KOLEKTOR | 0
3 | TRANSFORMATORSKA POSTAJA | KOLEKTOR | 0
4 | DOKUMENTACIJA | VSI | 0
| SKUPNA PONUDBENA VREDNOST (v EUR brez DDV) | Skupaj EUR: | 0
| DODATNA DELA 10% | Skupaj EUR: | 0
| SKUPNA PONUDBENA VREDNOST Z VKLJUČENIMI DODATNIMI DELI (v EUR brez DDV) | Skupaj EUR: | 0
Opomba:
Dodatna dela za naročnika niso zavezujoča in se obračunajo v primeru in pod pogoji določenimi v 8. členu osnutka pogodbe (obrazca OBR - 2.17).
Predračunska/ponudbena vrednost je seštevek vseh cen/enoto posameznega materiala in del.
Vse vrednosti so izražene v evrih.
Cene na enoto (tj. cene/enoto, cene/kos, ipd.) se zaokrožijo na dve (2) decimalki. V primeru, da le-te ne bodo zaokrožene na dve (2) decimalki, bo naročnik postopal v skladu s točko 10. (Predračun) obrazca OBR - 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe).
V določenih postavkah popisa del/predračuna so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznega sistema, materiala, opreme, ipd. s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material, opremo, ipd. drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme, ipd. enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora ponudnik dokazati z ustrezno dokumentacijo, skladno z navodili v obrazcu OBR - 2.18 (Vrsta in Opis predmeta ali Tehnična specifikacija). Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme, ipd., vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.

## REKAPITULACIJA gr. del
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
GRADBENA DELA
1 | PREDDELA |  | 0
2 | RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA |  | 0
3 | ARMIRANO-BETONSKA DELA |  | 0
4 | TESARSKA DELA |  | 0
| BREZ DDV | Skupaj EUR: | 0

## SPLOŠNE OPOMBE POPISA
POGOJI ZA IZVAJANJE GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
SPLOŠNA OPOMBA: predlog projektantskega popisa in projektantskega predračuna je izdelan izdelan na podlagi pzi projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema samo rekonstrukcijo. Eventualna prestavitev zračnih ali zemeljskih inštalacijskih in komunalnih vodov ni predmet tega popisa. Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti in v primeru, da popis deloma odstopa od projekta samega, mora izvajalec obvestiti projektanta, investitorja in odgovorni nadzorni organ. Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom načrta zato ga je ptorebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsa dela je potrebno izvesti po projektu za izvedbo, opisu v predračunu in po zahtevah iz tehničnih pogojev, ki so sestavni del predračuna. Detajlni opis posameznih del se nahaja v predračunskh postavkah.
2. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu - uradni list RS št. 43/2011 ter v skladu z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - uradni list št. 83/2005. Izvajalec mora med izvajanjem del na gradbišču upoštevati in izvajati temeljna načela iz zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu: - vzdrževanje primernega reda in zadovoljivo čistočo na gradbišču - izbor lokacije delovnih mest ob upoštevanju načina ohranjanja dostopnosti do teh delovnih mest in določitev poti za prehode in gibanje - ravnanje z različnimi materiali - redno tehnično vzdrževanje, redni pregledi pred obratovanjem, redni pregledi instalacij in opreme za preprečitev kakršnihkoli napak, ki bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev - upoštevanje pogojev za odstranitev nevarnih materialov - skladiščenje in odlaganje/odstranjevanje odpadkov in ruševin - sprotne prilagoditve poteka del in časaporabljenega za različne vrste del oziroma faz - vzajemno delovanje s panogami na območju znotraj katerega je gradbišče (ali v bližini)
2.1. Izvajalec mora zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih na gradbišču sprejeti in izvajati ukrepe ki so v skladu iz priloge IV uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Izvajalec del mora svojo tehnologijo dela prilagoditi zahtevam navedene uredve, pri tem pa mora upoštevati tudi nalesnje regulative: - Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanje pri gradbenih delih - uradni list RS št. 34/08 - Uredba o ravnanju z odpadki - uradni list RS št. 34/08 - Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih - uradni list RS 61/11 - Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo - uradni list RS št. 67/11, 68/11 - Gradbeni zakon GZ - uradni list RS št. 61/17, 72/17-popr. in 65/20 Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno s varnostnim načrtom ter upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.Izvajalec mora zagotoviti izvajanje del skladno s varnostnim načrtom ter upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
3. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na skladiščenje materiala.
4. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o kvaliteti ali ustreznosti materialov, a-testov in certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa. Vsi gradbeni proizvodi in materiali, uporabljeni za izvedbo razpisanih del, morajo biti v skladu z "Zakonom o gradbenih proizvodih - uradni list št. 82/2013 ter podzakonskimi akti", veljavnimi standardi, zahtevanimi parametri iz projektne dokumentacije in izpolnevati zahteve dobre inženirske prakse. Materiali morajo biti novi, 1. kvalitete ter morajo ustrezati veljavni izdaji odgovarjajočega standarda. Specifikacija materialom mora bit razvidna iz dokumentacijo, ki jo mora izvajalec del predložiti v potrditev odgovornemu nadzorniku. Izvajalec mora pred vgradnjo v objekt predložiti ustrezne izjave o skladnosti, certifikate in dokazila o ustrezni kvaliteti materiala, gradbenege proizvoda, opreme itd. Izvajalec del je odgovoren za kvaliteto in za preglede ter preizkuse tudi za dela, ki jih odda podizvajalcem. Odgovorni nadzorni organ lahko poled obveznih preiskav zahteva še preizkave tam, kjer se pokaže upravilčen sum o kvaliteti. V kolikor so rezultati pozitivni, stroške za preizkave poravna naročnik. V kolikor so rezultati negativni izvajalec nosi vse stroške preiskav, popravil itd. Izvajalec je upravičen prisostvovati pri preiskavah, izbiri vzorcev ter merjenju.
5. V kolikor v poziciji ni drugače navedeno, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan/naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, kadar je to navedeno kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete. Ponujen material in oprema mora biti enakovredne ali boljše kvalitete od predpisane v projektni dokumentaciji.
6. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
7. Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati "Elaborat - Študijo požarne varnosti", ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
8. V popisu so v vseh postavkah vkalurana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost - delno utesnjenost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
9. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin! Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predračuna oziroma pogodbe. Kot enotne cene je treba razumeti enotne cene iz popisa del s količinami za posamezna dela. Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo viti v enotnih cenah upoštevani vsi stroški za izvedbo posameznega dela med katere spadajo:
- vsa potrebna pripravljalna dela - vse potrebno delo do končnega izdelka - vse potrebne transpore materiala do mesta vgrajevanja - za izdelavo in obračun potrebna merjenja na objektu - merjenje na objektu in pregled vseh podlag pred začetom izvajanja del - izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu - izdelava tehničnih risb za proizvodnjo z vsemi potrebnimi detajli - skladiščenje materiala na gradbišču - preizkušanje vseh materialov in opreme, ki se vgrajujeo in dokazovanje kvalitete s preizkavami in s certifikatom o skladnosti - izdelava vzorca in vgradnja na objektu - vse potrebne zaščite nevidnih kovinskih konstrukcij z antikorozijskim premazom - vse potrebne zaščite elementov s finalno površinko obdelavo - izvedba vseh preračunov vezanimi na izdelavo elementa potrebnih za doseganje predpisanih zahtev - izdelava vseh potrebnih zaključkov - celoten glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni, tesnilni in vezni material - vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, delovni in drugi odri - usklajevanje z osnovnim projektom in posvetovanje s projektantom - terminsko usklajevanje del z vsemi izvajalci na objektu - finalna obdelava elementov glede kot določeno v projektni dokumentaciji - zaščita ostalih izdelkov na gradbišču in delov zgradbe v času izvajanja del - popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču - sprotno čiščenje gradbišča, čiščenje gradbišča po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na ustrezno deponijo s plačilom vseh potrebnih taks. Ravnanje z odpadki skladno z veljavnim uredbami o ravnanju z odpadki, embalažo - uradni list št. 34/08, 61/11, 67/11, 68/11. Sprotno čiščenje in odvoz embalaže in drugih smeti vgrajenih materialov, elementov, instalacij, opreme oziroma ostankov le - teh upoštevati v ceni izvedbe posamezne postavke in se ne priznava nobenih doplačil za odvoz le-teh. - zaščita delavcev skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu - vsa potrebna dela za odstranitev gradbišča po končanju del vključno s sanacijo površin, ki so služila za ptrebe gradbišča - vsa ostala dela, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del - vsi potrebni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri deli na začasnih in premičnih gradbiščih - vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine itd) - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah - morebitne odškodnine, sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd. - vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (npr razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, podkonstrukcije in podobno - pomožna sredstva kot so lestve itd.
10. Za izvedbo kakovostne ponudbe je potrebno pregledati vso projektno in tehnično dokumentacijo, preveriti količine in opise popisa. V primeru, da popis deloma odstopa od projekta samega, mora izvajalec dopolniti ponudbo pred podpisom pogodbe ter obvezno obvestiti nadzor in projektanta o dopolnitvah.
11. Če je s pogojenim rokom zajet tudi zimski čas, se za delo pri nizki temperaturi ne bo priznalo nobenih doplačil, razen če naročnik izrecno zahteva, da se dela nadaljujejo ne glede na vremense razmere.
12. Izvajalec je dolžan preveriti mere na objektu pred izvedbo, prav tako je pred izvedbo izvajalec dolžan pripraviti delavniško dokumentacijo katero mora obvezno potrditi odgovorni arhitekt.
13. Izvajalec mora dela izvajati skladno z noramtivom ISO 14001, da ne bi prihajalo do negativnih vplivov na okolje. Za vsa skladiščenja okolju nevarnih snovi mora izvajalec del izvesti skladiščenje v skladu z veljavnimi predpisi.
14. Obveznosti izvajalca so določene s pogodbo, gradbenim zakonom, predpisi in standardi.
15. Od dneva prevzema zemljišča od naročnika je izvajalec dolžan zemljišče zavarovati, zaščititi in obnavljai vse geodetske točke, ki mu jih je za njegove potrebe predal naročnik. Vse strošpke v zvezi z zavarovanjem izhodiščnih geodetskih točk in eventuelno obnavljanje teh točk mora izvajalec upoštevati v enotnih cenah.
16. Izvajalec se je dolžan udeleževati operativnih estankov, ki načeloma potekajo 1x tedensko.
17. Izvajalec je dolžan predati naročniku sistematično urejeno dokumentacijo o vgrajenih napravah in opremi. Dokumentacija obsega navodila za obratovanje in vzdrževanje, jamstva, sheme, skice in podobno. Dokumentacija je v slovenskem jeziku.
18. Vsa dela se obračunajo po dejansko izvršenih delih in vgrajenih materialih ter količinah. Izvajalec je dolžan voditi knjigo obračunskih izmer - gradbna knjiga, kjer morajo biti vpisane vse postavke iz ponudbenega predračuna. Za vsako postavko posebej je izvajalec dolžan vpisovati ugotovljene količine, izmere ali odstotek izvršenosti del posamezne postavke. Izvajalec je dolžan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo zabeležiti v knjigi obračunskih izmer in takšne spremembe postanejo sestavn del le-te. Za izmero količin izvedenih del je potrebno uporabljati veljavne normative - gradbene norme.
19. Izvajalec del mora v sedmih dneh pred tehničnim pregledom predložiti naslednjo dokumentacijo: - gradbeni dnevik - knjigo obračunskih izmer (le v primeru, če so cene v pogodbi določene za mersko enoto posameznih vrst del ali če je s pogodbo tako določeno - v skladu z zakonodajo vse potrebne dokaze, potrdila, certifikate in ateste - dokazilo o zanesljivosti objekta - navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta
20. Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oziroma vzdrževana.
21. V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
22. Zaključna dela se morajo odvijati v zaporedju, da se pri dela in izvajalci med seboj ne motijo in da vsak izvajalec porabi minimalni čas , ki je za delo potreben.
23. Vsak posamezni izvajalec zaključnih del mora svoje izdelke in prostore zapustiti popolnoma očiščene. Delo mora bit izvršeno neoporečno in kvalitetno ter iz kvalitetnega materiala po ustreznih predpisih in na podlagi certifikatov o skladnosti oz. preiskav, ki jih mora posamezni izvajalec zaključnih gradbenih del pridobiti.
24. Pred pripravo ponudbe je ponudnik dolžan pregledati izvedbene načrte, tekstualni in grafični del in po lastni presoji s ponudbo dopolniti rešitve v smislu izboljšanja izvedbe z uporabo znanih tehnnologij ali v elementih gradnje, ki s projektno dokumentacijo niso v celoti določeni ali niso zajeti.
25. Prekinitve del , ki so potrebna za druga vezana dela , je vkalkulirati v ceno za enoto mere.
26. Izvajalec lahko s ponudbo predvidi tudi lastno izvedbo, ki jo mora dati v potrditev odgovornemu projektantu kateri mora potrditi ali zavrniti detajl.
27. Po končanih delih je prostore očistiti, kompletno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo.
28. Vse zaključne materiale mora potrditi odgovorni avtor arhitekture na podlagi prinešenih vzorcev na gradbišče.
29. NAVEDENE SPLOŠNE OPOMBE, PRIPOMBE IN KRITERIJI VELJAJO ZA CELOTEN POPIS!

## 1-PREDELA
1. PREDDELA
1. Izvajalec je dolžan urediti gradbišče v skladu z organizacijo gradbišča iz varnostnega načrta in veljavno zakonodajo. Vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrževanje gradbišča, za katera v popisu del ni ločenih postavk mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del.
2. Izvajalec je dolžan postaviti za čas gradnje ustrezno ograjo okoli gradbišča skladno z varnostnim načrtom z namenom preprečitve dostopa.
3. Izvajalec za razpisana dela izdela detajlni terminski plan.
4. Izvajalec zagotovi prostore za potrebe operativnih in drugih sestankov.
5. Izvajalec si sam priskrbi električni in vodovodni priključek v skladu z dogovorom z naročnikom. Prav tako izvajalec na lastne stroške poskrbi za zaščito elektro omarice, meritve, razsvetljavo gradbišča, distribucijo vode do mesta porabe, pospravljanje celotne začasne instalacije po končanih delih. Izvajalec je dolžan na svoje stroške poskrbeti za zadovoljivo razsvetljavo gradbišča.
6. Sanitarije in organizacija nujne prve pomoči na gradbišču izvede izvajalec. Izvajalec prav tako poskrbi da bo gradbišče v času gradnje v neoporečnem higienskem stanju.
7. Po dokončanju del je izvajalec dolžan gradbišče povrniti v prvotno enakovredno stanje z vsem stroškom za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov.
8. Vsi stroški za čiščenje po končanih posameznih delih z odvozom in zagotovitvijo skladnosti z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki, odstranjenega odpadnega gradbenega materiala, embalaže, smeti, ostankov materialov (odvoz na urejene deponije s plačilom vseh potrebnih taks, dokumentacija) morajo biti zajeti v cenah posameznih postavk in se ne priznava dodatnih doplačil.
9. V ceni in izvedbi vseh postavk morajo biti v ceni na enotno mero zajeti vsi stroški izdelave in vdrževanja vseh transportnih poti vsakodnevnim čiščenjem in spiranjem okoliških cest!
10. Upoštevati tudi vse splošne pogoje in navodila za izvajanje gradbeno obrniških del zavedenih v poglavju splošne opombe popisa.
11. Odstranitev obstoječe opreme, tehnološke opreme in instalacij NI predmet tega popisa. V domeni investitorja.
Poz. | Oznaka | Opis in (lokacija) | Št. risbe | Specifikacije | Enote | Opombe | Enota | Kol | Cena/Enoto | Skupaj
1 |  | Preddela: izdelava in postavitev gradbiščne table v skladu z navodili in predpisanimi merami GZ. Vsebovati mora vse predpisane podatke kot določa veljavna zakonodaja.
[7 empty] | kos | 1 |  | 0
2 |  | Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu; ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z gradbiščno ograjo (400m1 v kolikor se ogradijo komplet silosi), postavitev gradbiščnih vrat, postavitev pisarniških, garderobnih, itd kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, naprava podlage za postavitev dvigal, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda, telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, eventuelni hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje. vključno s povrnitvijo v osnovno stanje po končani gradnji.
Zavarovanje območja gradbene parcele za čas izvajanja rekonstrukcije trafo postaje, postavitev opozorilnih tabel, prometne signalizacije in varnostnih trakov ter začasnih fiksnih barier na mestih, kjer je povečana možnost vdora nepooblaščenih oseb. Priprava gradbiščnih uvozov, transportnih poti, ramp. Vključno z odstranitvijo po končanih delih. Upoštevati za celoten čas gradnje.
[7 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  | PREDDELA | [6 empty] | Skupaj EUR: | 0

## 2-RUŠITVENA DELA
2. RUŠITVENA in ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Količine posameznih postavk so prikazane v vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani v ceni za enotno mero. V postavkah rušitvenih del je potrebno zajeti:
1. Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del. Eventualna prestavitev zračnih vodov in zemeljskih napeljav ni predmet rušitvenih del ali tega popisa.
2. V popisu rušitvenih del in ceni za enotno mero so upoštevana vsa navodila iz načrta rušitvenih del in navodila o ravnanju in gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Pri rušenju obvezno upoštevati načrt prenove ali rušitveni načrt!
3. Morebitne prestavitve inštalacijskih zračnih in zemeljskih vodov niso predmet tega popisa kakor tudi ne posamezni odklopi inštalacijskih priključkov (elektrika, plinovod, telefon, vodovod, kanalizacija , idr...) Ta dela so predmet načrta inštalacij ali pa se na željo investitorja obdelajo naknadno.
4. Rušitvena dela se izvajajo na način, ki omogoča ohranitev dela obstoječe stavbe v prvotnem stanju; pri tem se obstoječi konstrukcijski elementi stavbe ne smejo poškodovati (nosilni zidovi, oboki, ab konstrukcije, temelji ...). V ta namen se posamezni rušeni deli objekta odstranijo s strojnim rezom od obstoječega ter izdelajo vse potrebne zaščite. Pred tem se odklopijo vse notranje inštalacije in zaščiti neposredna okolica in obstoječa zunanjost objekta.
V ceni za enoto posamezne pozicije mora biti zajeto:
- | vsa potrebna dela za varno izvedbo rušitvenih del
- | iznosi iz objekta s takojšnjim čiščenjem vseh ostankov
- | odvoz na stalno deponijo
- | plačilo vseh taks za pripeljani material
Izvajalec rušitvenih del mora upoštevati vse varstvene in druge ukrepe, ki so predpisani s standardi in pravilniki.
Izvajalec rušitvenih del mora izdelati elaborat varstva pri delu, ki je prilagojen izbrani tehnologiji rušenja in je v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
5. Odstranitev obstoječe opreme, tehnološke opreme in instalacij NI predmet tega popisa. V domeni investitorja.
Poz. | Oznaka | Opis in (lokacija) | Št. risbe | Specifikacije | Enote | Opombe | Enota | Kol | Cena/Enoto | Skupaj
SKLOP "PRENOVA TP SILOSI"
1 |  | Geodetska zakoličba temeljev in zapisnik v skladu z veljavno zakonodajo. |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Zakoličenje osi kabelske kanalizacije. |  |  |  |  | m1 | 34.6 |  | 0
3 |  | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kabelske kanalizacije, ter določitev nivoja za merjene globine kanala in izvedbo kanala.
[7 empty] | m1 | 34.6 |  | 0
4 |  | Rušenje asfaltne površine v debelini 10 cm (debelina asfalta je predpostavljena)
|  | Predhodno izvesti zarez linije rušenja od dela kateri se ne ruši (zajeto v poziciji 4.1.) |  |  |  |  | m2 | 76 |  | 0
5 |  | Zarez linije rušenja (asfalt) |  |  |  |  | m1 | 96.4 |  | 0
6 |  | Izvedba prebojev za potrebe kabelske kanalizacije skozi AB steno jaška in AB steno podkletenega prostora objekta TP Silosi z vrtanjem betona. V postavki podan fi vgrajene cevi, izvajalec prilagodi potreben fi preboja glede na podano vgrajeno cev.
Debelina AB sten je ocenjena 20 cm.
6.1. |  | Preboj za stigmaflex cev fi 160 |  |  |  |  | kom | 10 |  | 0
6.2. |  | Preboj za stigmaflex cev fi 110 |  |  |  |  | kom | 2 |  | 0
7 |  | Zatesnitev prebojev po vgradnji cevi s tesnilnimi vodotesnimi masami kot je naprimer SikaSwell A, Koster KB-Flex-200 ali enakovredno. Debelina stene ocenjeno 20 cm.
Vodotesno se tesni preboje proti terenu.
7.1. |  | Tesnenje preboja za vgrajeno stigmaflex cev fi 160 |  |  |  |  | kom | 5 |  | 0
7.2. |  | Tesnenje preboja za vgrajeno stigmaflex cev fi 110 |  |  |  |  | kom | 1 |  | 0
8 |  | Požarno odporna zatesnitev prebojev po vgradnji cevi s tesnilnimi masami kot je naprimer Promat Promaseal -AG, SIKA požarne tesnilne mase ali enakovredno. Debelina stene ocenjeno 20 cm. Požarno se tesnijo notranji preboji.
8.1. |  | Tesnenje preboja za vgrajeno stigmaflex cev fi 160 |  |  |  |  | kom | 5 |  | 0
8.2. |  | Tesnenje preboja za vgrajeno stigmaflex cev fi 110 |  |  |  |  | kom | 1 |  | 0
9 |  | Strojni izkop poglobitev od kote -0,10 do -0,90 navzdol za temelj agregata ter (od kote -0,10m do -1,12m) za kabelsko kanalizacijo in jaške v zemljini II. do III. kategorije. Globina izkopa do 100 cm z nakladanjem izkopa na kamion in odvozom na začasno deponijo s plačilom vseh taks. Količina v raščenem stanju.
Izkop računan v naklonu 1:3 oz. 70°.
Vložke gradbenih in drugih odpadkov ter morebitne leče glin, peskov na koti temeljev je potrebno v celoti odstraniti in nadomestiti s komprimiranim kamnitim materialom.
Določitev homogene temeljene podlage z obveznim sprotnim geomehanskim nadzorom.
|  | EKK1 | [5 empty] | 16
|  | EKK2 | [5 empty] | 14
|  | Izkop za jaške (3 kom) | [5 empty] | 15
|  | temelj dizel agregata | [5 empty] | 20
[7 empty] | m3 | 65 |  | 0
10 |  | Planiranje in utrjevanje dna izkopa v terenu II. do III. kategorije s točnostjo + 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala.
Zahteve: modul stisljivosti MS=> 80 Mpa (meritve s kožno ploščo po t.im. švicarski metodi oziroma dinamični modul Edin=> 55MPa (meritve s t.im. padajočo utežjo)
[7 empty] | m2 | 50 |  | 0
11 |  | Zasip za temelji agregata ter kabelske kanalizacije s strojnim utrjevanjem do predpisane zbitosti podane s strani geomehanika oziroma geomehaničnega poročila.
Zasip z izkopanim materialom ob obvezni odstranitvi nadmernih zrn oziroma s predrobitvijo le-teh. Zgoščevanje po plasteh debeline do 0,20 m.
[7 empty] | m3 | 42 |  | 0
12 |  | Odvoz odvečno izkopane zemljine. Nakladanje na začasni deponiji, odvoz in razprostiranje na stalni deponiji s plačilom vseh potrebnih taks. Dokazilo o deponiranju od pooblaščene deponije.
[7 empty] | m3 | 23 |  | 0
KABELSKA KANALIZACIJA
13 |  | EKK 1 - prerez jarka 90/112 cm
Vgradnja zaščitnih elektro cevi 4x fi160 ter 1x fi 110 z obvezno uporabo tipskih distančnikov za cevi (na predpisani razdalji za obbetonirane cevi), položitev ozemljitvenega traku FeZn 30x3,5mm, opozorilnega traku "ENERGETSKI KABEL"
|  | Beton in armaturne mreže so zajete v postavkah v poglavju A3-AB DELA. |  |  |  |  | m1 | 12.6 |  | 0
14 |  | EKK 2 - prerez jarka 30/112 cm
Vgradnja zaščitnih elektro cevi 1x fi 160 z obvezno uporabo tipskih distančnikov za cevi (na predpisani razdalji za obbetonirane cevi), položitev ozemljitvenega traku FeZn 30x3,5mm, opozorilnega traku "ENERGETSKI KABEL".
|  | Beton in armaturne mreže so zajete v postavkah v poglavju A3-AB DELA. |  |  |  |  | m1 | 22 |  | 0
15 |  | Izdelava in vgradnja obrabnega sloja AC 11 surf PmB 45/80-65 A4 v debelini 4 cm.
[7 empty] | m2 | 60 |  | 0
16 |  | Izdelava in vgradnja nosilnega sloja Ac 32 base B50/70 A2 v debelini 8 cm.
[7 empty] | m2 | 60 |  | 0
|  | RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA | [6 empty] | Skupaj EUR: | 0

## 3-AB DELA
3. ARMIRANOBETONSKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt izvedbe betonskih konstrukcij (PIBK) s tehnološkim elaboratom, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo iz vseh načrtov. Posebej pa je treba še upoštevati:
1. Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje), Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m!. Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
2. Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti od eventualnih nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu. Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna dela, ki so potrebna za montažo statične in konstruktivne armature.
3. Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke. Za izvajanje betonskih del v predpisani kvaliteti po projektu z dodatki (vodotesnost ipd); dodatki za betoniranje v zimskem času in nego betona pri betoniranju v poletnem času je upoštevati v ponudbenih cenah.
4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
6. Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
7. Vse vezi, stebri, nosilci in preklade se betonirajo strojno s črpnim betonom skupaj s ploščami ali posebej! Beton se lahko ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih, kadar to dovoli nadzor ali je to predpisano v statičnem izračunu!
8. Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt izvedbe betonskih konstrukcij (PIBK) v skladu z veljavno zakonodajo in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 13670, SIST EN 10080, tolerance ravnine betonov po DIN 18202).
9. Vsi stroški za čiščenje po končanih posameznih delih z odvozom in zagotovitvijo skladnosti z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki, odstranjenega odpadnega gradbenega materiala, embalaže, smeti, ostankov materialov (odvoz na urejene deponije s plačilom vseh potrebnih taks, dokumentacija) morajo biti zajeti v cenah posameznih postavk in se ne priznava dodatnih doplačil.
10. Upoštevati tudi vse splošne pogoje in navodila za izvajanje gradbeno obrniških del zavedenih v poglavju splošne opombe popisa.
Poz. | Oznaka | Opis in (lokacija) | Št. risbe | Specifikacije | Enote | Opombe | Enota | Kol | Cena/Enoto | Skupaj
SKLOP "PRENOVA TP SILOSI"
1 |  | Izdelava, dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C 12/15 X0 v povprečni debelini 8 cm za podložne betone pod temelji in ploščo.
[7 empty] | m3 | 1 |  | 0
2 |  | Izdelava, dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, XC2, Cl 0,2, Dmax=32, S4 za posteljico in obbetoniranje kabelske kanalizacije EKK1 in EKK2.
[7 empty] | m3 | 7 |  | 0
3 |  | Izdelava, dobava in vgrajevanje armiranega betona C30/37, XF4, XD3, Cl 0,2, Dmax=16, S4 v AB konstrukcije prereza od 0,20 do 0,30 m3/m2,1.
|  | pasovni temelj dizel agregata | [5 empty] | 3.3 | m3
|  | plošča dizel agregata (zgornjo površino izvesti v naklonu 1%) | [5 empty] | 2.5
[7 empty] | m3 | 5.8 |  | 0
4 |  | Nabava, dobava in vgrajevanje prefabriciranega elektro jaška notranjih dimenzij 100x100x89 cm, AB okvirja za jeklen pokrov dimenzij 60x60 cm in jeklenega povoznega pokrova 60x60 cm razreda D400 s sledečimi deli:
Izvesti temelj pod prefabriciranim jaškom 120/120/15 cm - C25/30 (v temelj vgraditi eno mrežo od ostankov mrež od kabelske kanalizacije).
Prefabriciran AB jašek notranjih dimenzij 100x100x89 s preboji za dovodne elektro cevi
Kvadratni okvir za LTŽ pokrov dimenzij 60x60 cm
Povozni LTŽ pokrov dimenzij 60x60 cm, razreda D400
[7 empty] | kom | 3 |  | 0
5 |  | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje srednje komplicirane rebraste armature do Ø 12 mm, kvaliteta B500B. Neto količina.
[7 empty] | kg | 157 |  | 0
6 |  | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje srednje komplicirane rebraste armature nad Ø 12 mm, kvaliteta B500B. Neto količina.
[7 empty] | kg | 201.3 |  | 0
7 |  | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armaturne mreže, kvaliteta B500B. Bruto količina.
[7 empty] | kg | 215.7 |  | 0
8 |  | Večkratno gradbeno čiščenje delovnega območja. |  |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
9 |  | Finalno čiščenje prostorov in celotnega platoja po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, stavbno pohištvo, okenske police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske obloge (keramika, granitogres), fiksna oprema in napeljave.
[7 empty] | kpl | 1 |  | 0
|  | ARMIRANO BETONSKA DELA | [6 empty] | Skupaj EUR: | 0

## 4-TESARSKA DELA
4. TESARSKA DELA
OPOMBA: Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. V ponudbeni ceni je zajeti dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov, čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki..
2. Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
3. Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, podpornih odrov, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk. Izvajalec jamči za trdnost, varnost in stabilnost uporabljenih opažev, če ti niso preračunani v statičnem elaboratu.
4. Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Vse notranje betonske površine morajo biti izvedene kot viden beton, brez zaglajevanja betonske površine. Opaž za vidni beton sten in stropov mora biti izdelan iz ravnih plošč in stiki izdelani v kvaliteti da so betonske površine vidne; pri pleskarskih delih pa ne potrebujejo dodatnih del.
5. Opaži armiranobetonskih sten in ostalih armiranobetonskih konstrukcij se zapirajo šele po montaži podometne inštalacije ali po montaži opažev za utore.
6. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
7. V vseh postavkah prav tako upoštevati takojšne odbijanje in brušenje odvečnega betona na stikih opažev do brezstičnega prehoda!
8. Podporni odri in opaži, skupaj s pripadajočimi temelji, morajo biti projektirani tako, da so sposobni prenašati predpostavljene obremenitve, ki se pojavijo med izvajanjem betonerskih del, da so dovolj togi, da zagotavljajo izpolnitev zahtevanih toleranc, ter da je zagotovljena celovitost konstruktivnega elementa. Podporni odri in opaži morajo ustrezati zahtevam v standardih SIST prEN 15113-1 in SIST EN 1065.
9. V ceni in izvedbi vseh postavk mora biti prav tako zajeto: vse kotne letvice v robovih in dodatne trikotne letvice na stikih različnih betonaž, začasne ograje na robovih plošč in v stopniščih.
10. Vsi stroški za čiščenje po končanih posameznih delih z odvozom in zagotovitvijo skladnosti z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki, odstranjenega odpadnega gradbenega materiala, embalaže, smeti, ostankov materialov (odvoz na urejene deponije s plačilom vseh potrebnih taks, dokumentacija) morajo biti zajeti v cenah posameznih postavk in se ne priznava dodatnih doplačil.
11. Upoštevati tudi vse splošne pogoje in navodila za izvajanje gradbeno obrniških del zavedenih v poglavju splošne opombe popisa.
Poz. | Oznaka | Opis in (lokacija) | Št. risbe | Specifikacije | Enote | Opombe | Enota | Kol | Cena/Enoto | Skupaj
SKLOP "PRENOVA TP SILOSI"
1 |  | Izdelava ravnega enostranskega opaža temeljne plošče oz. plošč na terenu skupaj z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi transporti, razširitvami, opiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih.
Robni opaž talne plošče in robni opaž temelja jaška višine do 30 cm.
|  | Talna plošča dizel agregata | [5 empty] | 14
|  | Temelji AB jaškov (1,2x1,2x0,15 m) | [5 empty] | 14.4
[7 empty] | m1 | 28.4 |  | 0
2 |  | Izdelava ravnega dvostranskega opaža pasovnih temeljev, skupaj z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi transporti, razširitvami, opiranjem, razopaževanjem, čiščenjem in zlaganjem opažev po končanih delih.
Na mestu prehoda elektro cevi čez temelje (fi 200) prilagoditi dvostranski opaž temeljev - cevi vgrajene predhodno.
[7 empty] | m2 | 16.12 |  | 0
|  | TESARSKA DELA | [6 empty] | Skupaj EUR: | 0

## Rekapitulacija Zemeljskih del
REKAPITULACIJA ZEMELJSKIH DEL SN KABELSKE KANALIZACIJE
| Opis | Cena
1. | MATERIAL | 0
2. | GRADBENA DELA | 0
3. | AVTO VOŽNJE | 0
| Vsota | 0

## Specifikacija Zemeljska dela
5. ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO SN KABELSKE KANALIZACIJE
OPOMBA: Strošek Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, po sklenjenem zapisniku o investicijskih vlaganjih št. DL 101/2023, zajema pridobitev služnostnih pogodb, morebitna plačila za nadomestila služnosti; gradbeno montažna dela in gradbeni material potrebna za izgradnjo elektro kabelske kanalizacije za predvidena SN 10 (20) kV kablovoda; geodetski posnetek za potrebe projektiranja, ter po izgradnji.
Podjetje Elektro Celje, d.d., investira v elektro montažna dela in elektro montažni material potreben za izgradnjo predvidenih SN 10 (20) kV kablovodov, material in elektromontažna dela za predviden SN blok za vzankanje novih kablovodov, nadzor pri izgradnji SN kablovodov, ter vodenje postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja za 20 kV kablovod.
Pri seznamih materiala so nekateri proizvajalci opreme navedeni informativno, kot primer katera oprema ustreza. Ne glede na to, je možno vgraditi in uporabiti ekvivalentno opremo drugih proizvajalcev.
Poz. | Oznaka | Opis in (lokacija) | Št. risbe | Specifikacije | Enote | Opombe | Enota | Kol | Cena/Enoto | Skupaj
MATERIAL
1 |  | POKROV LTŽ 80x80 400KN ELEKTR. |  |  |  |  | kos | 3 |  | 0
2. |  | CEV PVC GL.ZAŠ.160/6000 S TES. |  |  |  |  | m1 | 171 |  | 0
3. |  | ČEP ZA HDPE CEV 2X50 |  |  |  |  | kos | 2 |  | 0
4. |  | TRAK OPOZORILNI PVC |  |  |  |  | kg | 2 |  | 0
5. |  | DISTANČNIK ZA PE CEV 160 |  |  |  |  | kos | 20 |  | 0
6. |  | CEV HDPE GLADKA 2X50 V KOLUTU |  |  |  |  | m1 | 59 |  | 0
|  | SKUPAJ MATERIAL | [6 empty] | Skupaj EUR: | 0
GRADBENA DELA
1 |  | Priprava gradbišča za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu |  |  |  |  | kos | 1 |  | 0
2. |  | Izkop jarkov … po opisu - zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) |  |  |  |  | m3 | 102 |  | 0
3. |  | Dobava, prevoz in vgradnja betona … po opisu - Beton C 8/10, (0 do 16 mm) |  |  |  |  | m3 | 20 |  | 0
4. |  | Dobava in vgradnja podlage, vštet je prevoz do 30 km - Tampon |  |  |  |  | m3 | 15 |  | 0
5. |  | Nakladanje in odvoz odvečnega, zrušenega ali demontiranega materiala na deponijo … po opisu |  |  |  |  | m3 | 67 |  | 0
6. |  | Strošek dep. zemlje |  |  |  |  | m3 | 67 |  | 0
7. |  | Varnostno opažanje izkopov globljih od 1m |  |  |  |  | m2 | 70 |  | 0
8. |  | Izdelava jaškov po načrtu, dobava in vgradnja-razen LŽ pokrov-Beton. Jašek 1600x1600x1800mm-po opisu |  |  |  |  | kos | 3 |  | 0
9. |  | Vgradnja LTŽ pokrova… po opisu - LŽ pokrov 800 x 800 mm, 400 kN (z napisom "ELEKTRIKA") |  |  |  |  | kos | 3 |  | 0
10. |  | Polaganje rdečih energetskih PVC cevi… po opisu - Cev fi 160/4,7 mm |  |  |  |  | m1 | 171 |  | 0
11. |  | Polaganje cevi za optiko (PE-HD) fi 2 x 50/3,7 mm… po opisu - Cev fi 2x50/3,7 mm |  |  |  |  | m1 | 59 |  | 0
12. |  | Geodetski načrt novega stanja zemljišča - dolžinski objekt - podzemni dolž. objekt do vključno 300m |  |  |  |  | m1 | 65 |  | 0
13. |  | Rezanje asfalta in betona - debeline do 60 mm |  |  |  |  | m1 | 290 |  | 0
14. |  | Asfaltiranje prekopov voznih in pohodnih površin … po opisu - Pohodna površina debelina do 60 mm |  |  |  |  | m2 | 60 |  | 0
15. |  | ZakoličbaTK vodov |  |  |  |  | kos | 1 |  | 0
16. |  | Zasip jarkov, jam z izkopanim materialom III./IV. ktg… po opisu |  |  |  |  | m3 | 60 |  | 0
17. |  | Izkop jam…po opisu-stroj/ročno(40/60%)-zemlja III. ktg: trda zemlja (pol vezani gramoz) |  |  |  |  | m3 | 3 |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA | [6 empty] | Skupaj EUR: | 0
AVTO VOŽNJE
1 |  | delovno vozilo do 1900 cm3 |  |  |  |  | km | 25 |  | 0
2. |  | delovno vozilo 1900-2500 cm3 |  |  |  |  | km | 25 |  | 0
3. |  | tovorno vozilo do 2,5T |  |  |  |  | km | 25 |  | 0
|  | SKUPAJ AVTO VOŽNJE | [6 empty] | Skupaj EUR: | 0
|  | REKAPITULACIJA | [6 empty] | Skupaj EUR: | 0

## Rekapitulacija TP
REKAPITULACIJA TRANSFORMATORSKE POSTAJE
| Opis | Cena
1. | ODSTRANITEV STARE OPREME, UREDITEV PROSTOROV IN GRADBENA DELA | 0
2. | SN OPREMA | 0
3. | ENERGETSKI TRANSFORMATOR | 0
4. | NN ZBIRALČNE POVEZAVE | 0
5. | DIZEL AGREGAT | 0
6. | KOMPENZACIJSKA NAPRAVA JALOVE MOČI | 0
7. | NN SESTAV | 0
8. | PRIKLJUČNA MERILNA OMARICA +PMO | 0
9. | KABELSKE POVEZAVE | 0
10. | OZEMLJITVE-STRELOVOD-IZENAČEVANJE POTENCIALA | 0
11. | STORITVE | 0
| Vsota | 0

## Specifikacija TP
|  |  | Nastavi jezik: | SI
Vpisuje se samo CENA NA KOS oz. CENA ZA KOMPLET
|  | SPECIFIKACIJA OPREME IN STORITEV |  | Identifikacija: | SPC-E-6022
|  |  |  | Faza projekta: | PZI
|  | ZRSBR - Prenova TP Silosi 10,5(21)/0,42 kV, 1000 Kva |  | Verzija: | 2
|  |  |  | Datum: | 23.1.2024
Poz. | Oznaka elementa | Tip | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota | Cena na kos | Skupna cena
1. | ODSTRANITEV STARE OPREME, UREDITEV PROSTOROV IN GRADBENA DELA | [6 empty] | 0
1.1 |  | TRANSFORMATORSKI PROSTOR 1 | - čiščenje prostora - odstranitev obstoječih tračnic - namestitev novih tračnic za postavitev transformatorja - izvedba tesnenja kabelskih prehodov pri prehodu v transformatorski prostor - nasutje šodra v oljno jamo pod transformatorjem |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
1.2 |  | TRANSFORMATORSKI PROSTOR 2 | - čiščenje prostora - odklop in odstranitev starih SN kabelskih povezav do transformatorja - odklop in odstranitev starih krmilnih kabelskih povezav - odstranitev in odvoz transformatorja v razgradjno |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
1.3 |  | NN PROSTOR | - čiščenje prostora - obstoječe NN celice se v celoti odstrani in odpelje v razgradnjo - postavitev in priklop novega NN stikalnega sestava - izvedba tesnenja kabelskih prebojev pri prehodu iz elektro prostora - izdelava pokrovov iz pohodne pločevine za odvečne talne preboje - cca 1x 70x340cm (dimenzije se točno določi naknadno, ko bo vgrajen tudi NN sestav tehnologije!) |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
1.4 |  | SN PROSTOR | - čiščenje prostora - stare SN stikalne celice se odstrani in odpelje v razgradnjo - gradbena ureditev prebojev in podstavka za namestitev novega SN sestava - izdelava pokrovov iz pohodne pločevine za odvečne talne preboje - cca 1x 80x50cm (dimenzije se točno določi naknadno, ko bo vgrajen SN sestav!) |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
1.5 |  | DEA KABELSKA KANALIZACIJA | Povezava za kabelsko kanalizacijo med dizel agregatom in NN prostorom je del gradbenega PZI projekta (dolžina cca 40m - upoštevati je potrebno jaške, cevi, izvedbo tesnjenja kabelskih prehodov v objekt) |  |  |  |  | 0
0
1.6 |  | EL. POLNILNICA KABELSKA KANALIZACIJA | Povezava za kabelsko kanalizacijo med NN prostorom in električnima polnilnicama je del gradbenega PZI projekta (dolžina cca 20m - upoštevati je potrebno jaške, cevi, izvedbo tesnjenja kabelskih prehodov v objekt) |  |  |  |  | 0
0
1.7 |  |  | Nepredvidena dodatna dela so upoštevana v skupni rekapitulaciji.
2. | SN OPREMA | [6 empty] | 0
2.2 |  | 8DJH | *SF6 izoliraniran stikalni blok v konfiguraciji V-V-S-M-T-T - 24kV, 16kA (1s), 630A zbiralnice - s pomožnimi kontakti za signalizacijo delovanja tripoložajnega stikala (vključen/izključen/ozemljen) - s signalizacijo izpada SN varovalke na T celicah - NMT v merilni celici: 10-20/√3 ¦ 0,1/√3 ¦ 0,1/3 kV, cl.: 0.5/3P, 30VA/30VA - TMT v merilni celici: 2x30/5/5 A, cl.: 0.2Fs5/10P10, 15VA/15VA - s prigrajenimi SN in NN varovalkami v veji napetostnih merilnih transformatorjev - z indikatorji napetosti CAPDIS S2+ - Stikalni bloki morajo biti izdelani v skladu z navodili SONDSEE - dostava, namestitev in ožičenje v skladu z dokumentacijo | Siemens | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | *OPOMBA: SN stikalno opremo je potrebno dobaviti in postaviti v sodelovanju s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja, Elektro Celje d.d. Izbrani izvajalec je dolžan ta sklop opreme naročiti pri sistemskem operaterju (EC) oziroma mora izvajalec pridobiti odobritev SN stikalne opreme od operaterja distribucijskega omrežja, Elektro Celje d.d. |  |  |  |  | 0
0
|  |  | SN varovalka 10/24kV, 100A, z udarno iglo 80N, back-up | ETI | 6 | kos | 0 | 0
0
2.3 |  | NA2XS(F)2Y 1x70 mm² | 1 žilni kabel z aluminijastim vodnikom 1x70mm2, bakrenim zaslonom, 12/20kV, z XLPE izolacijo, PE plaščem (upoštevana dolžina povezave 30 m) |  | 90 | m | 0 | 0
|  |  | - material, polaganje in priklop povezave SN celica - transformator |  | 3 | kpl | 0 | 0
0
2.4 |  | CTKSA 24kV | Izolirani konektorski odvodnik za dovodno celico, Ur = 30 kV, Uc = 24,4 kV | Cellpack | 2 | kpl | 0 | 0
0
2.5 |  | CTS 630A 24kV, 95-240 | Izolirani T-konektor, komplet z vijačnimi kabelskimi čevlji za skoznjik tipa C in pritisnimi čevlji za ekran | Cellpack | 2 | kpl | 0 | 0
0
2.6 |  | CWS 250A, 24kV, 16-95 mm² | Izolirani kotni konektor, komplet z vijačnimi kabelskimi čevlji za skoznjik tipa A in pritisnimi čevlji za ekran | Cellpack | 2 | kpl | 0 | 0
0
2.8 |  |  | Konstrukcijsko železo, pocinkano, za izvedbo nosilca SN kabla |  | 50 | kg | 0 | 0
0
2.9 |  |  | Kabelska objemka za vertikalno polaganje SN kabla, npr.: SE 26-38, Dutchklamp |  | 10 | kos | 0 | 0
0
2.10 |  |  | Drobni vezni in označevalni material, doze, po potrebi izvajalca |  | 5 | %
Potrebno je upoštevati dobavo, montažo/polaganje in priklop
3. | ENERGETSKI TRANSFORMATOR | [6 empty] | 0
3.1 |  | 8HTIM | Naravno hlajen transformator, hermetično zaprt kotel, polnjen z okolju prijazno MIDEL 7131 tekočino, s prigrajeno termično zaščitno enoto (RIS), s konektorskimi priključki na visokonapetostni strani | Kolektor Etra | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | Vezava: Dyn5 |  |  |  |  | 0
|  |  | Nazivna primarna napetost: 10,5(21) kV |  |  |  |  | 0
|  |  | Nazivna sekundarna napetost: 0,42 kV |  |  |  |  | 0
|  |  | Nazivna moč: 1000 kVA |  |  |  |  | 0
|  |  | Izgube prostega teka: 797 W |  |  |  |  | 0
|  |  | Izgube ob obremenitvi: 8360 W |  |  |  |  | 0
|  |  | Napetost kratkega stika: 6% |  |  |  |  | 0
0
3.2 |  |  | Dobava, dostava in namestitev energetskega transformatorja v pripravljen transformatorski prostor 1. |  | 1 | kpl | 0 | 0
4. | NN ZBIRALČNE POVEZAVE | [6 empty] | 0
4.1 |  |  | Namestitev in obojestranski priklop nove NN zbiralčne povezave v oklopljenem ohišju, In = 1600A, IP55 |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
4.2 |  | 3015090 | KXA 17504-B-TR31 Priključna glava zbiralčne povezave na transformatorju, 1600 A, Al | EAE | 1 | kos | 0 | 0
0
4.3 |  | 3012150 | KXA 17504-B-L Zbiralčna povezava, levo koleno, 1600A, Al | EAE | 1 | kos | 0 | 0
0
4.4 |  | 3011661 | KXA 17504-B-X Zbiralčna povezava, ravna linija, posebna dolžina, 1600 A, Al | EAE | 1.3 | m | 0 | 0
0
4.5 |  | 3011982 | KXA 17504-B-D Zbiralčna povezava, koleno navzdol, krog 425 mm, 1600 A, Al | EAE | 1 | kos | 0 | 0
0
4.6 |  | 3013830 | KXA 17504-B-P10 Priključna glava zbiralčne povezave na NN razdelilniku, 1600 A, Al | EAE | 1 | kos | 0 | 0
0
4.7 |  | 3047859 | Fleksibilni set, 1600 A | EAE | 1 | kos | 0 | 0
0
4.8 |  | 3025372 | Nosilec zbiralke - sponka za pritrditev na ohišje | EAE | 4 | kos | 0 | 0
0
4.9 |  |  | Kovinski nosilni C profili in pribor za vpetje v steno |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
4.10 |  |  | Bakrene zbiralke različnih dimenzij za prilagoditev priklopa nove zbiralčne povezave na obstoječi transformator |  | 10 | kg | 0 | 0
0
4.11 |  |  | Drobni vezni in označevalni material, doze, po potrebi izvajalca |  | 5 | %
5. | DIZEL AGREGAT | [6 empty] | 0
0
5.1 |  | F 500 GX | Dizel agregat 500 kVA / 400 kW, 400 VAC, FPT IVECO, 6 cilindrov | Visa | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | InteliGen 200 krmilnik za sinhrono obratovanje z omrežjem |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
5.2 |  |  | Dobava, dostava in postavitev dizel agregata na pripravljene temelje ter izvedba inštalacij. |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
5.3 |  |  | Zagon sistema, storitev tovarniškega serviserja za zagon novega dizel agregata (2 dnevni SAT) |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
5.4 |  |  | Drobni vezni in označevalni material, doze, po potrebi izvajalca |  | 5 | %
6. | KOMPENZACIJSKA NAPRAVA JALOVE MOČI | [6 empty] | 0
0
6.1 |  | FASK | Avtomatska filterska kompenzacija, tipa FASK, 250 kvar, uglašena na 134 Hz, p = 14%, glavne varovalke 500A, samostoječi razdelilnik ŠxVxG: ~800x2000x600mm | Enerprom | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | Upoštevati dobavo, namestitev in ožičenje v skladu s projektno dokumentacijo |  |  |  |  | 0
0
6.2 |  |  | Drobni vezni in označevalni material, doze, po potrebi izvajalca |  | 5 | %
7. | NN SESTAV | [6 empty] | 0
0
7.1 | =TP_NN | xEnergy | Ograjen, modularni, s preverjeno zasnovo s certifikatom in kosovno preverjen sestav nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav za dovod in razdelitev električne energije, postavljen znotraj TP Silosi v NN prostor na pripravljena nosilna tla. Konstrukcijska sestava je sestavljena iz več polj, z bočnimi stenami, elektro galvanizirana, prašno barvana - RAL7035. Stopnja mehanske zaščite IP31. Posluževanje sestava je s sprednje strani. Dovod v sestav je preko bakrenih zbiralk-zgoraj, odvod kabelski-spodaj/spredaj. Pozicija glavnih zbiralk v sestavu je zadaj/zgoraj. Ozemljitveni sistem TN-C, naznačena obratovalna napetost Ue=400 V, 50 Hz, naznačeni tok glavnih zbiralk je 1600 A, naznačen kratkotrajni vzdržni tok glavnih zbiralk Icw(1s) 65 kA, naznačen temenski tok glavnih zbiralk Ipk 143 kA. Izvedba skladno s standardom SIST EN 61439-1 in SIST EN 61439-2. | Eaton | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | Število polj: 4 |  |  |  |  | 0
|  |  | Število dovodnih polj: 2 |  |  |  |  | 0
|  |  | Število odvodnih polj: 2 |  |  |  |  | 0
|  |  | Število spojnih polj: / |  |  |  |  | 0
|  |  | Dolžina: 2225 mm |  |  |  |  | 0
|  |  | Višina: 2060 mm |  |  |  |  | 0
|  |  | Globina: 600 mm |  |  |  |  | 0
|  |  | Nazivna napetost: Un=400 V, 50 Hz, TN-C (-S) |  |  |  |  | 0
|  |  | Glavne zbiralke: 1600 A, 65 kA |  |  |  |  | 0
|  |  | Stopnja zaščite: IP31 |  |  |  |  | 0
|  |  | Odvod kablov: spodaj |  |  |  |  | 0
|  |  | - upoštevati je potrebno dobavo, dostavo ter vgradnjo sestava na mesto v stikališču |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
7.2 | 2Q1 | IZMX16N3-V16F-1 | Zaščitni odklopnik, 3polni, Iu = 1600 A, Icu = 50 kA, Ir = 640-1600 A, selektivnostni zaščitni modul, izvlačljiva izvedba | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-ST230AD-1 | Izklopilna tuljava 220-240 VAC/DC | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-SR230AD-1 | Vklopni sprožilnik 220-240 VAC/DC | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-LCS-SR-1 | Pomožni kontakt, IZMX/INX 16/40, signalizacija pripravljenosti za vklop, 1W | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-AS22-1 | Pomožni kontakti 2X NO/NC, 2W | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-M16-230AD-1 | Motorni pogon za napenjanje vzmeti (220-240 VAC, 220-250 VDC) | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-PLPC-M-1 | Kovinska ključavnica za zaklep mehanskih tipk na odklopniku | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-THV163-1 | Univerzalni glavni priključek, horizontalni/vertikalni, 630-1600A, 3p | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-CAS163-16000-1 | Kaseta 1600A, IZMX16 | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
0
7.3 | 4Q1 | IZMX16N3-V10F-1 | Zaščitni odklopnik, 3polni, Iu = 1000 A, Icu = 50 kA, Ir = 400-1600 A, selektivnostni zaščitni modul, izvlačljiva izvedba | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-ST230AD-1 | Izklopilna tuljava 220-240 VAC/DC | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-SR230AD-1 | Vklopni sprožilnik 220-240 VAC/DC | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-LCS-SR-1 | Pomožni kontakt, IZMX/INX 16/40, signalizacija pripravljenosti za vklop, 1W | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-AS22-1 | Pomožni kontakti 2X NO/NC, 2W | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-M16-230AD-1 | Motorni pogon za napenjanje vzmeti (220-240 VAC, 220-250 VDC) | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-PLPC-M-1 | Kovinska ključavnica za zaklep mehanskih tipk na odklopniku | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-THV163-1 | Univerzalni glavni priključek, horizontalni/vertikalni, 630-1600A, 3p | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IZMX-CAS163-16000-1 | Kaseta 1600A, IZMX16 | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
0
7.4 | 3F2, 3F3, 3F5 | NHW-SLS-3 | Varovalčni ločilnik, pokončni, velikosti 3, do 630A, 3-polni, vgradnja na zbiralke z razmikom 185mm | Eaton | 3 | kos | 0 | 0
0
7.5 | 3F1, 3F4 | NHW-SLS-2 | Varovalčni ločilnik, pokončni, velikosti 2, do 400A, 3-polni, vgradnja na zbiralke z razmikom 185mm | Eaton | 2 | kos | 0 | 0
0
7.6 | 1F1...1F6 | NHW-SLS-00/F | Varovalčni ločilnik, pokončni, velikosti 00, do 160A, 3-polni, vgradnja na zbiralke z razmikom 185mm | Eaton | 6 | kos | 0 | 0
0
7.7 | 3F2 | 500NHG3B | NH varovalčni vložek, 500A, gG, velikost 3 (1 kpl = 3 kos) | Eaton | 1 | kpl | 0 | 0
0
7.8 | 3F5 | 400NHG03B | NH varovalčni vložek, 400A, 500V, gG/gL karakteristika, velikost NH03 (1 kpl = 3 kos) | Eaton | 1 | kpl | 0 | 0
0
7.9 | 3F1 | 400NHG2B | NH varovalčni vložek, 400A, gG karakteristika, velikost 2 (1 kpl = 3 kos) | Eaton | 1 | kpl | 0 | 0
0
7.10 | 1F1, 1F2 | 80NHG00B | NH varovalčni vložek, 80A, 500V, gG/gL karakteristika, velikost 00 (1 kpl = 3 kos) | Eaton | 2 | kpl | 0 | 0
0
7.11 | 1F3...1F6 | 35NHG000B | NH varovalčni vložek, 35A, 500V, gG karakteristika, velikost 000 (1 kpl = 3 kos) | Eaton | 4 | kpl | 0 | 0
0
7.12 | 2T1, 2T1.1, 2T2, 2T2.1, 2T3 | TC10-1500-5A | Objemni tokovni transformator TC10-1500-5A | Circutor | 5 | kos | 0 | 0
0
7.13 | 4T1...4T3 | TC10-1000-5A | Objemni tokovni transformator TC10-1000-5A | Circutor | 3 | kos | 0 | 0
0
7.14 | 2F10, 4F10 | XNH00-A160 | Varovalčni ločilnik, 160A, 3p, montaža na panel, velikosti 00 | Eaton | 2 | kos | 0 | 0
|  | 125NHG00B | NH varovalčni vložek, 125A, 500V, gG/gL karakteristika, velikost 00 | Eaton | 6 | kos | 0 | 0
0
7.15 | 2F11, 4F11 | SPRT12-350/3-AX | Odvodnik prenapetosti, SPD razred T1+T2 (I+II, B+C), 25kA | Eaton | 2 | kos | 0 | 0
0
7.16 | 2F12 | Z-SLS/NEOZ/1 | Varovalčni ločilnik, 63A, 1p | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  | Z-SLS/B-16A | Varovalčni vložek velikosti D01, 16A, 400V, gl/gG karakteristika (1 kpl = 3 kos) | Eaton | 1 | kpl | 0 | 0
0
7.17 | 2F13 | PFL7-10/1N/C/003 | Kombiniran zaščitni odklopnik, 2 pol, 30mA, C10A, 10kA | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
0
7.18 | 2F14...2F17 | PL7-C6/1 | Instalacijski odklopnik, C6A, 1p, Icn=10kA | Eaton | 4 | kos | 0 | 0
|  | ZP-IHK | Pomožni kontakt 1N/O + 1N/C | Eaton | 4 | kos | 0 | 0
0
7.19 | 2F18...2F20 | PL7-C6/1-DC | Inštalacijski odklopnik, 1 pol, DC, C6A, 10kA | Eaton | 3 | kos | 0 | 0
|  | ZP-IHK | Pomožni kontakt 1N/O + 1N/C | Eaton | 3 | kos | 0 | 0
0
7.20 | 2Q10, 2Q11, 4Q10 | PKZM0-10 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir = 6.3-10A, 380VAC, montaža na DIN lestev | Eaton | 3 | kos | 0 | 0
0
7.21 | 2Q12, 4Q11 | PKZM0-2,5 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir = 1.6-2.5A, 690VAC, montaža na DIN lestev | Eaton | 2 | kos | 0 | 0
0
7.22 | 2P1, 4P1 | 7KM3220-0BA01-1DA0 | PMD SENTRON PAC3220 LCD, mrežni analizator s panelom za prikazovanje merjenih veličin, AC/DC | Siemens | 2 | kos | 0 | 0
|  | 7KM9300-0AE02-0AA0 | PMD SENTRON PAC3200 Ethernet/profinet dodatni modul | Siemens | 2 | kos | 0 | 0
0
7.23 | 2U1 | ATLDPS1 | Preklopni dvo vhodni napajalni modul za krmilno napetost 110/230VAC | Lovato | 1 | kos | 0 | 0
0
7.24 | 2G1 | WIPOS P1 24-5 | Napajalnik 24VDC, 5A, 1f/230VAC | Wieland | 1 | kos | 0 | 0
0
7.25 | 2K2 | DILA-31(230V50/60HZ) | Kontaktor, 3N/O+1N/C, AC, IP20, montaža na DIN lestev | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
0
7.26 | 2K1, 2K3 | DILM7-01(230V50/60HZ) | Kontaktor, 3p, 1 N/C, 3kW/400V, IP20, velikost okvirja FS1 | Eaton | 2 | kos | 0 | 0
0
7.27 | 2N1, 4N1 | BD-40A | Izolirana razvodna zbiralka za N in PE vodnike, 2 vrstična, 40A | Erico | 2 | kos | 0 | 0
0
7.28 | 2X1 | Z-SD230 | Šuko vtičnica, 2 polna, 16 A | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
0
7.29 | 2X30 | A3C 2.5 BL | Vrstna sponka, 3 priključne sponke | Weidmüller | 1 | kos | 0 | 0
0
7.30 | 2X4, 2X30, X3, X5, X10 | A3C 2.5 | Vrstna sponka, 2,5mm2, "push-in", 3 priključne sponke | Weidmüller | 70 | kos | 0 | 0
|  | AEP 3C 2.5 | Zaključna ploščica sponke | Weidmüller | 20 | kos | 0 | 0
0
7.31 | 2XT1_1, 4XT1_1 | WTL 6/1 | Tokovna sponka WTL 6 mm², vijačna pritrditev | Weidmüller | 18 | kos | 0 | 0
|  | WAP WTL6/1 | Zaključna ploščica (sponka) | Weidmüller | 2 | kos | 0 | 0
0
7.32 |  |  | Drobni vezni in označevalni material, doze, po potrebi izvajalca |  | 5 | %
7.33 |  |  | OPOMBA: V fazi projektiranja niso bile določene nazivne moči za odcepa TEHNOLOGIJA 3 in TEHNOLOGIJA 4. Ustrezne varovalčne vložke se predvidi kasneje.
8. | PRIKLJUČNA MERILNA OMARICA +PMO | [6 empty] | 0
0
8.1 | =TP_SN+PMO |  | Dobava opreme, izdelava razdelilnika ter ožičenje električne opreme in montaža v skladu s projektno dokumentacijo in predpisi ki jih določa SODNSEE |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
8.2 |  | CS-86/250 | Kovinska razdelilna omara za montažo na steno, RAL 7035, dimenzije: 600x800x250mm (ŠxVxG), IP65 | Eaton | 1 | kpl | 0 | 0
|  | MPL-7050-CS | + montažna plošča, dimenzije: 700x500mm (VxŠ) | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
|  |  | + set za pritrditev omarice na steno |  | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | + adapter za namestitev cilindrične ključavnice |  | 1 | kpl | 0 | 0
|  | SKINTOP ST-M 20x1,5 | + kabelske uvodnice M20x1,5 | Lapp | 6 | kos | 0 | 0
0
8.3 | -F1 | PL7-C6/3 | Inštalacijski odklopnik PL7, 3 pol, C6A, 19kA | Eaton | 1 | kos | 0 | 0
0
8.4 | -F2 | PU II 4/R 130V/40kA | Prenapetostni odvodnik modularne izvedbe, razred II, 130V, 40kA, 4polni | Weidmüller | 1 | kos | 0 | 0
0
8.5 | -1U1 | MT880-T1A42R46S43 | Števec električne energije MT880, 3x57.7/110V…3x 240/415V, 6A* | Iskra Emeco | 1 | kos | 0 | 0
|  | +IL900070-A | Števčna plošča, siva | Schrack | 1 | kos | 0 | 0
|  |  | * Števec dobavi in vgradi SODO operater skladno s tipizacijo SONDSEE |  |  |  |  | 0
0
8.6 | -X_MPL1 | WTL 6/1 | Tokovna sponka WTL 6 mm², vijačna pritrditev | Weidmüller | 15 | kos | 0 | 0
|  | WAP WTL6/1 | Zaključna ploščica (sponka) | Weidmüller | 1 | kos | 0 | 0
0
8.7 |  |  | Drobni vezni in označevalni material po potrebi izvajalca |  | 5 | %
9. | KABELSKE POVEZAVE | [6 empty] | 0
0
9.1 |  | FG16OR16 1x240 mm² | Fino ožičeni bakreni vodnik, razred 5, izolacija iz trde EPM gume, kakovost G16, koncentrično pletena jedra, izolacija 0,6/1 kV, 4x1x240 mm2 po fazi, za NN povezavo: DEA - NN blok (dolžina trase ~40 m) |  | 640 | m* | 0 | 0
|  |  | - dobava, polaganje in obojestranski priklop kablov, vključno s spojnim materialom |  | 16 | kpl | 0 | 0
|  |  | * Točna dolžina kabelske tras ni znana, pred izvedbo je potrebna potrditev investitorja, da se omenjeni kabel zamenja v sklopu tega projekta |  |  |  |  | 0
0
9.2 |  |  | Trasi do TEHNOLOGIJA 1 in TEHNOLOGIJA 2 |  |  | m* |  | 0
|  |  | * Kabli so v popisu tehnologije |  |  |  |  | 0
0
9.3 |  | FG7OR 4x150 mm² | Energetski kabel, izoliran z etilpropilensko gumo z visoko stopnjo kakovosti G7, bakreni vodnik, zunanji plašč XLPE, samogasen, št. žil in premer kabla 4x150 mm² (dolžina trase do KOMPENZACIJE ~10m) |  | 20 | m* | 0 | 0
|  |  | - dobava, polaganje in obojestranski priklop kablov, vključno s spojnim materialom |  | 2 | kpl | 0 | 0
|  |  | * Točna dolžina kabelske tras ni znana, pred izvedbo je potrebna potrditev investitorja, da se omenjeni kabel zamenja v sklopu tega projekta |  |  |  |  | 0
0
9.4 |  | NSGAFÖU 1,8/3kV 1x4 mm² | VDE certificiran napajalni kabel, gumijast kabel z zunanjim premazom, za tokokroge visokih KS moči |  | 2 | m | 0 | 0
|  |  | - dobava, polaganje in obojestranski priklop kablov, vključno s spojnim materialom |  | 2 | kpl | 0 | 0
0
9.5 |  | YSLY-JZ 7x2,5 mm² | Fleksibilni krmilni kabel, oštevilčene žile, št. žil in premer jedra 7x2,5 mm² |  | 10 | m | 0 | 0
|  |  | - dobava, polaganje in obojestranski priklop kablov, vključno s spojnim materialom |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
9.6 |  | YSLY-JZ 5x2,5 mm² | Fleksibilni krmilni kabel, oštevilčene žile, št. žil in premer jedra 5x2,5 mm² |  | 10 | m | 0 | 0
|  |  | - dobava, polaganje in obojestranski priklop kablov, vključno s spojnim materialom |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
9.7 |  | YSLY-JZ 4x2,5 mm² | Fleksibilni krmilni kabel, oštevilčene žile, št. žil in premer jedra 4x2,5 mm² |  | 40 | m | 0 | 0
|  |  | - dobava, polaganje in obojestranski priklop kablov, vključno s spojnim materialom |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
9.8 |  | YSLY-JZ 3x2,5 mm² | Fleksibilni krmilni kabel, oštevilčene žile, št. žil in premer jedra 3x2,5 mm² |  | 60 | m | 0 | 0
|  |  | - dobava, polaganje in obojestranski priklop kablov, vključno s spojnim materialom |  | 3 | kpl | 0 | 0
0
9.9 |  | YSLY-JZ 7x1,5 mm² | Fleksibilni krmilni kabel, oštevilčene žile, št. žil in premer jedra 7x1,5 mm² |  | 20 | m | 0 | 0
|  |  | - dobava, polaganje in obojestranski priklop kablov, vključno s spojnim materialom |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
9.10 |  | YSLY-JZ 5x1,5 mm² | Fleksibilni krmilni kabel, oštevilčene žile, št. žil in premer jedra 5x1,5 mm² |  | 30 | m | 0 | 0
|  |  | - dobava, polaganje in obojestranski priklop kablov, vključno s spojnim materialom |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
9.11 |  | YSLY-JZ 4x1,5 mm² | Fleksibilni krmilni kabel, oštevilčene žile, št. žil in premer jedra 4x1,5 mm² |  | 80 | m | 0 | 0
|  |  | - dobava, polaganje in obojestranski priklop kablov, vključno s spojnim materialom |  | 2 | kpl | 0 | 0
0
9.12 |  | YSLY-JZ 3x0,75 mm² | Fleksibilni krmilni kabel, oštevilčene žile, št. žil in premer jedra 3x0,75 mm² |  | 80 | m | 0 | 0
|  |  | - dobava, polaganje in obojestranski priklop kablov, vključno s spojnim materialom |  | 2 | kpl | 0 | 0
0
9.13 |  | STARE POVEZAVE | Odklop vseh starih odvodnih kablov iz starega NN sestava |  | 15 | kpl~ | 0 | 0
0
9.14 |  |  | Izvedba požarnega tesnenja kabelskih prebojev na prehodih iz stikališča v transformatorske prostore. | Hilti | 1 | kpl | 0 | 0
0
9.15 |  | KP 100/100 | Perforirana kabelska polica, višine 100mm, širine 100mm, pocinkana pločevina (FeZn) | Hermi | 30 | m | 0 | 0
|  |  | - dobava in polaganje, vključno z montažnim materialom za police |  |  |  |  | 0
0
9.16 |  | PN16 | Plastične PN cevi za nadometno ureditev inštalacij, 16mm |  | 20 | m | 0 | 0
|  |  | - dobava in polaganje, vključno z montažnim materialom |  |  |  |  | 0
0
9.17 |  |  | Drobni vezni in označevalni material, doze, po potrebi izvajalca. |  | 7 | %
10. | OZEMLJITVE-STRELOVOD-IZENAČEVANJE POTENCIALA | [6 empty] | 0
0
10.1 |  | Rf 30x3,5mm | Ploščati vodnik (valjanec) iz nerjaveče pločevine, tip Rf 30x3,5 mm | Hermi | 190 | m | 0 | 0
0
10.2 |  | KON01 | Merilna križna sponka za spojitev valjancev do 30mm, v zemlji ali na prostem, Rf, 58mm x 58mm, vijaki M8 | Hermi | 40 | kos | 0 | 0
0
10.3 |  | KON02 | Merilna križna sponka za spojitev ploščatih in okroglih vodnikov do 30mm, v zemlji ali na prostem, Rf, 58mm x 58mm, vijaki M8 | Hermi | 10 | kos | 0 | 0
0
10.4 |  | ZON03 | Zidni nosilec za ploščate ali okrogle vodnike, za trde stene, Rf , vijaki + PVC vložek | Hermi | 30 | kpl | 0 | 0
0
10.5 |  | H07V-K 1x6mm | Izoliran bakreni vodnik za izenačenje potencialov, Cu 6mm2, rumeno-zelen |  | 20 | m | 0 | 0
0
10.6 |  | H07V-K 1x16mm | Izoliran bakreni vodnik za izenačenje potencialov, Cu 16mm2, rumeno-zelen |  | 20 | m | 0 | 0
0
10.7 |  | H07V-K 1x95mm | Izoliran bakreni vodnik za izenačenje potencialov, Cu 95mm2, rumeno-zelen |  | 10 | m | 0 | 0
0
10.8 |  |  | Drobni vezni in označevalni material, doze, po potrebi izvajalca |  | 5 | %
11. | STORITVE | [6 empty] | 0
0
11.1 |  | MERITVE | Izvedba pregleda in preizkus električnih inštalacij skladno z zakoni in predpisi ter izdajo ustreznih zapisnikov, poročil in dokazil. |  | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | - Merjenje izolacijske upornosti. |  |  |  |  | 0
|  |  | - Merjenje impedance okvarne zanke. |  |  |  |  | 0
|  |  | - Merjenje izenačitve potencialov. |  |  |  |  | 0
|  |  | - Funkcionalni preizkus električnih instalacij. |  |  |  |  | 0
|  |  | - Nastavitev zaščitnih naprav. |  |  |  |  | 0
0
11.2 |  | MERITVE EMC | Izvedba meritev ter izdelava poročila elektromagnetnega sevanja v okolici transformatorske postaje. Preveriti je potrebno vpliv EMC sevanja v prostorih ob TP, kjer je stalno prisotno osebje. |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
11.3 |  | DOKUMENTACIJA | Dokumentacija dokazil o zanesljivosti objekta (DZO) |  | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | Vnos vseh sprememb v PZI projekt - izdelava PID projekta |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
11.4 |  | IZVEDBA PROJEKTA | Vodenje projekta |  | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | Zagon sistema in izdelava zapisnikov (FAT, SAT) |  | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev |  | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | Navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo za vso vgrajeno opremo |  | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | Projektantski nadzor |  | 1 | kpl | 0 | 0
0
11.5 |  |  | Nepredvidena dodatna dela so upoštevana v skupni rekapitulaciji. OPOMBA: Postavka velja za celoten predmetni popis in se jo obvezno v celoti ponudi v fazi ponudbe!
11.6 |  |  | OPOMBA: V kolikor izvajalec predlaga izbor drugega proizvajalca in tipa opreme se mora o tem posvetovati s projektantom, da se potrdi ustreznost ekvivalenta.

## Dokumentacija
DOKUMENTACIJA
Zap. št. | Opis | Količina (kpl) | Cena/kpl | Skupaj
1. | PID dokumentacija - celostna (vključena vsa dela) - 2 x tiskani izvod in 1 x elektronski izvod (USB ključ) | 1 | 0 | 0
2. | DZO dokumentacija - celostna (dokazila s poročili, certifikati, atesti, seznami, ipd.) - 1 x tiskan izvod in 1 x elektronski izvod (USB ključ) | 1 | 0 | 0
| Skupaj dokumentacija: |  |  | 0