## REKAPITULACIJA
POPIS DEL
Postavitev sončnih elektrarn za samooskrbo na javnih stavbah v lasti Občine
Vrhnika
SKUPNA REKAPITULACIJA
| OBJEKT | VREDNOST (V EUR) brez DDV | VREDNOST (V EUR) z DDV
1 | SE OŠ Antona Martina Slomška | 0 | 0
2 | SE Vrtec Želvica | 0 | 0
3 | SE Vrtec Žabica | 0 | 0
4 | SE Cankarjev dom Vrhnika | 0 | 0
5 | SE Glasbena šola Vrhnika | 0 | 0
6 | SE OŠ Ivana Cankarja | 0 | 0
7 | SE Garderobni objekt v ŠP Vrhnika | 0 | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV | 0
|  | DDV | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0
SPLOŠNO:
1. Pri izdelavi ponudbenega predračuna je potrebno upoštevati vse navedbe, detajle in
navodila iz tega popisa ter tehnične in razpisne dokumentacije.
2. V postavkah popisa, kjer je naveden proizvajalec, ponudnik lahko ponudi izdelek drugega .
proizvajalca, enake ali boljše kvalitete
3. V posameznih postavkah ''Cena dela/EM'' so vključena vsa dela (montaža, vgradnja, polaganje…).
4. Vrednosti posatvk popisov posameznih objektov so podane brez DDV.

## 1_OŠ ANTONA MARTINA SLOMŠKA
Objekt: SE OŠ Martina Slomška 1
Št. projekta: HZMS1-83/2024
Oznaka mape: HZMS1-7X/M01
Popis opreme -FNG
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | JKM 60HL4 480 M | Jinko Solar | -S1.1 do | 71 | kos |  |  | 0
| 480 Wp |  |  | -S1.4
Dimenzije 1903 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija | Dome 6 | K2 |  | 1 | kpl |  |  | 0
| Osnovni nosilec | D-Dome 6.10 Base Set | K2
| Zgornji nosilec | Dome 6.10 Peak | K2
| Konektor | Dome6.10 Connector | K2
+ Terra Grif PL
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
[8 empty] | FNG SKUPAJ | 0
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SUN-33K-G04 | DEYE | BRU1 | 1 | kos |  |  | 0
| Komunikacijski vmesnik | USB/WIFI ključek | DEYE |  | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | BRU SKUPAJ | 0
Popis opreme +SBAC1 in +SBDC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kovinska zidna omarica | WSM 4050260 | Schrack | +SBAC1 | 1 | kos |  |  | 0
Širina/Višin/Globina 400 x 500 x 260 mm
2. | FID stikalo | 3p, 63A, 300 mA | Schrack | -F0 | 1 | kos |  |  | 0
3. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p, 50A | Schrack | -F1, | 1 | kos |  |  | 0
4. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p, 6A | Schrack | -F2 | 1 | kos |  |  | 0
5. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
6. | DC varovalčni ločilnik PCF 10 | PCF10, gPV 20A | Eti | -1F1 do -1F8 | 8 | kos |  |  | 0
Varovalke gPV 20A
7. | Prenapetostni odvodnik | PZH R1 PV/1000/7 M | Hermi | -1F101 do -1F104 | 4 | kos |  |  | 0
8. | Vrstne sponke | VS6 | Strojkoplast | -X1 do .X2 | 24 | kos |  |  | 0
9. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Strojkoplast | -GND | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | +SBAC1 in +SBDC1 SKUPAJ | 0
Popis opreme – OPTIMIZATORJI
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Optimizator | TS4-A-O | Tigo |  | 71 | kos |  |  | 0
2. | CCA Kit | CCA Kit | Tigo | CCA1 | 1 | kos |  |  | 0
3. | TAP Tigo Access Point | TAP | Tigo | TAP1 | 1 | kos |  |  | 0
4. | Stikalo – »Rapid Shutdown« | KG10A T203/04E | Schrack | S1 | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | OPTIMIZATORJI SKUPAJ | 0
Popis opreme +PMO_SE (PS3.a)
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Vertikalni varovalčni ločilnik 165 mm | Vel.0 M8 3p 160A | Wohner | -0F1 | 1 | kos |  |  | 0
Varovalke 63 A
2. | Števec električne energije | MT880 D2 A42R56 | Iskra emeco | -P2 | 1 | kos |  |  | 0
3. | Komunikator | GSM CM-v-3 | Iskra emeco |  | 1 | kos |  |  | 0
4. | Kontaktor | LTD31135, 55kW, 400V | Schrack | -K1 | 1 | kos |  |  | 0
5. | Napetostno frekvenčni rele | URNA 0345 | Schrack | -K2 | 1 | kos |  |  | 0
6. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p C 6A | Schrack | -1F2 | 1 | kos |  |  | 0
7. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p C 6A | Schrack | -1F1 | 1 | kos |  |  | 0
8. | Stikala za ED letev | Series MM 230 V | Schrack | -S1, -S2 | 2 | kos |  |  | 0
9. | Signalna lučka | LED 230V AC | Schrack | -H1 do -H6 | 6 | kos |  |  | 0
10. | Priključne sponke | VS16 | Strojkoplast | -X1 | 24 | kos |  |  | 0
11. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
[8 empty] | +PMO_SE SKUPAJ | 0
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi | a1,b1 do a8,b8 | 240 | m |  |  | 0
2. | Kabel AC | FG160R16 5x16 | General Cavi | o1, d1 | 80 | m |  |  | 0
4. | Kabel AC | FG160R16 3x1.5 | General Cavi | co1 | 15 | m |  |  | 0
8. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis | gip1 do gip4 | 50 | m |  |  | 0
4. | Kabel AC | FG160R16 4x240 | General Cavi | tp3 | 5 | m |  |  | 0
10. | Cev za kabelsko kanalzacijo | PHD (Stigmaflex Ø 160 mm) |  |  | 40 | m |  |  | 0
11. | Valjanec | Fe/Zn 4x25 mm | Hermi |  | 40 | m |  |  | 0
12. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 20 | m |  |  | 0
13. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 16 | kos |  |  | 0
[8 empty] | KABLI IN KABELSKE POLICE SKUPAJ | 0
Popis opreme – strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP-P16RF | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP6 | 6 | kos |  |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 20 | m |  |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 8 | kos |  |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic je lahko manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
[8 empty] | STRELOVOD SKUPAJ | 0
Stojalo za razsmernike
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za namestitev razsmernika |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
na steno
[8 empty] | STOJALO ZA RAZSMERNIKE SKUPAJ | 0
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
vzdrževanje NOV
[8 empty] | Meritve in navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV SKUPAJ | 0
Projektna dokumentacija izvedenih del PID
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izdelava PID |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
[8 empty] | PID SKUPAJ | 0
OŠ ANTONA MARTINA SLOMŠKA SKUPAJ | [8 empty] | 0

## 2_VRTEC ŽELVICA
Objekt: SE Vrtec Želvica 1
Št. projekta: HZŽE1-85/2024
Oznaka mape: HZŽE1-7X/M01
Popis opreme -FNG
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | JKM 480 M | Jinko Solar | -S1.1 do | 43 | kos |  |  | 0
| 480 Wp |  |  | -S1.3
Dimenzije 1903 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija | Dome 6 | K2 |  | 1 | kpl |  |  | 0
| Osnovni nosilec | D-Dome 6.10 Base Set | K2
| Zgornji nosilec | Dome 6.10 Peak | K2
| Konektor | Dome6.10 Connector | K2
+ Terra Grif PL
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
[8 empty] | FNG SKUPAJ | 0
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SUN-30K-G04 | DEYE | BRU1 | 1 | kos |  |  | 0
| Komunikacijski vmesnik | USB/WIFI ključek | DEYE |  | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | +BRU SKUPAJ | 0
Popis opreme +SBAC1 in +SBDC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kovinska zidna omarica | WSM 4050260 | Schrack | +SBAC1 | 1 | kos |  |  | 0
Širina/Višin/Globina 400 x 500 x 260 mm
2. | FID stikalo | 3p, 63A, 300 mA | Schrack | -F0 | 1 | kos |  |  | 0
3. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p, 50A | Schrack | -F1, | 1 | kos |  |  | 0
4. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p, 6A | Schrack | -F2 | 1 | kos |  |  | 0
5. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
6. | DC varovalčni ločilnik PCF 10 | PCF10, gPV 20A | Eti | -1F1 do -1F6 | 6 | kos |  |  | 0
Varovalke gPV 20A
7. | Prenapetostni odvodnik | PZH R1 PV/1000/7 M | Hermi | -1F101 do -1F103 | 3 | kos |  |  | 0
8. | Vrstne sponke | VS6 | Strojkoplast | -X1 do .X2 | 24 | kos |  |  | 0
9. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Strojkoplast | -GND | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | +SBAC1 in +SBDC1 SKUPAJ | 0
Popis opreme – OPTIMIZATORJI
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Optimizator | TS4-A-O | Tigo |  | 43 | kos |  |  | 0
2. | CCA Kit | CCA Kit | Tigo | CCA1 | 1 | kos |  |  | 0
3. | TAP Tigo Access Point | TAP | Tigo | TAP1 | 1 | kos |  |  | 0
4. | Stikalo – »Rapid Shutdown« | KG10A T203/04E | Schrack | S1 | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | OPTIMIZATORJI SKUPAJ | 0
Popis opreme +PMO_SE (PS3.a)
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Komunikator | GSM CM-v-3 | Iskra emeco |  | 1 | kos |  |  | 0
2. | Kontaktor | LTD31135, 55kW, 400V | Schrack | -K1 | 1 | kos |  |  | 0
3. | Napetostno frekvenčni rele | URNA 0345 | Schrack | -K2 | 1 | kos |  |  | 0
4. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p C 6A | Schrack | -1F2 | 1 | kos |  |  | 0
5. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p C 6A | Schrack | -1F1 | 1 | kos |  |  | 0
6. | Stikala za ED letev | Series MM 230 V | Schrack | -S1, -S2 | 2 | kos |  |  | 0
7. | Signalna lučka | LED 230V AC | Schrack | -H1 do -H6 | 6 | kos |  |  | 0
8. | Priključne sponke | VS16 | Strojkoplast | -X1 | 24 | kos |  |  | 0
9. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
[8 empty] | +PMO_SE SKUPAJ | 0
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi | a1,b1 do a8,b8 | 240 | m |  |  | 0
2. | Kabel AC | FG160R16 5x16 | General Cavi | o1, d1 | 80 | m |  |  | 0
3. | Kabel AC | FG160R16 3x1.5 | General Cavi | co1 | 15 | m |  |  | 0
4. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis | gip1 do gip4 | 50 | m |  |  | 0
5. | Valjanec | Fe/Zn 4x25 mm | Hermi |  | 40 | m |  |  | 0
6. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 20 | m |  |  | 0
7. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 16 | kos |  |  | 0
[8 empty] | KABLI IN KABELSKE POLICE SKUPAJ | 0
Popis opreme – strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP-P16RF | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP6 | 6 | kos |  |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 20 | m |  |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 8 | kos |  |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic je lahko manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
[8 empty] | STRELOVOD SKUPAJ | 0
Stojalo za razsmernike
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za namestitev razsmernika |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
na steno
[8 empty] | STOJANLO ZA RAZSMERNIKE SKUPAJ | 0
Meritve in navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
vzdrževanje NOV
[8 empty] | Meritve in navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV SKUPAJ | 0
Projektna dokumentacija izvedenih del PID
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izdelava PID |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
[8 empty] | PID SKUPAJ | 0
SE VRTEC ŽELVICA SKUPAJ | [8 empty] | 0

## 3_VRTEC ŽABICA
Objekt: SE Vrtec Žabica 1
Št. projekta: HZVŽ1-81/2024
Oznaka mape: HZVŽ1-7X/M01
Popis opreme -FNG
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | TSM-NEG9R.28 440 M | Trina Solar | -S1.1 do | 78 | kos |  |  | 0
| 440 Wp |  |  | -S1.4
Dimenzije 1762 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija |  | K2 |  | 1 | kpl |  |  | 0
| Strešna kljuka | SingleRail | K2
| Vzdolžni profil | SingleRail | K2
| Spojni element | SingleRail | K2
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
[8 empty] | FNG SKUPAJ | 0
Popis opreme +BRU in +BAT
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SUN-33K-G04 | DEYE | BRU1 | 1 | kos |  |  | 0
| Komunikacijski vmesnik | USB/WIFI ključek | DEYE |  | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | +BRU in +BAT SKUPAJ | 0
Popis opreme +SBAC1 in +SBDC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kovinska zidna omarica | WSM 6060260 | Schrack | +SBAC1 | 1 | kos |  |  | 0
Širina/Višin/Globina 600 x 600 x 260 mm
2. | FID stikalo | 3p, 63A, 300 mA | Schrack | -F0 | 1 | kos |  |  | 0
3. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p, 50A | Schrack | -F1, | 1 | kos |  |  | 0
4. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p, 6A | Schrack | -F2 | 1 | kos |  |  | 0
5. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
6. | DC varovalčni ločilnik PCF 10 | PCF10, gPV 20A | Eti | -1F1 do -1F8 | 8 | kos |  |  | 0
Varovalke gPV 20A
7. | Prenapetostni odvodnik | PZH R1 PV/1000/7 M | Hermi | -1F101 do -1F104 | 4 | kos |  |  | 0
8. | Vrstne sponke | VS6 | Strojkoplast | -X1 do .X2 | 24 | kos |  |  | 0
9. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Strojkoplast | -GND | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | +SBAC1 in +SBDC1 SKUPAJ | 0
Popis opreme – OPTIMIZATORJI
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Optimizator | TS4-A-O | Tigo |  | 78 | kos |  |  | 0
2. | CCA Kit | CCA Kit | Tigo | CCA1 | 1 | kos |  |  | 0
3. | TAP Tigo Access Point | TAP | Tigo | TAP1 | 1 | kos |  |  | 0
4. | Stikalo – »Rapid Shutdown« | KG10A T203/04E | Schrack | S1 | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | OPTIMIZATORJI SKUPAJ | 0
Popis opreme +PMO_SE (PS3.a)
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Poliester zunanja omarica | SLPS 111000 | Schrack | +PMO1 | 1 | kos |  |  | 0
| Širina/Višin/Globina 1115 x 1065 x 322 mm | IP65
Podstavek 1115 x 300 x 322 mm
2. | Natični zbiralčni sistem 185 mm | BusBar system 185 | Schrack | -L1,-L2,-L3 | 1 | kpl |  |  | 0
-PEN
3. | Vertikalni varovalčni ločilnik 165 mm | Vel.0 M8 3p 160A | Wohner | -0F2 | 1 | kos |  |  | 0
Varovalke 63 A
4. | Vertikalni varovalčni ločilnik 185 mm | Vel.00 M8 3p 160A | Wohner | -F101 | 1 | kos |  |  | 0
Varovalke 100 A
5. | Prenapetostni odvodnik | Protec T1 | ISKRA | -F102 | 1 | kos |  |  | 0
300 V / 27,5 kA
6. | Števec električne energije | MT880 D2 A42R56 | Iskra emeco | -P2 | 1 | kos |  |  | 0
7. | Komunikator | GSM CM-v-3 | Iskra emeco |  | 1 | kos |  |  | 0
8. | Kontaktor | LTD31135, 55kW, 400V | Schrack | -K1 | 1 | kos |  |  | 0
9. | Napetostno frekvenčni rele | URNA 0345 | Schrack | -K2 | 1 | kos |  |  | 0
10. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p C 6A | Schrack | -F2 | 1 | kos |  |  | 0
11. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p C 6A | Schrack | -F3 | 1 | kos |  |  | 0
12. | Stikala za ED letev | Series MM 230 V | Schrack | -S1, -S2 | 2 | kos |  |  | 0
13. | Signalna lučka | LED 230V AC | Schrack | -H1 do -H6 | 6 | kos |  |  | 0
14. | Priključne sponke | VS16 | Strojkoplast | -X1 | 24 | kos |  |  | 0
15. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
[8 empty] | +PMO_SE SKUPAJ | 0
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi | a1,b1 do a8,b8 | 240 | m |  |  | 0
2. | Kabel AC | FG160R16 5x16 | General Cavi | o1, d1 | 80 | m |  |  | 0
4. | Kabel AC | FG160R16 3x1.5 | General Cavi | co1 | 15 | m |  |  | 0
8. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis | gip1 do gip4 | 50 | m |  |  | 0
4. | Kabel AC | FG160R16 4x240 | General Cavi | tp3 | 5 | m |  |  | 0
10. | Cev za kabelsko kanalzacijo | PHD (Stigmaflex Ø 160 mm) |  |  | 40 | m |  |  | 0
11. | Valjanec | Fe/Zn 4x25 mm | Hermi |  | 40 | m |  |  | 0
12. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 20 | m |  |  | 0
13. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 16 | kos |  |  | 0
[8 empty] | KABLI IN KABELSKE POLICE SKUPAJ | 0
Popis opreme – strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP-P16 Rf | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP6 | 6 | kos |  |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 20 | m |  |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 8 | kos |  |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic je lahko manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
[8 empty] | STRELOVOD SKUPAJ | 0
Stojalo za razsmernike
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za namestitev razsmernika |  |  |  | 3 | kpl |  |  | 0
steno
[8 empty] | STOJALO ZA RAZSMERNIKE SKUPAJ | 0
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
vzdrževanje NOV
[8 empty] | Meritve in navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV SKUPAJ | 0
Projektna dokumentacija izvedenih del PID
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izdelava PID |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
[8 empty] | PID SKUPAJ | 0
SE VRTEC ŽABICA SKUPAJ | [8 empty] | 0

## 4_CANKARJEV DOM
Objekt: SE Cankarjev dom Vrhnika 1
Št. projekta: HZCD1-89/2024
Oznaka mape: HZCD1-7X/M01
Popis opreme -FNG
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | 54HL4R-V | Jinko Solar | -S1.1 do | 80 | kos |  |  | 0
| 430 Wp |  |  | -S1.5
Dimenzije 1762 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija | Dome 6 | K2 |  | 1 | kpl |  |  | 0
| Osnovni nosilec | D-Dome 6.10 Base Set | K2
| Zgornji nosilec | Dome 6.10 Peak | K2
| Konektor | Dome6.10 Connector | K2
+ Terra Grif PL
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
[8 empty] | FNG SKUPAJ | 0
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SUN-30K-G04 | DEYE | BRU1 | 1 | kos |  |  | 0
| Komunikacijski vmesnik | USB/WIFI ključek | DEYE |  | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | +BRU SKUPAJ | 0
Popis opreme +SBAC1 in +SBDC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kovinska zidna omarica | WSM 4050260 | Schrack | +SBAC1 | 1 | kos |  |  | 0
Širina/Višin/Globina 400 x 500 x 260 mm
2. | FID stikalo | 3p, 63A, 300 mA | Schrack | -F0 | 1 | kos |  |  | 0
3. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p, 50A | Schrack | -F1, | 1 | kos |  |  | 0
4. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p, 6A | Schrack | -F2 | 1 | kos |  |  | 0
5. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
6. | DC varovalčni ločilnik PCF 10 | PCF10, gPV 20A | Eti | -1F1 do -1F10 | 10 | kos |  |  | 0
| Varovalke gPV 20A | [7 empty] | 0
7. | Prenapetostni odvodnik | PZH R1 PV/1000/7 M | Hermi | -1F101 do -1F105 | 5 | kos |  |  | 0
8. | Vrstne sponke | VS6 | Strojkoplast | -X1 do .X2 | 24 | kos |  |  | 0
9. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Strojkoplast | -GND | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | +SBAC1 in +SBDC1 SKUPAJ | 0
Popis opreme – OPTIMIZATORJI
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Optimizator | TS4-A-O | Tigo |  | 80 | kos |  |  | 0
2. | CCA Kit | CCA Kit | Tigo | CCA1 | 1 | kos |  |  | 0
3. | TAP Tigo Access Point | TAP | Tigo | TAP1 | 1 | kos |  |  | 0
4. | Stikalo – »Rapid Shutdown« | KG10A T203/04E | Schrack | S1 | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | OPTIMIZATORJI SKUPAJ | 0
Popis opreme +PMO_SE (PS3.a)
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kontaktor | LTD26533, 36kW, 400V | Schrack | -K1 | 1 | kos |  |  | 0
2. | Napetostno frekvenčni rele | URNA 0345 | Schrack | -K2 | 1 | kos |  |  | 0
3. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p C 6A | Schrack | -1F2 | 1 | kos |  |  | 0
4. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p C 6A | Schrack | -1F1 | 1 | kos |  |  | 0
5. | Stikala za ED letev | Series MM 230 V | Schrack | -S1, -S2 | 2 | kos |  |  | 0
6. | Signalna lučka | LED 230V AC | Schrack | -H1 do -H6 | 6 | kos |  |  | 0
7. | Priključne sponke | VS16 | Strojkoplast | -X1 | 24 | kos |  |  | 0
8. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
[8 empty] | +PMO_SE SKUPAJ | 0
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi | a1,b1 do a8,b8 | 240 | m |  |  | 0
2. | Kabel AC | FG160R16 5x16 | General Cavi | o1, d1 | 80 | m |  |  | 0
3. | Kabel AC | FG160R16 3x1.5 | General Cavi | co1 | 15 | m |  |  | 0
4. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis | gip1 do gip4 | 50 | m |  |  | 0
5. | Valjanec | Fe/Zn 4x25 mm | Hermi |  | 40 | m |  |  | 0
6. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 20 | m |  |  | 0
7. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 16 | kos |  |  | 0
[8 empty] | KABLI IN KABELSKE POLICE SKUPAJ | 0
Popis opreme – strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP-P16RF | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP6 | 6 | kos |  |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 20 | m |  |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 8 | kos |  |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic je lahko manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
[8 empty] | STRELOVOD SKUPAJ | 0
Stojalo za razsmernike
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za namestitev razsmernika |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
na steno
[8 empty] | STOJALA ZA RAZSMERNIKE SKUPAJ | 0
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
vzdrževanje NOV
[8 empty] | Meritve in navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV SKUPAJ | 0
Projektna dokumentacija izvedenih del PID
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izdelava PID |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
[8 empty] | PID SKUPAJ | 0
CANKARJEV DOM SKUPAJ | [8 empty] | 0

## 5_GLASBENA ŠOLA
Objekt: SE Glasbena šola Vrhnika
Št. projekta: HZGŠ-811/2024
Oznaka mape: HZGŠ-7X/M01
Popis opreme -FNG
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | JKM 425 M | Jinko Solar | -S1.1 do | 27 | kos |  |  | 0
| 425 Wp |  |  | -S1.2
Dimenzije 1762 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija | Dome 6 | K2 |  | 1 | kpl |  |  | 0
| Osnovni nosilec | D-Dome 6.10 Base Set | K2
| Zgornji nosilec | Dome 6.10 Peak | K2
| Konektor | Dome6.10 Connector | K2
+ Terra Grif PL
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
[8 empty] | FNG SKUPAJ | 0
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SUN-15K-G05 | DEYE | BRU1 | 1 | kos |  |  | 0
| Komunikacijski vmesnik | USB/WIFI ključek | DEYE |  | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | BRU SKUPAJ | 0
Popis opreme +SBAC1 in +SBDC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kovinska zidna omarica | WSM 4050260 | Schrack | +SBAC1 | 1 | kos |  |  | 0
Širina/Višin/Globina 400 x 500 x 260 mm
2. | FID stikalo | 3p, 20A, 300 mA | Schrack | -F0 | 1 | kos |  |  | 0
3. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p, 20A | Schrack | -F1, | 1 | kos |  |  | 0
4. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p, 6A | Schrack | -F2 | 1 | kos |  |  | 0
5. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
6. | DC varovalčni ločilnik PCF 10 | PCF10, gPV 20A | Eti | -1F1 do -1F4 | 6 | kos |  |  | 0
Varovalke gPV 20A
7. | Prenapetostni odvodnik | PZH R1 PV/1000/7 M | Hermi | -1F101 do -1F102 | 3 | kos |  |  | 0
8. | Vrstne sponke | VS6 | Strojkoplast | -X1 do .X2 | 24 | kos |  |  | 0
9. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Strojkoplast | -GND | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | +SBAC1 in +SBDC1 SKUPAJ | 0
Popis opreme – OPTIMIZATORJI
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Optimizator | TS4-A-O | Tigo |  | 46 | kos |  |  | 0
2. | CCA Kit | CCA Kit | Tigo | CCA1 | 1 | kos |  |  | 0
3. | TAP Tigo Access Point | TAP | Tigo | TAP1 | 1 | kos |  |  | 0
4. | Stikalo – »Rapid Shutdown« | KG10A T203/04E | Schrack | S1 | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | OPTIMIZATORJI SKUPAJ | 0
Popis opreme +PMO_SE (PS3.a)
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kontaktor | LTD13213, 15kW, 400V | Schrack | -K1 | 1 | kos |  |  | 0
2. | Napetostno frekvenčni rele | URNA 0345 | Schrack | -K2 | 1 | kos |  |  | 0
3. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p C 6A | Schrack | -1F2 | 1 | kos |  |  | 0
4. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p C 6A | Schrack | -1F1 | 1 | kos |  |  | 0
5. | Stikala za ED letev | Series MM 230 V | Schrack | -S1, -S2 | 2 | kos |  |  | 0
6. | Signalna lučka | LED 230V AC | Schrack | -H1 do -H6 | 6 | kos |  |  | 0
7. | Priključne sponke | VS16 | Strojkoplast | -X1 | 24 | kos |  |  | 0
8. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
[8 empty] | +PMO_SE SKUPAJ | 0
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi | a1,b1 do a8,b8 | 180 | m |  |  | 0
2. | Kabel AC | FG160R16 5x4 | General Cavi | o1, d1 | 80 | m |  |  | 0
3. | Kabel AC | FG160R16 3x1.5 | General Cavi | co1 | 15 | m |  |  | 0
4. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis | gip1 do gip4 | 50 | m |  |  | 0
5. | Valjanec | Fe/Zn 4x25 mm | Hermi |  | 40 | m |  |  | 0
6. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 20 | m |  |  | 0
7. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 12 | kos |  |  | 0
[8 empty] | KABLI IN KABELSKE POLICE SKUPAJ | 0
Popis opreme – strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP-P16RF | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP6 | 6 | kos |  |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 20 | m |  |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 8 | kos |  |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic je lahko manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
[8 empty] | STRELOVOD SKUPAJ | 0
Stojalo za razsmernike
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za namestitev razsmernika |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
na steno
[8 empty] | STOJALA ZA RAZSMERNIKE SKUPAJ | 0
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
vzdrževanje NOV
[8 empty] | Meritve in navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV SKUPAJ | 0
Projektna dokumentacija izvedenih del PID
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izdelava PID |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
[8 empty] | PID SKUPAJ | 0
GLASBENA ŠOLA SKUPAJ | [8 empty] | 0

## 6_OŠ IVANA CANKARJA
Objekt: SE OŠ Ivana Cankarja 1
Št. projekta: HZIC1-87/2024, Oznaka mape: HZIC1-7X/M01
Popis opreme -FNG
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | JKM 475 M | Jinko Solar | -S1.1 do | 72 | kos |  |  | 0
| 475 Wp |  |  | -S1.4
Dimenzije 1903 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija | Dome 6 | K2 |  | 1 | kpl |  |  | 0
| Osnovni nosilec | D-Dome 6.10 Base Set | K2
| Zgornji nosilec | Dome 6.10 Peak | K2
| Konektor | Dome6.10 Connector | K2
+ Terra Grif PL
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
[8 empty] | FNG SKUPAJ | 0
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj | TI
1. | Razsmernik | SUN-50K-G04 | DEYE | BRU1 | 1 | kos |  |  | 0
| Komunikacijski vmesnik | USB/WIFI ključek | DEYE |  | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | +BRU L22SKUPAJ | 0
Popis opreme +SBAC1 in +SBDC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kovinska zidna omarica | WSM 5050260 | Schrack | +SBAC1 | 1 | kos |  |  | 0
Širina/Višin/Globina 500 x 500 x 260 mm
2. | FID stikalo | 3p, 63A, 300 mA | Schrack | -F0 | 1 | kos |  |  | 0
3. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p, 50A | Schrack | -F1, | 1 | kos |  |  | 0
4. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p, 6A | Schrack | -F2 | 1 | kos |  |  | 0
5. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
6. | DC varovalčni ločilnik PCF 10 | PCF10, gPV 20A | Eti | -1F1 do -1F12 | 12 | kos |  |  | 0
Varovalke gPV 20A
7. | Prenapetostni odvodnik | PZH R1 PV/1000/7 M | Hermi | -1F101 do -1F106 | 6 | kos |  |  | 0
8. | Vrstne sponke | VS6 | Strojkoplast | -X1 do .X2 | 24 | kos |  |  | 0
9. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Strojkoplast | -GND | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | +SBAC1 in +SBDC1 SKUPAJ | 0
Popis opreme – OPTIMIZATORJI
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Optimizator | TS4-A-O | Tigo |  | 72 | kos |  |  | 0
2. | CCA Kit | CCA Kit | Tigo | CCA1 | 1 | kos |  |  | 0
3. | TAP Tigo Access Point | TAP | Tigo | TAP1 | 1 | kos |  |  | 0
4. | Stikalo – »Rapid Shutdown« | KG10A T203/04E | Schrack | S1 | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | OPTIMIZATORJI SKUPAJ | 0
Popis opreme +PMO_SE (PS3.a)
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Števec električne energije | MT880 D2 A42R56 | Iskra emeco | -P2 | 1 | kos |  |  | 0
2. | Kontaktor | LTD26533, 36kW, 400V | Schrack | -K1 | 1 | kos |  |  | 0
3. | Napetostno frekvenčni rele | URNA 0345 | Schrack | -K2 | 1 | kos |  |  | 0
4. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p C 6A | Schrack | -1F2 | 1 | kos |  |  | 0
5. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p C 6A | Schrack | -1F1 | 1 | kos |  |  | 0
6. | Stikala za ED letev | Series MM 230 V | Schrack | -S1, -S2 | 2 | kos |  |  | 0
7. | Signalna lučka | LED 230V AC | Schrack | -H1 do -H6 | 6 | kos |  |  | 0
8. | Priključne sponke | VS16 | Strojkoplast | -X1 | 24 | kos |  |  | 0
9. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
[8 empty] | +PMO_SE SKUPAJ | 0
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi | a1,b1 do a12,b12 | 360 | m |  |  | 0
2. | Kabel AC | FG160R16 5x25 | General Cavi | C1, d1, o1 | 80 | m |  |  | 0
3. | Kabel AC | FG160R16 3x1.5 | General Cavi | co1 | 15 | m |  |  | 0
4. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis | gip1 do gip4 | 50 | m |  |  | 0
5. | Valjanec | Fe/Zn 4x25 mm | Hermi |  | 10 | m |  |  | 0
6. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 20 | m |  |  | 0
7. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 24 | kos |  |  | 0
[8 empty] | KABLI IN KABELSKE POLICE SKUPAJ | 0
Popis opreme – strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP-P16RF | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP6 | 6 | kos |  |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 20 | m |  |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 8 | kos |  |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic je lahko manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
[8 empty] | STRELOVOD SKUPAJ | 0
Stojalo za razsmernike
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za namestitev razsmernika |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
na steno
[8 empty] | STOJALO ZA RAZSMERNIKE SKUPAJ | 0
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
vzdrževanje NOV
[8 empty] | Meritve in navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV SKUPAJ | 0
Projektna dokumentacija izvedenih del PID
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izdelava PID |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
[8 empty] | PID SKUPAJ | 0
SE OŠ IVANA CANKARJA SKUPAJ | [8 empty] | 0

## 7_GARDEROBNI OBJEKT
Objekt: SE Garderobni objekt v športnem parku Vrhnika
Oznaka mape: HZGO-7X/M01
Popis opreme -FNG
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | 54HL4R 430 | Jinko Solar | -S1.1 do | 80 | kos |  |  | 0
| 430 Wp |  |  | -S1.5
Dimenzije 1762 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija | Dome 6 | K2 |  | 1 | kpl |  |  | 0
| Osnovni nosilec | D-Dome 6.10 Base Set | K2
| Zgornji nosilec | Dome 6.10 Peak | K2
| Konektor | Dome6.10 Connector | K2
+ Terra Grif PL
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
[8 empty] | FNG SKUPAJ | 0
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SUN-33K-G05 | DEYE | BRU1 | 1 | kos |  |  | 0
| Komunikacijski vmesnik | USB/WIFI ključek | DEYE |  | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | +BRU L22SKUPAJ | 0
Popis opreme +SBAC1 in +SBDC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kovinska zidna omarica | WSM 4050260 | Schrack | +SBAC1 | 1 | kos |  |  | 0
Širina/Višin/Globina 400 x 500 x 260 mm
2. | FID stikalo | 3p,630A, 300 mA | Schrack | -F0 | 1 | kos |  |  | 0
3. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p, 50A | Schrack | -F1, | 1 | kos |  |  | 0
4. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p, 6A | Schrack | -F2 | 1 | kos |  |  | 0
5. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
6. | DC varovalčni ločilnik PCF 10 | PCF10, gPV 20A | Eti | -1F1 do -1F10 | 8 | kos |  |  | 0
Varovalke gPV 20A
7. | Prenapetostni odvodnik | PZH R1 PV/1000/7 M | Hermi | -1F101 do -1F105 | 4 | kos |  |  | 0
8. | Vrstne sponke | VS6 | Strojkoplast | -X1 do .X2 | 24 | kos |  |  | 0
9. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Strojkoplast | -GND | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | +SBAC1 in +SBDC1 SKUPAJ | 0
Popis opreme – OPTIMIZATORJI
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Optimizator | TS4-A-O | Tigo |  | 80 | kos |  |  | 0
2. | CCA Kit | CCA Kit | Tigo | CCA1 | 1 | kos |  |  | 0
3. | TAP Tigo Access Point | TAP | Tigo | TAP1 | 1 | kos |  |  | 0
4. | Stikalo – »Rapid Shutdown« | KG10A T203/04E | Schrack | S1 | 1 | kos |  |  | 0
[8 empty] | OPTIMIZATRJI SKUPAJ | 0
Popis opreme +PMO_SE (PS3.a)
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Poliester zunanja omarica | SLPS 111000 | Schrack | +PMO_SE | 1 | kos |  |  | 0
| Širina/Višin/Globina 785 x 1065 x 322 mm | IP65
Podstavek 7855 x 300 x 322 mm
2. | Natični zbiralčni sistem 185 mm | BusBar system 185 | Schrack | -L1,-L2,-L3 | 1 | kpl |  |  | 0
-PEN
3. | Priključne sponke 185 mm | Vel.0 M8 3p 160A | Wohner | -PS1 | 1 | kos |  |  | 0
4. | Vertikalni varovalčni ločilnik 165 mm | Vel.0 M8 3p 160A | Wohner | -0F1 | 1 | kos |  |  | 0
Varovalke 63 A
5. | Vertikalni varovalčni ločilnik 185 mm | Vel.00 M8 3p 160A | Wohner | -F101 | 1 | kos |  |  | 0
Varovalke 100 A
6. | Prenapetostni odvodnik | Protec T1 | ISKRA | -F102 | 1 | kos |  |  | 0
300 V / 27,5 kA
7. | Števec električne energije | MT880 D2 A42R56 | Iskra emeco | -P2 | 1 | kos |  |  | 0
8. | Komunikator | GSM CM-v-3 | Iskra emeco |  | 1 | kos |  |  | 0
9. | Kontaktor | LTD13213, 15kW, 400V | Schrack | -K1 | 1 | kos |  |  | 0
10. | Napetostno frekvenčni rele | URNA 0345 | Schrack | -U1 | 1 | kos |  |  | 0
11. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 1p C 6A | Schrack | -1F2 | 1 | kos |  |  | 0
12. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3p C 6A | Schrack | -1F1 | 1 | kos |  |  | 0
13. | Stikala za ED letev | Series MM 230 V | Schrack | -S1, -S2 | 2 | kos |  |  | 0
14. | Signalna lučka | LED 230V AC | Schrack | -H1 do -H6 | 6 | kos |  |  | 0
15. | Priključne sponke | VS16 | Strojkoplast | -X1 | 24 | kos |  |  | 0
16. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  |  | 0
[8 empty] | +PMO_SE SKUPAJ | 0
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi | a1,b1 do a8,b8 | 360 | m |  |  | 0
2. | Kabel AC | FG160R16 5x16 | General Cavi | o1, d1 | 80 | m |  |  | 0
3. | Kabel AC | FG160R16 3x1.5 | General Cavi | co1 | 15 | m |  |  | 0
4. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis | gip1 do gip4 | 50 | m |  |  | 0
5. | Valjanec | Fe/Zn 4x25 mm | Hermi |  | 40 | m |  |  | 0
6. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 20 | m |  |  | 0
7. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 16 | kos |  |  | 0
[8 empty] | KABLI IN KABELSKE POLICE SKUPAJ | 0
Popis opreme – strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP-P16RF | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP6 | 6 | kos |  |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 6 | kos |  |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 20 | m |  |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 8 | kos |  |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic je lahko manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
[8 empty] | STRELOVOD SKUPAJ | 0
Stojalo za razsmernike
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za namestitev razsmernika |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
na steno
[8 empty] | STOJALO ZA RAZSMERNIKE SKUPAJ | 0
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
vzdrževanje NOV
[8 empty] | Meritve in navodila za obratovanje in vzdrževanje NOV SKUPAJ | 0
Projektna dokumentacija izvedenih del PID
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena mat./EM | Cena dela/EM | Cena skupaj
1. | Izdelava PID |  |  |  | 1 | kpl |  |  | 0
[8 empty] | PID SKUPAJ | 0
GARDEROBNI OBJEKT SKUPAJ | [8 empty] | 0