## REKAPITULACIJA
projekt: | PZI
objekt: | UKC MB - KLIMATIZACIJA PRALNICA, GINEKOLOGIJA, 16.NADSTROPJE STOLPNICE
investitor: | UKC MARIBOR
zap.št. | podroben opis |  | cena
REKAPITULACIJA
1. | PRALNICA |  | 0
2. | GINEKOLOGIJA |  | 0
3. | 16.NADSTROPJE STOLPNICE |  | 0
4. | NEPREDVIDENA DELA - OCENA 3 % VREDNOSTI DEL |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
v ceni upoštevati požarno stražo za izvajanje vročih del
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- Po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predstavniku naročnika za vso ponujeno opremo predati vse iz tehničnega poročila in popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe in dokazila s potrdili o ustreznosti v dveh izvodih. Zahtevana dokumentacija se mora nanašati na ponujeni tip, velikost in zmogljivost, ne le na vrsto opreme, pri čemer je potrebno upoštevati, da splošne informacije iz katalogov niso primerne. Oprema, prispela na gradbišče brez ustreznih dokazil- atestov-certifikatov se bo zavrnila kot neustrezna in se ne sme skladiščiti na objektu.
- Na podlagi ponujene - izbrane opreme (ki jo pred izvedbo potrdi naročnik(- pregled:uporabnikprojektant-nadzor) in skladno z dinamiko gradnje mora izbrani ponudnik izdelati montažne risbe in postavitvene detajle za potrebe izvedbe na gradbišču, ter sproti usklajevati le te z izvajalci drugih strok na projektu.
V teku gradnje je izvajalec dolžan sproti beležite vse spremembe nastale med jih vrisovati v PZI načrt za namene izdelave PID-a. Načrte preda v elektronski obliki (v vektorskem formatu acad -kompatibilnonaročniku). Vrisi so obvezna priloga tudi za obračunesituacije.
- Izvajalec izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje v štirih izvodih, ter digitalni obliki (Word, Excel, acad). Navodila se izdelajo pred šolanjem osebja in se do predaje objekta še eventuelno dopolnijo.
- Izvajalec mora izvesti vse zagone pomembnejših naprav s strani pooblaščenih serviserjev, le ti morajo sodelovati pri garancijskih meritvah in usposabljanju osebja.
- Izvajalec izvede usposabljanje-šolanje upravljavskega kadra za ravnanje s postrojem. Program mora biti tematsko razdeljen na upravljanje, odkrivanje napak, pregledih (dnevni, tedenski, mesečni, letni), vplivih na okolje in preprečevanje okoljskih nesreč. Naročnik mora pred usposabljanjem potrditi predlog programa in določiti pooblaščene predstavnike. Po uspešno opravljanem šolanju se sestavi zapisnik, katerega podpiše izvajalec in naročnik.
- Nastavitve opreme in sistema, nastavitve (pretokov,…),izdelava zapisnikov za vse v stroko spadajoče nastavitve,meritve ( npr.hrupnosti zunaj in v objektu, pretoki, nastavitve, mikroklima, dezinfekcije, čiščenja,….) z uradnimi poročili ( tudi s strani akreditiranih institucij)
- Izdelava funkcionalnih shem vloženih v okvir pod zaščitno steklo
| Kraj in datum: | Podpis:

## OBR-2.1-PRALNICA-REKAPITULACIJA
projekt: | PZI
objekt: | UKC MB PRALNICA PREZRAČEVANJE
investitor: | UKC MARIBOR
zap.št. | podroben opis | cena
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
REKAPITULACIJA
STROJNE INSTALACIJE
1. | HLAJENJE | 0
2. | PREZRAČEVANJE | 0
3. | CNS | 0
4. | SPLOŠNO | 0
ELEKTRO INSTALACIJE
5. | MOČNOSTNE INSTALACIJE | 0
| SKUPAJ | 0
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom…
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- Po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predstavniku naročnika za vso ponujeno opremo predati vse iz tehničnega poročila in popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe in dokazila s potrdili o ustreznosti v dveh izvodih. Zahtevana dokumentacija se mora nanašati na ponujeni tip, velikost in zmogljivost, ne le na vrsto opreme, pri čemer je potrebno upoštevati, da splošne informacije iz katalogov niso primerne. Oprema, prispela na gradbišče brez ustreznih dokazil- atestov-certifikatov se bo zavrnila kot neustrezna in se ne sme skladiščiti na objektu.
- Na podlagi ponujene - izbrane opreme (ki jo pred izvedbo potrdi naročnik(- pregled:uporabnikprojektant-nadzor) in skladno z dinamiko gradnje mora izbrani ponudnik izdelati montažne risbe in postavitvene detajle za potrebe izvedbe na gradbišču, ter sproti usklajevati le te z izvajalci drugih strok na projektu.
- V teku gradnje je izvajalec dolžan sproti beležite vse spremembe nastale med izvajanjem, jih vrisovati v PZI načrt za namene izdelave PID-a. Načrte preda v elektronski obliki (v vektorskem formatu acad -kompatibilno (.dwg) naročniku). Vrisi so obvezna priloga tudi za obračunesituacije.
- Izvajalec izdela navodila za obratovanje in vzdrževanje v štirih izvodih, ter digitalni obliki (Word, Excel, acad). Navodila se izdelajo pred šolanjem osebja in se do predaje objekta še eventuelno dopolnijo.
- Izvajalec mora izvesti vse zagone pomembnejših naprav s strani pooblaščenih serviserjev, le ti morajo sodelovati pri garancijskih meritvah in usposabljanju osebja.
- Izvajalec izvede usposabljanje-šolanje upravljavskega kadra za ravnanje s postrojem. Program mora biti tematsko razdeljen na upravljanje, odkrivanje napak, pregledih (dnevni, tedenski, mesečni, letni), vplivih na okolje in preprečevanje okoljskih nesreč. Naročnik mora pred usposabljanjem potrditi predlog programa in določiti pooblaščene predstavnike. Po uspešno opravljanem šolanju se sestavi zapisnik, katerega podpiše izvajalec in naročnik.
- Nastavitve opreme in sistema, nastavitve (pretokov,…),izdelava zapisnikov za vse v stroko spadajoče nastavitve,meritve ( npr.hrupnosti zunaj in v objektu, pretoki, nastavitve, mikroklima, dezinfekcije, čiščenja,….) z uradnimi poročili ( tudi s strani akreditiranih institucij)
- Izdelava funkcionalnih shem vloženih v okvir pod zaščitno steklo

## OBR-2.1.1-PRALNICA HLAJENJE
projekt: | PZI - strojne instalacije - prezračevanje
objekt: | UKC MB PRALNICA PREZRAČEVANJE
investitor: | UKC MARIBOR
zap.št. | podroben opis | Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | HLAJENJE
1.1. | NAPRAVE IN OPREMA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.1. | NAPRAVE IN OPREMA
1 | VRV naprava |  | kpl | 4 | 0 | 0
Sistem zunanje (ali več zunanjih) in večih notranjih enot, v ti. "VRF" izvedbi, za hlajenje zraka v prezračevalni napravi.
Sistem deluje z ekološkim hladilnim sredstvom R32 (GWP <700).
Sistem je toplotna črpalka, ki deluje na principu spremenljive količine hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje enote sistema). Omogoča ogrevanje ali hlajenje sistema kot celote.
Sistem, ter proizvajalec sistema, sta certificirana po glavnih in priznanih standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in skladnost z EU zakonodajo (CE, veljaven Eurovent certifikat z navedenimi tipi notranjih enot, ISO9001, ISO14001, ipd.)
Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlačna trdnost >38bar, elektronski test morebitnega puščanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, električni "šok" testi, ipd.).
Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohišja iz nerjavne pločevine, dodatno prašno barvanega (poliestersko termalno, debelina nanosa min. 70μ).
Enota je zračno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel, navlečenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlečene s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo življensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dež, sol).
Sistem kot celota je lahko sestavljen iz ene ali več zunanjih enot, vsaka pa je opremljena z večimi spiralnimi hermetičnimi kompresorji, vsi popolnoma brezkoračno krmiljeni (INVERTER motor), za zagotavljanje natančnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moči. Naprava omogoča obratovanje tudi v primeru, če je kateri od kompresorjev v okvari (ti, "emergency operation"). Vsi kompresorji so zvočno izolirani.
Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali več) visokoučinkoviti aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoračna regulacija), ki se prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.
Ventilatorji imajo možnost povišanega zunanjega statičnega tlaka, z ustreznimi nastavitvami vse do 80Pa. Vsak ventilator je lahko nastavljen posebej.
Izpih zraka je lahko, odvisno od izvedbe naprave, vertikalni ali horizontalni.
Naprava je v komplet sestavljena še z vsemi potrebnimi cevnimi in električnimi povezavami, mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zaščitni termostati, varovalke, fazne zaščite, zaščite proti preobremenitvi kompresorjev, termične zaščite, tekočinske in plinske zaporne ventile, magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in zanesljivo delovanje.
Glavne varnostne funkcije sistema so predvsem nemoteno in zanesljivo odtaljevanje ter vračanje olja kompresorja.
Notranje enote so z zunanjimi enotami povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilništvu, vsi lotani spoji morajo biti izvedeni v atmosferi zaščitnega plina (dušik - N2), po končani montaži očiščene, razmaščene in zvakuumirane, skladno z navodili proizvajalca.
Med notranjimi in zunanjimi enotami je izvedena še ustrezna komunikacijska povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez, ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu, ter zaporedno priključena na posamezne enote sistema.
Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena (kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).
Sistem mora standardno omogočati ti. VRT ali "Variabile Refrigerant Temperature" regulacijo temperature hladilnega sredstva. Sistem na podlagi obremenitev objekta in notranjih pogojev ali zunanjega signala iz hišnega CNS samodejno uravnava (dviga ali spušča) temperaturo uparjanja ali kondenzacije sistema in s tem uravnava želeno temp. izpiha in še dodatno poviša sezonsko učinkovitost sistema, vse skladno z zadnjimi evropskimi ErP direktivami.
Obenem sistem omogoča (v kolikor aplikacija to zahteva) fiksne temperature uparjanja in kondenzacije.
Opisana regulacija sistema istočasno omogoča različne načine obratovanja ob hladnih ali vročih zagonih sistema - npr.: hitro ogretje prostora, ter nato znižanje temperature za najvišjo možno sezonsko učinkovitost, ali obratno, počasno začetno ogrevanje ali hlajenje in zelo visoko sezonsko učinkovitost že v začetni fazi obratovanja.
Vsi parametri so enostavno dosegljivi in nastavljivi pooblaščenemu serviserju na zunanji enoti sistema, preko LCD posluževalnega tabloja ali PC orodja.
Varnost pred puščanjem hladilnega sredstva:
Sistem mora biti tovarniško opremljen z ustreznimi ukrepi za zagotavljanje varnosti pred puščanjem hladilnega sredstva iz sistema, skladno s standardi EN378 ter (IEC) EN60335-2-40 (alarmiranje, ipd.). V ta namen naj se enota dobavi skupaj z žičnim daljinskim upravljalnikom, ki služi kot alarmna naprava v primeru puščanja sistema.
Nominalni tehnični podatki, objavljeni skladno z uredbo EU 2016/2281 ter merjeni, certificirani in dokazljivi s certifikatom strani neodvisne institucije (npr. Eurovent, ipd.), po zadnji veljavni metologiji (omejen pretok zraka notranjih enot kasetnega tipa VRF sistemov na 275m3/h/kW):
Hladilna moč: 45.0kW (Tin=27°CDB/19°CWB @ Tz=+35°C, Linst=7,5m)
SEER: 6.99
Faktor sezonske učinkovitosti hlajenja ηs,c: 276.6%
Dejanski projektni podatki:
Hladilna moč: >43.5kW (Tin=33°CDB/45%RH @ Tz=+33°C, Linst=dejansko)
Ostali bistveni podatki:
Št. kompresorjev: 1
Nominalni obratovalni tok: 21.0A
Maksimalni obratovalni tok (MCA): 31.0A
Priporočeno varovanje enote: 40A
Električno napajanje sistema: 3~, 400V/50Hz
Območje delovanja - hlajenje [°C DB]: od -5°C do +46°C
Hladilno sredstvo: R32 (GWP=675)
Količina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 10.6 kg
GWP sistema: <7.200 tCO2ekv
Dimenzije (V x Š x G): 1.685 x 1.240 x 765 mm
Teža: 297 kg
Zvočna moč: 83.7 dB(A) (po SIST ISO 3744)
Freonski priključki: Cu 12.70/28.60 mm
Ustreza: DAIKIN, RXYA16A ali enakovredni
2 | Dobava in montaža signalnih kablov
v zaščitnem opletu (pogojno brez, z zagotovitvijo minimalnih razdalj do bližnjih energetskih kablov) za povezavo med zunanjimi in notranjimi enotami, ter morebitno povezavo do žičnih daljinskih upravljalnikov
| - 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo |  | m | 150 | 0 | 0
3 | Bakrene cevi
Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca, s tovarniško (manjše dimenzije) ali dodatno izolacijo (večje dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zaščitnega plina (dušik - N2), vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta z dodatno UV in fizično zaščito (proti direktnemu sončnemu obsevanju in fizičnim poškodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
| zunanji premer R 1/2 (12,70 mm) |  | m | 150 | 0 | 0
| zunanji premer R 1 1/8 (28,60 mm) |  | m | 150 | 0 | 0
4 | Toplotna izolacija |  | kpl | 1 | 0 | 0
Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, oplaščeno z aluminijastim (Alu) oklepom, zaprto v kabelsko polico s pokrovom, zaščiteno z zaščitno PP cevjo, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita)
5 | Kabelska polica |  | m | 28 | 0 | 0
Pocinkana kabelska polica, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili
6 | Pritrdilni material |  | kg | 60 | 0 | 0
Pritrdilni material za montažo sistema ogrevanja in hlajenja, vključno s pritrdilnimi trakovi, profili, navojnimi palicami, podložkami, maticami, ipd. potrebnimi za montažo notranjih enot in bakrene instalacije sistema
7 | Tlačni preizkus |  | kpl | 1 | 0 | 0
Po končani montaži tlačni preizkus vseh instalacij (dušik, N2 - 24ur, 40bar), vakuumiranje instalacij, dodatno polnjenje sistemov s hladilnim sredstvom (R32, komplet za sisteme predvideno cca. 20kg), zagon vseh sistemov, poizkusno obratovanje, sodelovanje z izvajalcem regulacije prezračevalne naprave, testiranje signalov in delovanja, izdaja ustreznih zapisnikov ter poučevanje uporabnika
1.1. | NAPRAVE IN OPREMA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
OPOMBE:
Projektant je pri posamezni opremi v tem obrazcu navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v projektantskem popisu materiala in del.
V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke, mora proizvajalca in tip drugega ponujenega materiala oz. opreme vpisati v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca... “ ob določeni postavki iz popisa.
V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke mora za ponujen tip in proizvajalca material oz. opreme, ki jo je navedel v RUMENO OBARVAN okvirček predložiti v ponudbi še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.
V kolikor ponujena oprema, ki jo je ponudnik navedel v RUMENO obarvan okvirček stolpca "Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca ......" posamezno tehnično zahtevo izpolnjuje, ni pa to razvidno iz splošne tehnične dokumentacije, bo naročnik kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje te zahteve štel podpisan dokument proizvajalca te opreme, iz katere pa mora biti nedvoumno razvidno izpolnjevanje te posamezne zahteve.
V primeru, da ponudnik ponuja natančno ta tip opreme, ki je naveden v teh popisih, ponudniku ni potrebno na označena mesta vpisovati proizvajalca in tip ponujene opreme. V kolikor ponudnik na predvideno mesto (v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca ..... “) ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo torej naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna. Ponudniku v tem primeru ni potrebno v ponudbi za ponujeno opremo priložiti tehnične dokumentacije.
Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.

## OBR-2.1.2-PRALNICA PREZRAČE.
projekt: | PZI - strojne instalacije - prezračevanje
objekt: | UKC MB PRALNICA PREZRAČEVANJE
investitor: | UKC MARIBOR
zap.št. | podroben opis | Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca | enota | količina | cena/enoto | cena
2. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
2.1. | NAPRAVE IN OPREMA |  |  |  |  | 0
2.2. | KANALI IN DISTRUBUCIJSKI ELEMENTI |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2.1. | NAPRAVE IN OPREMA
1 | KOMPAKTNA KLIMATSKA NAPRAVA Z REGULACIJSKIM SISTEMOM - N1 - Pralnica |  | kpl | 1 | 0 | 0
Enoetažna dvojno-stenska naprava za notranjo postavitev, iz ohišja modularne izvedbe.
Naprava mora biti zaradi higienskih tehničnih smernic (higiena, vzdrževanje in čiščenje), projektirana in grajena skladno z minimalnimi higienskimi standard (npr. VDI 6022) - dno naprave gladko, korita za kondenzat, okvirji izmenjevalnikov, ipd. iz nerjavne pločevide, itd.
Naprave naj imajo za dokazovanje skladnosti s standardi izdane ustrezne certifikate neodvisnih institucij (npr. Eurovent, TÜV, VDI6022, DIN 1946-4, CE ipd.) ter naj s tem ustrezajo vsem slovenskim in evropskim normam in zakonom, izdelane pa naj so v tovarni z ustreznimi organizacijskimi in okoljskimi certifikati (ISO9001, ISO14001, ipd.).
Certifikati morajo dokazovati tudi splošne informacije naprav in tovarne proizvajalca za dotične naprave (npr. maksimalne dimenzije, ki jih proizvajalec certificira, ustreznost izbornih programov naprav, da v samem programu sploh sodeluje, ipd.)
Vse komponente dobavljenih naprav morajo biti označene (alumninijasta tablica s podatki).
Ohišje naprav
Minimalne zahteve po kvalieti ohišja
Vse naprave naj imajo ohišje s termičnimi karakteristikami minimalno T2 in TB2.
Ostali parametri ohišja naj bodo pri vseh min.: Klasifikacija mehanske stabilnosti ohišja po EN 1886: D1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: L1 Klasifikacija tesnosti ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: L2
Razred puščanja/obvoda ob filtrih: F9
Dvojno stenski paneli naj bodo minimalno 40mm, za naprave večjih dimenzij 60mm.
Dno naprave naj bo popolnoma ravno in gladko (dodatno higiensko tesnjeno).
Generalno naj so naprave v izvedbi:
- zunanji plašč: pocinkana pločevina, prašno barvano oz. poliestrski nanos, debeline min. 0,7mm
- notranji plašč: pocinkana pločevina, ti. "AluZinc", debeline min. 1mm
- dno naprave: enako notranjemu plašču naprave
- Okvirji izmenjevalcev, kjer prihaja do kondenzacije: nerjavna pločevina (SS304)
Stena (panel) naj je polnjena z mineralno volno. Volna naj bo lepljena tako da preprečuje zdrsitev le-te po panelu navzdol in preprečuje njegovo deformacijo in povečuje mehansko stabilnost naprave. Povprečna gostota naj bo vsaj 120 kg/m3.
Uporabi naj se volna z toplotno prevodnostjo maks. 0,05 W/mK.
Vsi paneli naprave so popolnoma snemljivi. Če ni drugače definirano, morajo biti dostopna vrata sekcij, ki se pogosto odpirajo izvedena z robustnimi tečaji in kljukami. Snemljivi paneli na takšnih sekcijah niso dovoljeni!
Tesnilo med okvirjem in paneli naj bo neskončno, nanešeno na panele brez prekinitve. Med vrati in ohišjem naj bo nameščeno EPDM tesnilo.
Vse enote naj stojijo na stabilnem podstavku iz aluminija, višine 100 mm. S podstavkom naj bodo standardno dobavljeni nosilci za dvig naprave z dvigalom. Pod podstavek naj se k vsaki napravi dobavijo še gumirane nastavljive nogice (do H=180mm).
Razsvetljava naprave
Razsvetljava naprave naj bo predvidena v obliki LED luči (zaščita IP67), ki mora biti tovarniško ožičena in izvedena na stikalo na zunanji strani ohišja naprave.
Vsaka luč v napravi mora biti ožičena na svoje lastno stikalo!
Sekcije z razsvetljavo morajo biti opremljene z okni.
Razsvetljava mora biti izvedena na sekcijah ventilatorjev ter praznih sekcijah DX sistemov.
Čelne strani, priključki
Čelne strani naprav naj bodo opremljene z žaluzijami v aluminijasti izvedbi razreda 2.
Fleksibilni priključki naj bodo narejeni iz steklenih vlaken s poliuretanskim nanosom na obeh straneh in pritrdilnim profilom iz pocinkane pločevine ali podobno, s prirobnicami na obeh straneh. Vsi fleksibilni priključki (tudi za ostale naprave) naj bodo skladni s VDI6022.
Prazne sekcije
Prazne sekcije naprave, kjer so specificirane, naj bodo dobavljive kot vzdrževalna mesta z vrati na tečajih s kljuko.
Izmenjevalniki za hlajenje
Naprave naj so opremljene z grelnimi in hladilnimi izmenjevalniki toplote. Ogrevanje in hlajenje zraka se vrši z direktno ekspanzijo hladilnega sredstva (freona).
Izmenjevalniki naj bodo izdelani iz vlečenih brezšivnih bakrenih cevi, razvlečenimi za popolno naleganje aluminijastih lamel, ki so navlečene na bakrene cevi.
Sekcije naj bodo grajene tako, da omogočajo izvlečenje izmenjevalnikov na posluževalni strani naprave. Vsi okvirji izmenjevalnikov, kjer prihaja do kondenzacije, morajo biti iz nerjavne pločevine (SS304). Kolektorji cevi izmenjevalnikov naj bodo bakreni.
Odprtine za cevne priključke naj bodo zatesnjene in gumirane, za preprečevanje drgnejenja priključkov ob stene nosilnega okvirja ter minimalne izgube (toplotni mostovi).
Sekcije s hladilni izmenjevalniki toplote morajo imeti posodo za zbiranje kondenzata po celotni površini, ki mora biti dvojno nagnjena k priključku odvoda kondenzata. Posoda mora biti iz nerjavne pločevine (SS304).
Posoda za odvod kondenzata mora biti nameščena izven prostega preseka naprave (odtok v podpornem profilu).
Ventilatorji
Dovodni in odvodni ventilatorji morajo biti visoko-učinkovite EC izvedbe.
Vsi EC ventilatorji v vseh napravah morajo dosegati razred energetske učinkovitosti IE4 (po EN 60034-30), skladno z minimalnim izkoristkom po EU 327/2011, ki je naveden ob vsaki sekciji.
Vsi ventilatorji (vsak posebej) morajo biti tovarniško opremljeni in izvedeni s 3 odjemnimi mesti za odčitanje tlačne razlike, vključno z merilnimi nastavki, izvedenimi na zunanjost ohišja.
Vsi ventilatorji (po 2 ali 3 skupaj, odvisno od delovne točke sistema) morajo biti tovarniško kablirani, tako močnostno kot krmilno, na ohišje prezračevalne naprave, v manjšo krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom ter ustreznimi sponkami za krmilne povezave.
Glavne tehnične zahteve in tehnični podatki naprave v projektu
Vsi detajli izvedbe skladno s splošnim opisom.
SKUIPNI PODATKI
Postavitev naprave: notranja postavitev
Pretok zraka, dovod: 19.000 m3/h
Razpoložljivi eksterni statični tlak ventilatorjev, dovod in odvod: 300 Pa
Dimenzije (DxŠxV) - maksimalno: ~ 3.500 x 1.500 x 1.980 mm s profili in nogicami ter žaluzijami in priključki
Teža naprave, skupna: ~ 1.000 kg
DOVODNI DEL
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto žaluzijo, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Vrečasti filter
Vrečasti filter, kot opisan že v splošnem opisu naprave
Klasifikacija filtra: ePM10 70%
Filterna površina: min. 72 m2
Začetni padec tlaka: 60 Pa
Končni padec tlaka: 160 Pa
Dodatki / opombe:
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov
- tovarniško vgrajen manometer (ti. magnehelic)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Direktno gnani EC ventilator
Sklop ventilatorja in motorja (ali več - ti. "fanwall"), kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Št. ventilatorjev: 2
Količina zraka - dovod: 19.000 m3/h
Zunanji statični tlak: 300 Pa
Skupni statični tlak: 630 Pa
Absorbirana električna moč: 2 x 2.95 kW
Izkoristek ventilatorja po Reg. 327/2011 min: 64 %
Razred energetske učinkovitosti sistema: IE4
SFP vrednost in razred: 960 W/(m3/s), SFP2
Zaščita, razred in izvedba motorja: IP54, 3~, 400 V, 50 Hz
Nominalna moč (vsak ventilator): 3.6 kW
Nominalni električni tok (vsak ventilator): 5.5 A
Dodatki / opombe:
- vrata na robustnih težajih s kljuko
- ventilatorja kablirana (močnostno in komunikacijsko) na ohišje naprave, z manjšo elektro-krmilno omarico, vključno z glavnim izklopnim stikalom, ustreznimi sponkami za priključitev zunanje krmilno-regulacijske opreme
- razsvetljava (LED luč, IP67, na lastnem stikalu)
- izvedena mesta za meritve razlike tlakov (pretoka) na ustju vsakega ventilatorja
Hladilni izmenjevalnik toplote
Izmenjevalnik toplote kot opisan že v splošnem opisu naprave.
Leto - hlajenje:
Količina zraka - dovod: 19.000 m3/h
Vstopni zrak: 32 °C / 45%RV
Izstopni zrak: 15 °C / 90%RV (x<10g/kg)
Hladilna moč (totalna): min. 176 kW
Maksimalni padec tlaka: 200 Pa (mokro)
Hladilni medij: hladilno sredstvo (freon) R32
Temperatura uparjanja hladilnega sredstva: 7°C
Št. hladilnih krogov: 4
Razdalja med lamelami: minimalno 2.5 mm
Dodatki / opombe:
- korito za odvod kondenzata iz nerjavne pločevine, po celotni dolžini sekcije
- za sekcijo hladilnika, eliminator vodnih kapljic iz nerjavne pločevine
Prazna komora, vgrajena periferija sistema hlajenja
Prazna komora, kot opisana že v splošnem opisu naprave
Komora je namenjena tovarniški, serijski vgradnji periferije sistema hlajenja (sistema direktnega uparjanja), potrebne krmilne opreme, elektronskih ekspanzijskih ventilov, ipd., za enostavno priključitev ter krmiljenje sistema iz hišnega CNS.
Dodatki / opombe:
- razsvetljava (LED luč, IP67, na lastnem stikalu)
- vrata na robustnih težajih s kljuko
Čelna stran
Čelna stran, kot opisana že v splošnem delu opisa naprave
Opremljena z aluminijasto žaluzijo, kot opisano v splošnem delu opisa naprave, ter higienskim fleksibilnim priključkom skladno s VDI6022
Zvočni podatki naprave
Dovodni del - zvočna moč na zajemu svežega zraka: maks. 81 dB(A)
Dovodni del - zvočna moč na vpihu zraka v prostor: maks. 87 dB(A)
Dovodni del - povprečni zvočni tlak na razdalji 1m od naprave: maks. 60 dB(A)
Generalni dodatki k prezračevalni napravi
Prezračevalna naprave je opremljena z naslednjimi dodatki:
- podporni profil iz pocinkane pločevine, višine minimalno 100 mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
- nastavljive gumirane noge naprave, nastavljiva višina 100-180mm, kot opisan v splošnem opisu naprave
ErP skladnost (skladno z delegirano uredbo EU 1253/2014)
Tip naprave: UVU
Tip krmilja motorjev: Inverter (integrirano na elektroniki motorja ventilatorja)
Izkoristek ventilatorjev (reg. 327/2011), dovod: 64%
Zunanje puščanje ohišja +400 / -400 Pa: 0.4 / 0.2 %
Ustreza: DAIKIN, ADN09HDD1 ali enakovredni
2 | Boks ventilator z filtrom |  | kpl | 2 | 0 | 0
Dobava in motaža kanalskega ventilatorja z modulno zgradbo ohišja, ki s postavitvijo stenskih panelov omogoča poljuben izbor smeri zračnega toka. Profili iz korozijsko odpornega aluminija s plastičnimi(PA6), za udarce odpornimi kotniki, stenske panelne plošče z negorljivo termično in akustično izolacijo iz mineralna volne (30mm), izdelanih iz predgalvaniziranega mehkega jekla s perforirano površino na notranji strani. Naprava ima enostransko sesajoči, direktno gnani ventilator z zunanjim rotorjem, nazaj zakrivljenimi lopaticami in se lahko vgradi v poljubnem položaju ter ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Integriran termični kontakt s sponkami za povezavo na termično zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% s frekvenčnim pretvornikom, brez stopenjskim tiristorjem ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 54. Izolacijski razred motorja F.
Tehnične karakteristike: - pretok zraka: 12.000 m3/h - razpoložljiv padec tlaka: 200Pa - napajanje: 400V/3f/50Hz - Pel=5,5 kW Dodatna oprema: - gibljivi kanalski priključek FGV 042/586-586 - 2kos
kot npr. MUB 630/D4
2.1. | NAPRAVE IN OPREMA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
2.2. | KANALI IN DISTRUBUCIJSKI ELEMENTI
1 | Ravni kanali in fazonski kosi kanalskega razvoda
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 1507 za pravokotne, za tlake do ± 1000 Pa Pravokotni kanali vzdolžno zarobljeni, med seboj spojeni prirobnično, skupaj z vodilnimi usmerniki v lokih, regulacijskimi loputami v odcepih. Zračni kanali naj bodo pri večjih dimenzijah diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Vključno s tesnilnim, montažnim in obešalnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236. Večina kanalskih razvodov se montira na višini nad 4m.
Debelina pločevine glede na nazivno dimenzijo
| 560-1000 mm - 0,8 mm |  | m2 | 290 | 0 | 0
| nad 1000 mm - 1,0 mm |  | m2 | 45 | 0 | 0
2 | Spiro cevi
iz pocinkane pločevine s stopnjo tesnosti B po SIST EN 12237 za okrogle kanale, za tlake do ± 1000 Pa. Fazonski kosi okroglih kanalov z gumijastimi tesnili. Vključno s tesnilnim, montažnim in obešalnim materijalom. Pritrjevanje, obešanje kanalov mora bit v skladu z standardom z EN 12236.
Fazonski kosi so zajeti v premerjenih dolžinah
| fi 250 |  | m | 5 | 0 | 0
| fi 355 |  | m | 26 | 0 | 0
3 | Toplotna izolacija zračnih kanalov izvedena s gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 10000, proizv. Kaiflex tip ST, debelina 25 mm. Za dovodni, zunanji in odpadni zrak v objektu |  | m2 | 365 | 0 | 0
4 | Regulacijska loputa
za okrogle kanale. Sestavljena je iz ohišja in lamele in regulacijskega dela.Vključno pritrdilni material.
| fi 355 mm |  | kos | 11 | 0 | 0
5 | Regulacijska žaluzija na motorni pogon
za kvadratne kanale. Sestavljena je iz ohišja, lamel, regulacijskega dela in motornega pogona 230V. Vključno pritrdilni material.
| 400x200 mm |  | kos | 3 | 0 | 0
| 800x400 mm |  | kos | 6 | 0 | 0
| 1400x700 mm |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Stolpni difuzor SD-6 Dobava in montaža stolpnega difuzorja iz jeklene pločevine, v standardni barvi. Sestavljen iz z perforiranega plašča, spodnje plošče, zgornje plošče s priključkom in ohišjem.
Ustreza: OC IMP Klima ali enakovredno
| SD-6/F1/ 900x450 |  | kos | 11 | 0 | 0
7 | Zaščitni okvir iz L-profilov za Stolpni difuzor SD-6
| Okvir |  | kos | 9 | 0 | 0
8 | Dovodna aluminijasta rešetka
Dobava in montaža prezračevalne dovodne rešetke primerne za kvadratne kanale. Izdelana je iz anodiziranih aluminijastih profilov. Zračna rešetka s pomočjo nastavljivih lamel ima možnost usmerjanja zraka vertikalno in horizontalno. Natančno zasnovane velikosti rešetk ustrezajo dimenzijam okroglega zračnega kanala, kar zagotavlja popolno prileganje. Rešetke so lahko barvane v poljubni RAL barvi. Standardna barva je signalno bela SW - RAL9003. Pritrditev je lahko vidna s pomočjo vijakov (1) ali skirta s pomočjo protiokvirja (2). Regulacijski nastavek za regulacjo količine zraka R1, ki se lahko nastavijo s pomočjo izvijača skozi rešetko
| velikost 400x200 mm |  | kos | 3 | 0 | 0
| velikost 500x200 mm |  | kos | 10 | 0 | 0
9 | Odvodna aluminijasta rešetka
Dobava in montaža prezračevalne odvodne perforirane filtrirne rešetke. Izdelana je iz anodiziranih aluminijastih profilov, osrednji del je iz perforirane pločevine. Rešetka je sestavljena iz dveh delov: stenskega/stropnega montažnega okvirja in sprednjega dela, ki je rešetka s filtrom. Filter je klasifikacije coarse 65% in je dostopen brez uporabe orodja. Zato je mogoče rešetko, ki jo v okvir držijo vzmetne sponke, enostavno odpreti ali odtsraniti. Rešetke so standardno pobarvane barvane v RAL9003.
| velikost 1000x400 mm |  | kos | 2 | 0 | 0
10 | Odvodna aluminijasta rešetka
Dobava in montaža prezračevalne odvodne perforirane filtrirne rešetke. Izdelana je iz anodiziranih aluminijastih profilov, osrednji del je iz perforirane pločevine. Rešetka je sestavljena iz dveh delov: stenskega/stropnega montažnega okvirja in sprednjega dela, ki je rešetka s filtrom. Filter je klasifikacije coarse 65% in je dostopen brez uporabe orodja. Zato je mogoče rešetko, ki jo v okvir držijo vzmetne sponke, enostavno odpreti ali odtsraniti. Rešetke so standardno pobarvane barvane v RAL9003.
| velikost 1000x400 mm |  | kos | 2 | 0 | 0
11 | Pritrdilni material |  | kg | 260 | 0 | 0
Pritrdilni material za montažo sistema prezračevanja, vključno s pritrdilnimi trakovi, profili, navojnimi palicami, podložkami, maticami, ipd. potrebnimi za montažo notranjih enot in bakrene instalacije sistema
12 | Servisni podest z ograjo za obtočni ventilator in žaluzije |  | kos | 2 | 0 | 0
Podest iz pocinaknih profilov in pohodne mreže dimenzij 6x0,8m, z zložljivo lestvijo in varnostno zaščitno ograjo. Podest je vpet fiksno med stropna nosilca na višini primerni za posluževanje ventilatorja, filtra in žaluzij. Podest more biti certificiran skladno s EN 14122-2:2016.
13 | Čiščenje obstoječe kanalske mreže |  | pvš | 1 | 0 | 0
Čiščenje obstoječe kanalske mreže dimenzij 1000x800 mm in dolžine 15 m ter dimenzij 1400x700 mm in dolžine 8 m, v skladu s standardom EN 12097:2006. Vključuje pripravo delovnega okolja, mehansko in/ali kemično čiščenje notranjih površin kanalov, končno preverjanje učinkovitosti čiščenja ter pripravo poročila o izvedenem čiščenju. Vsa dela morajo biti dokumentirana in certificirana skladno z navedenim standardom.
2.2. | KANALI IN DISTRUBUCIJSKI ELEMENTI - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
OPOMBE:
Projektant je pri posamezni opremi v tem obrazcu navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v projektantskem popisu materiala in del.
V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke, mora proizvajalca in tip drugega ponujenega materiala oz. opreme vpisati v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca... “ ob določeni postavki iz popisa.
V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke mora za ponujen tip in proizvajalca material oz. opreme, ki jo je navedel v RUMENO OBARVAN okvirček predložiti v ponudbi še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.
V kolikor ponujena oprema, ki jo je ponudnik navedel v RUMENO obarvan okvirček stolpca "Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca ......" posamezno tehnično zahtevo izpolnjuje, ni pa to razvidno iz splošne tehnične dokumentacije, bo naročnik kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje te zahteve štel podpisan dokument proizvajalca te opreme, iz katere pa mora biti nedvoumno razvidno izpolnjevanje te posamezne zahteve.
V primeru, da ponudnik ponuja natančno ta tip opreme, ki je naveden v teh popisih, ponudniku ni potrebno na označena mesta vpisovati proizvajalca in tip ponujene opreme. V kolikor ponudnik na predvideno mesto (v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca ..... “) ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo torej naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna. Ponudniku v tem primeru ni potrebno v ponudbi za ponujeno opremo priložiti tehnične dokumentacije.
Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.

## OBR-2.1.3-PRALNICA CNS
projekt: | PZI - strojne instalacije - prezračevanje
objekt: | UKC MB PRALNICA PREZRAČEVANJE
investitor: | UKC MARIBOR
zap.št. | podroben opis | Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca | enota | količina | cena/enoto | cena
3. | CNS
3.1. | NAPRAVE IN OPREMA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
3.1. | NAPRAVE IN OPREMA
Prostorske regulacije
1 | Tipalo prostorske temperature LG-Ni 1000, 0...+50°C kot npr. SIEMENS: QAA24 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m kot npr.SIEMENS: QAM2120.040 |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C kot npr.SIEMENS: QAP22 |  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Montažni set za QAP22 kot npr.SIEMENS: ARG22.2 |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa kot npr.SIEMENS: QBM81-3 |  | kos | 2 | 0 | 0
6 | Sobna enota: temp. tipalo, nastavljanje temperature, LCD zaslon, KNX, prog. tipke, 8 tipk kot npr.SIEMENS: QMX3.P37 |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa kot npr.SIEMENS: QBM81-5 |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Motorni pogon žaluzije, 20 Nm, 2 točkovni, brez vzmeti, AC 24 V, DC 24…48 V kot npr.SIEMENS: GEB141.1E |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Mot. pogon, rotacijski, 24VAC, 0...10V, 10Nm, do 1,5m2, indikacija položaja 0..10V kot npr.SIEMENS: GLB161.1E |  | kos | 4 | 0 | 0
Regulacija klimatske naprave
10 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m kot npr.SIEMENS: QAM2120.040 |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Prostorsko tipalo za temp. in vlago -40..+70°C/ 0--100r.vl. (DC 0...10 V), IP65 kot npr.SIEMENS: QFA3160 |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa kot npr.SIEMENS: QBM81-5 |  | kos | 2 | 0 | 0
za filter
13 | Diferenčno tlačno stikalo 20..300Pa kot npr.SIEMENS: QBM81-3 |  | kos | 2 | 0 | 0
za motorje
14 | Tipalo diferenčnega tlaka, 0..200/0..250/ 0..500 Pa, 0..10V, IP42 kot npr.SIEMENS: QBM2030-5 |  | kos | 2 | 0 | 0
za obroče motorjev
15 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 kot npr.SIEMENS: QBM2030-30 |  | kos | 1 | 0 | 0
na odvodu
16 | Motorni pogon žaluzije, 20 Nm, 2 točkovni, brez vzmeti, AC 24 V, DC 24…48 V kot npr.SIEMENS: GEB141.1E |  | kos | 2 | 0 | 0
DDC AI DI AO DO
17 | DDC krmilnik, 21I/Os:3UI,8UIO,4DI,6DO. IP,SD card,MI,BH,PB,MB,BA kot npr.SIEMENS: POL648.10/FEN |  | kos | 2 | 0 | 0
18 | BACnet TCP/IP komunikacijski modul kot npr.SIEMENS: POL908.00/STD |  | kos | 2 | 0 | 0
19 | Razširitveni modul, 8UI/O, 2AO, 4DO (rele), kot npr.SIEMENS: POL955.00/FEN |  | kos | 8 | 0 | 0
20 | Modul za upravljanje 8-vrstični, IP65, panelna vgradnja kot npr.SIEMENS: POL871.72/STD |  | kos | 1 | 0 | 0
21 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo po enopolni shemi komplet 1 dvokrilna zidna kovinska omara kot npr. dimenzije 1200x1200x300mm kos 1 štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolna glavno stikalo 100A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 2 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 6 tripolni instalacijki odklopnik C 63-100A kos 2 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 9 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 5 enopolno stikalo 10A 1-0-2 na DIN letev kos 1 sponke CU/AL 95 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 160 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 |  | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Kabliranje na nivoju klimatske naprave do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla |  | kpl | 1 | 0 | 0
Kabliranje na nivoju periferne opreme (tipala, lopute, ERP-i, filtri) po prostorih je predmet popisa splošnih elektro del
23 | STORITEV DDC klimat vključuje: - montažo periferne opreme - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik |  | kpl | 1 | 0 | 0
24 | STORITEV DDC prostori vključuje: - montažo periferne opreme - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik |  | kpl | 1 | 0 | 0
25 | STORITEV integracija DX enote vključuje: - določitev relevantnih podatkovnih točk ( do 30 podatkovnih točk) s pomočjo serviserja naprave - integracija podatkovnih točk preko komunikacije MODBUS RTU RS 485 - kontrola delovanja - priprava grafik za CNS - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 |  | kpl | 4 | 0 | 0
CNS
26 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 100 BACNet podatkovnih točk kot npr.SIEMENS: CCA-100-BA |  | kos | 2 | 0 | 0
27 | STORITEV CNS vključuje: - izdelavo programske opreme na nivoju CNS-a (nadzorni sistem Siemens Desigo CC) - programiranje komunikacijskih vmesnikov - testiranje programske opreme - testiranje povezav - izdelavo ekranskih grafik - integriranje podatkovnih točk na nadzorni sistem - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov Informacijska služba naročnika zagotovi proste IP naslove in priklop na Ethernet mrežo |  | kpl | 1 | 0 | 0
3.1. | NAPRAVE IN OPREMA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
OPOMBE:
VELJA ZA OPREMO CNS SISTEMA
UKC Maribor ima že vzpostavljen CNS sistem proizvajalca Siemens, zaradi tega mora biti ponujena avtomtika in CNS popolnoma kompatibilna in združljiva z obstoječim sistemom, saj se le-ta nadgrajuje.
Projektant je pri posamezni opremi v tem obrazcu navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v projektantskem popisu materiala in del ter popolnoma komaptibilna in združljiva z obstoječo avtomatiko in CNS proizvajalca Siemes.
V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke, mora proizvajalca in tip drugega ponujenega materiala oz. opreme vpisati v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca... “ ob določeni postavki iz popisa.
V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke mora za ponujen tip in proizvajalca materiala oz. opreme, ki jo je navedel v RUMENO OBARVAN okvirček predložiti še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika. Ponudnik moral v tem primeru v ponudbi priložiti tudi potrdilo oziroma izjavo proizvajalca ponujene opreme, iz katere mora biti nedvoumno razvidno, da je s ponujeno opremo zagotovljena popolna kompatibilnost in združljivost z obstoječo avtomatiko in CNS proizvajalca Siemens.

## OBR-2.1.4-PRALNICA SPLOŠNO
projekt: | PZI - strojne instalacije - splošno
objekt: | UKC MB PRALNICA PREZRAČEVANJE
investitor: | UKC MARIBOR
zap.št. | podroben opis | enota | količina | cena/enoto | cena
3. | SPLOŠNO
1 | Demontaža obstoječih instalacij v pralnici in strojnici | kpl | 1 | 0 | 0
Priprava prostora za varno izvedbo del (zavarovanje območja, odklop elektrike, obstoječega hladilnega agregata, itd.)
Demontaža dovodne prezračevalne naprave z 16.000 m3/h skupaj z pripadajočimi instalacijami in rzavodom (kanali z izolacijo, prezračevalna naprava, bakrene cevi). Hladilni kompresorski kondenzacijski agregat moči 100kW, za obstoječo pripravo hladilnega medija skupaj z celotno bstoječo traso cevi in obešali.
Deponiranje demontiranih materialov
Čiščenje in priprava prostorov in tras za nove instalacije.
2 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov izvajalca del (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Pripravljalna dela, zarisovanje, pobiranje mer, zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Odri, dvgala, dvižne ploščadi | kompl | 1 | 0 | 0
Najem in dostava dvigal, dvižnih ploščadi in gradbenih odrov za montažo kanalskih in cevnih razvodov.
4 | Tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov | kpl | 1 | 0 | 0
z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. Tlačni preizkusi se izvedejo z elektronskim merilnikom. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
5 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter izvedba PID načrta. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava sheme prezračevalne naprave v okvirju vključno s kratkimi navodili o delovanju | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Označevanje kanalske mreže ter vgrajenih naprav skladno s starndardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105x55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo smeri toka. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Priprava poslovnika za vzdrževanje strojnih instalacij. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Uvajanje upravljalca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava primopredajne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
4. | SPLOŠNO SKUPAJ |  |  |  | 0

## OBR-2.1.5-PRALNICA ELEKTRO
projekt: | PZI - strojne instalacije - splošno
objekt: | UKC MB PRALNICA PREZRAČEVANJE
investitor: | UKC MARIBOR
|  | POPIS DEL IN PREDIZMERE |  | količina | cena v EUR | skupaj v EUR
5. | ELEKTRO INSTALACIJE
OPOMBA:
Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti
Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla.
V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb, ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji
Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom.
Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
Potreben je ogled lokacije za pravilno oceno demontaže obstoječih el. instalacij
REKAPITULACIJA
| A. | MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
| 1 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
| 2 | RAZDELILCI |  |  |  | 0
| 3 | DOVOD IN RAZVOD MOČI |  |  |  | 0
| 4 | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
|  | MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
| A | MOČNOSTNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
| 1 | INSTALACIJSKI MATERIAL
| 1 | Kabli s PVC izolacijo in Cu žilami, poleženi delno na kabelske police in kanale (50 %), delno v I. C. cevi nad ometom (30 %) in delno na stropnih obešalih (20 %), za močnostne inatalacije za potrebe prezračevanja pralnice
|  | NHXMH - J- 3x1,5mm2 | m | 25 | 0 | 0
|  | NHXMH - J- 5 x 2,5 mm2 | m | 80 | 0 | 0
|  | NHXMH - J- 5 x 4 mm2 | m | 10 | 0 | 0
|  | NHXMH - J- 5 x 6 mm2 | m | 240 | 0 | 0
| 2 | Kabli s PVC izolacijo in Cu žilami, poleženi delno na kabelske police in kanale (50 %), delno v I. C. cevi nad ometom (30 %) in delno na stropnih obešalih (20 %), za krmilne povezave
|  | J-H(ST)H 2x2x0,8mm | m | 980 | 0 | 0
|  | J-H(ST)H 2x0,8mm | m | 120 | 0 | 0
|  | Cat 6A, F/FTP, 4x2x 23AWG, LSZH | m | 100 | 0 | 0
| 3 | Kabli z PVC izolacijo in finožičnimi Cu žilami, položeni delno v kabelske police (70 %), delno na stropnih obešalih (20 %) in delno v I. C. cevi nad ometom (10 %):
|  | HO7V-K, 1 x 4 mm2 | m | 250 | 0 | 0
|  | HO7V-K, 1 x 6 mm2 | m | 160 | 0 | 0
|  | HO7V-K, 1 x 16 mm2 | m | 40 | 0 | 0
| 4 | Plastificirane cevi, položene nadometno, komplet s pritrdilnim priborom:
|  | fi 16 mm | m | 1300 | 0 | 0
|  | fi 23 mm | m | 80 | 0 | 0
|  | fi 50 mm | m | 240 | 0 | 0
| 5 | Razvodnica za izenačitev potencialov. | kos | 22 | 0 | 0
| 6 | Priključki el. aparatov in naprav (priključki elementov prezračevanja) | kos | 40 | 0 | 0
| 7 | Protipožarne mase (ekspanzijske blazinice, kit, premazi). | kg | 15 | 0 | 0
| 8 | Drobni montažni in vezni material. | kpl | 1 | 0 | 0
| 9 | Demontaža obstoječih el. instalacij in odvoz materiala na deponijo: | kpl | 1 | 0 | 0
| - | vodniki za obstoječe prezračevalne naprave
| 10 | Meritve in izdaja protokolov. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | INSTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2. | RAZDELILCI
| 1 | Dobava in montaža el. razdelilca za prezračevanje pralnice, dimenzij (600x1500x250), z opremo:
|  | RP1 | kpl | 1 | 0 | 0
| - | močnostno stikalo, tripolno 0,4 kV, 250 A, | kos | 1
| - | izklopno stikalo 0-1 0,23 kV, 16A, | kos | 1
| - | instalacijski odklopnik enopolni 10 A, karakteristike C | kos | 1
| - | varovalčni ločilnik NV00/3-16A | kos | 2
| - | varovalčni ločilnik NV00/3-20A | kos | 2
| - | varovalčni ločilnik NV00/3-35A | kos | 6
| - | drobni vezni in vijačni material (vodniki P/F, instalacijski kanali, nosilne letve, instalacijske pokrovne blende, napisi), | kpl | 1
| 2 | Dograditev varovalke NV00/3 - 160A v razdelilec pralnice | kpl | 1 | 0 | 0
|  | RAZDELILCI - SKUPAJ |  |  |  | 0
| 3. | DOVOD IN RAZVOD MOČI
| 1 | Kabli položeni delno po kabelskih policah (horizontalno 90 %), delno po kabelskih lestvah vertikalno, 10 %) s PVC izolacijo in Cu žilami:
|  | N2XH-J- 4 x 70 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| 2 | Pocinkane perforirane kabelske police v kompletu s konzolami, pritrdilnim, spojnim in vijačnim materialom:
|  | PK 200/50/2 | m | 15 | 0 | 0
|  | PK 100/35/2 | m | 120 | 0 | 0
|  | PK 50/35/2 | m | 85 | 0 | 0
| 3 | Meritve in izdaja protokola. | kpl | 1 | 0 | 0
| 4 | Drobni, montažni in vijačni material. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | DOVOD IN RAZVOD MOČI - SKUPAJ |  |  |  | 0
| 4. | JAVLJANJE POŽARA
| 1 | Vzorčna komora z naslovljivim optičnim dimnim javljalnikom požara (npr. Hochiki ALN-E) v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 2 | 0 | 0
| 2 | Naslovljivi izhodni vmesnik z vgrajenim izolatorjem (Hochiki CHQ-MRC(SCI)) 230V/ 5A in napisno ploščico - za izklop prezračevalnih napravv, tipanje in proženje PL | kos | 4 | 0 | 0
| 3 | Dobava in montaža kabla delno po kabelski polici, delno v IST kanalih, delno po priponah, delno podometno, ….., komplet
|  | IY(St)Y 1x2x0,8 mm | m | 110 | 0 | 0
| 4 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov (na beton, spuščen strop, v vmesni prostor nad spušenim stropom) na pripravljeno instalacijo, - povezava elementov požarnega sistema s krmiljenjem pr. naprav, požarnih loput,... - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije - predaja sistema in poučitec uporabnika. | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | kpl | 1 | 0 | 0
|  | JAVLJANJE POŽARA - SKUPAJ |  |  |  | 0

## OBR-2.2-GINEKOLOGIJA
objekt: | UKC MB GINEKOLOGIJA -Aseptični OP blok
investitor: | UKC MARIBOR
zap.št. | podroben opis | Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | HLAJENJE
1.1. | NAPRAVE IN OPREMA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.1. | NAPRAVE IN OPREMA
1 | VRV SISTEM |  | kpl | 2 | 0 | 0
Sistem VRV izvedbe iz dveh zunanjih enot.
Dobava in montaža VRV SISTEMA kot npr. RXYSQ10TY1; Qh(nom.)= 28,0 kW, Qg(nom)=31,5 kW, SCOP 4,1, SEER 6,5. Hladilno sredstvo R410A/8,0 kg. Območje delovanja hlajenje CDB od -5 do +43 st. C, gretje CWB od -20 do +15,5 st. C. Raven zvočne moči - hlajenje do 76 dB. Elektro priključek 3N/50Hz/380-415 V - ALI ENAKOVREDNO. Montaža vključuje transporte, namestitev,potrebne konzole, betonske podstavke,medsebojne cevne povezave, priklope cevnih povezav, interne elektro in komunikacijske povezave sistema, povezave razvoda kot npr.HLS ZE-DX.
2 | Dobava in montaža ekspanzijskega ventila
Dobava in montaža ekspanzijskega ventila za AHU kot npr. Daikin EKEXVA250 ali enakovredno.
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža krmilnih setov
Dobava in montaža krmilnih setov za AHU aplikacije kot npr. EKEACB ali enakovredno.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža daljinskega upravljalnika
Dobava in montaža daljinskega upravljalnika kot npr. DAIKIN BRC1D52 ali enakovredno.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža DX uparjalnika
Dobava in montaža DX uparjalnika, karakteristike Qh=62,2 kW, Qg=60,1 kW, hladilni krog= 4 kpl, Hladivo- R410 A ali enakovredno. Vključno z vsemi priklopi, ter montažo in kabliranjem uparjalnika.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Demontaže
Demontaža obstoječega sistema vključno s prečrpavanjem hladilnega sredstva, odklopi, razstavljanjem obstoječih komponent, iznosi, odvozi na deponijo.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Napajanje
Dobava in montaža glavnih napajalnih vodnikov, avtomatskih odklopnikov, dobava in montaža elektro omarice - vse potrebno za zagon celotnega sistema.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Tiskano vezje
Dobava in montaža tiskanega vezja kot npr. Daikin BRP2A81 ali enakovredno.
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
9 | Tlačni preizkus in zagon
| Po končani montaži tlačni preizkus vseh instalacij (dušik, N2 - 24ur, 40bar), vakuumiranje instalacij, dodatno polnjenje sistemov s hladilnim sredstvom , zagon vseh sistemov, poizkusno obratovanje, sodelovanje z izvajalcem regulacije prezračevalne naprave, testiranje signalov in delovanja, izdaja ustreznih zapisnikov ter poučevanje uporabnika, meritve elektro inštalacij stikalnega bloka v katerega se sistem priklaplja. |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.1. | NAPRAVE IN OPREMA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Opomba: v ceni potrebno upoštevati požarno stražo za izvajanje vročih del.
OPOMBE:
Projektant je pri posamezni opremi v tem obrazcu navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v projektantskem popisu materiala in del.
V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke, mora proizvajalca in tip drugega ponujenega materiala oz. opreme vpisati v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca... “ ob določeni postavki iz popisa.
V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke mora za ponujen tip in proizvajalca material oz. opreme, ki jo je navedel v RUMENO OBARVAN okvirček predložiti v ponudbi še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.
V kolikor ponujena oprema, ki jo je ponudnik navedel v RUMENO obarvan okvirček stolpca "Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca ......" posamezno tehnično zahtevo izpolnjuje, ni pa to razvidno iz splošne tehnične dokumentacije, bo naročnik kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje te zahteve štel podpisan dokument proizvajalca te opreme, iz katere pa mora biti nedvoumno razvidno izpolnjevanje te posamezne zahteve.
V primeru, da ponudnik ponuja natančno ta tip opreme, ki je naveden v teh popisih, ponudniku ni potrebno na označena mesta vpisovati proizvajalca in tip ponujene opreme. V kolikor ponudnik na predvideno mesto (v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca ..... “) ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo torej naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna. Ponudniku v tem primeru ni potrebno v ponudbi za ponujeno opremo priložiti tehnične dokumentacije.
Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.

## OBR-2.3-16.NADSTROPJE STOLPNICA
objekt: | UKC MB 16.NADSTROPJE STOLPNICA
investitor: | UKC MARIBOR
zap.št. | podroben opis | Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | HLAJENJE
1.1. | NAPRAVE IN OPREMA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
1.1. | NAPRAVE IN OPREMA
1 | VRF SISTEM |  | kpl | 3 | 0 | 0
Sistem VRF izvedbe iz treh zunanjih enot.
Dobava in montaža VRF SISTEMA kot npr. RXYSCQ6TV1; Qh(nom.)= 15,5 kW, Qg(nom)=18,0 kW, SCOP 4,7, SEER 7,1. Hladilno sredstvo R410A/3,7 kg. Območje delovanja hlajenje CDB od -5 do 43 st. C, gretje CWB od -20 do +15,5 st. C. Raven zvočne moči - hlajenje do 70 dB. Elektro priključek 1N/50Hz/230V - ALI ENAKOVREDNO. Montaža vključuje transporte do 16.nadstropja, namestitev,potrebne konzole, podstavke,medsebojne cevne povezave, priklope cevnih povezav, interne elektro in komunikacijske povezave sistema, povezave razvoda kot npr.HLS ZE-DX.
2 | Dobava in montaža ekspanzijskega ventila
Dobava in montaža ekspanzijskega ventila za AHU kot npr. Daikin EKEXVA140 ali enakovredno.
|  |  | kpl | 3 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža krmilnih setov
Dobava in montaža krmilnih setov za AHU aplikacije kot npr. EKEACB ali enakovredno.
|  |  | kom | 3 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža daljinskega upravljalnika
Dobava in montaža daljinskega upravljalnika kot npr. DAIKIN BRC1D52 ali enakovredno.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža DX uparjalnika
Dobava in montaža DX uparjalnika, karakteristike Qh=64,0 kW, Qg=61,5 kW, hladilni krog= 2 kpl, Hladivo- R410 A ali enakovredno. Vključno z vsemi priklopi, ter montažo in kabliranjem uparjalnika.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Demontaže
Demontaža obstoječega sistema vključno s prečrpavanjem hladilnega sredstva, odklopi, razstavljanjem obstoječih komponent, iznosi, odvozi na deponijo.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Napajanje
Dobava in montaža glavnih napajalnih vodnikov, avtomatskih odklopnikov, dobava in montaža elektro omarice - vse potrebno za zagon celotnega sistema.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Tlačni preizkus in zagon
| Po končani montaži tlačni preizkus vseh instalacij (dušik, N2 - 24ur, 40bar), vakuumiranje instalacij, dodatno polnjenje sistemov s hladilnim sredstvom , zagon vseh sistemov, poizkusno obratovanje, sodelovanje z izvajalcem regulacije prezračevalne naprave, testiranje signalov in delovanja, izdaja ustreznih zapisnikov ter poučevanje uporabnika, meritve elektro inštalacij stikalnega bloka v katerega se sistem priklaplja. |  | kpl | 1 | 0 | 0
1.1. | NAPRAVE IN OPREMA - SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Opomba: v ceni potrebno upoštevati požarno stražo za izvajanje vročih del.
OPOMBE:
Projektant je pri posamezni opremi v tem obrazcu navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v projektantskem popisu materiala in del.
V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke, mora proizvajalca in tip drugega ponujenega materiala oz. opreme vpisati v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca... “ ob določeni postavki iz popisa.
V kolikor ponudnik ponudi drug material ali opremo kot je naveden v popisu določene postavke mora za ponujen tip in proizvajalca material oz. opreme, ki jo je navedel v RUMENO OBARVAN okvirček predložiti v ponudbi še tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi opreme …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.
V kolikor ponujena oprema, ki jo je ponudnik navedel v RUMENO obarvan okvirček stolpca "Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca ......" posamezno tehnično zahtevo izpolnjuje, ni pa to razvidno iz splošne tehnične dokumentacije, bo naročnik kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje te zahteve štel podpisan dokument proizvajalca te opreme, iz katere pa mora biti nedvoumno razvidno izpolnjevanje te posamezne zahteve.
V primeru, da ponudnik ponuja natančno ta tip opreme, ki je naveden v teh popisih, ponudniku ni potrebno na označena mesta vpisovati proizvajalca in tip ponujene opreme. V kolikor ponudnik na predvideno mesto (v RUMENO obarvan okvirček stolpca „Tip ponujene opreme in naziv proizvajalca ..... “) ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo torej naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa, kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna. Ponudniku v tem primeru ni potrebno v ponudbi za ponujeno opremo priložiti tehnične dokumentacije.
Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici, se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.