## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1B
1000 Ljubljana
OBJEKT:
PRENOVA PODATKOVNEGA CENTRA ARSO
PROSTOR HPC
REKAPITULACIJA STROŠKOV |  |  | € skupaj
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
I./ | RAZDELILNE OMARE | 0
II./ | MOČNOSTNI RAZVOD | 0
III./ | SPLOŠNA MOČ | 0
IV./ | NADGRADNJA UPS SISTEMA | 0
V./ | NADZORNI SISTEM | 0
VI./ | KOMUNIKACIJE | 0
VII./ | SPLOŠNO | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  | 0
STROJNE INŠTALACIJE
I./ | HLAJENJE HPC | 0
II./ | VODOVODNA INŠTALACIJA | 0
| SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE |  | 0
GRADBENA DELA
I./ | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 0
II./ | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA ZA STROJNE INŠTALACIJE | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  | 0
AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA
I./ | GAŠENJE S STABILNO NAPRAVO - ELEKTRO DEL | 0
II. | GAŠENJE S STABILNO NAPRAVO - STROJNI DEL | 0
| SKUPAJ AKTIVNA POŽARNA ZAŠČITA |  | 0
| SKUPAJ: |  | 0
| DDV (22 %) |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  | 0

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje vodnikov, naprav, omar in varovalčnih elementov.
Izdelava shem posameznih sistemov, nameščene v omare.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev vseh električnih porabnikov na električno omrežje.
Izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi če potrebni detajli niso navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje sistemov in elementov objekta

## I. RAZDELILCI
I./ | RAZDELILNE OMARE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1. | RG-UPS
Dograditev opreme v stikalni blok:
| varovalčno podnožje 2.ST.6 z vložki 3x200A | kpl | 1
| Dograditev obstoječega zbiralčnega sistema | kpl | 1
| Priklop porabnika | kpl | 1
| skupaj: | kpl | 1 | 0 | 0
2. | RG-agregat
Dograditev opreme v stikalni blok:
| varovalčno podnožje 0.ST.6 z vložki 3x63A | kpl | 1
| Dograditev obstoječega zbiralčnega sistema | kpl | 1
| Priklop porabnika | kpl | 2
| skupaj: | kpl | 1 | 0 | 0
3. | R-CNS-TP (črpališče podtalnice)
Dograditev opreme v stikalni blok:
| Instalacijski odklopnik tip C16A, 1p | kos | 1
| Instalacijski odklopnik tip C10A, 1p | kos | 2
| Transformator za vgradno na DIN letev, 230 / 24 VAC, 200VA | kos | 1
| Dograditev obstoječega zbiralčnega sistema | kpl | 1
| I/O modul SAUTER: nadgradnja obstoječega sistema | kos | 1
| Programiranje, testiranje, zagon, implementacija v obstoječ sistem vodenja | kpl | 1
| Stikalo na vratih omare 1-0, 10A, 1p | kos | 2
| Priklop porabnika | kpl | 2
| skupaj: | kpl | 1 | 0 | 0
4. | SB-PC-UPS/HPC
| Stikalni blok, nadometna izvedba, kovinski, prašno barva, astatičen, izdelan po enopolni shemi, opremljene z vsemi potrebnimi ključavničarskimi elementi, enotno ključavnico, antikorozijsko zaščiteni, z zagotovljenim naravnim hlajenjem. V vsem izdelek Schneider ali enakovredno. Dim: 1200x800x400mm; stenska pritrditev | kos | 1
| Tipski zbiralčni sistem - glavni | kpl | 1
| Glavno odklopno stikalo 3x250A | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik SPD Type II, 3+1, 20/40kA, 3x400V | kpl | 1
Varovalčni ločilniki, 3p, z varovalčnimi vložki za vgradnjo na letev:
| varovalčno podnožje 0.ST.6 z vložki 3x80A | kpl | 3
| Instalacijski odklopnik tip C6A, 1p | kos | 1
| Instalacijski odklopnik tip C6A, 3p | kos | 1
| Instalacijski odklopnik tip C16A, 1p | kos | 8
| Instalacijski odklopnik tip C16A, 3p | kos | 2
| Instalacijski odklopnik tip C32A, 1p | kos | 2
| Tipka "Izklopv v sili" za montažo na vrata | kos | 11
| Analizator porabe električne energije za montažo na DIN letev, z omogočanjem komunikacijo npr. Modbus, SNMP, http, https s TLSv1.2 ali višjim. | kos | 1
| Priklop porabnika | kpl | 20
| skupaj: | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Odstranitev obstoječe razdelilne in komunikacijske omare v prostoru HPC, deponiranje in predaja potrdila o ustreznem deponiranju | kpl | 1 | 0 | 0
6. | drobni in vezni material | % | 2 | 0 | 0
7. | nepredvideni stroški | % | 5 | 0 | 0

## II. RAZVOD
II./ | MOČNOSTNI RAZVOD |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
Razvod v objektu
Kabli, položenidelno v kabelske police, delno na kabelske lestve, delno uvlečeno v PN cevi in delno podometno v gibljivi zaščitni cevi:
Brezhalogeni kabel (minimalni razred odziva na ogenj: Cca s1d2a1) Cu 0,3/0,5kV; položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;
| Kabel FG7OR, 4 x 95 mm2 + 1 x 95mm2 | m | 100 | 0 | 0
| Kabel FG7OR, 4 x 16 mm2 + 1 x 16mm2 | m | 85 | 0 | 0
Kabelske police / lestve, perforirane, pocinkane. Komplet polica, ravna spojica, konzole, spojni, vijačni in siderni pribor. Polica pritrjena bodisi na strop delno preko stropnega nosilca l = 1,0 m (70 %), delno preko jeklene vrvi ali nerjavne žice l = 2,0 m (30%), bodisi na steno v enaki maniri.
| PK 200/5/2 | m | 40 | 0 | 0
| PK 400/5/2 | m | 20 | 0 | 0
| Tesnenje s požarno maso in izdaja potrdila novih in obstoječih prebojev do dimenzije 15 x 15 cm | kos | 40 | 0 | 0
| Tesnenje s požarno maso in izdaja potrdila za obstoječ preboj pod vrati novega HPC centra ocenjene dimenzije 100 x 60 cm | kos | 1 | 0 | 0
| drobni in vezni material | % | 2 | 0 | 0
| nepredvideni stroški | % | 5 | 0 | 0

## III. MOČ
III./ | SPLOŠNA MOČ |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
Kabli, položenidelno v kabelske police, delno na kabelske lestve, delno uvlečeno v PN cevi in delno podometno v gibljivi zaščitni cevi:
Brezhalogeni kabel (minimalni razred odziva na ogenj: Cca s1d2a1) Cu 0,3/0,5kV; položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;
| Kabel FG16OR, 4 x 25 mm2. | m | 35 | 0 | 0
| Kabel FG16OR, 5 x 4 mm2. | m | 35 | 0 | 0
| Kabel FG16OR, 3 x 2,5 mm2. | m | 310 | 0 | 0
(rumeno - zeleno, finožično).
| Kabel H07V-K, 1 x 25 mm2 | m | 35 | 0 | 0
| Kabel H07V-K, 1 x 16 mm2 | m | 30 | 0 | 0
| Kabel H07V-K, 1 x 6 mm2 | m | 140 | 0 | 0
| PI doza | kos | 0 | 0 | 0
| Izvedba izenačitve potencialov | kpl. | 12 | 0 | 0
stikalna oprema, komplet z dozo, notranjim nosilcem, podstavkom, pokrovom in okrasnim okvirjem
| - "šuko" 1f vtičnica, 16A, 230V za parapet oziroma stensko p/o montažo zelena - UPS | kos | 8 | 0 | 0
| izvedba enofaznih priključkov | kos | 17 | 0 | 0
| izvedba trofaznih priključkov | kos | 8 | 0 | 0
| Instalacijski kanal NIK 2-3, montažni pribor, s polaganjem | m | 25 | 0 | 0
| PN cev do premera 32mm, montažni pribor, s polaganjem | m | 20 | 0 | 0
| Gibljiva rebrasta PVC cev, samougasna, do premera 32mm, montažni pribor, s polaganjem | m | 210 | 0 | 0
| Razvodna doza, no / po, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
Parapetni kanal, dvodelni, kovinski, Thorsman ali enakovredno, komplet s spojnimi kosi, "T" kosi in zaključki ter pritrdilnim materialom
| - 4m | kos | 1 | 0 | 0
| - 2m | kos | 1 | 0 | 0
| Odstranitev obstoječih odvečnih vodnikov, označevanje "rezerva" v omarah in načrtih v omarah - ocena ur | h | 65 | 0 | 0
| Deponiranje in predaja potrdila o ustreznem deponiranju | kpl | 1 | 0 | 0
| drobni in vezni material | % | 2 | 0 | 0
| nepredvideni stroški | % | 5 | 0 | 0

## IV. UPS
IV./ | NADGRADNJA UPS SISTEMA |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
| Nadgradnja obstoječega UPS sistema SOCOMEC UPS MODULYS GP 2.0 v prizidku iz 150kVA na 200kVA, komplet z internimi povezavami, komunikacijskimi povezavami in povezavami do UPS omare | kpl | 1 | 0 | 0
| Vsi vklopno / izklopni manevri za potrebe izvedbe nadgradnje | kpl | 1 | 0 | 0
| Testiranje | kpl | 1 | 0 | 0
| Zagon | kpl | 1 | 0 | 0
| Šolanje uporabnika in predaja zapisnika o šolanju | kpl | 1 | 0 | 0
| Izdaja poročila o zagonu in osvežitev navodil za obratovanje ter navodil za vzdrževanje | kpl | 1 | 0 | 0
| drobni in vezni material | % | 2 | 0 | 0

## V. CNS
V./ | NADZORNI SISTEM |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
(dobava, montaža in priklop)
| Krmilna stikalna omara z vgrajenimi krmilniki, moduli, stikali ročno/avtomatsko in HMI vmesnikom za vodenje in nadzor sisitema priprave hladilne vode): Dimenzije omare ŠxGxV: 700 x 450 x 1900mm Krmilnik z vgrajeno procesorsko enoto in spominsko flash+EEPPROM enoto ter RS232 serijski port, Ethernet, TCP/IP vmesnik ModBus-TCP protokolu. Montaža na DIN letev, 24V napajanje, Digitalni izhodi: 16 izhodov, 5A, Digitalni vhodi: 10 vhodov, 24V, 7mA, opto-izolirani. Razširitveni modul z 32×UI, 8×DO, 4xAI 0-10V Krmilnik MORA OMOGOČATI povezavo z izbranim BMS sistemom! Stikala za izbiro ročno /avtomatsko vgrajena v vrata krmilne omare. Vgrajen na dotik občutljiv barvni LED zaslon, velikosti diagonale vsaj 10", z grafičnim prikazom delovanja sistema priprave hladne vode, alarmi in trenutnimi meritvami. Dodatni material z vrstnimi sponkami, releji, napajalniki, stikali za izbiro ročno/avtomatsko in internim ožičenjem. | kpl | 1 | 0 | 0
| Nadgradnja programske opreme v črpališču podtalnice: priklop dveh zapornih loput | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava, vgranja, ožičenje in priklop vseh senzorjev na krmilni omari v skladu s tehnološko shemo sistema priprave hladilne vode za novi podatkovni center. Za sistem priprave hladilne vode obstoječega podatkovnega centra se uporabi obstoječe senzorje - zamenja se vse senzorje, ki so že v slabšem stanju z ekvivalenimi novimi. | kpl | 1 | 0 | 0
Kabli, položenidelno v kabelske police, delno na kabelske lestve, delno uvlečeno v PN cevi in delno podometno v gibljivi zaščitni cevi:
Brezhalogeni kabel (minimalni razred odziva na ogenj: Cca s1d2a1) Cu 0,3/0,5kV; položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;
ocena tipov in dolžin: izvajalec določi tipe in vrste povezav
| Kabel LIYCY, 4 x 0,5 mm2. | m | 120 | 0 | 0
| Kabel LIYCY, 4 x 0,75 mm2. | m | 100 | 0 | 0
| Kabel LIYCY, 7 x 0,75 mm2. | m | 180 | 0 | 0
| SFTP cat.6a | m | 200 | 0 | 0
| Šolanje uporabnikov | kpl | 1 | 0 | 0
| drobni in vezni material | % | 2 | 0 | 0
| nepredvideni stroški | % | 5 | 0 | 0

## VI. KOMUNIKACIJE
VI./ | KOMUNIKACIJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
(dobava, montaža in priklop)
| Vzpostavitev komunikacije z obstoječim vozliščem za napravo UPS | kpl | 1 | 0 | 0
| Vzpostavitev komunikacije z novim HA za HPC | kpl | 1 | 0 | 0
| Obojestransko zaključevanje kabla cat6.a | kos | 4 | 0 | 0
| kabel 10G SFTP cat.6a | m | 210 | 0 | 0
Zaporni loputi v prostoru črpališča:
| - priklop in ožičenje na omaro R-CNS-TP | kpl | 2 | 0 | 0
| Testiranje | kpl | 1 | 0 | 0
| drobni in vezni material | % | 2 | 0 | 0
| nepredvideni stroški | % | 5 | 0 | 0
komunikacija (FO povezave) so zajete v popisu "Povezave med vozlišči"

## VII. SPLOŠNO-EL.
VII./ | SPLOŠNO |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Analiza obstoječega stanja | h | 25 | 0 | 0
2 | Izdelava NOV načrtov | kpl. | 1 | 0 | 0
3 | vris sprememb v PZI dokumentacijo za potrebe izdelave PID dokumentacije - predaja projektantu v elektronski obliki, komplet z izjavo o zaključku del in opisom sprememb, nastalimi med gradnjo | pavšal | 1 | 0 | 0
4 | funkcionalni preizkusi | pavšal | 1 | 0 | 0
5 | izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin s strani pooblaščene institucije za tehnični prevzem (potrdilo in poročilo o ustreznem delovanju varnostne razsvetljave, meritve instalacij, CE vgrajenih materialov izjave o skladnosti, izjave o elektromagnetni kompatibilnosti, …) | kpl. | 1 | 0 | 0

## I. HLAJENJE HPC
I./ | HLAJENJE HPC |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dobava, montaža, namestitev in zagon hladilnega agregata, zračno hlajenega, z EC aksialnimi ventilatorji. TEHNIČNE KARAKTERISTIKE : - hladilni medij: R410A - število kompresorjev: najmanj 2 (1 x ON/OFF, 1 x INVERTER) - dimenzije, skupaj z antivibracijskimi podstavki ne smejo presegati naslednjih (VxŠxG): 1600mm x 3000mm x 1300mm - teža hladilnega agregata z vsemi vgrajenimi komponentami ne sme presegati 900kg. Hladilni agregat mora pri zunanji temperaturi Tz = 40°C, hladilnem mediju mešanica propilen-glikol/voda 35%/65%, nadmorski višini 300m in temperaturnem režimu hladilnega medija 17/24°C dosegati najmanj naslednje parametre: - hladilna moč: ≥ 100 kW; - koeficient EER (skupni) ≥ 3,3 (vključno z obtočno črpalko) - koeficient EER (kompresorja) ≥ 3,5 - pretočna količina hlajenega medija: ≥ 13.000 l/h - pretok zraka: ≥ 36.000 m3/h - maksimalna priključna električna moč: ne sme presegati 32 kW - zvočni tlak (10m) pri nominalnih pogojih: ≤ 57 dB(A) - skladnost z naslednjii standardi: - elektromagnetne komponente po EMC 2014/30/EU električni panel po EC 2006/42/EC Hladilni agregat mora omogočati povezovanje v skupino vsaj 2 enot za potrebe delovanja v režimu redundance N+1, kar pomeni, da v primeru izpada enega delujočega hladilnega agregata sistem samodejno aktivira rezervni hladilni agregat, ki je v tistem trenutku v mirovanju. Prav tako mora skupinsko delovanje omogočati časovno rotacijo delujočih enot.
OKVIR : Okvir mora biti statično trden in samo nosilen, da dovoli oporo na tleh na 4 točkah, brez deformacije. Postavi se na antivibracijske vzmeti. Zaradi zunanje postavitve mora biti odporno na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli morajo biti izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine in prevlečeni z umetno maso nastalo s polikondenzacijo karboksilnih kislin z večvalentnimi alkoholi. Zunanja termična izolacija mora biti odporna na UV žarke. Dostop do tehničnih komponent mora biti izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli. Tehnični predel vključno s kompresorji mora biti ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
SPIRALNI KOMPRESORJI : Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. Naprava mora biti opremljena z enim fiksnim (ON/OFF) in enim INVERTER kompresorjem, kar omogoča tudi mehki zagon agregata. Mazalni sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivoja. Elektromotorji hlajeni s vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz. Kompresorji morajo biti montirani na dodatne proti vibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni morajo biti v tehničnem predelu naprave. Morajo biti direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva.
VENTILATORJI : Naprava mora biti standardno opremljena z aksialnimi ventilatorji z visoko učinkovitimi EC motorji.
UPARJALNIK : Visoko učinkovit ploščni uparjalnik za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami. Uparjalnik mora biti izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Uparjalnik mora biti opremljen z: - elektronskim ekspanzijskim ventilom - senzorjem izstopne in vstopne vode - diferenčnim tlačnim stikalom na vodni strani
HLADILNI KROG : Hladilni krog mora vključevati: filterni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektromagnetni ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka.
HIDRAVLIČNI MODUL : Hidravlični modul mora biti opremljen z dvema obtočnima črpalkama s spremenjljivim številom vrtlajev (VSD), vgrajeno v zvočno izoliranem tehničnem predelu naprave zaradi zmanjšanja prehoda hrupa v okolico, ekspanzijsko posodo, avtomatskim odzračevalnim lončkom, ročnim odzračevalnim ventilom, varnostnim ventilom. Razpoložljivi eksterni tlak obtočne črpalke v ekstremu: ≥ 150 kPa
HIDRAVLIČNI KROG PROSTEGA HLAJENJA : Prosto hlajeni hidravlični krog mora biti opremljen s prenosniki toplote, ki so iz reber iz aluminija in bakrenih cevi. Prosto hlajeni hidravlični krog mora biti opremljen z namensko črpalko, izolacijskim in nepovratnim ventilom. Črpalka mora biti popolnoma zaščitena, krmiljena in aktivirana z mikroprocesorskim krmilnim sistemom integriranim v hladilni agregat.
VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA : Vklopna plošča mora biti narejena po EC standardih 2006/42/EC in EMC 2014/30/EC in vsebovati: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme. Krmilna plošča mora vsebovati regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem.
MIKROPROCESORSKI KRMILNIK : Mora omogočati: - direktni dostop do prebiranja vrednosti - kontrolo temperature vode (izstopno), - programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev - računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorjev - kontroliranje števila zagonov kompresorjev - zvezno krmiljenje moči hladilnega agregata - krmiljenje oz. upravljanje potrebne moči agregata glede na vstopno in izstopno vodo - možnost komunikacijske povezave vsaj do 3 naprav - območje delovanja hlajenja vsaj pri zunanjih temperaturah -25°C do +45°C Prosto napetostni vhodi: - zunanji ON/OFF kontakti Prosto napetostni izhodi: - Splošne napake Možnost priključitve na CNS sistem oz . nadzorni sistem: - standardno SNMP (opcijsko tudi drugi protokoli - ModBus RS485, LON, BACnet, KNX, …)
KONDENZATOR : Zračno hlajen kondenzator, toplotni menjalnik iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami na hladilni tokokrog. Nameščen zaščitni filter in mreža. Razdalja med lamelami mora biti takšna, da zniža umazanost in zmanjša potrebo po vzdrževanju. Naprava mora biti standardno opremljena z aksialnimi ventilatorji z visoko učinkovitimi EC motorji. V sklopu dobave hladilnega agregata dobaviti tudi višinsko prilagojene nogice z antivibracijskimi vzmetmi.
PREIZKUSNI ZAGON : Naprava mora biti kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo. Priklop in zagon HA mora biti izveden s strani izvajalca, ki je za to pooblaščen s strani proizvajalca ponujenih naprav. Dobavljeno z vsem tesnilnim in montažnim materialom, ožičenjem, zagonom, navodili v slovenskem jeziku ter poučevanjem osebja.
| SCHNEIDER ELECTRIC tip ISAC0921A | kpl | 1 | 0 | 0
ali enakovredno
2 | Navojna prirobnica za priključitev hladilnega agregata na cevno inštalacijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN80; PN16 | kpl | 2 | 0 | 0
3 | Prirobnični kompenzator vibracij, skupaj s protiprirobnicama, vijačnim in z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 80, PN 6 | kos | 2 | 0 | 0
4 | Predizolirana cev za transport vode do 130º C, izdelana po standardu CEN/TC 107/pr EN 253 za daljinsko ogrevanje,
Cev za prenos medija:
Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz St.37.0 BW, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN 2458.
Priprava varilnih koncev po DIN 1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100 % preizkušene po NDT - SEP1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B.
Izolacijski material:
Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in izocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130ºC. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm.
gostota > 60 kg/m3
toplotna prevodnost pri 50º C < 0,03 W/mK
Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo.
gostota > 940 kg/m3
toplotna prevodnost < 0,43 W/mK
Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
| DN 80 (88,9 x 2,90 mm) / 180 | m | 20 | 0 | 0
5 | Predizoliran cevni lok 90° ekakokrake izvedbe, izdelan po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
SERIJA 2
| DN 80 (88,9 x 2,90 mm) / 180 - 90° | kos | 4 | 0 | 0
6 | Predizoliran cevni lok 45° ekakokrake izvedbe, izdelan po standardu EN 448
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
SERIJA 2
| DN 80 (88,9 x 2,90 mm) / 180 - 45° | kos | 4 | 0 | 0
6 | Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130° C, izdelane po standardu EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje.
| DN 80/180 | kos | 4 | 0 | 0
7 | Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume za cev:
| DN 80 / 180 | kos | 4 | 0 | 0
8 | Termostezna spojka z izolacijo in dvojno tesnenje z zalivanjem varjenih spojev, izdelana po standardu SIST EN489 predizoliranih cevi z zapenjenjem z dvema termosteznima manšetama, čepom za zavaritev in dodatno termostezno manšeto za tesnenje čepa
| DN 80/180 | kos | 14 | 0 | 0
9 | Vodno hlajena hladilna omara z vpihovanjem v dvojni pod
Opis enote ter zahtevane funkcionalnosti:
Vodno hlajena hladilna omara mora biti skladna z nasledjnimi standardi oziroma direktivami: 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, CCC
Krmiljenje pretoka vode s prehodnim ventilom, nadzorovanim in upravljanim z mikroprocesorskim krmilnikom enote z možnostjo ročne premostitve. Ventil naj ima odprtino na obhodnem priključku za ohranjanje konstantnega padca tlaka skozi celotni hod ventila za minimiziranje razlike v tlaku med tokom skozi hladilna rebra in obhod.
Okvir enote mora biti zgrajen iz kovine in notranji deli iz vroče cinkanega jekla.
Zračna tesnost mora biti zagotovljena brez uporabe zunanjih panelov, za zagotavljanje normalnega delovanja enote ob inspekciji internih komponent.
Zunanji paneli morajo biti iz 1mm debelega jekala, pobarvani na zunanji strani z epoksi-poliestersko barvo za daljšo obstojnost.
Standardni zunanji paneli morajo biti dvostenski, medprostor pa polnjen s steklenimi vlakni za dobro toplotno izolacijo in zvočno izolacijskim materialom (melamin), ki zagotavlja tudi visoko ognje odpornost.
Zračni filtri morajo biti dobavljivi kot MERV 8, 11 ali 13 in narejeni iz samo gasilnih sintetičnih vlaknenih celičnih materialov. Okvir za filter je iz kovine. Postavitev filtrov omogoča dobro filtriranje in nizke tlačne padce. Filtri so dostopni iz sprednje strani, vgrajeni v enoti.
VENTILATORJI:
Ventilatorji so dinamično umerjeni, opremljeni z elektronsko komutiranimi motorji, ki omogočajo spremenljivo hitrost. Ventilatorji so locirani v dvojnem podu. EC ventilatorski modul naj bodo opremljeni z »plug in« priklopi za hitro in pravilno zamenjavo/namestitev.
KRMILNIK Z UPORABNIŠKIM VMESNIKOM:
Mikroprocesorski krmilniki naj uporablja PID logiko kot natančno metodo regulacije, omogoča naj poljubno nastavitev spremenljivk za doseganje želenega odziva sistema.
Uporabniški vmesnik naj bo barvni na dotik občutljivi LCD ekran, na katerem se prikazujejo spremljane in nastavljene vrednosti. Uporabniški vmesnik mora omogočati vnašanje ukazov, spremembe parametrov.
Mikroprocesorski krmilni sistem naj vsebuje lokalni uporabniški vmesnik z zunanjim zaslonom, monitoringom temperature vhodne vode, integrirano LAN kartico za povezovanje enot v skupino, integrirano urno kartico, integrirano RS485 kartico za neposredno povezavo na BMS (Modbus), prosto mesto za dodatno serijsko kartico in integrirana USB vrata. Krmilni sistem prav tako omogoča daljinsko upravljanje dvojnih nastavitvenih vrednosti (set-point), proste kontakte za splošni alarm in dva prosta kontakta za mapirana alarma, oddaljen ON/OFF, možnost integracije v skupni (s hladilnimi agregati) sistem optimizacije (učinkovitost) parametrov delovanja.
Enota mora biti poleg ostalih zahtev opremljena z:
- odzračevalnimi ventili
- zaznavalom izliva vode,
- integriranim merilcem pretoka na vodni strani,
- motorizirano zračno loputo,
- senzorjem temperature dobavnega zraka,
- diferenčnim tlačnim stikalom za zračni filter,
- senzorjem temperature vhodnega hladilnega medija,
- vlažilnikom zraka
- dvojnim napajanjem z avtomatski preklopom (ATS) med enim in drugim virom v primeru izpada (A+B napajanje),
- omogočati povezljivost v nadzorne sisteme z naslednji protokoli: RS485 -STD, Modbus, TCP/IP, SNMP, LON
Mrežna kartica naj omogoča IPv4 in IPv6.
V skupino morata biti preko lokalnega omrežja povezljivi vsaj 2 enoti.
Električni paneli naj ustrezajo standardom 2006/95/EC in EMC 2004/108/EC.
Enota naj bo narejena tako, da je kompletno servisiranje omogočeno s sprednje strani enote.
Enota naj bo opremljena z merilnikom energije, kontrolo sekvence faz in dvojnim napajanjem.
Enota naj vsebuje tlačno diferenčno stikalo za nizek pretok zraka.
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:
Hladilni medij: voda
Dimenzije ne smejo presegati, brez zračne lopute (VxŠxG):2000mm x 1100mm x 900 mm
- hladilna moč bruto senzibilna pri 25 °C povratnega zraka (Rh=50%) in vodnem režimu 16/21°C: min. 16,5 kW
- padec vodnega tlaka pri 0,80 l/s: max. 30 kPa
- pretok zraka: min. 8.500 m3/h
- ESP: min. 35 Pa
- dobavna temperatura zraka pri bruto senz. Qhl 16,5kW: max. 21°C
- EER: min. 10
- maksimalna priključna električna moč: max. 1,5 kW
- Priključna moč vlažilnika zraka: 3,7 kW
- napajanje: 400V, 3 ph, 50 Hz
Dobavljeno z vsem tesnilnim in montažnim materialom, ožičenjem, zagonom, navodili v slovenskem jeziku ter poučevanjem osebja
| SCHNEIDER UNIFLAIR tip LDCV0800A | kpl | 2 | 0 | 0
ali enakovredni
10 | Podstavek za postavitev klima omare na višino dvignjenega tlaka, s prilagodljivo višino 45 do 55 cm, izdelan iz jeklenih profilov, zaščitenz zaščitno barvo. V dimenziji klima omare
|  | kpl | 2 | 0 | 0
11 | Dobava in postavitev ventilacijskih rešetk 600 x 600 mm debeline 35mm z regulacijo pretoka zraka. Točkovna nosilnost rešetk po EN12825: vsaj 1,5 kN (max. 2,5 mm upogiba v centru plošče), Ploskovna nosilnost rešetk po EN12825: vsaj 15 kN/m2 (max. 2,5 mm upogiba v centru plošče). Rešetka mora omogočati brezstopenjsko regulacijo pretoka zraka 0%-80%. Regulacija pretoka mora biti omogočena brez odpiranja / dvigovanja rešetke
| 600x600 | kos | 6 | 0 | 0
12 | Ploščni prenosnik toplote iz nerjavne pločevine, lotane izvedbe, z navojnimi priključki G2", skupaj z montažno konzolo ali podstavkom za postavitev na tla. Toplotno izoliran s protikondenčno toplotno izolacijo debeline min. 38mm, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Qhladilna = 110 kW
material: AISI 316L
Aef= 6,09 m2
primar: 17/24°C (35% propilen glikol)
Δp=25,66 kPa
sekundar: 30/25 °C (voda)
Δp=35,53 kPa
| DANFOSS tip XB52M-1-60 | kos | 1 | 0 | 0
ali enakovredno
13 | Ploščni prenosnik toplote iz nerjavne pločevine, lotane izvedbe, z navojnimi priključki G2", skupaj z montažno konzolo ali podstavkom za postavitev na tla. Toplotno izoliran s protikondenčno toplotno izolacijo debeline min. 38mm, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
Qhladilna = 110 kW
material: AISI 316L
Aef= 7,14 m2
primar: 17/21,2°C (voda)
Δp=36,17 kPa
sekundar: 30/25 °C (voda)
Δp=26,58 kPa
| DANFOSS tip XB52M-1-70 | kos | 1 | 0 | 0
ali enakovredno
14 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, s prirobničnima priključkoma ter protiprirobnicama, medprirobničnimi gumijastimi kompenzatorji, izolacijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom. Krmiljenje črpalke mora omogočati povezavo dveh črpalk v skupino in delovanje v režimu redundance 1+1 ter časovno rotacijo delujoče črpalke.
V= 7,73 m3/h
H= 12 m
P= 0,64 kW
U=230 V / 1ph. / 50 Hz
| WILO tip STRATOS MAXO 40/0,5-16 | kos | 2 | 0 | 0
ali enakovredno
15 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnima priključkoma, izolacijo, skupaj s tesnilnim materialom
V= 1 m3/h
H= 2,5 m
P= 0,08 kW
U=230 V / 1ph. / 50 Hz
| WILO tip STRATOS MAXO 25/0,5-4 | kos | 2 | 0 | 0
ali enakovredno
15 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki s
priključnimi holandci, skupaj z montažnim, pritrdilnim in
tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom.
DN 40;
kvs= 25 m3/h;
Δp=10 kPa
| DANFOSS tip VRG3 40/25 + AME436 | kpl | 1 | 0 | 0
ali enakovredni
16 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom s servisnim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom
Vcel = 35 l
| REFLEX tip N35/1,5/4,0 | kos | 2 | 0 | 0
17 | Varnostni ventil za zaščito pred previsokim tlakom na sistemu hlajenja z navojnimi priključki, vzmetnim delovanjem, možnostjo ročnega odzračevanja, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
pizp = 3,5 bar
| DN 15 | kos | 2 | 0 | 0
18 | Zalogovnik hladilne vode pokončne izvedbe izdelan iz jeklene pločevine Rst 37.2 in bombiranega dna z nameščenimi priključki za vodo (DN65 1x zgoraj in 1 x spodaj)
Zalogovnik je namenjen za povečanje volumna vode v sistemu za nemoteno delovanje hladilnega agregata in sistema hlajenja. Zalogovnik naj se dobavi skupaj z montažnim, tesnilnim in vijačnim materialom, zaščiten s temeljno barvo, izoliran z izolacijo iz sintetičnega kavčuka in zaprto celično strukturo, debeline 40 mm in zaščito pred mehanskimi poškodbami izolacije, skupaj z avtomatskim odzračevanjem in izpustno polnilno pipico, navojnim priključkom za termometer ter podstavkom.
| Velikost zalogovnika 300 l | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Regulacijski ventil s prirobničnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 3 | 0 | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 2 | 0 | 0
TA tip STAF
ali enakovredno
20 | Regulacijski ventil z navojnima priključkoma, z nastavitvijo pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, merilnimi priključki, zaporno funkcijo, izpustom, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 50, PN 6 | kos | 3 | 0 | 0
TA tip STAD
ali enakovredno
21 | Medprirobnična zaporna loputa, z litim telesom enodelne izvedbe iz sive litine, skupaj z EPDM tesnili, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
ter elektromotorni pogon z ON-OFF funkcijo, možnostjo ročnega posluževanja ter z dvema končnima stikaloma za vgradnjo na medprirobnično zaporno loputo, skupaj z vijačnim materialom ter ožičenjem
DN 65, PN 16
U=230 V / 50 Hz
t= 10s
| TA tip BR12WT + M140 | kos | 2 | 0 | 0
ali enakovredno
22 | Medprirobnična zaporna loputa, z litim telesom enodelne izvedbe iz sive litine, skupaj z EPDM tesnili, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
ter elektromotorni pogon z ON-OFF funkcijo, možnostjo ročnega posluževanja ter z dvema končnima stikaloma za vgradnjo na medprirobnično zaporno loputo, skupaj z vijačnim materialom ter ožičenjem
Loputa se namesti v strojnici podtalnice v prizidku pred toploni izmenjevalnik toplotne črpalke. V ceni upoštevati odstranitev toplotne izolacije obstoječega cevovoda, odrez cevi, uvaritev prirobnic, vgradnjo zaporne lopute, čiščenje obdelovanega mesta, miniziranje ter ponovno toplotno izolacijo ceovodain lopute.
DN 125, PN 16
U=24 VAC / 50 Hz
t= 130s
| TA tip BR12WT + M180 | kos | 2 | 0 | 0
ali enakovredno
23 | Lovilec nesnage s prirobničnima priključkoma, z drobno zankastim sitom (velikost zank 0,4 mm) ter magnetnim vložkom, skupaj s protiprirobnicama, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 65, PN 16 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 80, PN 16 | kos | 1 | 0 | 0
24 | Medprirobnični protipovratni ventil, telo ventila iz nerjavnega jekla 1.4408, mehkim tesnenjem sedeža, tesnilnimi površinami iz EPDM,
vzmet iz nerjavnega jekla 1.4310 (tlak odpiranja min. 2,5 kPa odvisno od mesta in smeri vgradnje), skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 25 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 80, PN 25 | kos | 1 | 0 | 0
END ARMATUREN tip RG3340
ali enakovredni
25 | KrogelnI zapornI ventil prirobnične izvedbe, krogla kromirana, s PTFE tesnili, z ročko za posluževanje, skupaj s protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 16 | kos | 2 | 0 | 0
26 | LŽ medprirobnična zaporna loputa, skupaj z EPDM tesnili, ročico za posluževanje, protiprirobnicama ter tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 65, PN 6 | kos | 8 | 0 | 0
| DN 80, PN 6 | kos | 2 | 0 | 0
27 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, dolgo siluminsko ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 25, PN 6 | kos | 4 | 0 | 0
| DN 50, PN 6 | kos | 3 | 0 | 0
28 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, s kratko siluminsko ročko (metuljčkom) za posluževanje, zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 10 | 0 | 0
| DN 20, PN 6 | kos | 1 | 0 | 0
29 | Protipovratni ventil z navojnima priključkoma, skupaj
s tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 25, PN 6 | kos | 2 | 0 | 0
30 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z
navojnima priključkoma ter krogelno pipico DN15,
skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN15, PN6 | kpl | 10 | 0 | 0
ZEPARO tip ZUT 15
ali enakovredni
31 | Dozirna posoda za ročno dodajanje korekcijske tekočine skupaj s krogelnimi pipami, izpustno pipico, montažnim in tesnilnim materialom
| GRÜNBECK tip GENO H5 | kpl | 1 | 0 | 0
ali enakovredni
32 | Termometer v okroglem ohišju ø80, z navojnim
priključkom R 1/2", komplet s potopno tuljko, montažnim in tesnilnim materialom.
| - z merilnim območjem od +0 do +60 °C | kos | 10 | 0 | 0
33 | Manometer v okroglem ohišju Ø80 mm z merilnim območjem do 6 bar z manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 9 | 0 | 0
34 | Potopno temperaturno tipalo Ni1000 v kompletu s tulko dolžine 100 mm za vgradnjo v cevovod
| Sauter tip EGT346F102+0391011100 | kos | 6 | 0 | 0
ali enakovredno
35 | Tlačno tipalo za tipanje tlaka v sistemu
z območjem merjenja od 0 do 6,0 bar, izhodnim
| signalom od 0 do 10 V | kos | 1 | 0 | 0
Sauter tip T-DLF6 V
ali enakovredno
36 | Vgradnja navojnih kolčakov 1/2" za
| vgradnjo tipal, skupaj z varilnim, vijačnim in tesnilnim materialom | kos | 26 | 0 | 0
36.01 | Srednje težka navojna cev za razvode hladilne vode po SIST EN 10255 / DIN 2440 z atestom 2.2., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
| ø 21,3 x 2,65 mm (DN 15) | m | 4 | 0 | 0
| ø 26,9 x 2,65 mm (DN 20) | m | 4 | 0 | 0
| ø 33,7 x 3,25 mm (DN 25) | m | 4 | 0 | 0
| ø 60,3 x 3,65 mm (DN 50) | m | 23 | 0 | 0
37.01 | Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10216-1 / DIN 1629 / DIN 2448 z atestom 3.1., skupaj s fitingi (T kosi, kolena, spojke, redukcije…), fazonskimi kosi, varilnim in obešalnim materialom ter dvakratnim popleskom z antikorozijsko barvo po predhodnem čiščenju ter odstranitvi korozije
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| ø 76,1 x 3,20 mm (DN 65) | m | 67 | 0 | 0
| ø 88,9 x 3,20 mm (DN 80) | m | 65 | 0 | 0
38.01 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,034 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Kaiflex. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Kaiflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Kaiflex čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
debeline 13 mm
| ø33,7 | m | 4 | 0 | 0
debeline 19 mm
| 60.3 | m | 23 | 0 | 0
| 76.1 | m | 67 | 0 | 0
| 88.9 | m | 65 | 0 | 0
KAIMANN tip Kaiflex ST
ali enakovredno
39.01 | Toplotna izolacija obtočnih črpalk, ventilov, zapornih, regulacijskih ter ostalih elementov sistema | kpl | 1 | 0 | 0
40.01 | Zaščitni ovoj izoliranih cevi vodenih na prostem na lokaciji hladilnega agregata izdelan iz Al pločevine in spet s kniping vijaki | m2 | 6 | 0 | 0
41.01 | Konstrukcijski profili, cevne konzole in obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| HILTI ali enakovredni | kg | 20 | 0 | 0
42.01 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema hladilne vode (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice, prirobnice...) | kpl. | 1 | 0 | 0
43.01 | Tlačna PP cev za varjenje, za odvod kondenzata z vsemi fazonskimi kosi, lepilom, montažnim materialom, podpornim in obešalnim materialom za pritrditev razvodov PP cevi
| ø 32 mm | m | 12 | 0 | 0
| ø 50 mm | m | 12 | 0 | 0
44.01 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev
| za izolirane negorljive cevi do ø150mm | kos | 6 | 0 | 0
45.01 | Uvaritev priključka DN80 na obstoječi cevi podtalnice DN80 v obstoječem podatkovnem centru za potrebe hlajenja HPC, skupaj z zaščito ostalih obstoječih inštalacij ob mestu dela, delno odstranitvijo toplotne izolacije, skupaj s čiščenjem in protikorozijsko zaščito obdelopvanega mesta ter ponovno toplotno izolacijo po izvedbi del | kpl | 2 | 0 | 0
46.01 | Blindiranje inštalacije za priključitev opreme za hlajenje HPC po izvedenih delih | kpl | 1 | 0 | 0
47.01 | Izpiranje cevovodov in čiščenje lovilnikov nesnage | kpl | 1 | 0 | 0
48.01 | Tlačni in tesnostni preizkus ter odzračevanje omrežja, skladno s standardom DIN 18380, skupaj z zapisnikom o izvedbi preizkusa, podpisanim s strani nadzornega organa | kpl | 1 | 0 | 0
49.01 | Polnjenje sistema hlajenja z mešanico propilen glilkol (30%)/ voda (60%) | l | 450 | 0 | 0
50.01 | Hidravlično uravnoteženje sistema hladilne vode | kpl | 1 | 0 | 0
51.01 | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema | kpl | 1 | 0 | 0
52.01 | Detajlni pregled obstoječeg asistema podtalnice, vrtin, cevovodov, vgrajenih regulacijskih in merilnih elementov, priprava izhodiščnih podatkov vseh režimov delovanja sistema podtalnice, kot je navedeno v projektu ter izvedba nastavitev in zagonov in testiranj za vse režime - commissioning. Commissioning se izvaja v sodelovanju z izvajalcem obstoječega sistema CNS, proizvajalca in serviserja obstoječih toplotnih črpalk prizidka, projektanta ter izvajalca meritev na vseh regulacijskih elementih. V ceni morajo biti upoštevani vsi stroški sodelujočih, stroški sprememb CNS ter priprava poročila in navodil za uporabnika sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
53.01 | Označevanje cevovodov ter vgrajenih naprav skladno s standardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo medija in smeri toka | kpl | 1 | 0 | 0
54.01 | Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in predaja izdelovalcu PID načrta, izdelava navodil za obratovanje, navodil za vzdrževanje in periodične preglede | kpl | 1 | 0 | 0
55.01 | Nepredvidena dela po obračunu na podlagi izrecnega naročila oziroma potrditve s strani predstavnika investitorja | 5% |  |  | 0

## II. VODOVOD
II./ | VODOVODNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Vezava na obstoječ razvod sanitarne hladne vode (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) | ur | 6 | 0 | 0
2 | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom
| DN 15, PN 10 | kos | 3 | 0 | 0
3 | Zidna iztočna pipa z navojnim priključkom 3/4˝ za cevne nastavke, s priključnim navojem 1/2˝, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
| DN 15, PN 10 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Predizolirana difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), z DVGW certifikatom za sanitarno pitno vodo, za temperature do 80oC, kratkotrajno do 95oC, PN10, v kolutu skupaj s fitingi in parozaporno izolacijo debeline 10mm (l=0.035 pri 10°C).
| 20x2,25 | m | 8 | 0 | 0
5 | Pocinkana navojna cev po SIST EN 10255 skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke za dušenje zvoka ter zaščito pred toplotnim mostom z nosilnim delom iz PUR/PIR vgrajene v zaprtocelični izolacijski material skupaj z dvema zunanjima alu oblogama, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| f 21,3 x 2,65 mm (DN15) | m | 2 | 0 | 0
6 | Toplotna izolacija razvoda sanitarne sanitarne hladne vode s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo. Cevna izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C, z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 9 mm
| f 21,3 x 2,65 mm (DN15) | m | 2 | 0 | 0
ARMACELL tip ARMAFLEX XG
ali enakovredni
7 | Odtočne cevi z vsemi fazonskimi kosi za odpadno vodo in odvod kondenzata iz zvočno izoliranih tri slojnih PP cevi, odpornih na vročo vodo, z natičnimi obojkami po EN 1451-1, z vgrajenim tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih.
Wavin SiTech+ ali enakovredno
| Ø32 | m | 12 | 0 | 0
| Ø50 | m | 6 | 0 | 0
8 | Talni sifon litoželezen, sestoječ iz ohišja, rešetke s horizontalnim odtokom dim. 50 mm, velikost rešetke cca 150x150 mm
| Vgradnja v strojnici | kpl. | 1 | 0 | 0
9 | Drobni inštalacijski material za izvedbo vodovoda (polnilne pipice, reducirke, fitingi…) skupaj s cevno izolacijo ustrezne debeline za popravilo poškodb | kpl. | 1 | 0 | 0
10 | Nepredvidena dela po obračunu na podlagi izrecnega naročila oziroma potrditve s strani predstavnika investitorja | 10% |  |  | 0

## I. GRADBENA DELA-EL
I./ | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
REKAPITULACIJA GO DEL
V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
- ureditev gradbišča, postavitev gradbiščne table in obvestil ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča, ureditev dostopnih in dovoznih poti deponij
- potrebno opiranje in opaženje izkopov ali široki izkop pod kotom notranjega trenja zemljine,
- ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
- izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
- zavarovanja gradbišča,
- začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
- koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,
- sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
| Analiza obstoječega stanja za potrebe izvedbe povezav obstoječega in novega objekta | h | 3 | 0 | 0
| Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 15 | 0 | 0
| Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita med gradnjo | m | 12 | 0 | 0
| Rezanje asfalta strojno do debeline 10 cm | m | 8 | 0 | 0
| Odvozom na deponijo gradbenih odpadkov do 20 km | kpl | 1 | 0 | 0
Strojni izkop kabelskega jarka v terenu IV. ktg., dobava in položitev opozorilnih trakov, zasipanje, utrjevanje z nabijanjem v plasteh, planiranje, odvoz odvečnega materiala in vzpostavitev prvotnega stanja
| - pod neutrjenimi površinami, dimenzije 0,8 x 0,8 m | m | 15 | 0 | 0
| Izdelava nevezane nosilne plasti (tampona) enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0-16mm v debelini 20 cm | m2 | 10 | 0 | 0
| Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22mm v debelini 4 cm (fini asfalt) | m2 | 10 | 0 | 0
| Izdelava grobe plasti bituminiziranega drobljenca v debelini 7 cm (grobi asfalt) | m2 | 10 | 0 | 0
| Vzpostavitev prvotnega stanja in ozelenitev po zaključenih delih | kpl. | 1 | 0 | 0
Ozemljitveni vodnik FeZn 25x4mm
| dobava, montaža in vezava | m | 20 | 0 | 0
| Križna spojka za medsebojne spoje valjanca v zemlji oz. jaških | kos | 4 | 0 | 0
Izdelava 0,4 kV kabelske kanalizacije, dvoslojna PEHD zvijava PVC cev rdeče barve, obsuta z drobnim peskom do 10cm nad cevmi
| PVC cev Ø110mm | m | 55 | 0 | 0
Jaški
| AB kabelski jašek dim: 1,2x1,2m, globine 1,5m | kos | 1 | 0 | 0
Tesnitev v jaških
| PVC cev Ø110mm | kos | 6 | 0 | 0
| Vzpostavljenje povezave z obstoječim ozemljilom | kpl. | 1 | 0 | 0
| Drobni material, potreben za strokovno vzpostavitev ustreznega stanja | kpl. | 1 | 0 | 0
| Nepredvidena dela predhodno odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. Ocena 10%. | % | 10% | 0 | 0

## II. GRADBENA DELA-STR
II./ | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA ZA STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
REKAPITULACIJA GO DEL
A/ | GRADBENO – OBRTNIŠKA DELA
I. | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
III. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
IV. | Gradbena dela |  |  |  | 0
| GRADBENO – OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
- ureditev gradbišča, postavitev gradbiščne table in obvestil ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča, ureditev dostopnih in dovoznih poti deponij
- potrebno opiranje in opaženje izkopov ali široki izkop pod kotom notranjega trenja zemljine,
- ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
- izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
- zavarovanja gradbišča,
- začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
- koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,
- sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
A/ | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | Pripravljalna dela
1. | Priprava gradbišča, postavitev zabojnika za potrebe gradbišča in premičnega WC-ja, postavitev zaščitnih, protihrupnih ograj z vsemi potrebnimi vmesnimi prestavitvami in odstranitvijo po zaključki del, zaščita izkopanih jarkov, ureditev začasne deponije in vzpostavitev prvotnega stanja po končanju del...in vse v skladu z varnostnim načrtom. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Zakoličba novih tras in obstoječih vodov, ter izvedba geodetskega posnetka na podlagi posnetka izvedbe novih tras. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava zaščitnega materiala in izvedba zaščit obstoječih objektov, z odstranjevanjem po končanju del | kpl | 1 | 0 | 0
| Pripravljalna dela skupaj |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
- čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
Izkope je potrebno izvsajati previdno še posebej na mestih vodov javne infrastrukture, ki so označeni v katastru, ter morebitne vode, ki niso označenih v katastrih.
Količne izkopov in nasipov se obračunava v raščenem stanju, brez faktorja razsutosti, kar mora izvajalec upoštevati v ceni.
3. | Izkop jarka in zasipanje skladno z navodili v projektu in pravilih stroke. V ceni je zajet tudi nabava vsega materiala, ki ga zahteva postavka. | m1 | 14 | 0 | 0
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, povprečne globine do 1,60 m.
a) strojni izkop … 90%
b) ročni izkop … 10%
- razpiranjem izkopanega jarka na mestih, kjer nastopa možnost zasipanja,
- planiranjem dna jarka z natančnostjo +/- 3 cm,
- odvozom odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino
- zasipom jarka z obstoječim materialom, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti po predhodnem soglasju nadzornika
Dobava in polaganje filca za preprečevanje zamuljenja. Polipropilenski (PP) filc 300g/m2 .
- zasipom jarka s tamponskim drobljencem, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
- zasipom jarka z gramozom za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
OP.: Količina je podana v tekočih metrih.
4. | Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 4-10 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | m3 | 2 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku. | m1 | 15 | 0 | 0
6. | Dobava in izvedba gramoznega nasutja, z utrjevanjem v plasteh- na mestih zunanjih tlakov. | m3 | 8 | 0 | 0
drobljenec D 32 v skupni debelini do 50cm.
7. | Zasipi z izkopanimi materiali ( z nalaganjem in transportom z gradbiščne deponije), z nabijanjem in utrjevanjem v plasteh. | m3 | 2 | 0 | 0
8. | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala. | m3 | 5 | 0 | 0
Nalaganje na gradbiščni deponiji in transport na trajno deponijo z plačilom vseh taks.
Op: Postavka je navedena za primer, da del materiala predvidenega za zasipanje ne bo primerenga.
9. | Dobava in vgradnja kvalitetnega humusa v kolikor izkopani material ni primeren za ponovno vgradnjo. | m3 | 0.5 | 0 | 0
V ceni je zajeti tudi finalno planiranje.
OP.: Navedena količina je ocenjena!
10. | Dobava semena in izvedba zatravitve s predhodnim finim planiranjem. | m2 | 10 | 0 | 0
11. | Nepredvidena dela predhodno odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. Ocena 10%. | % | 10% | 0 | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Odstranitvena in rušitvena dela
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo.
Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
Odstranitev elementov elektro instalacij zajete v popisih elektro instalacij.
1. | Obžaganje vej drevja z odvozom - po dogovru z investitorjem. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev lovorikovca | kos | 1 | 0 | 0
3. | Rušenje betonskega tlaka v predvideni deb. 20cm, vključno z ravnim odrezom. | m3 | 2.5 | 0 | 0
4. | Odstranitev betonski travnih povoznih rešetk, hramba za čas gradnje in ponovna montaža z pripravo podlage in vsemi opasovanji. | m2 | 10 | 0 | 0
| doplačilo za dobavo novih travnih rešetk | m2 | 10 | 0 | 0
5. | Demontaža in odvoz kovinskih vrat dim. Cca. 120/220cm | kos | 2 | 0 | 0
6. | Nepredvidena dela predhodno odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. Ocena 10%. | % | 10% | 0 | 0
| Rušitvena dela skupaj: |  |  |  | 0
IV. | Gradbena dela
Op: | Gradbena dela dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom
Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke, po določilih veljavnih normativov in tehničnih predpisov za polaganje.
1. | Dobava materiala in izvedba armiranobetonskih konstrukcij. V ceni je upoštevati ves potreben osnovni in pomožni material.
1a | Dobava materiala in izvedba temelja za postavitev hladilnega agregata.
dim. Cca. 320/150/60cm
1a1 | beton | m3 | 3 | 0 | 0
1a2 | armatura | kg | 280 | 0 | 0
1a3 | opaž robu višine do 60cm | m2 | 6 | 0 | 0
1a4 | stimaflex cevi za preboje fi 150mm | m1 | 2 | 0 | 0
1b | Krpanje obstoječega betonskega tlaka- ocena V ceni upoštevati finalno obdelavo v izgledu obstječega tlaka.
1b1 | beton | m3 | 1.5 | 0 | 0
1b2 | armatura | kg | 200 | 0 | 0
1b3 | opaž | m2 | 3 | 0 | 0
2. | Izvedba prebojev v AB konstrukcijah. V ceni je zajeti tudi morebitne potrebne odre, zaščite in zametavanje/obdelavo prebojev po vgradnji inštalacij.
2a | Preboj v AB stenah deb. 20cm
2a1 | dim. Fi 120mm | kos | 3 | 0 | 0
2a2 | dim. Fi 150mm | kos | 2 | 0 | 0
2a3 | dim. Fi 200mm | kos | 4 | 0 | 0
2a4 | dim. 35/45cm | kos | 1 | 0 | 0
2b | Skozi temelje
b. | dim. Fi. 110mm | kos | 2 | 0 | 0
2c | V jašek
| dim. Fi 110mm | kos | 5 | 0 | 0
2d | Izdelava izvrtine za prehod cevi v armiranobetonskem ali opečnem zunanjem ali notranjem zidu, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Po montaži cevi prekritje izvrtine z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije | kos | 2 | 0 | 0
2e | Zazidanje prehodov obstojecega cevovoda v zunanji steni objektov, debelina stene predvidoma 30 cm, velikosti prehodov so manjih dimenzij. Po montaži cevi prekritje zazidane stene z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije. | kos | 2 | 0 | 0
2f | Dobava materiala in tesnjenje prebojev v objekte in obdelava ter glajenje na notranji strani sten - v objektu. | kos | 2 | 0 | 0
3. | Dobava materiala in izvedba krpanja slojev izolacij cokla objektov.
3a | bitumenska hidroizolacija deb. 4mm | m2 | 2 | 0 | 0
3b | XPS izolacija lepljena na bitumesko hidroizolacijo | m2 | 2 | 0 | 0
3c | ćepasta folija npr.: Tefond | m2 | 2 | 0 | 0
4. | Dobava materiala in izvedba obbetonaž - razna nepredvidena dela, obbetonaža obstoječih peskolovocv, vodov ali podobno. | m3 | 0.5 | 0 | 0
OP.: Navedena količina je ocenjena.
5. | Režijske ure po predhodni potrditvi s strani nadzorika ali investitorja in vpisom v gr. dnevnik.
5a | NK delavec | ur | 10 | 0 | 0
5b | PK delavec | ur | 5 | 0 | 0
6. | TLAK
6a | Dobava in izvedba dvojnega poda s finalnim tlakom | m2 | 23 | 0 | 0
Dobava in vgradnja modularnega dvignjenega poda visoke nosilnosti, bruto višine 500mm, plošče 600 x 600 mm z naslednjimi karakteristikami: Osnovni material plošč: KALCIJEV SULFAT; Debelina plošč: cca 35mm; Klasa poda po EN12825: vsaj klasa 6/A; Finalna obloga plošč: visokotlačni laminat; Spodnja obloga plošč: galvanizirana jeklena plošča, debeline vsaj 0,4 mm. Točkovna nosilnost dvignjenega poda po EN12825 mora biti ≥6kN (pri max. upogibu v centru plošče 2,5mm). Ploskovna nosilnost po EN12825 mora biti ≥45kN/m2 (pri max. upogibu v centru plošče 2,5mm), Točka zloma po EN12825 mora biti ≥15kN. Zahtevana požarna odpornost brez upoštevanja finalnega sloja je vsaj razreda REI60 po EN 13501-2. Jeklene podporne noge morajo biti izdelane iz cevi, premera vsaj 24mm in debeline vsaj 2mm. Vsaka podporna noga naj ima na spodnji strani bazo premera vsaj 90mm, debeline vsaj 2mm. Pritrditev na talno ploščo se naj izvede s prevodnim lepilom. Glava podporne noge naj bo izdelana iz jekla, dimenzije vsaj 120x120mm, debeline vsaj 3mm in naj omogoča pravokotne povezave nog dvignjenega poda in s tem dodatno ojačitev poda. Zaradi boljše prerazporeditve teže strežniških omar, se morajo glave nog konstrukcije povezati z jeklenimi »C« profili, debeline vsaj 2mm, nameščenimi nad glavami nog in trdno privijačenimi na glave nog, tako da tvorijo izredno robustno in trdno konstrukcijo. Zaradi boljše prerazporeditve teže mora biti dolžina povezovalnih »C« profilov vzdolžno vsaj 2 m, prečno pa skladno z razdaljo med nogami poda. Plošče dvignjenega poda se položi na raster iz »C« profila (ne direktno na glave nog), obložen z zgornje strani s samougasno podlogo iz ekstrudirane plastike. Kot na primer Uniflair/Nesite PG3ALP & TR CROSSHEAD STRUCTURE ali enakovredno.
6b | Zamenjava plošč v obstoječem podatkovnem centru zaradi prestavitev sistemskih ali komunikacijskih omar ter InRow elementov. Plošče enake višine in karakteristik kot obstoječe, primerne za postavitev na obstoječi nosilni sistem dvignjenega tlaka. Skupna nosilnost obstoječega tlaka 2500 kg/m2. | kos | 20 | 0 | 0
6c | Izdelava prehoda dvignjenega tlaka med prostorom HPC in hodnikom. Prehod med novim in obstoječim dvignjenim tlakom v dolžini 1,5m. | kpl | 1 | 0 | 0
6d | Izdelava odprtin okrogle ali pravokotne oblike v ploščah dvignjenega tlaka navedenih karakteristik, za izvedbo prehodov kabelskih in cevnih povezav do opreme. Velikost odprtin Ø100 do 150x200mm | kos | 25 | 0 | 0
6e | Tesnjenje odprtin pod dvignjenim tlakom med prostorom HPC ter hodnikom za zatesnitev prostroa za potrebe sistema gašenja s plinskim gasilnim sredstvom. Izvedene zapore morajo prenesti tlačno razliko med prostori 60 Pa. Zapiranje in tesnjene odprtin se izvede z uporabo stirodura, inštalacijske prehode se tesni s purpenom. 1x odprtina 1,5x0,5m 3x inštalacijski prehod | kpl | 1 | 0 | 0
6f | Suho in mokro čiščenje dvignjenega tlaka v obstoječem in novem podatkovnem centru ter na hodniku, med in po zaključenih inštalacijskih delih. Čiščenje se izvaja na način, da ne pride do polivanja vode ali zamakanja v področje dvignjenega tlaka prostorov. | m2 | 96 | 0 | 0
7. | Dobava, izdelava in montaža enokrilnih kovinskih protipožarnih vrat (EI60). | kos | 2 | 0 | 0
Enokrilna vrata s stranskim servisnim krilom.
zidarska odprtina vrat cca. 120/220cm.
V ceni je upoštevati tudi ves potrebni pritrdilni in tesnilni material, pokrivne letvice.
8. | Dobava materiala in izvedba slikopleskarskih del v objektu- količine so ocenjene
8a | odstranitev obstoječih opleskov | m2 | 250 | 0 | 0
8b | Fino glajenje in brušenje s predhodno izvedbo emulzije za kvalitetni oprijem. | m2 | 250 | 0 | 0
8c | Slikanje z poldisperzijsko barvo 2x | m2 | 250 | 0 | 0
9. | Nepredvidena dela predhodno odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. Ocena 10%. | % | 10% | 0 | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## I. APZ-EL.
I./ | GAŠENJE S STABILNO NAPRAVO - ELEKTRO DEL |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
Elektro inštalacije - material
| Gasilna centrala kot na primer Kentec Sigma XT v skladu z EN 12094 in EN 54 | kos | 1 | 0 | 0
| AKU baterija 12V 7,2Ah | kos | 2 | 0 | 0
| konvencionalni optični javljalnik dima z vgrajeno inteligenco kot na primer Apollo, ORBIS | kos | 4 | 0 | 0
| Podnožje za javljalnike | kos | 4 | 0 | 0
| Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago | kos | 4 | 0 | 0
| Konvencionalna tipka za aktiviranje gašenja; s pleksi zaščito, rumene barve | kos | 1 | 0 | 0
| Tipka v ohišju, s pleksi zaščito, modre barve, za zadrževanje gašenja | kos | 1 | 0 | 0
| Notranja sirena z bliskovko; alarmna notranja elektronska sirena z bliskovko, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 20V DC - 30V DC, 10mA (24V), 97dB - 110dB, IP21 | kos | 2 | 0 | 0
| Analogni svetlobno zvočni indikator, s svetlobnim dvostranskim napisom "PLIN" in vgrajeno sireno, stropna montaža, 12V DC - 24V DC | kos | 1 | 0 | 0
| Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik kot na primer Zarja, AV-618; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo; namenjena za prenos alarma in napake na hišni sistem 2000A | kos | 2 | 0 | 0
| Oznac. plošca ROCNI AKTIVATOR GAŠENJA | kos | 1 | 0 | 0
| Oznac. plošca STOP GAŠENJE | kos | 1 | 0 | 0
| Oznac. plošca SIRENA125 x 125 | kos | 2 | 0 | 0
| Oznac. plošca PROSTOR-GAŠENJE FK-5-1-12 | kos | 1 | 0 | 0
| Oznac. plošca POZOR PLIN FK-5-1-12 | kos | 1 | 0 | 0
| Oznac. plošca 55x30mm Lokacijsko oznacevalne tablice, dimenzij 55 × 30 mm, rdece barve z belo vgraviranimi oznakami | kos | 14 | 0 | 0
Elektro inštalacije - delo in priklopni stroški
| Montaža požarnega sistema Vgradnja gasilne centrale, adresiranje in označevanje javljalnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| Montaža in povezovanje elementov montaža in povezovanje novih in prestavljenih podnožij javljalnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara - cena na kos | kos | 14 | 0 | 0
| Izdelava programa za gasilni sistem | kpl | 1 | 0 | 0
| Izdelava programa za požarni sistem Centrala NJP-2000a | kpl | 1 | 0 | 0
| Izobraževanje požarnega sistema Šolanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom | kpl | 1 | 0 | 0
| Koordinacija operativne izvedbe del | kpl | 1 | 0 | 0
| Sodelovanje pri priklopu na hišni sistem javljanja požara prevozni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
| Sodelovanje pri pregledu gasilnega sistema Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda STABILNE GASILNE NAPRAVE | kpl | 1 | 0 | 0
| Certifikati za vgrajeno opremo | kpl | 1 | 0 | 0
| Navodila za obratovanje in vzdrž. (NOV) Izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo. | kpl | 1 | 0 | 0
| Drobni pritrdilni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in montaža kabla; (N)HXH-J 3X1,5mm2 FE 180 E90 komplet s kabelsko objemko Obo Bettermann komplet z vijakom tip (N)HXH-J 3X1,5mm2 FE 180 E90 | m | 30 | 0 | 0
| Dobava in montaža kabla; JE-H(St)H 1x2x0.8 mm E90 komplet s kabelsko objemko Obo Bettermann komplet z vijakom tip JE-H(St)H 1x2x0.8 mm E90 | m | 120 | 0 | 0
| Dobava in montaža kabla; JY(St)Y 1x2x1 mm tip JY(St)Y 1x2x1 mm rdeč | m | 15 | 0 | 0
| Montaža korita NIK 1 Dobava in polaganje korita | m | 10 | 0 | 0
| Preboji skozi steno in požarna tesnitev E90 (armiran beton, opeka …), do fi 25mm slikopleskarska dela | kpl | 1 | 0 | 0
| Nepredvidena dela - 3% | % | 0.03 | 0 | 0

## II. APZ-STR.
II. | GAŠENJE S STABILNO NAPRAVO - STROJNI DEL |  |  | SKUPAJ | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
Strojne inštalacije - material
1.1.1 | Plin FK-5-1-12 | kg | 58 | 0 | 0
1.1.2 | Jeklenka FK-5-1-12 , prostornine 80L, s prikazom nizkega tlaka in tlačnim stikalom, 25 BAR | kos | 1 | 0 | 0
1.1.3 | Pritrdilni obroč za 80L jeklenko | kos | 1 | 0 | 0
1.1.4 | Prilagodilni člen za 80L | kos | 1 | 0 | 0
1.1.5 | Električni aktivator 24Vdc 0,2 A | kos | 1 | 0 | 0
1.1.6 | Ročni mehanski aktivator | kos | 1 | 0 | 0
1.1.7 | Stikalo za kontrolo izpusta plina | kos | 1 | 0 | 0
1.1.8 | Šoba DN40 360˙ | kos | 1 | 0 | 0
1.1.9 | Šoba DN15 180˙ | kos | 1 | 0 | 0
1.1.10 | Brezšivne debelostenske pocinkane cevi DN40, ustrezajo ASTM A-53 | m | 7.6 | 0 | 0
1.1.11 | Brezšivne debelostenske pocinkane cevi DN15, ustrezajo ASTM A-53 | m | 3.2 | 0 | 0
1.1.12 | Razbremenilna loputa 0.077/0.047m2, požarno odporna 4h | kos | 1 | 0 | 0
1.1.13 | Inštalacijski material Fitingi, ustreza ASTM A-53; pritrdilne objemke iz negorljivih materialov | kpl | 1 | 0 | 0
1.1.14 | Označevalna plošča PROSTOR-GAŠENJE FK-5-1-12 | kos | 1 | 0 | 0
1.1.15 | Označevalna plošča ROČNO AKTIVIRANJE GAŠENJA | kos | 1 | 0 | 0
Strojne inštalacije - delo in priklopni stroški
1.2.1 | Izdelava strojnih instalacij Izdelava strojnih instalacij, komplet z montažo, tlačnimi preizkusi, montaža jeklenk in opreme, barvanje cevovodov, drobni instalcaijski material, označevalne tablice, potni stroški in manipulativni stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.2 | Izdelava luknje 360x380mm in vgradnja razbremenilne lopute ter požarna tesnitev E90 | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.3 | Prevoz opreme iz tujine | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.4 | Izvedba meritev tesnosti prostora skladna z EN 15004 za ugotavljanje integritete prostora | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.5 | Koordinacija operativne izvedbe del | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.6 | Sodelovanje pri pregledu gasilnega sistema Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda STABILNE GASILNE NAPRAVE | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.7 | Certifikati za vgrajeno opremo | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.8 | Navodila za obratovanje in vzdrž. (NOV) Izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), skupaj z vso pripadajočo tehnično dokumentacijo. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.9 | Izobraževanje gasilnega sistema Šolanje uporabnika za upravljanje sistema v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.10 | Nepredvidena dela - 3% | kpl | 1 |  | 0
1.2.11 | Drobni pritrdilni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
1.2.13 | Izračun pretoka plina za gasilno cono Hidravlični izračun postavitve cevovoda šob ali strojne opreme gašenja za sistem FK-5-1-12 po proizvajalčevem programu | kpl | 1 | 0 | 0