## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1B
1000 Ljubljana
OBJEKT:
PRENOVA PODATKOVNEGA CENTRA ARSO
NADZORNI SISTEM
REKAPITULACIJA STROŠKOV |  | € skupaj
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
I./ | NADZORNI SISTEMI DCIM, PME in BMS | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Označevanje vodnikov, naprav, omar in varovalčnih elementov.
Izdelava shem posameznih sistemov, nameščene v omare.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev vseh električnih porabnikov na električno omrežje.
Izdelava vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del tudi če potrebni detajli niso navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje sistemov in elementov objekta

## I. CNS
I./ | NADZORNI SISTEMI DCIM, PME in BMS |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
(dobava, montaža in priklop)
| Dobava in namestitev programske opreme za DCIM nadzorni strežnik z minimalnao specifikacijo: - Nadzorna programska oprema mora zagotavljati nadzor nad sistemom hlajenja (klima naprave), UPS napravami, dizel električnimi agregati (DEA), napajalnimi letvami v omarah varne sobe, okoljskimi senzorji, ATS stikali, itd. - Nadzorni strežnik mora zagotavljatu nadzor tudi nad SNMP napravami drugih proizvajalcev kot so ponujene in Modbus napravami. - nadzorni strežnik mora omogočati nadzor nad vsaj 50 napravami (vključena dobava 50 licenc), ter omogočati nadaljno nadgradnjo števila naprav. - Ponujeni sistem DCIM mora biti standardna komponenta, v redni proizvodnji pri proizvajalcu in ne narejen po naročilu samo za predmetni projekt - Sistem DCIM mora omogočati integracijo dodatnih plug-in modulov za podporo Cisco EnergyWise (omrežni nadzorni sistem), Microsoft System Center Operations Manager in System Center Essentials, HP Operations Manager for Windows in IBM Tivoli. - Konfiguracija DCIM in parametriranje - 3 leta podpore s strani proizvajalca z vključenimi brezplačnimi nadgradnjimi z novimi verzijami programske opreme Kot naprimer tip APC StruxureWare Data Center Expert vitual appliance s 50 licencami in 3 leti podopore ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in namestitev dodatnega programskega modula za nadzor sistema napajanja podatkovnega centra (PME). Modul mora biti združljiv različnimi nadzornimi sistemi in opremo različnih proizvajalcev. - Nadzor nad električnim napajanjem (merilniki, odklopniki) - Analiza kvalitete električnega napajanja - Analiza koničnih moči - Izdelava poročil - Alarmiranje v primeru napak, zaznavanj nepravilnosti v delovanju omrežja - Licence za vsaj 20 naprav - Licena za Web client, ki mora omogočati pregled preko brskalnika - Licenca za modul, ki omogoča obveščanje o nastalih dogodkih (opozorila, alarmi) preko elektronske pošte - Spuščanje v pogon, konfiguriranje, parametriranje, instalacija in vzpostavitev sistema, nastavitev parametrov sistema, definiranje dvajse)h merilnih naprav in pripadajočih merilnih točk, konfiguracija web vmesnika, nastavitev in priprava posameznih modulov sistema: Dashboards, Diagrams, Trends, Reports, instalacija in nastavitev Power Quality Performance Module in Event Notification Module. Kot naprimer tip SCHENIDER ELECTRIC Power Monitoring Expert in 3 leta podpore ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0 | SNMP povezljivo
| Dobava in namestitev programske opreme BMS z minimalno specifikacijo: - Enterprise server programska oprema BMS. - Grafični prikazi elektro in strojnih instalacij. - Alarmiranje vseh stanj v skladu s tehnološko shemo sistema priprave hladilne vode. - Pregled trendov in izdelovanje poročil. - Webservices, pregled zgodovine dogodkov. - nadzorni strežnik mora zagotavljati nadzor preko MODBUS protokola, naprav, ne vezano na proizvajalca. Kot naprimer tip Schneider Electric SmartStruxure Building Operations Enterprise Server + Webservices ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| Dobava in namestitev programske opreme Workstation PROFESSIONAL programska oprema za Enterprise server. Omogoča editiranje grafik, kreiranje elementov, programiranja, pregled grafičnih prikazov, alarmiranje, pregled trendov in izdelovanje poročil Kot na primer tip Schneider Electric Smart Struxure Workstation PRO ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| Izvedba UTP povezav do 50 nadzorovanih naprav z namenom vključitve v sistem DCIM. UTP/FTP povezave zaključiti na priključnih panelih, poleg panelov namestiti Ethernet omrežna stikala s skupno vsaj 50 porti 10/100/1000Mb in izvesti povezave med panelom, omrežnim stikalom in nadzornim strežnikom. Na strani nadzorovanih naprav UTP/FTP kabel zaključiti na RJ45 konektorju in ga ustrezno označiti (ploščica ali nalepka z prozorno zaščito) ter opraviti meritev. | kpl | 1 | 0 | 0
| Priklop naprav na nadzorni sistem DCIM in PME za namen spremljanja alarmov in stanj. Komunikacijski protokol SNMP, MODBUS in MODBUS IP (priprava ožičenja) | kpl | 1 | 0 | 0
| Pretvornik iz Modbus TP (RS485) na MODBUS IP. Kot naprimer Schneider Electric PAS600T ali enakovredno. Namestitev v krmilno elektro omarico za vodenje in nadzor sistema za pripravo hladilne vode. Konfiguracija. | kos | 2 | 0 | 0
| Programiranje, nastavitev senzorjev in ostale periferne opreme, priprava alarmnih stanj in povezovanje na BMS, DCIM in PME sisteme. Zagon in testiranje delovanja. | kpl | 1 | 0 | 0
| Šolanje uporabnikov | kpl | 1 | 0 | 0
| drobni in vezni material | % | 2 | 0 | 0
| nepredvideni stroški | % | 5 | 0 | 0