## Prva stran
110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN
REKONSTRUKCIJA 110 kV STIKALIŠČA HE FORMIN
ELEKTROINŠTALACIJE
PONUDBENI PREDRAČUN
4433.6E01.PP.rev 3

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Elektroinštalacije
Poz. | Specifikacije | Znesek (EUR)
1 | HIŠNI RAZDELILNIK | 0
2 | ENERGETSKI KABLI | 0
3 | MALA MOČ | 0
4 | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA | 0
5 | OZEMLJITVE, IZENAČITEV POTENCIALA IN STRELOVODNA NAPELJAVA | 0
6 | UNIVERZALNO OŽIČENJE | 0
7 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA | 0
8 | PRISTOPNA KONTROLA | 0
9 | VIDEO NADZOR | 0
10 | JAVLJANJE VLOMA | 0
11 | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA | 0
| SKUPAJ | 0

## 1. Razdelilnik
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
HIŠNI RAZDELILNIK
1 | Dobava in montaža jeklenih omar razdelilnikov za glavni razvod (hišni razdelilnik) napajanja porabnikov objekta, sestavljen iz 3 razdelilnika +R1, +R2 in +R3 enakih dimenzij, brez notranjih stranic z mrežno napetostjo, skupna dimenzja 2400 x 2000 x do 500mm, s podstavkom 100 mm, prostostoječe izvedbe, vsaki razdelilnik z enojnimi vrati s ključavnico, kompletno opremljen (razsvetljava omare, grelec,...), blenda za zapiranje kablov na gornji strani, stopnja mehanske zaščite IP31, obarvanega v barvi RAL 7035, uvod kablov zgoraj, ožičenega in z vgrajeno minimalno električno opremo (po enopolni shemi). | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
RAZDELILNIK +R1
2 | - glavno bremensko stikalo 1-0-2, 3P, 250 A | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3 | -odvodnik prenapetosti s predvarovalko, 230V, 10 kA, 3p | kos | 1 | 0 | 0 | 0
4 | - voltmeter s preklopko 0-500 V, 50 Hz | kos | 1 | 0 | 0 | 0
5 | LED svetilka za razsvetljavo omare | kos | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Končno stikalo za vrata omare | kos | 1 | 0 | 0 | 0
7 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=10 kA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=10 kA | kos | 2 | 0 | 0 | 0
9 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=10 kA | kos | 24 | 0 | 0 | 0
10 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 1P, Ik=10 kA | kos | 3 | 0 | 0 | 0
11 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 25A, C, 1P, Ik=10 kA | kos | 2 | 0 | 0 | 0
12 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 3P, Ik=10 kA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
13 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P, Ik=10 kA | kos | 13 | 0 | 0 | 0
14 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 32A, C, 3P, Ik=10 kA | kos | 4 | 0 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža zaščitnega transformatorja 230/24V AC, 100W, za električne splakovalnike. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
RAZDELILNIK +R2
16 | - glavno bremensko stikalo 1-0-2, 3P, 160 A | kos | 1 | 0 | 0 | 0
17 | -odvodnik prenapetosti s predvarovalko, 230V, 10 kA, 3p | kos | 1 | 0 | 0 | 0
18 | LED svetilka za razsvetljavo omare | kos | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Končno stikalo za vrata omare | kos | 1 | 0 | 0 | 0
20 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=10 kA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
21 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 2P, Ik=10 kA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
22 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 2P, Ik=10 kA | kos | 27 | 0 | 0 | 0
23 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 2P, Ik=10 kA | kos | 18 | 0 | 0 | 0
24 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 2P, Ik=10 kA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
25 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 25A, C, 2P, Ik=10 kA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
26 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 32A, C, 4P, Ik=10 kA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
27 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 40A, C, 4P, Ik=10 kA | kos | 2 | 0 | 0 | 0
28 | - inštalacijski kontaktor, 16A, 1P, 230 V, s pomožnim kontaktom | kos | 22 | 0 | 0 | 0
29 | - inštalacijski kontaktor, 16A, 3P, 400 V, s pomožnim kontaktom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
30 | - preklopno stikalo 0-1, 10 A, 230 V AC | kos | 5 | 0 | 0 | 0
31 | - preklopno stikalo A-0-R, 10 A, 230 V AC | kos | 1 | 0 | 0 | 0
32 | - foto svetlobni senzor | kos | 1 | 0 | 0 | 0
33 | - foto svetlobni rele | kos | 1 | 0 | 0 | 0
RAZDELILNIK +R3
34 | - glavno bremensko stikalo 1-0-2, 1P, 50 A | kos | 1 | 0 | 0 | 0
35 | -odvodnik prenapetosti s predvarovalko, 230V, 10 kA, 1p | kos | 1 | 0 | 0 | 0
36 | LED svetilka za razsvetljavo omare | kos | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Končno stikalo za vrata omare | kos | 1 | 0 | 0 | 0
38 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=10 kA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
39 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=10 kA | kos | 4 | 0 | 0 | 0
40 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=10 kA | kos | 15 | 0 | 0 | 0
41 | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 25A, C, 1P, Ik=10 kA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
| Ostala oprema v razdelilnikih |  |  |  | 0
42 | - N, PE letev | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
43 | - vrstne sponke (rumeno-zelene, modre, bež) | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
44 | - kabelske uvodnice | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
45 | - drobni in vezni, kabelski kanali, material | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
Dokumentacija in ostali stroški
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..)upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 2. Energetski kabli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
ENERGETSKI KABLI
| Dobava in polaganje kablov za nazivno napetost Un=0,4 kV ustreznih prerezov, kompletno z izvedbo priključka na obeh straneh v električnih razdelilnikih: |  |  |  | 0 | 0
46 | Napajanje +R1 iz =NE+Sx: NYCWY 4×95/50 mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0
47 | Napajanje +R2 iz =NG+Nx: NYCWY 4×35/16 mm2 | m | 35 | 0 | 0 | 0
48 | Napajanje +R2 iz +R1: NYY-J 5×35 mm2 | m | 6 | 0 | 0 | 0
49 | Napajanje +R3 iz =NJ+S1: NYCWY 3×10/10 mm2 | m | 35 | 0 | 0 | 0
50 | Napajanje +R3 iz +R1: NYY-J 3×10 mm2 | m | 10 | 0 | 0 | 0
51 | Protipožarno tesnjenje vseh odprtin, kabelskih prehodov in cevi med požarnimi sektorji skozi stene in stropove v objektu, s tesnilno maso FLAMRO; izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102; več odprtin | m2 | 3 | 0 | 0 | 0
52 | Preboji sten in stropov za prehode kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Drobni in vezni material, razvodnice, sponke, ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
| Dokumentacija in ostali stroški |  |  |  | 0
54 | Meritve | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) -upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0
1

## 3. MALA MOČ
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
MALA MOČ
Dobava in montaža opreme za malo moč in strojne inštalacije z vsem pritrdilnim materialom kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
Kabelski prostor
55 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, nadometna | kos | 4 | 0 | 0 | 0
56 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A (radiator), nadometna | kos | 3 | 0 | 0 | 0
57 | Fiksni enofazni priključek (potopna črpalka) 230 V AC, 50 Hz, 10 A, nadometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Tipsko trifazno vtično gnezdo z glavnim stikalom, varovalkami, zaščitnim stikalom RCD 30 mA, vtičnico 32A, 400/230V, 50 Hz (3L,N,PE), vtičnico 16A, 400/230V, 50 Hz (3L,N,PE) in štirimi enofaznimi vtičnicami. Oznaka VG1 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
59 | PE omarica za vgradnjo priključka za potopno črpalko | kos | 1 | 0 | 0 | 0
110 kV GIS stikališče
60 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 6 | 0 | 0 | 0
61 | Tipsko trifazno vtično gnezdo z glavnim stikalom, varovalkami, zaščitnim stikalom RCD 30 mA, vtičnico 32A, 400/230V, 50 Hz (3L,N,PE), vtičnico 16A, 400/230V, 50 Hz (3L,N,PE) in štirimi enofaznimi vtičnicami. Oznaka VG2 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
62 | Trifazna vtičnica 400 V AC, 50 Hz, 32 A, podometna | kos | 2 | 0 | 0 | 0
63 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A (radiator), podometna | kos | 5 | 0 | 0 | 0
64 | Fiksni trifazni priključek za verižno dvigalo 400 V AC, 50 Hz, 10 A, nadometna (z vtičnico po potrebi) | kos | 1 |  | 0 | 0
65 | Fiksni enofazni priključek na fasadi (zunanje enote klime) 230 V AC, 50 Hz, 16 A, nadometna | kos | 7 | 0 | 0 | 0
66 | Fiksni trifazni priključek na fasadi (zunanje enote klime, rolo vrata) 400 V AC, 50 Hz, 16 A, nadometna | kos | 4 | 0 | 0 | 0
67 | Fiksni trifazni priključek (rolo vrata) 400 V AC, 50 Hz, 16 A, nadometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Hodnik pritličje
68 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A (radiator), podometna | kos | 2 | 0 | 0 | 0
69 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 3 | 0 | 0 | 0
Skladišče
70 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A (radiator), podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
AKU prostor
72 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A (radiator), podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
73 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Lastna raba
74 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 2 | 0 | 0 | 0
75 | Trifazna vtičnica 400 V AC, 50 Hz, 32 A, podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
76 | Dobava in montaža parapetnega zidnega kanala - triprekatni 123 × 72 mm, 1 m dolžine s pritrdilnim priborom, 4x 1f vtičnica+2x1f UPS+4xRJ45, nadgradni z zaključki za zapiranje kanala (kot primer: Thorsman INKA123 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
TR LR 1
77 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
TR LR 2
78 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
20 kV stikališče
79 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
DEA
80 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 2 | 0 | 0 | 0
81 | Trifazna vtičnica 400 V AC, 50 Hz, 32 A, podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
82 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A (radiator), podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
83 | Fiksni enofazni priključek (ventilator) 230 V AC, 50 Hz, 16 A, nadometna | kos | 1 |  | 0 | 0
Garderoba
84 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A (radiator), podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
85 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 2 | 0 | 0 | 0
86 | Trifazna vtičnica 400 V AC, 50 Hz, 32 A, podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Sanitarije
87 | Fiksni enofazni priključek (grelnik vode, bojler) 230 V AC, 50 Hz, 16 A, nadometna (z vtičnicami po potrebi) | kos | 2 |  | 0 | 0
88 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A (radiator), podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
89 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
90 | Zaščitni transformator 230/24V AC, 100W, za električne splakovalnike. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Hodnik nadstropje
91 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A (radiator), podometna | kos | 2 | 0 | 0 | 0
92 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
93 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 7 | 0 | 0 | 0
94 | Dobava in montaža namiznega ali potopnega stebrička, zunanji premer ca. 120 mm, ALU eloksirano ohišje, 3x šuko vtičnica 230V, 16 A, 6x komunikacijska vtičnica FTP RJ45 CAT.6, povezava za projektor (VGA konektor), 1x Dvojni USB tip A ženski 5.2V/2.15A polnilec, skupaj z 3 m napajalnim kablom, montaža v mizo v prostoru sejna soba kot npr. tip: Port Cuisine, EVOline ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 2 | 0 | 0 | 0
TK prostor
95 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 4 | 0 | 0 | 0
96 | Dobava in montaža parapetnega zidnega kanala - triprekatni 123 × 72 mm, 1 m dolžine s pritrdilnim priborom, 4x 1f vtičnica+2x1f UPS+4xRJ45, nadgradni z zaključki za zapiranje kanala (kot primer: Thorsman INKA123 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Sejna soba
97 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 5 | 0 | 0 | 0
98 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A (radiator), podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
99 | Dobava in montaža namiznega ali potopnega stebrička, zunanji premer ca. 120 mm, ALU eloksirano ohišje, 3x šuko vtičnica 230V, 16 A, 2x komunikacijska vtičnica FTP RJ45 CAT.6, povezava za projektor (VGA konektor), 1x Dvojni USB tip A ženski 5.2V/2.15A polnilec, skupaj z 3 m napajalnim kablom, montaža v mizo v prostoru sejna soba kot npr. tip: Port Cuisine, EVOline ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 2 | 0 | 0 | 0
100 | Dobava in montaža talne doze za priključek napajanja in komunikacijske vtičnice (3x šuko vtičnica 230V, 16 A, 2x komunikacijska vtičnica FTP RJ45 CAT.6, povezava za projektor (VGA konektor), 1x Dvojni USB tip A ženski 5.2V/2.15A polnilec) komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Čajna kuhinja
101 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 5 | 0 | 0 | 0
102 | Fiksni trifazni priključek za indukcijsko pološčo 400 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
103 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A (radiator), podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
104 | Fiksni enofazni priključek (bojler) 230 V AC, 50 Hz, 16 A, nadometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Podstrešje
105 | Enofazna vtičnica 230 V AC, 50 Hz, 16 A, podometna | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža kabelskih polic in kabelskih lestev, komplet z nosilnimi elementi, s kotnimi elementi, z vsem pritrdilnim in veznim materialom (vse kabelske police naj bodo na koncih zaščitene z ustreznimi plastičnimi zaključnimi elementi zaščitne kape):
106 | Rf kabelska polica iz polne pločevin z vsemi potrebnimi koleni, iz polne pločevine, brez pokrova, 400x50mm, montaža s konzolami na AB steno pod drugimi policami v 110 kV kabelskem prostorju. | m | 180 | 0 | 0 | 0
107 | Rf kabelska polica iz perforirane pločevine z vsemi potrebnimi koleni, brez pokrova, 400x50mm, montaža v dvojnem podu na tla ali na kabelske lestve. | m | 60 | 0 | 0 | 0
108 | Vertikalna kabelska lestev, širina 250 mm, nosilnost 0,5 kN/m, pritrditev na steno 50 mm od stene, komplet z nosilnimi elementi, s kotnimi elementi, z vsem pritrdilnim in veznim materialom | m | 20 | 0 | 0 | 0
109 | Vertikalna kabelska lestev, širina 600 mm, nosilnost 0,5 kN/m, pritrditev na steno v kabelskem jašku, 100 mm od stene , komplet z nosilnimi elementi, s kotnimi elementi, z vsem pritrdilnim in veznim materialom | m | 25 | 0 | 0 | 0
110 | Rf kabelska polica iz perforirane pločevine z vsemi potrebnimi koleni, brez pokrova, 200x50mm (montaža v spuščenem stropu). | m | 300 | 0 | 0 | 0
111 | Rf kabelska polica iz perforirane pločevine z vsemi potrebnimi koleni, brez pokrova, 250x50mm (montaža na steni pod stropom v kabelskem prostorju). | m | 100 | 0 | 0 | 0
112 | Izdelava in montaža maske za zapiranje kablov med hišnim razdelilnikom in prebojem v steno, narejena Rf pločevine1,0 m x 1,0 m x 0,3 m. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
113 | Inštalacijski kanal 30/17 s pokrovom, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. | m | 150 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža inštalacijskih cevi, komplet z montažnim priborom:
114 | instalacijske cevi prereza 18 mm | m | 2500 | 0 | 0 | 0
115 | instalacijske cevi prereza 22 mm | m | 900 | 0 | 0 | 0
116 | cev PEHD Ø40 mm za povezavo med dvojnim podom in spuščenim stropom, cev vgrajena v steno | m | 30 | 0 | 0 | 0
117 | Električne razvodne doze | kos | 80 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža kablov za malo moč
118 | NYM-J 5×2,5 mm2 | m | 900 | 0 | 0 | 0
119 | NYM-J 3×2,5 mm2 | m | 2000 | 0 | 0 | 0
120 | NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 800 | 0 | 0 | 0
121 | NYM-J 5×4 mm2 | m | 400 | 0 | 0 | 0
122 | NYM-J 3×4 mm2 | m | 250 | 0 | 0 | 0
123 | 2xUTP CAT C5+ 4x2x24AWG | m | 350 | 0 | 0 | 0
124 | Kabelske uvodnice za NN kable, tip Pg | kos | 80 | 0 | 0 | 0
125 | Manjša gradbena dela, kot so: vrtanje odprtin v stenah in ploščah, izdelava raznih kabelskih prebojev, protipožarno tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove s protipožarnimi blazinicami, drobni montažni material, nepredvidena dela, ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dokumentacija in ostali stroški
126 | Pregled sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrila za zahtevne objekte | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijahvključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) -upoštevano v predhodnih pozicijah
1.22.5 | Jeklene konstrukcije v kabelskem prostoru, vroče cinkane, s pripravo površine po EN ISO 1461, s pritrdilnim materialom Opomba: Ponudnik naj upošteva povečan delež varjenja in dela | kg | #REF!
|  |  |  | Skupaj: |  | 0
1

## 4. Varnostna razsvetljava
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža opreme za varnsotno razsvetljavo, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
131 | LED smerna piktogramska svetilka varnostne razsvetljave (RAVNO/DESNO/LEVO) - dvostranski zaslon, bočna namestitev, fotoluminiscenčni piktogram, moč 11 W, zaščitna stopnja IP65, z avtotestom, 3h avtonomijo in centralnim upravljanjem. Svetilka za označevanje izhoda v sili ali kot zasilna svetilka funkcionalne oblike, kot npr. tip: : INDICA LED DF30M LG SA 1/3H 19304, Beghelli ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. Z1 | kos | 22 | 0 | 0 | 0
132 | LED svetilka varnostne razsvetljave, zaščitna stopnja IP65, z avtotestom, 3h avtonomijo in centralnim upravljanjem. Svetilka za označevanje izhoda v sili ali kot zasilna svetilka funkcionalne oblike, kot npr. tip: LOGICA LED 24W SE 1/2/3P 12184, Beghelli ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. Z2 | kos | 25 | 0 | 0 | 0
133 | Piktogram (smerokaz), gor, dol, levo, desno | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
134 | Priklop tokovnih zank na hišni razdelilec | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
135 | Manjša gradbena dela, kot so: vrtanje odprtin v stenah in ploščah, izdelava raznih kabelskih prebojev, protipožarno tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove s protipožarnimi blazinicami, drobni montažni material, nepredvidena dela, ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in polaganje kablov
136 | - NMY-J 3×1,5 mm2 | m | 1100 | 0 | 0 | 0
137 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi prereza 13,5 mm, komplet z montažnim priborom | m | 1 | 0 | 0 | 0
138 | Električne razvodne doze | kos | 45 | 0 | 0 | 0
| Dokumentacija in ostali stroški |  |  | 0
139 | Izdelava potrebne tovarniške dokumentacije in navodil za obratovanje ter izdaja certifikata. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
140 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) -upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0
1

## 5. Ozemljitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OZEMLJITVE, IZENAČITEV POTENCIALA IN STRELOVODNA NAPELJAVA
Dobava in montaža opreme za glavno ozemljitveno mrežo, ozemljitev stavbe, izenačitev potenciala ter strelovodno zaščito z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
Strelovod Pritrdilne elemente in distančnike uskladiti z dobavljenimi materiali iz gradbenega popisa
141 | Rf vodnik Φ8 mm položen po strehi in fasadah objekta (na fasadi izvedba nadometno) | m | 400 | 0 | 0 | 0
142 | Spojke za medsebojni spoj Rf Φ8 mm/Rf Φ8 mm na strehi objekta | kos | 75 | 0 | 0 | 0
143 | Žlebna sponka horizontala - objemka za Rf Φ8 mm (žleb Φ200 mm) | kos | 35 | 0 | 0 | 0
144 | Žlebna sponka vertikala - objemka za Rf Φ8 mm (žleb Φ200 mm) | kos | 20 | 0 | 0 | 0
145 | Strešni nosilec za lovilno palico | kos | 4 | 0 | 0 | 0
146 | Lovilna palica za strelovod dolžine 1000 mm | kos | 4 | 0 | 0 | 0
147 | Strešni nosilec za pritrditev vodnika Rf Φ8 mm (pod opečni za opečnate kritine) | kos | 200 | 0 | 0 | 0
148 | Strešni slemenski nosilec za pritritev vodnika Rf Φ8 mm | kos | 100 | 0 | 0 | 0
149 | Zidni nosilci s PVC vložki za pritrditev Rf Φ8 mm | kos | 70 | 0 | 0 | 0
150 | Dobava zidne merilne omarice 200×150×100 mm s križno sponko Cu 120 mm2/Rf Φ8 mm (PVC materiala s pokrovom pobarvanim v barvi fasade). | kos | 10 | 0 | 0 | 0
151 | Mehanska zaščita l=1,5 m | kos | 10 |  | 0 | 0
Ozemljitve
152 | CADWELD spoj | kos | 180 | 0 | 0 | 0
153 | Varjenje armaturne mreže in glavnih vodov po celotni horizontali in vetikali. Medsebojni zvar na armaturnih palicah po 5 cm na obeh palicah (40%) | kg | 1500 | 0 | 0 | 0
154 | Dobava in vgradnja traku iz nerjavnega jekla (Rf) 30 x 3,5 mm2, za priklop na tehnološko ozemljitev zunaj (dolžina izpustov min. 1,5) objekta | m | 350 | 0 | 0 | 0
155 | Ozemljitveni izpust iz stene, ki omogoča privaritev na armaturo. Na priključni plošči je kontaktni navoj M12. Povezava na notranjo tehnološko ozemljitev (dvojni pod, spuščeni strop ...) Material: priključna plošča: nerjavno jeklo V4A premera 72 mm; Priključek za varjenje z utorom: jeklo St 37 Tip: HEA A M12/50 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 90 | 0 | 0 | 0
156 | Ozemljitvena zbiralka s priključnim vijakom M12, kateri omogoča spoj z ozemljitvenim prehodom ali izpustom HEA s kontaktnim navojem M12. Material: nerjavno jeklo V4A Dimenzije: 99 x 30 x 3,5 mm2 Tip: HEA ASL M12 A4 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 90 | 0 | 0 | 0
157 | Deljivo gumi tesnilo premera 100 mm, ki omogoča tesnitev bakrene zbiralke 40x5 mm2. Dimenzije: Tesnilna širina: 30 mm; Zunanji premer 100 mm Število uvodov: 1 z zunanjo obliko 40x5 mm Material: V2A / EPDM Tip: HRD100 G 1x40*5 b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 30 | 0 | 0 | 0
158 | Sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Krčna cev: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara Tip: HSI150 D1x110 KS WR Hauff Technik ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0 | 0
159 | Standardno deljivo gumi tesnilo s segmentno tehnologijo lupljenja premera 150 mm za tesnitev do 10 kablov v eni odprtini premera 150 mm. Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Z adapterjem HSI150 SG/ARG pa ga je možno vgraditi tudi v uvodnico HSI150. Širina tesnila: 40 mm Material: pritisne plošče, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Guma: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno Skupno število kablov: 10 od tega 4 (premera od 8-30 mm) in 6 (premera od 4-16,5 mm) Tip:HRD150 SG 4x8-30+6x4-16,5 b40 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0 | 0
160 | Dobava in montaža bakrene vrvi Cu 120 mm2 za ozemljitveno mrežo | m | 1300 | 0 | 0 | 0
161 | Dobava in montaža bakrene vrvi Cu 120 mm2 za kompenzacijo vključno s trasami 20 in 110 kV kablov in povezavo med DV stebri SM53A in SM 1A | m | 1960 | 0 | 0 | 0
162 | Kabelski čevelj za Cu 120 mm2 | kos | 50 | 0 | 0 | 0
163 | Zaščitna cev za Cu vrvi 120 mm2 za prehod iz zemlje | m | 30 | 0 | 0 | 0
164 | Dobava in montaža bakrene zbiralke Cu 40x5 mm2 za tehnološko ozemljitev v vseh prostorih | kg | 1800 | 0 | 0 | 0
165 | Rf (inox) nosilci za Cu zbiralko 40 x 5 mm2 (tudi za križanje) - pritrjeni na medsebojni razdalji max. 1,2 m za pritrditev na stropu ali steni | kos | 700 | 0 | 0 | 0
166 | Dobava in montaža Rf zbiralke Rf 30 x 3,5 mm2 za zunanji izpust iz temeljnih ozemljitev | m | 250 | 0 | 0 | 0
167 | Termoskrčna tankostenska zaščitna cev za zaščito Cu vrvi 120 mm2 pri prehodu iz zemlje, črna | m | 25 | 0 | 0 | 0
168 | Priključki kovinskih konstrukcij in kovinskih elementov objekta, okvirjev vrat in oken, žaluzij, rešetk za prezračevanje, klima naprave… ipd v sklopu elektroinštalacij | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
169 | Dobava in motaža omaric za izenačitev potencialov (v pritličju - sanitarije, v nadstropju čajna kuhinja), komplet izvod za izenačitve potencialov z vodnikom H07V-R 16 mm2. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
170 | Ozemljitve dvojnega poda se izdelajo po navodilih izbranega proizvajalca, pri čemer mora biti ozemljena najmanj vsaka četrta stojka poda. Ozemljevanje se izvaja z H07V-K vodniki 16 mm2 in s kabelskimi čevlji (TK, komanda in LR). | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
171 | Dobava in motaža H07V-R 6 mm2 | m | 100 | 0 | 0 | 0
172 | Dobava in motaža H07V-R 10 mm2 | m | 150 | 0 | 0 | 0
173 | Dobava in motaža H07V-R 16 mm2 | m | 300 | 0 | 0 | 0
174 | Dobava in montaža kabelskih čevljev z vijaki in maticami za H07V-R Cu vrv 6 mm2 | kos | 150 | 0 | 0 | 0
175 | Dobava in montaža kabelskih čevljev z vijaki in maticami za H07V-R Cu vrv 10 mm2 | kos | 150 | 0 | 0 | 0
176 | Dobava in montaža kabelskih čevljev z vijaki in maticami za H07V-R Cu vrv 16 mm2 | kos | 150 | 0 | 0 | 0
177 | Vsa elektromontažna dela za ozemljevanje kabelskih polic, in razdelilnikov na ozemljitvene obroče znotraj zgradbe, katere bo dobavil in namestil izvajalec elektromontažnih del. | kpl | 1 |  | 0 | 0
178 | Drobni montažni material in pribor za pritrjevanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
179 | Manjša gradbena dela, kot so: vrtanje odprtin v stenah in ploščah, izdelava raznih kabelskih prebojev, protipožarno tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove s protipožarnimi blazinicami, drobni montažni material, nepredvidena dela, ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dokumentacija in ostali stroški
180 | Meritve ozemljitvene upornosti in galvanskih povezav ter izdelava elaborata o opravljenih meritvah inštalacij | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
181 | Meritve strelovoda | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
182 | Meritve ozemljilnega sistema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) -upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0
1

## 6. Univerzalno
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
UNIVERZALNO OŽIČENJE
Dobava in montaža opreme za univerzalno ožičenje z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
Opombe: - Celoten sistem univerzalnega kabliranja oziroma vsi sestavni deli morajo ustrezati standardu SIST EN 50173 KATEGORIJA 6A FTP, vse optične povezave (kabli in spojni material) OS2 in OM3. - Detajlno specifikacijo ter tip vgrajene opreme je potrebno določi v dogovoru med ustreznimi investitorjevimi službami in dobaviteljem opreme - Izvajalec univerzalnega kabliranja je dolžan dostaviti rezultate meritev, opravljenih z ustreznim instrumentom, potrjenim s strani proizvajalca pasivne opreme. Rezultati morajo biti (tudi) v originalnem formatu instrumenta. - V popisu ni zajeta aktivna mrežna oprema.
183 | Dobava in polaganje kablov univerzalnega ožičenje, tip: FTP 4×2×23 AWG | m | 300 | 0 | 0 | 0
184 | Dobava in polaganje kablov za klimatske naprave za PAC-SH29TC vmesnik , med notranjo enoto toplotne črpalke in TK napravo, tip: FTP 4×2×23 AWG | m | 250 | 0 | 0 | 0
185 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice z dvema konektorjema FTP RJ45, CAT.6A, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo | kos | 16 | 0 | 0 | 0
186 | Priključitev kablov na Patch panelih informacijskih vozlišč in komunikacijskih vtičnicah | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
187 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi prereza 16 mm, komplet z montažnim priborom | m | 550 | 0 | 0 | 0
188 | Dobava in montaža Patch panela z 24 priključki za informacijsko vozlišče in komunikacijske vtičnice ((24-port 10/100/1000 (RJ45) z PoE+ IEEE 802.3at (30W na vseh 24 portih) + 4-port 10/100/1000 (combo RJ45 + SFP), 2 x SummitStack, 1 x Redundant Power Supply connector, kot npr. tip: Summit X440-24P Extreme networks ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
189 | Manjša gradbena dela, kot so: vrtanje odprtin v stenah in ploščah, izdelava raznih kabelskih prebojev, protipožarno tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove s protipožarnimi blazinicami, drobni montažni material, nepredvidena dela, ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dokumentacija in ostali stroški
190 | Meritve ožičenja (linka) v skladu s standardi SIST EN 50173 in spuščanje v pogon | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) -upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0
1

## 7. POŽAR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
Dobava in montaža opreme za električne naprave in napeljave za avtomatsko javljanje požara z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
Splošno
191 | Modularna analogna adresna požarna centrala, z dvema adresnima zankama s po 126 adresnimi elementi za javljanje požara, plina in SOS signalizacije, z vgrajenim upravljalno-prikazovalnim modulom UPMO, centralnim procesnim modulom CPMO, napajalnim modulom NAMO, dvema linijskima moduloma LIMO-Ap, mrežnim modulom MRMO, modemom MO-01 za prenos informacij na DC-IDE format, ter RS232 vodilom; v skladu z EN54; z napajalnikom 5A za napajane z mrežno napetostjo 230V AC oziroma iz lastnega avtonomnega vira, ki ga predstavlja vgrajena interna aku baterija 2x12V DC 27Ah, kot npr.: NJP-400A ZARJA ELEKTRONIKA oziroma enake ali boljše kvalitete | kos | 1 | 0 | 0 | 0
192 | AKU baterija 12V DC 27Ah | kos | 2 | 0 | 0 | 0
193 | Vgradnja centralne naprave, vstavljanje, adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sitema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
194 | Montaža in vezava podnožij javljalnikov in ostalih elementov požarnega sistema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
195 | Drobni pritrdilni in vezni material | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
196 | Dobava in polaganje kabla PPOOY (NYY-J) 3x1,5 mm2 | m | 1 | 0 | 0 | 0
197 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem, kot npr Zarja, AV-622 za prenos napake, alarma | kos | 4 | 0 | 0 | 0
198 | Manjša gradbena dela, kot so: vrtanje odprtin v stenah in ploščah, izdelava raznih kabelskih prebojev, protipožarno tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove s protipožarnimi blazinicami, drobni montažni material, nepredvidena dela, ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
199 | Drobni montažni pribor | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
| Kabelski prostor |  |  |  |  | 0
200 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 4 |  | 0 | 0
201 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 4 | 0 | 0 | 0
202 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 4 | 0 | 0 | 0
203 | Označ. plošča javljalnika | kos | 4 | 0 | 0 | 0
204 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 4 | 0 | 0 | 0
110 kV GIS stikališče
205 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 4 | 0 | 0 | 0
206 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 4 | 0 | 0 | 0
207 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 4 | 0 | 0 | 0
208 | Označ. plošča javljalnika | kos | 4 | 0 | 0 | 0
209 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 4 | 0 | 0 | 0
210 | Adresna notranja sirena, montirana v podnožju javljalnika, kot npr tip: SQMA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
211 | Označ. plošča SIRENA125 x 125 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Hodnik pritličje
212 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 4 | 0 | 0 | 0
213 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 4 | 0 | 0 | 0
214 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 4 | 0 | 0 | 0
215 | Označ. plošča javljalnika | kos | 12 | 0 | 0 | 0
216 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 12 | 0 | 0 | 0
217 | Adresni ročni javljalnik kot npr Apollo Soteria, komplet z dozami | kos | 2 | 0 | 0 | 0
218 | Adresna notranja sirena, montirana v podnožju javljalnika, kot npr tip: SQMA | kos | 2 | 0 | 0 | 0
219 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 4 | 0 | 0 | 0
220 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in/ali dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
221 | Označ. plošča ROCNI JAVLJALNIK | kos | 2 | 0 | 0 | 0
222 | Označ. plošča SIRENA125 x 125 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Skladišče
223 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
224 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 1 |  | 0 | 0
225 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
226 | Označ. plošča javljalnika | kos | 3 | 0 | 0 | 0
227 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 3 | 0 | 0 | 0
228 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
229 | Adresni ročni javljalnik kot npr Apollo Soteria, komplet z dozami | kos | 1 | 0 | 0 | 0
230 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in/ali dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 |  | 0 | 0
AKU prostor
231 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
232 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
233 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
234 | Označ. plošča javljalnika | kos | 3 | 0 | 0 | 0
235 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 3 | 0 | 0 | 0
236 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
237 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in/ali dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Lastna raba
238 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
239 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
240 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
241 | Označ. plošča javljalnika | kos | 5 | 0 | 0 | 0
242 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 5 | 0 | 0 | 0
243 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 2 | 0 | 0 | 0
244 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
| TR LR 1 |  |  | 0 | 0 | 0
245 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
246 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
247 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
248 | Označ. plošča javljalnika | kos | 3 | 0 | 0 | 0
249 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 3 | 0 | 0 | 0
250 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
251 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
252 | Zunanja sirena z bliskavico | kos | 1 | 0 | 0 | 0
TR LR 2
253 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
254 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
255 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
256 | Označ. plošča javljalnika | kos | 3 | 0 | 0 | 0
257 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 3 | 0 | 0 | 0
258 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
259 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
20 kV stikališče
260 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
261 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
262 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
263 | Označ. plošča javljalnika | kos | 3 | 0 | 0 | 0
264 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 3 | 0 | 0 | 0
265 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
266 | Adresni ročni javljalnik kot npr Apollo Soteria, komplet z dozami | kos | 2 | 0 | 0 | 0
267 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
268 | Adresna notranja sirena, montirana v podnožju javljalnika, kot npr tip: SQMA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
269 | Označ. plošča SIRENA125 x 125 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
DEA
270 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
271 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
272 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
273 | Označ. plošča javljalnika | kos | 3 | 0 | 0 | 0
274 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 3 | 0 | 0 | 0
275 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
276 | Adresni ročni javljalnik kot npr Apollo Soteria, komplet z dozami | kos | 1 | 0 | 0 | 0
277 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Garderoba
278 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
279 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
280 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
281 | Označ. plošča javljalnika | kos | 3 | 0 | 0 | 0
282 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 3 | 0 | 0 | 0
283 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
284 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
285 | Adresni ročni javljalnik kot npr Apollo Soteria, komplet z dozami | kos | 1 | 0 | 0 | 0
286 | Označ. plošča ROCNI JAVLJALNIK | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Garderoba (kabelski jašek)
287 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
288 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
289 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
290 | Označ. plošča javljalnika | kos | 2 | 0 | 0 | 0
291 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 2 | 0 | 0 | 0
292 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in/ali dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Sanitarije
293 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
294 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
295 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
296 | Označ. plošča javljalnika | kos | 3 | 0 | 0 | 0
297 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 3 | 0 | 0 | 0
298 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
299 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Hodnik nadstropje
300 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 2 | 0 | 0 | 0
301 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 2 | 0 | 0 | 0
302 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 2 | 0 | 0 | 0
303 | Označ. plošča javljalnika | kos | 8 | 0 | 0 | 0
304 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 8 | 0 | 0 | 0
305 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 3 | 0 | 0 | 0
306 | Adresni ročni javljalnik kot npr Apollo Soteria, komplet z dozami | kos | 1 | 0 | 0 | 0
307 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
308 | Adresna notranja sirena, montirana v podnožju javljalnika, kot npr tip: SQMA | kos | 2 | 0 | 0 | 0
309 | Označ. plošča SIRENA125 x 125 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Komandni prostor
310 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 2 | 0 | 0 | 0
311 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 2 | 0 | 0 | 0
312 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 2 | 0 | 0 | 0
313 | Označ. plošča javljalnika | kos | 10 | 0 | 0 | 0
314 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 10 | 0 | 0 | 0
315 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 4 | 0 | 0 | 0
316 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
317 | Adresna notranja sirena, montirana v podnožju javljalnika, kot npr tip: SQMA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
318 | Označ. plošča SIRENA125 x 125 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
TK prostor
319 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
320 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
321 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
322 | Označ. plošča javljalnika | kos | 5 | 0 | 0 | 0
323 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 5 | 0 | 0 | 0
324 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 2 | 0 | 0 | 0
325 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Sejna soba
326 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
327 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
328 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
329 | Označ. plošča javljalnika | kos | 3 | 0 | 0 | 0
330 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 3 | 0 | 0 | 0
331 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
332 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Čajna kuhinja
333 | Adresni optični javljalnik Apollo Kot npr ; OPT SOTERIA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
334 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
335 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
336 | Označ. plošča javljalnika | kos | 3 | 0 | 0 | 0
337 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 3 | 0 | 0 | 0
338 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
339 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Podstrešje
340 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 5 | 0 | 0 | 0
341 | označ. plošča javljalnika | kos | 10 | 0 | 0 | 0
342 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 10 | 0 | 0 | 0
343 | Kombinirani javljalnik požara Kot npr ; XP-95 Apollo | kos | 5 | 0 | 0 | 0
344 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v spuščenem stropu in dvojnem podu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
345 | Adresna notranja sirena, montirana v podnožju javljalnika, kot npr tip: SQMA | kos | 1 | 0 | 0 | 0
346 | Označ. plošča SIRENA125 x 125 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža perforiranih kabelskih polic, vroče cinkanih, komplet s konzolami in pritrdilnim materialom ter s pokrovi montrani v dvojnem podu, spuščenem stropu:
347 | Inštalacijski kanal 30/30 komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. | m | 150 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža kablov in inštalacijskih cevi, komplet z montažnim priborom:
348 | Dobava in polaganje kabla -JB-Y(ST)Y 2×2×0,8 mm, Bd, rdeče obarvan, z oznako za požarno javljanje rdeče obarvan | m | 1200 | 0 | 0 | 0
349 | Ognejvarne cevi iz umetne snovi DN11 do DN16, komplet z veznim in pritrdilnim priborom | m | 1200 | 0 | 0 | 0
350 | Trde, negorljive samougasne instalacijske cevi f 13,5 mm (oziroma f16 mm), komplet s pritrdilnim priborom | m | 200 | 0 | 0 | 0
351 | Požarno tesnjenje kabelskih prehodov skozi požarne sektorje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
352 | Komunikacijski kabel UTP Cat.5 | m | 40 | 0 | 0 | 0
Dokumentacija in ostali stroški
353 | Izdelava programa za požarni sistem | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
354 | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
355 | Šolanje naročnikovega osebja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
356 | Sodelovanje pri pregledu sistema in sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalega pregleda, izdelava poročila | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## 8. Pristop
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
PRISTOPNA KONTROLA
Dobava in montaža opreme za pristopno kontrolo z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
Osnovno
357 | Terminal za registracijo delovnega časa, TFT LCD barvni ekran na dotik, ločljivosti 640x480, avtomatska prepoznava dogodka, prikaz informacij iz baze, programabilne tipke, proženje IP kamere, LED signalizacija, vgrajen čitalnik kartic 125 kHz/13M, lokalni pomnilnik dogodkov, embedded Linux 3.6, ČETRTA POT TA500 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
358 | Krmilna enota (DEM) ŠPICA, vključitev v obstoječ sistem DEM, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
359 | Krmilna enota VT-500M, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov | kos | 3 | 0 | 0 | 0
360 | Brezžični sprejemnik za daljince, frekvenca 434 MHz, vključno z anteno in čitalnikom, povezava protokol 4WX, TTL, 24-bitna enkripcija, v ohišju IP54, komplet | kos | 1 | 0 | 0 | 0
361 | Čitalnik CM03/TPHL 13M/125k, domet do 5 cm, komunikacija RS-485-4WX, napajanje 12Vdc, poraba 150mA, protokol DESFire EV2 (13,56 MHz) in HITAG1 RO (125 kHz) | kos | 11 | 0 | 0 | 0
362 | Zunanje ohišje za čitalnik kartic CM03, pleksi | kos | 8 | 0 | 0 | 0
363 | Električni prijemnik, za zunanjo rabo, napajanje 12Vdc, poraba max. 300mA, eff eff 118WR | kos | 1 | 0 | 0 | 0
364 | Električni prijemnik, požarni, napajanje 12Vdc, poraba max. 300mA, eff eff 143R | kos | 4 | 0 | 0 | 0
365 | Prenosnik toka za dvoklilna vrata (4 pin) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
366 | Stebriček za čitalnik za tovorna drsna vrata, rost-frei, vklj. s sidrom in drobnim montažnim materialom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
367 | Zunanja omarica za elektroniko za osebni in tovorni vhod, dim. 450x190x640mm, vklj. z varovalnimi elementi, grelcem, termostatom, DIN letvicami in dvema šuko vtičnicama 230Vac, kot npr. Prebilplast PS2/0 | komplet | 1 |  | 0 | 0
368 | Kombinirana brezkontaktna ID kartica z dvema vgrajenima čipoma in antenama frekvenca 125kHz, RW, min 256 byte, varnostni ključ 32 bit, antikolizija, 4 byte UID, HITAG1, novi standard: frekvenca 13,56MHz, standard ISO-14443, ISO-7816, 4 kbyte pomnilnika, 7 byte UID, AES-128, antikolizija, inicializacija MAD | kos | 50 | 0 | 0 | 0
369 | Montaža in povezovanje vseh naprav | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
370 | Programiranje, zagon, nastavitev pravic dostopa in funkcionalni preizkus delovanja celotnega sistema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Prisotnost naročnikovega osebja v GIS stikališču:
371 | Omarica (kot npr. GEWISS GW 44 208 IP56) Dve izbirni stikali (kot npr. Končar 4G 16) + signalna svetilka. Kabel YSLYCY-JZ6 7x1,5 mm v dolžini 50 m. Kabel je položen podometno do omare +SX10. | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
Dobava, polaganje in priključevanje kablov:
372 | Kabel UTP Cat.6, položen | m | 600 | 0 | 0 | 0
373 | Optični kabel multi-mode 4x50/125 | m | 250 | 0 | 0 | 0
374 | Optična kaseta za zaključevanje optičnega kabla v zunanjem ohišju | kos | 4 | 0 | 0 | 0
375 | Optični povezovalni panel za montažo v 19'' omaro, 12-port, vklj. z drobnim montažnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
376 | Zaključevanje optičnega kabla, konektor ST/SC/LC | kos | 8 | 0 | 0 | 0
377 | Meritve optičnih tras z OTDR | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
378 | Optični pretvornik FO/IP, multimode, konektor ST/SC ali LC, napajanje 12 Vdc, industrijska izvedba, za montažo na DIN letev, vklj. z napajalnikom in drobnim montažnim materialom | kos | 4 | 0 | 0 | 0
379 | Nadometni inštalacijski kanal NIK2, položen | m | 60 | 0 | 0 | 0
380 | Nadometna PN cev, premer 16mm | m | 250 | 0 | 0 | 0
381 | Podometna RB cev, premer 16mm | m | 250 | 0 | 0 | 0
382 | Zaključevanje UTP kabla, na patch panelu v komunikacijskih omarah | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
383 | Povezovalni kabel FTP, zaključen z RJ-45, dolžine cca. 1,5m | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
384 | Drobni nespecificirani material, potni in drugi manipulativni stroški | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
| Druga obrtniška dela |  |  | 0 | 0 | 0
385 | Zaščita prostorov in opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
386 | Izdelava betonskega podstavka za omarico PS2/0 dim. 500x250x1200 mm | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
387 | Preboji in saniranje poškodb | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
388 | Izvedba podometnih instalacij | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
389 | Kitanje, brušenje, beljenje in druga slikopleskarska dela | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
390 | Grobo čiščenje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dokumentacija in ostali stroški
391 | Šolanje osebja naročnika | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
392 | Programiranje, zagon, nastavitev pravic dostopa in funkcionalni preizkus delovanja celotnega sistema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0
K-
1

## 9. Video nadzor
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
VIDEO NADZOR
Dobava in montaža opreme za video nadzor z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
393 | Profesionalni Desktop video nadzorni sistem, možnost za digitalno shranjevanje in prenos do 48 IP video signalov, Windows 8.1, redunančno napajanje, interni disk 120 Gb, kot npr. tip: G-Scope/3500-IP, Geutebruck ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda.(v času gradnje se namesti v obstoječi TK prostor, po koncu gradnje pa se prestavi v novi TK prostor). | kos | 1 | 0 | 0 | 0
394 | Mrežno stikalo 24 x 10/100/1000 (RJ-45), PoE (30W) IEEE 802.3at, 4 x 10/100/1000 (combo RJ45 + SFP), redudančno napajanje, kot npr. tip: UTEPO ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
395 | Mrežno stikalo 4 x 10/100/1000 (RJ-45), PoE (30W) IEEE 802.3at, 2 x 10/100/1000 (combo RJ45 + SFP), kot npr. tip: UTEPO ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
396 | Trdi disk velikosti 8TB, kot npr. tip: HDD/8TB/S-ATA-WD, Geutebruck ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
397 | Delovna postaja video nadzornega sistema, CPU: Intel Core i5-4570 3.2-3.6 GHz, 6 MB,4C/4T, RAM: 4 GB DDR3; SSD: 256 GB; DVD+/-RW DL, OHIŠJE: mikro stolp, napajalnik 320 W, VGA: integrirana Intel HD 4600, Povezave: 10/100/1000 Mb/s mrežna kartica, Windows 7 Pro 64 (Win 8 Pro licenca). | kos | 1 | 0 | 0 | 0
398 | Monitor LED 23, zaslon: 58,4 cm (23") LED monitor; ločljivost: 1920 x 1080 FULL HD (16:9); odzivni čas: 5 ms; priklop: VGA, DVI, HDMI, izhod za slušalke; kontrast: 5.000.000 : 1; ostalo: poraba 24W. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
399 | Fiksna kamera z visoko resolucijo 1/2.8"-CMOS, 5 Megapixel, Day/Night IP bullet kamera z IR LED osvetlitvijo za notranjo in zunanjo namestitev. Objektiv 3-9 mm (113°-36°), kot npr. tip: G-Cam/EWPC-5240, Geutebruck ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 9 | 0 | 0 | 0
400 | Fiksna kamera z visoko resolucijo 1/2.8"-CMOS, 5 Megapixel, Day/Night IP dome kamera z IR LED osvetlitvijo za notranjo in zunanjo namestitev. Objektiv 2,7-12 mm (113°-36°), kot npr. tip: G-Cam/EWPC-5230, Geutebruck ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
401 | Vrtljiva kamera z visoko resolucijo 1/2.8"-CMOS, 1080p 30×optična povečava, objektiv 4,4 - 132mm, zunanja namestitev,kot npr. tip: G-Cam/ESD-4630, Geutebruck ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
402 | PoE napajalnik za vrtljivo kamero - 90W | kos | 2 | 0 | 0 | 0
403 | Nosilec za vrtljivo kamero, montaža na drog fi 80-120 mm. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
404 | Nosilec za vrtljivo kamero, montaža na vogal objekta | kos | 1 |  | 0 | 0
405 | Nosilec za fiksno kamero, montaža na zid. | kos | 11 | 0 | 0 | 0
406 | Ethernet konverter 10/100/1000Mbps, PoE, SFP modul, LC konektor, RACK izvedba, kot npr. tip: IGTP-805AS, Planet networking and communication ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
407 | Elektro omara, kovinska - inox za zunanjo montažo, IP66, z PVC ali pertinaks montažno ploščo 400x400x200mm (VV-video vozlišče). | kos | 1 | 0 | 0 | 0
| Kabel za video nadzor: |  |  | 0 | 0 | 0
408 | FTP kabel 4x2x0,53 mm cat.6 | m | 800 | 0 | 0 | 0
409 | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 150 | 0 | 0 | 0
410 | NYCY 3x2,5 mm2 | m | 250 | 0 | 0 | 0
411 | Robustni optični kabel 12 vlakn, SM, 9/125, zaščita pred glodalci | m | 400 | 0 | 0 | 0
412 | Zaključevanje optičnega vlakna. | kos | 9 | 0 | 0 | 0
413 | Optične meritve vlakna z merilnim poročilom enostransko. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
414 | FTP cat. 6 patch kabel. | kos | 24 | 0 | 0 | 0
415 | Optični patch kabl 2xSM 9/125, LC-konektorji | kos | 4 | 0 | 0 | 0
416 | Kabelske uvodnice za optične kable. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
417 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi φ13,5 komplet z montažnim priborom. | m | 100 | 0 | 0 | 0
418 | Drobni pritrdilni in vezni material, oznake, doze, ohišja, ipd. - ocenjeno 5%. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
419 | Zagon sistema in funkcionalni preizkus delovanja sistema, izdelava internega zapisnika o zagonu in izvedba povezave v VNC. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
420 | Programiranje video nadzornega sistema po navodilih in željah naročnika, izdelava navodil za uporabo sistema, šolanje uporabnikov. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
421 | Integracija sistema video nadzora z obstoječim sistemom ELES. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
422 | Manjša gradbena dela, kot so: vrtanje odprtin v stenah in ploščah, izdelava raznih kabelskih prebojev, protipožarno tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove s protipožarnimi blazinicami, drobni montažni material, nepredvidena dela, ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dokumentacija in ostali stroški
423 | Zagon sistema in funkcionalni preizkus delovanja sistema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
424 | Programiranje video nadzornega sistema po navodilih naročnika | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
425 | Šolanje naročnikovega osebja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0
1

## 10. Javljanje vloma
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
JAVLJANJE VLOMA
Dobava in montaža opreme za javljanje vloma z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
| Protivlomna centrala kompatibilna s sistemom ELES, 8 žičnih con, 8 particij, 999 uporabniških šifer, razširitev do 192 žičnih con, možnost priklopa do 254 adresibilnih naprav oz. modulov, podpira pristopno kontrolo, vgrajen modem in GSM modem za poziv na sprejemni center, avtomatska menjava zimsko/letnega časa, 5 PGM, arhiv za 2.048 dogodkov, kot npr.: EVO 192, PARADOX ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 1 | 0 | 0 | 0
PROTIVLOMNI SISTEM V OBJEKTU 110 kV GIS STIKALIŠČA
426 | Protivlomna centrala, 8 žičnih con, 8 particij, 999 uporabniških šifer, razširitev do 192 žičnih con, možnost priklopa do 254 adresibilnih naprav oz. modulov, podpira pristopno kontrolo, vgrajen modem za poziv na sprejemni center, avtomatska menjava zimsko/letnega časa, 5 PGM, arhiv za 2.048 dogodkov Kot npr. tip: EVO 192, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
427 | Transformator 230/16,5 V AC, toroid, 40W. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
428 | Akumolator 12 V, 7Ah. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
429 | Napajalna enota, 12 V DC/1,75 A s kontrolo ACU, 1xPGM, kot npr. tip: PS17, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
430 | Ohišje za napajalna vozlišča, kovinsko, 325x400x98 mm, vgrajen transformator 40VA, varovalka in tamper stikalo, priključena ozemljitev vrat in ohišja, plastični distančniki za hitro montažo. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
431 | Tipkovnica LCD, prikaz stanja sistema, funkcijske tipke, možnost programiranja sistema, pregled napak. Kot npr. tip: PAR K641, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
432 | Ojačevalnik – izolator BUS linije, en vhod, dva izhoda, podaljšanje linije za 914 m, kot npr. tip: PARADOX HUB2, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
433 | Razširitveni modul, za 8 con / 16 con ATZ, avtomatsko prepoznavanje centrale, priklop na BUS vodilo, kot npr. tip: ZX8, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
434 | Relejni modul z 4 relejnimi izhodi, priklop na BUS vodilo, kot npr. tip: PGM4, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
435 | Detektor gibanja z dvojnim PIR elementom, trda leča, quad linearna tehnologija, ASIC zasnova, možnost nezaznave hišnih živali do 16 kg, temperaturna kompenzacija, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, domet 12m, možnost uporabe stenske / stropne konzole, digitalna obdelava signalov, napajanje 10 do 15V. Kot npr. tip: PAR NV500, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 19 |  | 0 | 0
436 | Magnetno stikalo za vhodna vrata. | kos | 8 | 0 | 0 | 0
437 | IP modul za prenos podatkov v VNC, TCP/IP komunikacijski modul z web vmesnikom za nadzor in upravljanje alarmne centrale, omogoča prenos podatkov na sprejemnik VNC, Vsebuje dva I/O, ki jih kontroliramo preko Interneta, prožimo z emailom, prikaz zadnjih 64 dogodkov, kriptirano pošiljanje informacij, kot npr. tip: IP150, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
438 | GPRS/ GSM modul za alarmno centralo, redundantna rešitev IP javljanja (GPRS), SMS javljanja in upravljanja ter glasovnega sporočanja, kot npr. tip: PCS250, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
439 | Ohišje za namestitev LIP modulov na ograjo z zaščito IP66 | kos | 3 | 0 | 0 | 0
440 | Notranja alarmna sirena, napajanje 12 V DC. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
VAROVANJE OGRAJE
441 | Ohišje za varovanje ograje in module, bele ali bež barve, dimezij 325x400x98 mm, PVC ali pertinaks montažna plošča | kos | 1 | 0 | 0 | 0
442 | Kontrolna enota za perimetrski detekcijski sistem +, ki lahko kontrolira in krmili dva linijska kontrolerja, ethernet povezava, RS485, interna SD kartica 4 Gb, IP 20, din montaža. Kot nap. tip: PERIDECT-CUP+, Palisada ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
443 | Linijski kontroler, ki lahko kontrolila/krmili do 500 senzorskih detektorjev, galvansko izoliran od detekcijske linije, IP 20. Kot nap. tip: PERIDECT-LCP+, Palisada ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
444 | Detekcijski senzor za STANDARDNI perimeterski detekcijski sistem. Senzor je naslovljiv, informacija pa se prenaša po podatkovnem kablu do ocenjevalne enote. Pri dobavi so senzorji med seboj povezani na razalji od 1-5 m, kar je odvisno od specifikacije naročnika. Cena vključuje 10m priključnega kabla, pritrdilne PVC vezice in vijake. Zaščita detektorja IP 65, zaščita zunanjega PVC ohišja IP 43. Kot npr. tip: PERIDECT-DSP+/S/B/26, Palisada ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 132 | 0 | 0 | 0
445 | Detekcijski senzor za STANDARDNI perimeterski detekcijski sistem. Senzor je naslovljiv, informacija pa se prenaša po podatkovnem kablu do ocenjevalne enote. Zaščita detektorja IP 65, zaščita zunanjega PVC ohišja IP 43. Kot npr. tip: PERIDECT-DSP+/S/B/00, Palisada ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
446 | Standardna dvo-kanalna vodna enota za perimeterski detekcijski sistem. Senzor je naslovljiv kjerkoli v detekcijski liniji. Zaščita detektorja IP 65, zaščita zunanjega PVC ohišja IP 43. Kot npr. tip: PERIDECT-LIP+/S, Palisada ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
447 | Standardni linijski separator za perimeterski detekcijski sistem. Avtomatsko loči del kjer je zaznana tehnična napaka(npr. kratki stik). Zaščita detektorja IP 65, zaščita zunanjega PVC ohišja IP 43. Kot npr. tip: PERIDECT-LSP+/S, Palisada ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
448 | LAN vhodno/izhodni modul, s 16-relejskimi kontakti. Kot npr. tip: PERIDECT-IOP+/LAN, Palisada ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
449 | Razšeritveni modul s 16-relejski kontakti za IOP+/LAN. Kot npr. tip: PERIDECT-IOP+/EXP, Palisada ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
450 | Bus kabel za popravilo detekcijskih linij, 250 m Kot npr. tip: PERIDECT-cable 2x0,5 /250m, Palisada ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
451 | PVC vezice - pakirano po 100 enot. (za pritrjevanje podtkovnega kabla na ograjo, približno 10x med senzorji). Kot npr. tip: RT-330UV, Palisada ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 12 | 0 | 0 | 0
452 | Prenapetostna zaščite, tri stopenjski odvodnik prenapetosti. Montaža na DIN nosilec 35 mm, širina 18 mm. Kot npr. tip: BDM-48, Saltek ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in polaganje kablov
453 | NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 250 | 0 | 0 | 0
454 | LiYCY 2×0,5 + 4×0,22 mm | m | 550 | 0 | 0 | 0
455 | LiYCY 4×2×24 AWG | m | 300 | 0 | 0 | 0
456 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi prereza 13,5 mm, komplet z montažnim priborom | m | 300 | 0 | 0 | 0
Dokumentacija in ostali stroški
457 | Šolanje naročnikovega osebja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
458 | Nastavitev parametrov, programiranje in testiranje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0
1

## 11. Splošna in nujna razs.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža svetilk, kompletno z vsem priborom, sijalkami, pritrdilnim in nosilnim materialom ter kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
ZUNANJA RAZSVETLJAVA:
459 | Cestna LED svetilka, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščita pred mehanskimi udarci IK10, temperaturno območje delovanja od -40°C up to +50°C, prašno barvano ohišje iz tlačno ulitega aluminija (EN AC44300) z maksimalno 0,1% vsebnostjo bakra za zmanjšanje tveganja korozije. Tesnila iz silikona, montaža na kandelaber navpično (nagib od 0° do +20°, v korakih po 2,5°) ali iz strani (nagib od 10° do -20°, v korakih po 2,5°). Oddušnik za izenačevanje tlaka v svetilki. Svetilka je sestavljena brez uporabe lepila. Optike iz PMMA, dvojni sistem vodenja svetlobe, kombiniran z lečami in odbojnim okvirjem, vsaka LED ima svojo lečo, s tem se zagotovi enakomernost tudi če katera od LED pregori. Temperaturna zaščita LED modula in napajalnika. Napajalnik v ohišju za hitro zamenjavo brez uporabe orodja (Gearflex). Možno programiranje zamenjanih napajalnikov z uporabo pametnega telefona na terenu z uporabo NFC. Življenjska doba svetilke 100.000ur L90. Zaščita pred prenapetostjo 6/8kV (differential/common mode). Barvna temperatura 3000K (5 SCDM), indeks barvnega videza višji od 70. Izhodni svetlobni tok svetilke 2638 lm, priključna moč svetilke 20W. Certikifati CE, RoHS, REACH, ENEC, ENEC+ (kot primer: Luma Gen2 Nano BGP701 LED30-4S/730 DX50, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). Dobavijo se tudi sponke za medsebojne povezave. Oznaka SZ1.1 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
460 | Cestna LED svetilka, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščita pred mehanskimi udarci IK10, temperaturno območje delovanja od -40°C up to +50°C, prašno barvano ohišje iz tlačno ulitega aluminija (EN AC44300) z maksimalno 0,1% vsebnostjo bakra za zmanjšanje tveganja korozije. Tesnila iz silikona, montaža na kandelaber navpično (nagib od 0° do +20°, v korakih po 2,5°) ali iz strani (nagib od 10° do -20°, v korakih po 2,5°). Oddušnik za izenačevanje tlaka v svetilki. Svetilka je sestavljena brez uporabe lepila. Optike iz PMMA, dvojni sistem vodenja svetlobe, kombiniran z lečami in odbojnim okvirjem, vsaka LED ima svojo lečo, s tem se zagotovi enakomernost tudi če katera od LED pregori. Temperaturna zaščita LED modula in napajalnika. Napajalnik v ohišju za hitro zamenjavo brez uporabe orodja (Gearflex). Možno programiranje zamenjanih napajalnikov z uporabo pametnega telefona na terenu z uporabo NFC. Življenjska doba svetilke 100.000ur L90. Zaščita pred prenapetostjo 6/8kV (differential/common mode). Barvna temperatura 3000K (5 SCDM), indeks barvnega videza višji od 70. Izhodni svetlobni tok svetilke 1996lm, priključna moč svetilke 15W. Certikifati CE, RoHS, REACH, ENEC, ENEC+ (kot primer: Luma Gen2 Nano BGP701 LED22-4S/730 DM50, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). Dobavijo se tudi sponke za medsebojne povezave. Oznaka SZ1.2..3 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
461 | Urbana LED svetilka pravokotne oblike, temno sive barve, dimenzije 380mm x 260mm x 68mm zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščita pred mehanskimi udarci IK09, temperaturno območje delovanja od -40°C up to +50°C, prašno barvano ohišje iz tlačno ulitega aluminija. Montaža na steno. Svetilka je sestavljena brez uporabe lepila. Optike iz PMMA, dvojni sistem vodenja svetlobe, kombiniran z lečami in odbojnim okvirjem, vsaka LED ima svojo lečo, s tem se zagotovi enakomernost tudi če katera od LED pregori. Življenjska doba svetilke 100.000ur L90. Zaščita pred prenapetostjo 6/8kV (differential/common mode). Barvna temperatura 3000K (5 SCDM), indeks barvnega videza višji od 70. Izhodni svetlobni tok svetilke 4353lm, priključna moč svetilke 33W. Certikifati CE, RoHS, REACH, ENEC, ENEC+ (kot primer: Urbanflex Micro BVP729 LED50-4S/730 DX50 DGR, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). Oznaka SZ2.1..2, SZ2.9 | kos | 3 | 0 | 0 | 0
462 | Urbana LED svetilka pravokotne oblike, temno sive barve, dimenzije 380mm x 260mm x 68mm zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščita pred mehanskimi udarci IK09, temperaturno območje delovanja od -40°C up to +50°C, prašno barvano ohišje iz tlačno ulitega aluminija. Montaža na steno. Svetilka je sestavljena brez uporabe lepila. Optike iz PMMA, dvojni sistem vodenja svetlobe, kombiniran z lečami in odbojnim okvirjem, vsaka LED ima svojo lečo, s tem se zagotovi enakomernost tudi če katera od LED pregori. Življenjska doba svetilke 100.000ur L90. Zaščita pred prenapetostjo 6/8kV (differential/common mode). Barvna temperatura 3000K (5 SCDM), indeks barvnega videza višji od 70. Izhodni svetlobni tok svetilke 4312lm, priključna moč svetilke 33W. Certikifati CE, RoHS, REACH, ENEC, ENEC+ (kot primer: Urbanflex Micro BVP729 LED50-4S/730 DW50 DGR, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). Oznaka SZ2.3..6, SZ2.8 | kos | 5 | 0 | 0 | 0
463 | Asimetričen LED reflektor, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščitena proti udarcem IK08, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, kaljeno visokoprosojno steklo. Možnost zamenjave led modula ali napajalnika. Svetobni tok svetilke 12000lm, priključna moč svetilke 106W, življenska doba 75.000 ur L80, barvna temperatura 3000K, indeks barvnega videza 70. (kot primer: BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). Oznaka SZ2.7 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
NOTRANJA RAZSVETLJAVA:
464 | Vodotesna svetilka za nadgradno montažo, dolžine 1278mm, zaščita proti prahu in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, tri-fazno predožičena skozi svetilko, ohišje iz polikarbonata, stropni nosilci iz nerjaveče pločevine, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, širokosnopna optika, izhodni svetlobni tok svetilke 6200lm, priključna moč svetilke 40W, življenjska doba 100.000h L80 (kot je npr. tip WT490C LED64S/840 PSU O TW3 PI5 L1200, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). Oznaka S1 | kos | 46 | 0 | 0 | 0
465 | Vgradni stropni sevalnik, izrez v strop premera 150mm, okvir in optika bele barve, izhodni svetlobni tok svetilke 1100m, priključna moč svetilke 10W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B (kot je npr. tip DN140B LED10S/840 PSU WR PI6, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). Oznaka S2 | kos | 19 | 0 | 0 | 0
466 | Nadgradni stropni sevalnik, bele barve, premera 171mm in višine 50mm, izhodni svetlobni tok svetilke 1100m, priključna moč svetilke 11W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B (kot je npr. tip DN145C LED10S/840 PSU II WH, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). Oznaka S3 | kos | 7 | 0 | 0 | 0
467 | Nadgradna svetilka z opalnim difuzorjem in zunanjim senzorjem gibanja PIR, premer 350mm, IK08, IP65, , izhodni svetlobni tok svetilke 2000lm, priključna moč svetilke 20W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70 (kot je npr. tipWL140V LED20S/840 PSU WH, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). Oznaka SZ4 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
468 | Vgradni stropni sevalnik, izrez v strop premera 200mm, okvir in optika bele barve, izhodni svetlobni tok svetilke 2200m, priključna moč svetilke 19W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B (kot je npr. tip DN140B LED20S/840 PSU WR PI6, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). Oznaka S5 | kos | 10 |  | 0 | 0
469 | Vgradna pisarniška svetilka za armstrong strop, velikosti 597mm x 597mm, ohišje iz nerjaveče pločevine, mikroprizmatična optika, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, omejitev bleščanja UGR 16, priključna moč svetilke 35,5W, izhodni svetlobni tok svetilke 4200lm, življenska doba 50.000h L80 (kot je npr. tip RC400B LED42S/840 PSD W60L60 VPC PIP, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). Oznaka S6 | kos | 28 | 0 | 0 | 0
470 | Stropni vgradni DALI senzor 360°, področje zaznavanja gibanja premera 7m pri montažni višini 2,8m, kanal 1 - relejski izhod 10A, kanal 2 - DALI izhod za 20 svetilk, programiranje s pomočjo IR daljinca, možno ročno nastavljanje nivoje preko tipke (kot je npr. tip PPAD-C-DALI-230V, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete). Oznaka D1 | kos | 4 | 0 | 0 | 0
471 | Ohišje (doza) za senzor LRM1070 za nadgradno montažo (kot je npr. tip LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX, Philips ali drugega proizvajalca, enakih ali boljših karakteristik) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
472 | Vmesnik za 4 tipke, v povezavi s senzorjem LRM2080. Krmiljenje razsvetljave preko tipk - on/off, zatemnitev. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža pribora za razsvetljavo, komplet: Podometna tipkala, 230 VAC, IP44 s pripadajočimi dozami in pritrdilnim materialom:
473 | - tipka z indikacijo, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 36 | 0 | 0 | 0
474 | - povratna tipka za namen zatemnitve kot je npr. žaluzijska tipka, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 4 | 0 | 0 | 0
475 | - tipka za namen odpiranja/zapiranja žaluzij, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 3 | 0 | 0 | 0
476 | - tipka za namen odpiranja/zapiranja oken, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 2 | 0 | 0 | 0
Dobava in polaganje kablov:
477 | za razsvetljavo ustreznih prerezov, kompletno z izvedbo priključka v svetilkah notranje splošne in nujne razsvetljave, stikalih in senzorjih: Izvedba električnega priključka za svetilko/za stikalo/za senzor gibanja ter dobava, polaganje in priključek kabla NYM-J 5×1,5 mm2 v inštalacijske cevi / delno po kabelskih policah v dvojnem podu ali stropu | m | 1800 | 0 | 0 | 0
478 | za LED svetilke za zunanjo razsvetljavo poti in ograjo dobava, polaganje in priključek kabla NYY-J 5×2,5 mm2 | m | 450 | 0 | 0 | 0
479 | za krmiljenje žaluzij dobava, polaganje in priključek kabla LIYCY 4×1,5 mm2 | m | 100 | 0 | 0 | 0
480 | za krmiljenje oken dobava, polaganje in priključek kabla kabla LIYCY 4×1,5 mm2 | m | 60 | 0 | 0 | 0
481 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi prereza 13,5 mm, komplet z montažnim priborom | m | 1800 | 0 | 0 | 0
482 | Dobava in montaža ozemljitvene vrvi Cu 120 mm2 za medsebojno povezovanje/ozemljitev kandelabrov zunanje razsvetljave, komplet z montažnim priborom za 15 kandelabrov (kabel čevlji, vijaki, matice, termoskrčna cev za zaščito prehodov vrvi iz zemlje,…) | m | 320 | 0 | 0 | 0
483 | Električne razvodne doze | kos | 44 | 0 | 0 | 0
484 | Manjša gradbena dela, kot so: vrtanje odprtin v stenah in ploščah, izdelava raznih kabelskih prebojev, protipožarno tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove s protipožarnimi blazinicami, drobni montažni material, nepredvidena dela, ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dokumentacija in ostali stroški
485 | Meritve osvetljenosti objekta (notanje in zunanje) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) -upoštevano v predhodnih pozicijah
|  |  |  | Skupaj |  | 0
1