## Prva stran
110 kV STIKALIŠČE FORMIN
REKONSTRUKCIJA 110 kV STIKALIŠČA HE FORMIN
DOBAVA IN MONTAŽA SEKUNDARNIH SISTEMOV
PONUDBENI PREDRAČUN
4433.6E04.PP.rev 3

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Dobava in montaža sekundarnih sistemov
Poz. | Opis | ELES - Cena (€) | DEM - Cena (€)
1 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV MERILNO/ OZEMLJILNEGA POLJA | 0
2 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV ZVEZNEGA POLJA | 0
3 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE PTUJ | 0
4 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE CIRKOVCE | 0
5 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE ORMOŽ | 0
6 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE NEDELJANEC | 0
7 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE LJUTOMER | 0
8 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE T121 | 0
9 | ŠTEVČNE MERITVE ELES | 0
10 | OMARA NADZORA IN VODENJA SKUPNIH NAPRAV +SX10 | 0
11 | OMARA POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA RAČUNALNIKA +SX01 | 0
12 | OMARA OPTIČNIH DELILNIKOV +SX02 in +SX03 | 0
13 | SCADA - Oprema človek stroj | 0
14 | STROKOVNO USPOSABLJANJE (ŠOLANJE) ELES | 0
15 | STORITVE ELES | 0
16 | REZERVNI DELI ELES | 0
17 | ELEKTROMONTAŽNA DELA ELES | 0
18 | POVEZOVALNI KABLI IN STORITVE | 0
19 | OMARE ZA TELEKOMUNIKACIJSKO OPREMO | 0
20 | NAPAJALNI SISTEM RPS | 0
21 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 1 |  | 0
22 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 2 |  | 0
23 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 3 |  | 0
24 | ŠTEVČNE MERITVE DEM |  | 0
25 | STROKOVNO USPOSABLJANJE (ŠOLANJE) DEM |  | 0
26 | STORITVE DEM |  | 0
27 | REZERVNI DELI DEM |  | 0
28 | ELEKTROMONTAŽNA DELA DEM |  | 0
| SKUPAJ | 0 | 0

## OPREMA ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV MERILNO/ OZEMLJILNEGA POLJA
Dobava in montaža opreme v omari
1 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x (800+400) x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Merilnik kakovosti električne energije sistem G1 in sistem G2 - Eles (za vsak sistem 1 kos) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV ZVEZNEGA POLJA
Dobava in montaža opreme v omari
4 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x (800+400) x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, lokalni krmilni panel ZZB, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev, ...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WAProtector licenco | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Centralna enota zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE PTUJ
Dobava in montaža opreme v omari
9 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x (800+400) x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
14 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE CIRKOVCE
Dobava in montaža opreme v omari
15 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x (800+400) x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE ORMOŽ
Dobava in montaža opreme v omari
20 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x (800+400) x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) DZ9 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
25 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE NEDELJANEC
Dobava in montaža opreme v omari
26 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x (800+400) x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom;z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
29 | Števec električne energije | kos | 2 | 0 | 0 | 0
30 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) DZ9 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
31 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WAProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE LJUTOMER
Dobava in montaža opreme v omari
33 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x (800+400) x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
38 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE T121
Dobava in montaža opreme v omari
39 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x (800+400) x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Zaščitni terminal diferenčne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Zaščitni terminal nadtokovne in zemeljskostične zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
ŠTEVČNE MERITVE ELES
Dobava in montaža opreme v posameznih omarah
45 | Števec električne energije (2x LR 0,4 kV) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
46 | Števec električne energije za merjenje na TR LR 20/0,4 kV, skladno s tipizacijo ELMB za obračunske meritve | kos | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Mrežna stikala za prenos števčnih podatkov Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal za ELES . V poziciji se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Mrežna stikala za prenos števčnih podatkov RGS 416 Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal za ELES . V poziciji se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
49 | Mrežno stikalo za prenos števčnih podatkov iz obstoječih števcev DEM Sem se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
50 | Komunikacijski vmesnik DLMS na IEC 60870-5-104 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA NADZORA IN VODENJA SKUPNIH NAPRAV +SX10
Dobava in montaža opreme v omari
51 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
52 | Enota za nadzor in vodenje skupnih naprav | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA RAČUNALNIKA +SX01
Dobava in montaža opreme v omari
53 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, optični in UTP delilniki,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
54 | Postajni komunikacijski računalnik | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
55 | Komunikacijski vmestniki na obeh lokacijah (komandni prostor ELES in komandni prostor DEM) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
56 | LCD monitor 21'' | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
57 | Tipkovnica, miška | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
58 | KVM preklopnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
59 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 40 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
60 | Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v PRP konfiguraciji - komplet Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. V to postavko se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
61 | Mrežna stikala RSG2300 Opomba: skladno z opisom v teh. delu - vgradi se v omaro TK | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
62 | Varnostni komunikacijski vmestnik za nadzor zaščite | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA OPTIČNIH DELILNIKOV +SX02 in +SX03
Dobava in montaža opreme v omarah
63 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, fiksni okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke...; Opomba: v omarah se vgradi del TK opreme | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
SCADA - Oprema človek stroj
Dobava opreme
64 | SCADA delovna postaja - računalnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Monitor 27'' | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
66 | Tipkovnica in miška | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
67 | Programska oprema in licence | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
68 | Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
STROKOVNO USPOSABLJANJE (ŠOLANJE) ELES
Šolanje za uporabnike – operaterje, dežurne delavce na domu in odgovorne osebe
69 | Izvedba kratkega šolanja končnih uporabnikov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
STORITVE ELES
70 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Parametriranje celotnega sistema (vodenja, zaščita, meritve, komunikacije, itd..) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
72 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje z opisi vseh naprav in omar ter način posluževanja (NOV) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
73 | Vgradnja naprave za prenos kriterija DZ na nasprotni strani DV Ptuj (komplet s posnetkom obstoječega stanja na objektu) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Demontaža obstoječe naprave za prenos kriterija DZ na nasprotni strani DV Cirkovce, izvedba optične povezave za izvedbo GOOSE v nasprotnem objektu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
75 | Vgradnja naprave za prenos kriterija DZ na nasprotni strani DV Ljutomer (komplet s posnetkom obstoječega stanja na objektu) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
76 | Montaža vseh omar na objektu v ključno s podstavkom | komplet | 12 | 0 | 0 | 0
77 | Montaža SCADA sistema na objektu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
78 | Tovarniška preizkušanja ključne opreme sistema vodenja in zaščite | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
79 | Tovarniški prevzemni preizkusi (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
80 | Preizkušanje na objektu (SAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
81 | Ostala oprema, dokumentacija in storitve nujne za zagotavljanje funkcionalnosti sistema - ELES | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
82 | Organizacija gradbišča v skladu s splošnim opisom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
REZERVNI DELI ELES
83 | Komunikacijski računalnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
84 | Računalnik polja in I/O enota za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
85 | Distančna zaščita z licencami za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
86 | Diferenčna zaščita TR | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
87 | Nadtokovna in zemeljskostična zaščita | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
88 | GPS sprejemnik točnega časa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
89 | Naprava za KDZ za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
90 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
91 | Mrežno stikalo 61850 za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
92 | Varnostni komunikacijski vmestnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
93 | Mrežno stikalo za meritev za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
94 | Redundančni vmestnik Redbox | kos | 1 | 0 | 0 | 0
95 | Komunikacijski vmesnik DLMS na IEC 60870-5-104 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
96 | Centralna enota zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
97 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
98 | Merilnik kakovosti električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
99 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
100 | Enota za vodenje skupnih naprav | kos | 1 | 0 | 0 | 0
| Opomba: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam naprav z oznako tipa, naročniško kodo in ceno posamezne naprave ter skupno ceno vseh naprav. |  |  | Skupaj |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA ELES
Dobava, polaganje in montaža ter ostala EM dela
101 | Optični in komunikacijski kabli (OM3 za MM 50/125 in TOSM03 za enorodovnimi SM optičnimi vlakni) ter vseh kablov za medsebojne povezave znotraj sistema v sklopu dobavljene opreme. | komplet | 12 | 0 | 0 | 0
102 | Signalno-krmilni in napajali kabli (med LR, TK in omarami vodenja in zaščite) finožičn bakreni različnih presekov opisanih v poglavju "NAPAJALNI, SIGNALNO-KRMILNI, KOMUNIKACIJSKI IN OPTIČNI KABLI" za obseg ELES (8x GIS, SX01,02,10, LR, TK) | komplet | 13 | 0 | 0 | 0
103 | Termoskrčna cev, ru/ze, za vodnik 120 mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0
104 | Kompenzacijski vodniki P/F 120 mm2 (izoliran) položen na kabelskih policah za signalno krmilne in napajalne kable | m | 200 | 0 | 0 | 0
105 | Kabelski čevlji za kompenzacijski vodniki P/F 120 mm2 z izvrtino M12 komplet z vijaki | kos | 70 | 0 | 0 | 0
106 | Demontaža obstoječe sekundarne opreme v lasti ELES v HE Formin in odvoz na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
107 | Ozemljevanje dobavljene opreme na tehnološko ozemljitev z izoliranim vodnik r/z HO7V-K 95mm2 | komplet | 13 | 0 | 0 | 0
108 | Ozemljitev opreme in jeklenih podstavkov opreme, ograje, konstukcije dvojnega poda v prostoru LR, komandnem prostoru ter v TK prostoru (potrebno je ozemljiti vsako četrto nogico z P/F 10 mm2)… , v ceno vključiti potrebne sponke za ozemljitev. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
109 | Zaščitne fleksibilnne cevi za optiko in UTP za medsebojne povezave, ki so predmet dobave | komplet | 20 | 0 | 0 | 0
110 | Polaganje in priključevanje (montaža) vseh signalno-krmilnih in napajalih kablov med GIS in omarami vodenja zeščite in meritev, katere dobavi drug dobavitelj. | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
Kabelske police in lestve - dobava in montaža Vse kabelske lestve in kabelske police naj bodo na koncih zaščitene z ustreznimi plastičnimi zaključnimi elementi (zaščitne kape).Vse kabelske police so vroče cinkane, perforirana pločevina brez pokrova. Za optiko bodo kabelske police iz polne pločevine, s pokrovom.Kabelske lestve so vroče cinkane.
111 | Kabelske police v dveh etažah, širina 600 mm, nosilnost 0,5 kN/m na etažo, pritrditev v strop v kleti pod GISom, razdalje med etažami od stropa 500/300mm, komplet z nosilnimi elementi, s kotnimi elementi, z vsem pritrdilnim in veznim materialom | m | 150 | 0 | 0 | 0
112 | Kabelske police v dveh etažah, širina 600 mm, nosilnost 0,5 kN/m na etažo, pritrditev v strop v kleti pod GISom, razdalje med etažami od stropa 700/3000mm, komplet z nosilnimi elementi, s kotnimi elementi, z vsem pritrdilnim in veznim materialom | m | 30 | 0 | 0 | 0
113 | Kabelske lestve, širina 300 mm, nosilnost 0,5 kN/m, pritrditev na tla v dvojnem podu 110 kV kabelskega prostora, s kotnimi elementi, z vsem pritrdilnim in veznim materialom | m | 10 | 0 | 0 | 0
114 | Vertikalna kabelska lestev, širina 600 mm, nosilnost 0,5 kN/m, pritrditev na steno 100 mm od stene, komplet z nosilnimi elementi, s kotnimi elementi, z vsem pritrdilnim in veznim materialom | m | 30 | 0 | 0 | 0
115 | Kabelska polica, z vsemi potrebnimi koleni, 500x60mm, montaža na tla ali na kabelske lestve | m | 70 | 0 | 0 | 0
116 | Kabelska polica z vsemi potrebnimi koleni, neperforirana, s pokrovom, 150x50mm, montaža v strop na oddaljenosti 1300 mm od stropa (za optične kable, montaža pod drugimi kabelskimi policami) | m | 45 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
POVEZOVALNI KABLI IN STORITVE
Dobava in montaža opreme
117 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 144 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 1300 | 0 | 0 | 0
118 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 24 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 460 | 0 | 0 | 0
119 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 24 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 10 | 0 | 0 | 0
120 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 12 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 45 | 0 | 0 | 0
121 | OM3 dielektrični optični kabel s 24 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 460 | 0 | 0 | 0
122 | OM3 dielektrični optični kabel s 48 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 535 | 0 | 0 | 0
123 | OM3 dielektrični optični kabel s 24 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 649 | 0 | 0 | 0
124 | OM3 dielektrični optični kabel z 12 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 10 | 0 | 0 | 0
125 | FTP Cat 6a kabel | m | 7644 | 0 | 0 | 0
126 | Rebrasta negorljiva cev za zaščito ZOK znotraj stavb, Ø 30 mm | m | 550 | 0 | 0 | 0
127 | Optična kapasta spojka z najmanj 4 uvodnicami in montažnim materialom (pritrdilni material, ZORES kanal, itd.) za na DV portal | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
128 | Panel delilnika 19” z 48 optičnimi konektorji LC (duplex), 2 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 8 | 0 | 0 | 0
129 | Panel delilnika 19” s 36 optičnimi konektorji LC (duplex), 2 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
130 | Panel delilnika 19” s 24 optičnimi konektorji LC (duplex), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 10 | 0 | 0 | 0
131 | Panel delilnika 19”s 12 optičnimi konektorji LC (duplex), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 11 | 0 | 0 | 0
132 | Panel delilnika 19” s 6 optičnimi konektorji LC (duplex), 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 3 | 0 | 0 | 0
133 | Panel z vtičnicami 48×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 2 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 6 | 0 | 0 | 0
134 | Panel z vtičnicami 24×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 4 | 0 | 0 | 0
135 | Panel z vtičnicami 12×RJ 45, FTP/UTP Cat 6a, 1 HE, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 4 | 0 | 0 | 0
136 | Razbremenilni panel 1HE, skupaj z montažo | kos | 18 | 0 | 0 | 0
137 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
138 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
139 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
140 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
141 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
142 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (OM3 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
143 | SFP 1Gbit/s (kratki do 10 km) MM | kos | 4 | 0 | 0 | 0
144 | SFP 1Gbit/s (kratki do 10 km) SM | kos | 4 | 0 | 0 | 0
145 | SFP 1Gbit/s (prenosa do 40 km) SM | kos | 2 | 0 | 0 | 0
146 | SFP 1Gbit/s (prenosa do 40 km) SM bidirekcionalni | kos | 2 | 0 | 0 | 0
147 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 1 m | kos | 40 | 0 | 0 | 0
148 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 2 m | kos | 40 | 0 | 0 | 0
149 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 5 m | kos | 20 | 0 | 0 | 0
150 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov, spojk ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
151 | Polaganje in zaključevanje optičnih kablov | m | 3469 | 0 | 0 | 0
152 | Spajanje optičnih vlaken v spojkah | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
153 | Demontaža starih spojk ter montaža novih optičnih kapastih spojk in ZORES kanalov na DV portal | kos | 3 | 0 | 0 | 0
154 | Demontaža in montaža ter priprava obstoječega OPGW za spajanje v novi spojki | kos | 3 | 0 | 0 | 0
155 | Polaganje in zaključevanje FTP kabla Cat6a (kompletno zaključena povezava) | m | 7644 | 0 | 0 | 0
156 | Meritve na optičnih kablih (SM in MM optični kabli) (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
157 | Meritve na FTP povezavah (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
158 | Transport opreme in materiala do objekta | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
159 | Izdelava geodetskega posnetka poteka optičnih kablov in vpis v ZK GJI (v mapi in na USB ključu) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
160 | Izdelava tovarniške dokumentacije za izvedbo optičnih povezav (podloge za PZI) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
161 | Izdelava tovarniške dokumentacije izvedenih montaž (podloge za PID) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARE ZA TELEKOMUNIKACIJSKO OPREMO
Dobava in montaža opreme
162 | Omara za MPLS-TP opremo, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
163 | Omara za optični delilnik, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
164 | Omara za IP MPLS in DCN opremo, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
165 | Omara za komunikacijski delilnik, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
166 | Omara video nadzora in univerzalnega ožičenja, dimenzij 800×800×2200 s priborom (aktivno opremo dobavi in vgradi drug dobavitelj) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
167 | Kovinski podstavek za omaro za vgradnjo v dvojni pod 800×800×višina dvojnega poda | kos | 5 | 0 | 0 | 0
168 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov ipd. | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
169 | Montaža TK omar skupaj s postavkom in z ozemljevanjem omar | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
NAPAJALNI SISTEM RPS
Dobava in montaža opreme
170 | Omara za RPS opremo in napajalno razdelilno polja (dimenzija omare 800×800×2200, s priborom) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
171 | Kovinski podstavek za omaro 800×800×2200 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
172 | Enote in moduli naprave RPS v skladu z zahtevami | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
173 | Analizatorji za meritve vhodnih dovodnih AC virov (1 x NLR, 2 x UPS; kot npr. DIRIS A-40) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
174 | Razdelilni panel 48 V DC DC razdelilni panel s pripadajočimi 1-polnimi plug-in odklopniki (kot npr. CBI D-Frame Series single pole, D-2A23XANBSXXXXLXB-XXXXXWDVAX2-X ali Carling C-Series Handle single pole, CT1-B2-14-XXX-A11-MJ), vrednosti 2x50A, 2x30A, 4x25A, 4x15A, 4x10A, 4x5A. Montaža in priklop (finožični vodnik z dvojno izolacijo za priklop na usmernik preseka min. 25mm², dolžine cca 50m). Izvedba povezave na DI nadzorno upravljalnega modula (signalizacija izpada odklopnika). | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
175 | Baterije nazivne napetosti 48 V DC / 150 Ah | kos | 2 | 0 | 0 | 0
DELILNIK SISTEMSKE ENOSMERNE NAPETOSTI -48 V DC
176 | Enopolni odklopniki C50A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
177 | Enopolni odklopniki C6A | kos | 8 | 0 | 0 | 0
178 | Enopolni odklopniki C10A | kos | 8 | 0 | 0 | 0
179 | Enopolni odklopniki C16A | kos | 6 | 0 | 0 | 0
180 | Enopolni odklopniki C63A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
181 | Enopolni odklopniki C25A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
182 | Enopolni odklopniki C32A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
183 | Razdelilni panel 48 V DC | kos | 2 | 0 | 0 | 0
DELILNIK SISTEMSKE RAZSMERJENE NAPETOSTI 230 V AC (UPS) avtomatski varovalni odklopniki napajalnih priključkov 2 × 25 A
184 | Dvopolni odklopniki C10A | kos | 8 | 0 | 0 | 0
185 | Dvopolni odklopniki C16A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
186 | Dvopolni odklopniki C25A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
187 | Dvopolni odklopniki C6A | kos | 8 | 0 | 0 | 0
DELILNIK SISTEMSKE SPLOŠNE IZMENIČNE NAPETOSTI 230 V AC (NLR) avtomatski varovalni odklopniki napajalnih priključkov 3 × 50 A
188 | Enopolni odklopniki C10A | kos | 2 | 0 | 0 | 0
189 | Enopolni odklopniki C16A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
190 | Enopolni odklopniki C25A | kos | 3 | 0 | 0 | 0
191 | Enopolni odklopniki C32A | kos | 3 | 0 | 0 | 0
192 | Inteligentna napajalna razdelilna letev (PDU) za omare NG SDH, IP, KD - dobava in montaža, horizontalna izvedba, montaža in priklop (priključni kabel opremljen z vtikačem in vtičnico, IEC 60309), izvedba povezave na DI nadzorno upravljalnega modula (signalizacija izpada odklopnika) | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
193 | Kabel za DCN za RPS in PDU (FTP) zelene barve (15 metrov) | kos | 10 | 0 | 0 | 0
194 | Montažni material za opremo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
195 | Montaža omare s podstavkom in ozemljevanjem | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
196 | Tovarniški preizkus in prevzem opreme (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
197 | Vključitev RPS, PDU (5x), analizatorjev (3x) in vseh klima naprav (min. 8x) v obstoječ SCADA nadzorni sistem Movicon 11.6 in DCN | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
198 | Izdelava tovarniške dokumentacije za izvedbo optičnih povezav (podloge za PZI) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah

## OPREMA DEM
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 1
Dobava in montaža opreme v omari
199 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x (800+400) x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
200 | Računalnik polja ali I/O enota za ELES | kos | 1 | 0 | 0 | 0
201 | Računalnik polja DEM | kos | 1 | 0 | 0 | 0
202 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
203 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
204 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WAProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
205 | Merilnik kakovosti električne energije DEM | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 2
Dobava in montaža opreme
206 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x (800+400) x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
207 | Računalnik polja ali I/O enota za ELES | kos | 1 | 0 | 0 | 0
208 | Računalnika polja DEM | kos | 1 | 0 | 0 | 0
209 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
210 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
211 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WAProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
212 | Merilnik kakovosti električne energije DEM | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 3
Dobava in montaža opreme
213 | Dobava in montaža omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x (800+400) x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
214 | Računalnik polja ali I/O enota za ELES | kos | 1 | 0 | 0 | 0
215 | Računalnika polja DEM | kos | 1 | 0 | 0 | 0
216 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
217 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
218 | Merilnik kakovosti električne energije DEM | kos | 1 | 0 | 0 | 0
219 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WAProtector licenco | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
ŠTEVČNE MERITVE DEM
Dobava in montaža opreme
220 | Mrežna stikala za prenos števčnih podatkov iz GIS proti DEM Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal za DEM . V poziciji se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
STROKOVNO USPOSABLJANJE (ŠOLANJE) DEM
Šolanje za vzdrževalce
221 | Sistem vodenja | čl/dni | 20 | 0 | 0 | 0
Šolanje za uporabnike – operaterje, dežurne delavce na domu in odgovorne osebe
222 | Izvedba kratkega šolanja končnih uporabnikov (1 dan) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
STORITVE DEM
223 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
224 | Parametriranje celotnega sistema (vodenja, meritve, komunikacije, itd..) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
225 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje z opisi vseh naprav in omar ter način posluževanja (NOV) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
225 | Tovarniški prevzemni preizkusi (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
226 | Preizkušanje na objektu (SAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
227 | Ostala oprema, dokumentacija in storitve nujne za zagotavljanje funkcionalnosti sistema - DEM OPOMBA: ponudnik pripravi ločen seznam opremo ali storitve, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji a so nujne za celostno delovanje njegove opreme. Sem se vpiše skupna cena. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
228 | Izdelava tovarniških obratovalnih in vzdrževalnih navodil za posamezne sklope opreme - DEM | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
229 | Izdelava dokazil o zanesljivosti objekta (vsaj: 3 x STP in 1 x TP) | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
230 | Organizacija gradbišča v skladu s splošnim opisom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
REZERVNI DELI DEM
231 | Računalnik polja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
232 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
233 | Merilnik kakovosti električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
234 | Kontrola izklopnih tokoktogov komplet | kos | 2 | 0 | 0 | 0
235 | Mrežno stikalo 61850 za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
236 | Mrežno stikalo za meritev za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
| Opomba: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam naprav z oznako tipa, naročniško kodo in ceno posamezne naprave ter skupno ceno vseh naprav. |  |  | Skupaj |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA DEM
237 | Demontažo obstoječega 110 kV stikališča (10x 110 kV dvosistemskih polj), ki vključuje najmanj naslednje: • demontažo vseh prosto zračnih povezav med VN aparati v stikališču kakor tudi med portali do DV stebrov (vključuje tudi spončno in obesno opremo), • dvostransko odklopitev in odstranitev vseh napajalnih in krmilnih kabelskih povezav priključenih na posamezne VN aparate ali ranžirne omarice v stikališču oz. v stikalnici HE Formin, • odklopitev vseh povezav med VN aparati ali ranžirnimi omaricami v stikališču in ozemljitvenim sistemom, • demontaža, priprava za transport in transport na mesto znotraj ograje HE Formin (lokacijo določi naročnik) 110 kV vse VN aparate in ranžirne omarice ter spojni in obesni material vključno z jeklenimi podstavki. Evidenčne liste o odvozu na končno deponijo ali izjavo o nadaljnji uporabi opreme pripravi DEM. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
238 | Dobava, polaganje in montaža vseh, optičnih in komunikacijskih kablov (OM3 za MM 50/125 in TOSM03 za enorodovnimi SM optičnimi vlakni) ter vseh medsebojnih lablov znotraj sistema v sklopu dobavljene opreme za medsebojne povezave. | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
239 | Dobava, polaganje in montaža vseh signalno-krmilnih in napajalih (proti LR, TK opremi, omarami zaščite in vodenja) finožičnih bakrenih kablov različnih presekov opisanih v poglavju "NAPAJALNI, SIGNALNO-KRMILNI, KOMUNIKACIJSKI IN OPTIČNI KABLI" za obseg DEM (3x GIS, LR, TK) | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
240 | Polaganje in montaža vseh signalno-krmilnih in napajalih kablov med GIS in omarami vodenja zaščite in meritev, katere dobavi drug dobavitelj GISa. | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
241 | Demontaža obstoječe sekundarne opreme in nizkonapetostnih kablov za 110 sekundarne sisteme: vodenje, zaščita, meritev, LR ter TK opreme HE Formin | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
242 | Ozemljevanje dobavljene opreme na tehnološko ozemljitev z izoliranim vodnik r/z HO7V-K 95mm2 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
243 | Montaža vseh omar na objektu v ključno s podstavkom | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
244 | Kompenzacijski vodniki P/F 120 mm2 (izoliran) položen na kabelskih policah za signalno krmilne in napajalne kable | m | 100 | 0 | 0 | 0
245 | Kabelski čevlji za kompenzacijski vodniki P/F 120 mm2 z izvrtino M12 komplet z vijaki | kos | 40 | 0 | 0 | 0
246 | Kovinske kinete (police) pod omarami (lokacija se uskladi v fazi PZI) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
247 | Zaščitne fleksibilnne cevi za optiko in UTP za medsebojne povezave, ki so predmet dobave | komplet | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
Projektna, tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah