## Prva stran
110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN
REKONSTRUKCIJA 110 kV STIKALIŠČA
DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA LASTNE RABE
PONUDBENI PREDRAČUN
4433.6E05.PP.rev 3

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: DOBAVA IN MONTAŽA SISTEMA LASTNE RABE
Poz. | Opis | Cena (€)
1 | DOBAVA NAPRAV IN OPREME LASTNE RABE | 0
2 | MONTAŽA NAPRAV IN OPREME LASTNE RABE | 0
3 | STORITVE | 0
4 | REZERVNI DELI | 0
| SKUPAJ | 0

## 1. DOBAVA
Poz. | Opis opreme ali storirve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
DOBAVA NAPRAV IN OPREME LASTNE RABE
1 | Razdelilec izmenične napetosti - Splošna lastna raba (=NE+Sx) Dobava in montaža razdelilca z vso opremo in storitvami Prostostoječi kovinski blok omar ±2000 x ____ x_____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, releji, merilni pretvorniki,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Dovodni odklopnik 630A - 1 kos - Odvodni odklopnik 16-40A - 4 kos - Odvodni odklopnik 36-100A - 10 kos - Odvodni odklopnik 160A - 1 kos - Tokovniki 400/5A - 6 kos - Krmilnik - 1 kos - Multifunkcijska merilnik - 1 kos - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Razdelilec izmenične napetosti - Polje vzdolžne ločitve (=NE/NG+N1) Dobava in montaža razdelilca z vso opremo in storitvami Prostostoječi kovinski razdelilec ±2000 x ____ x_____ (V x Š x G), podstavek 100 mm, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, releji, zaščitni avtomati, sponke, ...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Dovodni odklopnik 400A - 2 kos - Vzdolžni odklopnik 630A - 1 kos - Multifunkcijska naparava - 1 kos - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Razdelilec izmenične napetosti - Nujna lastna raba (=NG+Nx) Prostostoječi kovinski blok omar ±2000 x ____ x_____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, bratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, releji, merilni pretvorniki,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Dovodni odklopnik 630A - 1 kos - Odvodni odklopnik 16-40A - 4 kos - Odvodni odklopnik 36-100A - 10 kos - Odvodni odklopnik 160A - 2 kos - Tokovniki 400/5A - 6 kos - Krmilnik - 1 kos - Multifunkcijski merilnik - 1 kos - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Razdelilec razsmerjene napetosti (=NJ+S1) Prostostoječi kovinski razdelilec ±2000 x ____ x_____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, releji,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Ločilni TR 10 kVA - 1 kos - Preklopka 80A 1-0-2 - 1 kos - Preklopka 63A 1-0-2 - 2 kos - Avtomatska varovalka 6A - 15 kos - Avtomatska varovalka 10A - 15 kos - Avtomatska varovalka 16A - 15 kos - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NK+S1) Prostostoječi kovinski razdelilec ±2000 x ____ x_____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, diode, releji,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Dvopolni odvodni odklopnik 11,2-16A - 5 kos - Dvopolni odvodni odklopnik 17,5-25A - 25 kos - Dvopolni odvodni odklopnik 25-40A - 2 kos - Dvopolni odvodni odklopnik 44-63A - 1 kos - Kontrolnik zemeljskega stika - 1 kos - Merilni pretvorniki - komplet - Ostala drobna oprema (Oprema bo dimenzionirana v PZI dokumentaciji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NL+S3) Prostostoječi kovinski razdelilec ±2000 x ____ x_____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, diode, releji,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Dvopolni odvodni odklopnik 11,2-16A - 5 kos - Dvopolni odvodni odklopnik 17,5-25A - 25 kos - Dvopolni odvodni odklopnik 25-40A - 2 kos - Dvopolni odvodni odklopnik 44-63A - 1 kos - Kontrolnik zemeljskega stika - 1 kos - Merilni pretvorniki - komplet - Ostala drobna oprema (Oprema bo dimenzionirana v PZI dokumentaciji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Preklopno polje enosmerne napetorsti (=NK-NL+S2) Prostostoječi kovinski razdelilec ±2000 x ____ x_____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Preklopno stikalo 160 A 0-1 - 9 kos - Ostala drobna oprema (Oprema bo dimenzionirana v PZI dokumentaciji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Akumulatorska baterija A (=NK+G31) - komplet omara s podstavki in notranjimi povezavami - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Akumulatorska baterija B (=NL+G32) - komplet omara s podstavki in notranjimi povezavami - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Baterijska priključna omarica (=NK+F1) -glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Baterijska priključna omarica (=NL+F2) - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Usmernik (=NK+G21) - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Usmernik (=NL+G22) - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Razsmernik (=NJ+G21) - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Razsmernik (=NJ+G22) - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Omarica komplet s 4 števci električne energije 0,4 kV v skladu z zahtevami ELMB in SONDO - glej tekstualni del in enopolno shemo (+Q01) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Omara električnih polnilnic (=NE+SP) Dobava in montaža razdelilca z vso opremo in storitvami Prostostoječi kovinski blok omar ±2000 x 400 x 400 mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, releji,...; Glavna oprema: - preklopno stikalo160 A 1-0-2 - 1 kos - Odvodni odklopnik 16-40A - 4 kos - merilna garnitura za števčne meritve - 1 kos Ostala oprema drobna oprema (Oprema bo dimenzionirana v PZI dokumentaciji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Oljni transformator lastne rabe 21/0,42 kV (TR LR), 250 kVA - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
19 | Ozemljitveni priključki za TR LR za izvajanje meritev kot npr. Phisterer 360 382 005 | kos | 8 | 0 | 0 | 0
20 | 20 kV stikališče sestavljeno iz 7 celic - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
21 | 20 kV TP blok na kablovodu Xiria ali podobno sestavljena iz 4 celic, ki vključuje vsa elektro in elektromontažna dela - glej tekstualni del in enopolno shemo - obvezno sodelovanje z Elektro Maribor | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Dobava kompaktne postaje iz betonskega ali kovinskega ohišja s podstavkom za sikalni blok Xiria ali podobno, ki je sestavljena iz 4 celic za vgradnjo na KB (vključuje vsa gradbena dela za postavitev postaje na lokacijo - obvezno sodelovanje z Elektro Maribor). | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Diesel elektro agregata (DEA), vključno s krmilno in energetsko omaro, rezervoarjem za gorivo (2000 l), sistemom za zajem in odvod svežega/toplega zraka (vključno s projektom PZI), pretočno črpalko in drugo opremo - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Diesel - gorivo (napoljnjeno in prevzeto pred prevzemnim zapisnikom) | l | 2000 | 0 | 0 | 0
25 | Napajalni enožilni Al kabel 24 kV, NA2XSY 1x150/25 mm2 vključno s pritrditvenim materialom za povezavo 20 kV TP bloka in 20 kV stikališča na kablovodu | m | 1000 | 0 | 0 | 0
26 | Napajalni enožilni Al kabel 24 kV, NA2XSY 1x150/25 mm2 vključno s pritrditvenim materialom za povezavo T121 in 20 kV stikališča | m | 210 | 0 | 0 | 0
27 | Kabelski končniki in pritrditveni material za priključek za povezavo 20 kV TP bloka in 20 kV stikališča (paziti na tip za TP blok in 20 kV stikališče) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
28 | Kabelski končniki in pritrditveni material za priključek za povezavo T121* in 20 kV stikališča | kos | 3 | 0 | 0 | 0
29 | Napajalni enožilni kabli Al 20 kV, NA2XSY 1x95 mm2 za povezavo med celicami in TB01 in TB02 vključno s kabelskimi čevlji in pritrdilnim materialom | m | 120 | 0 | 0 | 0
30 | Napajalni enožilni Cu kabli 0,4 kV, 1x240 mm2 vključno s kabelskimi čevlji in pritrdilnim materialom za povezavo med | m | 90 | 0 | 0 | 0
Oprema sistemske rezerve:
31 | krmilnik za sistemsko rezervo, ki omogoča PLC funkcionalnost za zagotavljanje specifičnih zahtev virtualne elektrarne | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
števec prejetih zahtev za delovanje v terciarni rezervi
števec odzivov za delovanje v terciarni rezervi
števec obratovalnih ur za terciarno rezervo
števec porabljenega goriva za lastno rabo in teste
števec porabljenega goriva za izravnavo oziroma terciarno rezervo
števec kWh za terciarno rezervo
števec kVarh za terciarno rezervo
predvidena avtonomija pri polni moči za potrebe terciarne rezerve
Tehnična in tovarniška dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
| Opomba: Tokovniki, ki se uporabijo za obračunski števec na 0,4 kV morajo biti žigosani in umerjeni v skladu z veljavno zakonodajo in tipizacijo ELMB * Kabelski končniki na T121 so sestavni del dobave T121 |  |  |  | Skupaj | 0

## 2. MONTAŽA
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
MONTAŽA NAPRAV IN OPREME LASTNE RABE
31 | Razdelilec izmenične napetosti - Splošna lastna raba (=NE+S1) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Razdelilec izmenične napetosti - Polje vzdolžne ločitve (=NE/NG+N1) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Razdelilec izmenične napetosti - Nujna lastna raba (=NG+N2) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Razdelilec razsmerjene napetosti (=NJ+S1) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NK+S1) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NL+S3) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Preklopno polje enosmerne napetorsti (=NK-NL+S2) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Akumulatorska baterija A (=NK+G31) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Akumulatorska baterija B (=NL+G32) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Baterijska priključna omarica (=NK+F1) - če ni vgrajena v omari baterij | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Baterijska priključna omarica (=NL+F2) - če ni vgrajena v omari baterij | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Usmernik (=NK+G21) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Usmernik (=NL+G22) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Razsmernik (=NJ+G21) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Razsmernik (=NJ+G22) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Montaža diesel elektro agregata (DEA), vključno s krmilno in energetsko omaro, rezervoarjem za gorivo, sistemom za zajem in odvod svežega/toplega zraka, in drugo opremo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Montaža omare električnih polnilnic (=NE+SP) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Montaža omarice s števcem električne energije (+Q01) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
49 | Montaža dveh oljnih transformatorjev lastne rabe 20/0,4 kV (TR LR), 250 kVA | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
50 | Montaža 20 kV stikališča | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
51 | Montaža 20 kV TP bloka na kablovodu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
52 | Montaža kompaktne betonske postaje za TP sikalni blok z vsemi gradbeno obrtniškimi deli za vgradnjo na KB. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
| Polaganje napajalnih 24 kV kablov: |  |  | 0 | 0 | 0
53 | Napajalni enožilni Al kabel 24 kV, N2XSY 3x(1x150/25 mm2) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
54 | Napajalni enožilni Al kabel 24 kV, N2XSY 3x(1x95 mm2) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
55 | Montaža 24 kV kabelskih končnikov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Polaganje napajalnih 0,4 kV kablov:
56 | Napajalni enožilni Cu 0,4 kV kabel 4x(1x240 mm2) in priključek med TR in LR vključno s kabelskimi priključki i pritrdilnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
57 | Dobava, montaža in objestransko priključevanje NN kablov: Signalno krmilni in napajalni, komunikacijski, optični, ozemljitveni…. kabli za vse medsebojne povezave znotraj sistema do izhodnih sponk skladno s teksualnim delom za 0,4 kV kable. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža naslednje opreme:
58 | Izdela piktogramov in enopolnih shem…. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
| Ostala elektromontažna dela: |  |  |  |  | 0
59 | Priključitev vseh dobavljenih naprav na ozemljilni sistem v objektu. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
60 | Manjša gradbena dela, ki niso vnaprej specificirana in dostavljenu izvajalcu gradbenih del (preboji za kable, priprava betonskega poda za pritrditev opreme itn). | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
61 | Ostali montažni, spojni, pritrdilni in ozemljitveni ter označevalni material | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah
[5 empty] | Skupaj | 0

## 3. STORITVE
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
STORITVE
62 | Nadzor nad montažo s strani proizvajalca opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
63 | Tovarniški preizkusi (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
64 | Zagon, preizkus in meritve celotnega sistema lastne rabe, spuščanje v pogon (SAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Po končanih zagonskih in funkcionalnih preizkusih sistema lastne rabe zagotoviti sodelovanje osebja še pri funkcionalnih preizkusih celotnega 110 kV stikališča s pripadajočimi podsistemi | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
66 | Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu kupca za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja, montaže, zagonskih preizkusov in poskusnega obratovanja za obseg del | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
67 | Priprava in preizkus delovanja krmilnika in opreme za sistemsko rezervo ELES | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
68 | Dokumentacija dobavljene opreme; opis naprav z navodili za montažo, vzdrževanje in obratovanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
69 | Organizacija gradbišča v skladu s splošnim opisom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
70 | Šolanje naročnikovega osebja v tovarni pri prevzemu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Šolanje naročnikovega osebja na objektu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0

## 4. REZERVNI DELI
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
REZERVNI DELI
72 | Specialna orodja za montažo in vzdrževanje (navesti) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
73 | Rezervni deli (glej posamezne opise opreme) - priložiti seznam | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Priporočeni rezervni deli (priložiti seznam) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
75 | Varovalčni vložki za TR celico | kos | 3 | 0 | 0 | 0
76 | Prenapetostni odvodniki 24 kV | kos | 3 | 0 | 0 | 0
77 | Indikatorji napetosti 24 kV | kos | 3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0