## Prva stran
110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN
REKONSTRUKCIJA 110 kV STIKALIŠČA HE FORMIN
JEKLENE KONSTRUKCIJE
PONUDBENI PREDRAČUN
4433.6G02.PP.rev4

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: 110 kV GIS stikališče
Poz. | Specifikacije | Znesek ELES | Znesek DEM
A | JEKLENE KONSTRUKCIJE - DOBAVA IN MONTAŽA | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0

## Uvod_JK
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
UVOD
UVOD ZA JEKLENO KONSTRUKCIJO IN FIKSNI VAROVALNI SISTEM
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
Jekleno konstrukcijo je potrebno izvesti v skladu s tehničnimi pogoji za izdelavo in dobavo jeklenih konstrukcij DV stebrov. Vsa dela morajo biti izvedena iz kvalitetnih materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
Za obračun jekla se upošteva projektna masa konstrukcije v črnem.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del so upoštevani v ceni in se ne upoštevajo posebej.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.
Na morebitna neskladja med načrti je potrebno predhodno opozoriti in jih pravočasno uskladiti s projektantom.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov … s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov … , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odgovorni projektant.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako nabava, kot transport, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.
Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje projektanta na morebitne spremembe med gradnjo.

## A
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
A | JEKLENE KONSTRUKCIJE - DOBAVA IN MONTAŽA |  |  | ELES | DEM |  |  | ELES | DEM
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom.
JEKLENE KONSTRUKCIJE - KONČNI 110 kV DV STEBRI
1 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij - 3x končni 110 kV DV steber (SM 1A, SM 3A in SM 53A), z nosilci kabelskih končnikov in prenapetostnih odvodnikov. Steber je skupne višine 33,20 m, višina do prve konzole je 19,90 m, sidran oz. vbetoniran v AB temelj. Konstrukcija je iz L in U profilov (S355J2), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8, geometrijske lastnosti po DIN 7990, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po DIN 7989 in SIST EN ISO 7089. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Za obračun se upošteva masa jeklene konstrukcije v črnem. (upoštevano v teži 3x končni steber) | kg | 39900 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Montaža novih jeklenih konstrukcij - 3x končni 110 kV DV steber (SM 1A, SM 3A in SM 53A), z nosilci kabelskih končnikov in prenapetostnih odvodnikov. Steber je skupne višine 33,20 m, višina do prve konzole je 19,90 m, sidran oz. vbetoniran v AB temelj. Konstrukcija je iz L in U profilov (S355J2), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8, geometrijske lastnosti po DIN 7990, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po DIN 7989 in SIST EN ISO 7089. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Za obračun se upošteva masa jeklene konstrukcije v črnem. (upoštevano v teži 3x končni steber) | kg | 39900 | 39900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Poskusno sestavljanje jeklene konstrukcije - 1x končni 110 kV DV steber v črnem (pred izvedbo AKZ), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto poskusne sestave. Glava stebra mora biti sestavljena prostorsko, trup stebra je lahko zaradi večjih dimenzij sestavljen ploskovno v dveh ravninah. | komplet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava in transport vroče cinkanih in pobarvanih jeklenih plošč za pritrditev tekočih številk in opozorilnih tablic, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. (2 kosa na steber) | kos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Montaža vroče cinkanih in pobarvanih jeklenih plošč za pritrditev tekočih številk in opozorilnih tablic, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. (2 kosa na steber) | kos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in transport vroče cinkanih in pobarvanih jeklenih plošč za pritrditev helikopterskih oznak (tekočih številk) z vso podkonstrukcijo, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. (1 kos na steber) | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Montaža vroče cinkanih in pobarvanih jeklenih plošč za pritrditev helikopterskih oznak (tekočih številk) z vso podkonstrukcijo, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. (1 kos na steber) | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij - 3x kabelska lestev (S235JR) na DV stebru (SM 1A, SM 3A in SM 53A), na čelni stranici, za pritrditev 110 kV kablov,vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8, geometrijske lastnosti po DIN 7990, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po DIN 7989 in SIST EN ISO 7089. (upoštevano v teži 3x kabelska lestev). Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Montaža novih jeklenih konstrukcij - 3x kabelska lestev (S235JR) na DV stebru (SM 1A, SM 3A in SM 53A), na čelni stranici, za pritrditev 110 kV kablov,vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8, geometrijske lastnosti po DIN 7990, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po DIN 7989 in SIST EN ISO 7089. (upoštevano v teži 3x kabelska lestev). Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izdelava dobava in transport nove jeklene konstrukcije - zaščitni INOX (X5CrNi18-10) pokrov za zaščito kablov pred DV stebrom, višine cca. 3,00 m, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. (upoštevano v teži 3x zaščitni pokrov). Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Montaža nove jeklene konstrukcije - zaščitni INOX (X5CrNi18-10) pokrov za zaščito kablov pred DV stebrom, višine cca. 3,00 m, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. (upoštevano v teži 3x zaščitni pokrov). Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Antikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij DV stebrov z vročim cinkanjem. Pred izvedbo del izvajalec dostavi v pregled in potrditev elaborat izvajanja AKZ. Skladno s standardom SIST EN ISO 12944-2 je predvidena kategorija korozivnosti C3 in trajnostni razered H. Minimalna debelina nanosa prevleke je določena v standardu. Tehnologija izvedbe: ~ izvedba vročega cinkanja v skladu s standardom SIST EN ISO 1461 ~ priprava površine za barvanje - rahlo peskanje (sweep blasting) do stopnje Sa 1 (SIST EN ISO 8501-1) ter odpraševanje podlage ~ nanos temeljnega poliuretanskega premaza ~ nanos pokrivnega poliuretanskega premaza, RAL določi naročnik Skupna debelina suhega sloja premazov na cinkani površini mora v povprečju znašati več kot 120 mikronov. Na koncu izvedba popravkov pokrivnega premaza. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 42600 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Dobava in transport FVS fiksnega varovalnega sistema (za DV steber, skupne višine s konico 33,20 m) skupaj z nosilno konstrukcijo lestev, vključno z morebitno podkonstrukcijo (tipski nosilci) z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. FVS mora imeti spodaj zaščito pred nepooblaščenim dostopom s ključavnicami za zaklepanje z inox vložki ter varovalnimi vrati za vsako SM. Tip sistema ELTEL oz. kompatibilen. | m | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Montaža FVS fiksnega varovalnega sistema (za DV steber, skupne višine s konico 33,20 m) skupaj z nosilno konstrukcijo lestev, vključno z morebitno podkonstrukcijo (tipski nosilci) z vsem pritrdilnim in spojnim materialom. FVS mora imeti spodaj zaščito pred nepooblaščenim dostopom s ključavnicami za zaklepanje z inox vložki ter varovalnimi vrati za vsako SM. Tip sistema ELTEL oz. kompatibilen. Pregled zmontiranega sistema ter izdelava poročila pooblaščenega predstavnika proizvajalca sistema. | m | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Dobava, transport in montaža - INOX (X5CrNi18-10) vijaki M16x180 za delovno ozemljitev na spodnjih veznih pločevinah trup-konzola, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4014, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. Komplet: 1x vijak, 2x matica, 2x podložka (12 kompletov na steber). Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | komplet | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JEKLENE KONSTRUKCIJE - 110 kV GIS STIKALIŠČE
16 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij pri temelju transformatorja T121 - nosilna konstrukcija za pritrditev 20 kV kablov transformatorja z objemkami, nosilni L profili za rešetke za prodec v lovilni skledi transformatorja in za rešetke za dostop do omarice transformatorja, ki so sidrani v AB steno, iz S235JR, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Montaža novih jeklenih konstrukcij pri temelju transformatorja T121 - nosilna konstrukcija za pritrditev 20 kV kablov transformatorja z objemkami, nosilni L profili za rešetke za prodec v lovilni skledi transformatorja in za rešetke za dostop do omarice transformatorja, ki so sidrani v AB steno, iz S235JR, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij pri temelju transformatorja T121 - jeklene vroče cinkane rešetke za prodec v lovilni skledi transformatorja T121, raster 33x33 mm, višine 50 mm (pritrjene na nosilne L profile, ki so sidrani v AB steno), vključno s tipskimi pritrdilci rešetk, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Montaža novih jeklenih konstrukcij pri temelju transformatorja T121 - jeklene vroče cinkane rešetke za prodec v lovilni skledi transformatorja T121, raster 33x33 mm, višine 50 mm (pritrjene na nosilne L profile, ki so sidrani v AB steno), vključno s tipskimi pritrdilci rešetk, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij pri temelju tranformatorja T121 - jeklene vroče cinkane rešetke za dostop do omarice transformatorja, nad lovilno skledo transformatorja T121, raster 33x33 mm, višine 30 mm, (pritrjene na nosilne L profile, ki so sidrani v AB steno), vključno s tipskimi pritrdilci rešetk, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Montaža novih jeklenih konstrukcij pri temelju tranformatorja T121 - jeklene vroče cinkane rešetke za dostop do omarice transformatorja, nad lovilno skledo transformatorja T121, raster 33x33 mm, višine 30 mm, (pritrjene na nosilne L profile, ki so sidrani v AB steno), vključno s tipskimi pritrdilci rešetk, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij - podkonstrukcija (4 kosi) za pritrditev prenapetostnih odvodnikov na zid ob transformatorju, iz S235JR, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Montaža novih jeklenih konstrukcij - podkonstrukcija (4 kosi) za pritrditev prenapetostnih odvodnikov na zid ob transformatorju, iz S235JR, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij - podkonstrukcija za dvig 110 kV kablov pod GIS-om (9 kosov), iz S235JR, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Montaža novih jeklenih konstrukcij - podkonstrukcija za dvig 110 kV kablov pod GIS-om (9 kosov), iz S235JR, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij - podpore za razvod kablov v kabelskih jaških EKJ1 in EKJ2, iz S235JR, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Dejanska izmera in izdelava po vgradnji 110 kV kablov. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Montaža novih jeklenih konstrukcij - podpore za razvod kablov v kabelskih jaških EKJ1 in EKJ2, iz S235JR, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Dejanska izmera in izdelava po vgradnji 110 kV kablov. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij - zunanje stopnice z ograjo ob objektu, izdelane iz vročevaljanih profilov (S235JR), z ograjo višine 1,10 m, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Ograja iz INOX (X5CrNi18-10) materiala, nastopne površine iz jeklenih vroče cinkanih rešetk višine 30 mm, vključno s tipskimi pritrdilci rešetk. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Za ograjo se uporabijo konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089 Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Montaža novih jeklenih konstrukcij - zunanje stopnice z ograjo ob objektu, izdelane iz vročevaljanih profilov (S235JR), z ograjo višine 1,10 m, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Ograja iz INOX (X5CrNi18-10) materiala, nastopne površine iz jeklenih vroče cinkanih rešetk višine 30 mm, vključno s tipskimi pritrdilci rešetk. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Za ograjo se uporabijo konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089 Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij - jeklene podporne pločevine (S235JR) s privarjenimi armaturnimi stremeni (S 500), ki se vbetonirajo v AB talno ploščo GIS-a, za postavitev in pritrditev GIS opreme, vključno z distančniki za postavitev na opaž in varjenjem stremen na osnovno armaturo talne plošče, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu, ko bo potrjena skica postavitve s strani izbranega dobavitelja opreme! Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Montaža novih jeklenih konstrukcij - jeklene podporne pločevine (S235JR) s privarjenimi armaturnimi stremeni (S 500), ki se vbetonirajo v AB talno ploščo GIS-a, za postavitev in pritrditev GIS opreme, vključno z distančniki za postavitev na opaž in varjenjem stremen na osnovno armaturo talne plošče, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu, ko bo potrjena skica postavitve s strani izbranega dobavitelja opreme! Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij - jeklene sidrne pločevine (S235JR) s privarjenimi armaturnimi stremeni (S 500), ki se vbetonirajo v AB stropno ploščo GIS-a, za montažo tirnic mostnega dvigala, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu, ko bo potrjena skica postavitve s strani izbranega dobavitelja dvigala! Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Montaža novih jeklenih konstrukcij - jeklene sidrne pločevine (S235JR) s privarjenimi armaturnimi stremeni (S 500), ki se vbetonirajo v AB stropno ploščo GIS-a, za montažo tirnic mostnega dvigala, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu, ko bo potrjena skica postavitve s strani izbranega dobavitelja dvigala! Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Antikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij pri transformatorju T121 in v GIS stikališču. Pred izvedbo del izvajalec dostavi v pregled in potrditev elaborat izvajanja AKZ. Skladno s standardom SIST EN ISO 12944-2 je predvidena kategorija korozivnosti C3 in trajnostni razred H. Tehnologija izvedbe: ~ čiščenje konstrukcije s peskanjem (Sa3 po SIST EN ISO 8501-1) ~ metalizacija s cinkovo žico 120 mikronov ~ nanos temeljnega epoksi premaza ~ nanos vmesnega premaza ~ nanos pokrivnega PUR premaza, RAL 9006 Skupna debelina suhega sloja premazov na metalizirani površini mora v povprečju znašati več kot 160 mikronov. Vsaj en sloj je potrebno izvesti po montaži s predhodnim popravilom vseh poškodb predhodno izvedene antikorozijske zaščite. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 6720 | 5970 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Izdelava in montaža ozemljilnih vezic v kompletu z vsem potrebnim spojnim materialom (za povezave ozemljitev vroče cinkanih rešetk v lovilni skledi transformatorja, vijačnih spojev konstrukcij, FVS,...) | komplet | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Razna režijska dela. Obračun po potrjenih količinah v gradbenem dnevniku. | ur | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0