# 4	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

##### 4 	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

# Obrazec 1: OBRAZEC PONUDBE

Za javno naročilo: 	DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE DVEH LET

dajemo ponudbo, kot sledi:

- Ponudba številka: _______________

- Podatki o ponudniku

|  | Naziv(i) ponudnika-kov in naslov | Področje dela v ponudbi skupine ponudnikov | % udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| Samostojni ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |
| Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |
| Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ___________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

# Obrazec 2: POOBLASTILO

JAVNO NAROČILO: 	DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE DVEH LET

|  | (naziv ponudnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik __________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika), __________________ (funkcija zakonitega zastopnika)

pooblaščam __________________ (ime in priimek pooblaščenca), _________________ (funkcija pooblaščenca), za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije za predmetni projekt.

Podpis pooblaščenca: __________________________________

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(zakoniti zastopnik)

Podpis: _________________________________

(zakoniti zastopnik)

Kraj in datum: ________________

# Obrazec 3: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

JAVNO NAROČILO: 	DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE DVEH LET

……………………….

………………………….

(ponudnik/ izdajatelj menic)

ID-št. za DDV: …………….

Kraj in datum, _________

MENIČNA IZJAVA

Za zavarovanje resnosti ponudbe v postopku oddaje javnega naročila »Dobava vodomerov in opreme za daljinsko odčitovanje za obdobje dveh let«, po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave ____________, izročamo naročniku VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju »VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.«), dve (2) bianco menici s klavzulo »brez protesta« kot zavarovanje za resnost ponudbe.

Na menici je podpisan zakoniti zastopnik:

priimek in ime ________________kot (funkcija)____________________podpis__________________

priimek in ime ________________kot (funkcija) ____________________podpis__________________

Izdajatelj menice izrecno potrjuje, da je podpisnik menice pooblaščen za podpis menice in da velja to pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe zakonitih zastopnikov izdajatelja menice.

S podpisom te izjave izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblašča VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., da izpolni bianco menice do višine EUR ter da izpolni vse druge sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega obvestila, in sicer z vpisom poljubnega datuma dospelosti ter klavzulo »brez protesta«.

Podpisnik se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjeni bianco menici in se zavezuje v celoti plačati menico ob dospelosti. Podpisnik se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjene menice.

Podpisnik pooblaščam VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., da menico domicilira pri ……………….banki, ki vodi naš račun št. ……………………….., ali katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja vodi naš račun.

Spodaj podpisani zastopnik ponudnika………………………, izjavljam, da sem pooblaščen za razpolaganje s sredstvi na računih pri poslovnih bankah ter hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščam meničnega upnika VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., da pri ……………… banki, ki vodi naš račun št. …………………………. ali katerihkoli drugih bankah, ki vodijo naše račune, izda nalog za prenos meničnega zneska na račun meničnega upnika VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., ki bo izvršen v breme meničnega dolžnika ……………………………….

Spodaj podpisani zastopnik ponudnika ……………………………, izjavljam, da dajem soglasje …………………….banki, ki vodi naš račun št. ……………………………. ali katerimkoli drugim bankam, ki vodijo naše račune, da izvršijo transakcijo v dobro meničnega upnika VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. in v breme kateregakoli našega računa, ne glede na sicer dogovorjene pogoje o vodenju računa.

Zavezujemo se, da bomo ob vsaki spremembi domicila v roku treh (3) delovnih dni nadomestili to menično izjavo z ustrezno novo izjavo.

Priloga: 2 kom bianco menice

Podpis zakonitega zastopnika:

……………………………………..

# Obrazec 4: REFERENCE

JAVNO NAROČILO: 	DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE DVEH LET

Prosimo, da navajate le reference, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev!

- REFERENCE PONUDNIKA:

| Naslov projekta/ vrsta del | Opis projekta | Naročnik in kraj | Čas izvedbe del (od mesec/leto do mesec/leto) |
| --- | --- | --- | --- |

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

# Kraj in datum: ________________
Obrazec 5: TEHNIČNE DOKUMENTACIJA

JAVNO NAROČILO: 	DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE DVEH LET

Ponudnik izpolni spodnje tabele s tehničnimi podatki vodomerov in opreme ali obkroži DA/NE, če ponujen material  izpolnjuje zahtevam naročnika.

Ponudnik mora vse tehnične zahteve označiti (oštevilčiti, podčrtati ali pobarvati s florescentnim flomastrom) v priloženi tehnični dokumentaciji in sicer v prospektih in certifikatih ter priloženo tehnično dokumentacijo (prospekte, certifikate) oštevilčiti z zaporednimi številkami, ki so v tabelah tega obrazca.

V primeru, da ponudnik ne izpolni vseh zahtevanih tehničnih podatkov, se smatra ponudba kot nedopustna in se izloči iz nadaljnjega postopka.

Ponudba ponudnika, katera ne bo izpolnjevala vseh zahtev naročnika glede predmeta javnega naročila, bo opredeljena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka.

Pogoj za izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev sta tudi pozitivno izvedena preizkusa daljinskega odčitavanja vodomerov za primer mobilnega ter stacionarnega sistema odčitavanja podatkov.

Ponudnik mora ob dobavi predati naročniku seznam vodomerov in opreme za odčitavanje v elektronski obliki (excel ali tekstovna datoteka). Seznam mora vsebovati naslednje podatke: profil vodomera DN, serijska številka vodomera in radijski naslov oddajnika vgrajenega na vodomeru oz. številko GSM oddajnika.

1 Večnatočni vodomeri dimenzije od DN 15 do 40 mm

Tabela 1

| 3.2.2 | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Ohišja vodomerov morajo biti kovinska (iz medenine). Vodomeri morajo biti z mokrim večnatočnim mehanizmom. | DA/NE |
| 3. | - V vodomeru mora biti vgrajena čistilna mrežica na dotoku v vodomer, na iztoku mora biti v vodomer možnost vgraditi nepovratni ventil. Dokazilo vzorec vodomera. | DA/NE |
| 4. | - Vse dimenzije vodomerov morajo imeti kompatibilne številčnice, katere omogočajo namestitev istega tipa impulznega dajalnika. | DA/NE |
| 5. | - Vodomer mora biti certificiran vsaj za R160, dobavljiv pa mora biti tudi v nižjih razredih R80 ali nižji, kar mora biti zapisano v certifikatu MID. | DA/NE |
| 6. | - Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l, 1 imp/10 l, 1 imp/100 l. | DA/NE |
| 8. | - Vodomer proizvajalec: | ………….……… |
| 9. | - Vodomer tip: | ………….………. |

Tabela 2 večnatočni vodomeri, tehnične zahteve

| 3.2.2 | Tehnične zahteve naročnika |  |  |  |  | Tehnični podatki ponudnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Vodomer DN (mm) | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R |
| 1. | 15 | 2,5 | < 0,016 | 165 | 160 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| 2. | 20 | 4,0 | < 0,025 | 190 | 160 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| 3. | 25 | 6,3 | < 0,039 | 260 | 160 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| 4. | 32 | 10,0 | < 0,063 | 260 | 160 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| 5. | 40 | 16,0 | < 0,100 | 300 | 160 | ………… | ………… | ………… | ………… |

2 Volumetrični vodomeri dimenzije od DN 15 do 40 mm

Tabela 2.1

| 3.2.3 | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Vodomeri morajo meriti pretečeno vodo skozi vodomer po volumetričnem principu. | DA/NE |
| 2. | - Omogočati morajo poljuben način vgradnje. | DA/NE |
| 3. | - Ohišja vodomerov morajo biti kovinska (iz medenine). Na ohišju vodomera mora bit oznaka smeri pretoka. | DA/NE |
| 4. | - V vodomeru morata biti vgrajena čistilna mrežica in sicer pred vstopom vode v merilno komoro. Na iztoku mora biti v vodomer možno vgraditi nepovratni ventil. Dokazilo vzorec vodomera. | DA/NE |
| 5. | - Vse dimenzije vodomerov morajo imeti kompatibilne številčnice, katere omogočajo namestitev istega tipa impulznega senzorja. | DA/NE |
| 6. | - Vse dimenzije vodomerov morajo obvezno omogočati CLIP ON vgradnjo radijskega modula. Za vse dimenzije mora obstajati tudi možnost uporabe ločenega (eksterni) radijskega modula. Dokazilo vzorec vodomera. | DA/NE |
| 7. | - Vodomeri morajo imeti reed, induktivni ali opto impulzni dajalnik. Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l; 1 imp/10 l; 1 imp/100 l. | DA/NE |
| 8. | - Vodomer mora biti certificiran vsaj za R160, dobavljiv pa mora biti tudi v nižjih razredih R80 ali nižji, kar mora biti zapisano v certifikatu MID. | DA/NE |
| 9. | - Vodomer mora imeti številčnico hermetično zaprto - »capsulated register«, za preprečevanje kondenzacije ali zaščito IP68, zapisano mora biti v certifikatu MID. | DA/NE |
| 10. | - Vodomer mora omogočati vgradnjo brez ravnih delov pred in za vodomerom (U0 - D0), kar mora biti zapisano v meroslovnem certifikatu MID. | DA/NE |
| 11. | - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca. | DA/NE |
| 12. | - Vodomer proizvajalec: | ………….……… |
| 13. | - Vodomer tip: | ………….………. |

Tabela 2.2 volumetrični vodomeri, tehnične zahteve

| 3.2.3 | Tehnične zahteve naročnika |  |  |  |  | Tehnični podatki ponudnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Vodomer DN (mm) | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R |
| 1. | 15 | 2,5 | < 0,018 | 165 | 160 | …………… | ………… | ………… | …………… |
| 2. | 20 | 4,0 | < 0,028 | 190 | 160 | …………… | ………… | ………… | …………… |
| 3. | 25 | 6,3 | < 0,040 | 260 | 160 | …………… | ………… | ………… | …………… |
| 4. | 30 | 10,0 | < 0,065 | 260 | 160 | …………… | ………… | ………… | …………… |
| 5. | 40 | 16,0 | < 0,120 | 300 | 160 | …………… | ………… | ………… | …………… |

3 Evidenčni vodomeri dimenzije DN 15 in DN 20 mm

Tabela 3.1

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 3.2.4 | Za vgradnjo v večstanovanjske objekte in daljinsko odčitavanje. |  |
| 1. | - Ohišja vodomerov morajo biti iz medenine. | DA/NE |
| 2. | - Vodomeri morajo biti z enonatočni mehanizmom. | DA/NE |
| 3. | - Vodomer mora imeti možnost clip-on vgradnje različnih modulov (radijski, M-BUS, impulzni) in v izvedbi z impulznimi izhodi različne vrednosti. | DA/NE |
| 4. | - Prilagojen mora biti za uporabo modulov, ki so kompatibilni s trenutnim sistemom odčitavanja naročnika. | DA/NE |
| 5. | - Vodomer mora biti certificiran vsaj za R160H, dobavljiv pa mora biti tudi v nižjih razredih R80 ali nižji, kar mora biti zapisano v certifikatu MID. | DA/NE |
| 6. | - Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l; 1 imp/10 l; 1 imp/100 l. | DA/NE |
| 7. | - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca. | DA/NE |
| 8. | - Vodomer proizvajalec: | …………….……… |
| 9. | - Vodomer tip: | ………….………. |

Tabela 3.2: evidenčni vodomeri, tehnične zahteve

| 3.2.4 | Tehnične zahteve naročnika |  |  |  |  | Tehnični podatki ponudnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Vodomer DN (mm) | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R |
| 1. | 15 | 2,5 | < 0,016 | 110 | 160 | ……… | ………… | ……… | ……… |
| 2. | 20 | 4,0 | < 0,028 | 130 | 160 | ……… | ………… | ……… | ……… |

4  Kombinirani vodomeri dimenzije od DN 50 do 100 mm

Tabela 4.1

| 3.2.5 | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Kombinirani vodomeri morajo omogočati poljuben način vgradnje, imeti obtočni vodomer by pass. | DA/NE |
| 2. | - Vodomeri morajo imeti induktivni ali opto impulzni dajalnik, ki omogoča tudi detekcijo smeri vrtenja. Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: glavni vodomer: 1 imp/10 l; 1 imp/100 l; 1imp /1000 l, obtočni vodomer: 1 imp/10 l; 1 imp/100 l. | DA/NE |
| 3. | - Merilni mehanizem mora biti zamenljiv na terenu in biti enak za vse ponujene dimenzije od DN 50 do DN100 ( enak mehanizem za vse dimenzije pomeni, da gre isti mehanizem v ohišja vseh dimenzij od DN 50 do DN 100 in je mogoče menjavo izvesti na terenu, brez izgradnje ohišja). | DA/NE |
| 4. | - Redna overitev vodomera po obdobju 5 let se lahko vrši na terenu, z menjavo merilnega mehanizma na mestu vgradnje in mora biti zapisana v MID certifikatu. | DA/NE |
| 5. | - Vodomer mora biti certificiran vsaj za razrede R, ki so specificirani v zahtevah, dobavljiv pa mora biti tudi v nižjih razredih (DN 50:R250;DN 80:R630;DN 100:R1000), kar mora biti zapisano v certifikatu MID. | DA/NE |
| 6. | - Vodomer mora imeti zaščito IP68 – stopnja zaščite IP 68 mora zapisana v meroslovnem certifikatu MID, ki mora biti priložen ponudbi ali pa morajo imeti vodomeri serijsko vgrajen brisalec stekla številčnice, kar omogoča nemoten popis in odčitavanje tudi v pogojih kondenzacije. | DA/NE |
| 7. | - Vodomer mora omogočati vgradnjo brez ravnih delov pred in za vodomerom (U0D0), kar mora biti zapisano v meroslovnem certifikatu MID. Vodomer ima vgrajen umirjevalnik pretoka. | DA/NE |
| 8. | - Števni mehanizem obtočnega in glavnega vodomera mora biti primeren za naknadno vgradnjo impulznega senzorja brez poškodbe žiga. | DA/NE |
| 9. | - Vodomeri morajo biti na voljo v izvedbi s priključkom za senzor tlaka. | DA/NE |
| 10. | - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca. | DA/NE |
| 11. | - Vodomer proizvajalec: | …………….……… |
| 12. | - Vodomer tip: | ………….………. |

Tabela 4.2: kombinirani vodomeri, tehnične zahteve

| 3.2.5 | Tehnične zahteve naročnika |  |  |  |  | Tehnični podatki ponudnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Vodomer DN (mm) | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R |
| 1. | 50/20 | 25 | < 0,025 | 270 | 1000 | ………… | ………… | ……… | ……… |
| 2. | 80/20 | 63 | < 0,025 | 300 | 2500 | ………… | ………… | ………… | ………… |
| 3. | 100/20 | 100 | < 0,025 | 360 | 4000 | ………… | ………… | ………… | ………… |

5 Industrijski vodomeri dimenzije od DN 50 do DN 150 mm

Tabela 5.1

| 3.2.6 | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Industrijski vodomeri morajo biti tip Woltman s suhim mehanizmom. | DA/NE |
| 2. | - Industrijski vodomeri morajo imeti standardne prirobnične priključke. | DA/NE |
| 3. | - Industrijski vodomeri morajo biti primerni za horizontalno in vertikalno vgradnjo. | DA/NE |
| 4. | - Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja:1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l, 1imp/1l opto. | DA/NE |
| 5. | - Vodomer mora biti certificiran vsaj za razrede R, ki so specificirani v zahtevah, dobavljiv pa mora biti tudi v nižjih razredih, vsaj R 63 ali manj), kar mora biti zapisano v certifikatu MID. | DA/NE |
| 6. | - Vodomer mora imeti zaščito IP68 – stopnja zaščite IP 68 mora biti nedvoumno in enoznačno zapisana v meroslovnem certifikatu MID, ki mora biti priložen ponudbi ali pa morajo imeti vodomeri serijsko vgrajen brisalec stekla številčnice, kar omogoča nemoten popis in odčitavanje tudi v pogojih kondenzacije. Dokazilo je lahko izjava proizvajalca vodomera. | DA/NE |
| 7. | - Vodomer mora omogočati vgradnjo brez ravnih delov pred in za vodomerom (U0D0), kar mora biti zapisano v meroslovnem certifikatu MID. | DA/NE |
| 8. | - Vodomeri morajo biti na voljo v izvedbi s priključkom za senzor tlaka. | DA/NE |
| 9. | - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca. | DA/NE |
| 10. | - Vodomer proizvajalec: | …………….……… |
| 11. | - Vodomer tip: | ………….………. |

Tabela 5.2: industijski vodomeri Woltmanov, tehnične zahteve

| 3.2.6 | Tehnične zahteve naročnika |  |  |  |  | Tehnični podatki ponudnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Vodomer DN (mm) | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Q1 (m3/h) | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R |
| 1. | 50 | 40 | < 0,400 | 200 | 100 | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 2. | 80 | 100 | < 0,625 | 225 | 160 | ………… | ……… | ……… | ……… |
| 3. | 100 | 160 | < 0,800 | 250 | 200 | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 4. | 150 | 400 | < 2,000 | 300 | 200 | ……… | ……… | ……… | ……… |

6  Rezervni merilni mehanizem za servis ali overitev na terenu za obstoječi          industrijski vodomer za tip Meistream

Tabela 6.1

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 3.2.8 | Kompatibilen z radijskimi moduli za volumetrične vodomere in modulom ločene izvedbe, |  |
| 1. | - Merilni mehanizem za vodomere Meistream DN 50 do DN 150 | DA/NE |
| 2. | - Merilni mehanizem ima MID oznako DE-09-MI001-PTB010 | DA/NE |
| 3. | - Merilni mehanizem mora omogočati namestitev obstoječega radio modula Birdz G2 z senzorjem HRI | DA/NE |

7 Rezervni merilni mehanizem za servis ali overitev na terenu za obstoječi kombinirani vodomer

Tabela 7.1

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 3.2.8 | Kompatibilen z radijskimi moduli za volumetrične vodomere in modulom ločene izvedbe, |  |
| 1. | - Enak merilni mehanizem za vse vodomere MeiTwin od DN 50 do DN 100 | DA/NE |
| 2. | - Merilni mehanizem ima MID oznako DE-09-MI001-PTB010 | DA/NE |
| 3. | - Merilni mehanizem mora omogočati namestitev obstoječega radio modula Birdz G2 z senzorjem HRI | DA/NE |

- Servisiranje vodomerov

Tabela 8.1

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 3.2.9 | Servisiranje volumetričnih vodomerov |  |
| 1. | - Čiščenje ohišja, testiranje in overjanje vodomera | DA/NE |
| 2. | - Izjava izvajalca, da je usposobljen za servis vodomerov Sensus (dokazilo) | DA/NE |
| 3. | - Akreditacija za servisiranje vodomerov oz. pogodba z akreditiranim izvajalcem za servisiranje vodomerov. Akreditacija mora biti v Republiki Sloveniji. | DA/NE |

9  Oprema za daljinsko odčitovanje

Vsaka izvedba mora imeti IP 68 zaščito ter možnost namestitev brez poškodbe žiga.

Pri komunikacijskem modulu ločene izvedbe se ta spoji z ustreznim impulznim senzorjem vodomera. Modul mora biti opremljen in dostavljen naročniku z impulznim senzorjem, za ustrezen vodomer, ki ga specificira naročnik ob naročilu. Pričvrstitev modula mora biti več točkovna z zaščito (stikalno/magnetno) plombo.

Domet radijskega oddajnika mora bit v radiusu min. 300 m na odprtem prostoru brez preprek.

Radijski oddajniki morajo biti baterijsko napajani. Življenjska doba baterije najmanj 5 let (pri standardnih pogojih delovanja). Modul mora imeti alarm za prazno baterijo, poskus manipulacije, puščanje vode.

Ponujena oprema mora ustrezati pogojem za opremo, za katero ni potrebno pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc, skladno z Direktivo 2014/53/EU ter standardom EN 300 220-2.

Radio frekvenca za evidenčne vodomere: 433 MHz ali 868 MHz za večstanovanjske objekte

Radio frekvenca: 868 MHz za obračunske vodomere.

Komunikacijski modul GSM ločene izvedbe – eksterni je opremljen z e-SIM kartico, ki je v ceni modula.

Tabela 9.1

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 3.2.10.2 | Radijski modul za »clip on« vgradnjo na evidenčni vodomer dimenzije DN15 in DN20 |  |
| 1. | - Radijski modul je vgrajen na vodomer »CLIP ON« brez vmesne povezave. | DA/NE |
| 2. | - Zaščita IP68. | DA/NE |
| 3. | - Baterijsko napajanje. | DA/NE |
| 4. | - Radio frekvenca: 433MHz ali 868 MHz. | …………….. |
| 5. | - Dvosmerna komunikacija, programiranje preko radijskega protokola. | DA/NE |
| 6. | - Delovna temperatura od 5 °C do +55 °C. | …………….. |
|  | - Zajemanje podatkov: |  |
| 7. | - ID. številka, | DA/NE |
| 8. | - serijska št. modula, | DA/NE |
| 9. | - čas in datum, | DA/NE |
| 10. | - volumen, | DA/NE |
| 11. | - manipulacija. | DA/NE |
| 12. | - Proizvajalec / tip: | ………….……… |

Tabela 9.2

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 3.2.10.3 | Impulzni modul za »clip on« vgradnjo na evidenčni vodomer dimenzije DN15 in DN20 |  |
| 1. | - impulzni modul je vgrajen na vodomer »CLIP ON« brez vmesne povezave, | DA/NE |
| 2. | - zaščita IP68, | DA/NE |
| 3. | - baterijsko napajanje, | DA/NE |
| 4. | - induktivni zajem impulzov z vodomera z detekcijo smeri pretoka (vrtenja vodomera), | DA/NE |
| 5. | - delovna temperatura od 5 °C do +55 °C, | DA/NE |
| 6. | - dolžina impulza: ≥ 40 ms * (čas vklopa izhoda). | DA/NE |
| 7. | - Proizvajalec / tip: | ………………… |

*zaradi kompatibilnosti z obstoječimi napravami za daljinski popis vodomerov

Tabela 9.3

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 3.2.10.4 | Radijski modul »clip on« za volumetrični vodomer |  |
| 1. | - IP 68, | DA/NE |
| 2. | - baterijsko napajanje, | DA/NE |
| 3. | - radijski modul je vgrajen na vodomer »CLIP ON« brez vmesne povezave. | DA/NE |
| 4. | - frekvenca komunikacije 868 MHz, dvosmerna komunikacija, | DA/NE |
| 5. | - istočasno odčitavanje v mobilnem in stacionarnem načinu, | DA/NE |
| 6. | - delovna temperatura od -15 °C do +50 °C, | DA/NE |
|  | - Zajemanje podatkov: |  |
| 7. | - ID. številka, | DA/NE |
| 8. | - serijska št. modula, | DA/NE |
| 9. | - čas in datum, | DA/NE |
| 10. | - volumen, | DA/NE |
| 11. | - manipulacija. | DA/NE |
| 12. | - Proizvajalec / tip: | ………….……… |

Tabela 9.4

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 3.2.10.5 | Komunikacijski modul GSM mobilno omrežje - ločene izvedbe |  |
| 1. | - komunikacijski modul je opremljen z e-SIM kartico | DA/NE |
| 2. | - omogoča komunikacijo z uporabo omrežja NB-ioT, G2, G3, G4 in G5 preko operaterjev | DA/NE |
| 3. | - omogoča nastavitev poljubnega časovnega intervala odčitavanja, npr.: urno, dnevno, mesečno. | DA/NE |
| 4. | - omogoča dvosmerno komunikacijo | DA/NE |
| 5. | - omogoča odčitavanje hišnih vodomerov (1 priklop), kombiniranih vodomerov (2 priklopa) ter vodomerov v večstanovanjskih stavbah (min 16 priklopov) | DA/NE |
| 6. | - baterijsko napajanje, življenska doba baterije mora biti 5500 posredovanih odčitkov ali 5 let | DA/NE |
|  | Zajemanje podatkov: |  |
| 7. | - ID. številka, | DA/NE |
| 8. | - serijska št. modula, | DA/NE |
| 9. | - čas in datum, | DA/NE |
| 10. | - volumen, | DA/NE |
| 11. | - manipulacija. | DA/NE |
| 12. | - Alarm stanja baterije. | DA/NE |
| 13. | - Proizvajalec / tip: | ………….……… |

Tabela 9.5

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 3.2.10.6 | Impulzni modul REED |  |
| 1. | - impulzni modul je vgrajen na vodomer »CLIP ON« brez vmesne povezave, | DA/NE |
| 2. | - dolžina kabla min. 1m, | DA/NE |
| 3. | - zaščita IP68, | DA/NE |
| 4. | - Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja:1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l. | DA/NE |
| 5. | - enostaven za namestitev in zamenjavo | DA/NE |
| 6. | - delovna temperatura od -10 °C do +50 °C, | DA/NE |
| 7. | - Proizvajalec / tip: | ………………… |

Tabela 9.6

| Zap.št. | Opis / zahteve naročnika | Podatki ponudnika |
| --- | --- | --- |
| 3.2.10.7 | Impulzni modul HRI (High Resolution Interface) |  |
| 1. | - impulzni modul je vgrajen na vodomer »CLIP ON« brez vmesne povezave, | DA/NE |
| 2. | - dolžina kabla min. 1,5m | DA/NE |
| 3. | - zaščita IP68, | DA/NE |
| 4. | - baterijsko napajanje, | DA/NE |
| 5. | - induktivni zajem impulzov z vodomera z detekcijo smeri pretoka (vrtenja vodomera), | DA/NE |
| 6. | - Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja:1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l. | DA/NE |
| 7. | - delovna temperatura od -10 °C do +65 °C, | DA/NE |
| 8. | - Proizvajalec / tip: | ………………… |

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

# Izjava 1: IZJAVA PONUDNIKA

I. Podatki o ponudniku

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| PONUDNIK JE MSP* | DA / NE (obkrožite ustrezno) |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAKS: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV z navedbo bank: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

* MSP – Mikro, mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavo javno naročniško zakonodajo.

II. V zvezi z javnim naročilom DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE DVEH LET, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

    - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del, ki so predmet tega javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila in nam je poznan predmet pogodbe in vsi riziki,

    - da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da skeni priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost skenov prevzamemo popolno odgovornost; ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

    - se strinjamo, da bo ponudba veljavna najmanj še stodvajset (120) dni od datuma, določenega za prejem ponudb,

    - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

    - v primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju naše ponudbe odkril očitne računske napake v izračunu ponudbene cene, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati, bomo naročniku dali pisno soglasje, da jih popravi. V nasprotnem primeru lahko naročnik našo ponudbo izloči;

    - če bo naša ponudba sprejeta, bomo, v kolikor bomo izbrani, predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 15 dni po podpisu pogodbe,

    - se zavedamo in sprejemamo, da vsaka neresnična izjava ali dokazilo v tej ponudbi lahko povzroči, da nas boste izključili iz tega javnega naročila;

    - da smo seznanjeni, da so vse spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme dopustni le s pristankom naročnika,

    - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

    - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

    - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem;

    - pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

    - nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije;

    - da bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe, ter dejanskih lastnikov,

    - naročniku zagotavljali garancijo za:

      - vodomere 5 let

      - radijske oddajnike 5 let

      - baterije 5 let in

      - GSM komunikatorje 1 leto.

    - za vse posamezne ponujene materiale razpolagamo z ustreznimi dokazili o skladnosti materialov s CE, atesti, certifikati, dokazili o zdravstveni ustreznosti materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo in drugimi dokazili, ki omogočajo vgradnjo materiala brez dodatnih administrativnih postopkov

    - cena na enoto vključuje stroške prevoza materiala do skladišča naročnika (Centralna čistilna naprava Nova Gorica, Vrtobja BŠ, 5290 Šempeter pri Gorici)).

II. Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje.

Ponudnik: _______________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum: ________________

# Izjava 2: IZJAVA PONUDNIKA O KOMPATIBILNOSTI

|  | (naziv ponudnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |

Spodaj podpisani pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da ponujena oprema za daljinsko odčitovanje kompatibilna z obstoječo programsko za popis vodomerov in obdelavo podatkov, ki jo uporablja naročnik.

Ponudnik: _____________________________

Ime in priimek: ___________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje)

Podpis: _________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje)

Kraj in datum: ________________

# Izjava 3: IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

JAVNO NAROČILO: 	DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE DVEH LET

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)  podajamo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba:

vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju,…

Naziv: ___________________________________________________________________

Sedež: ___________________________________________________________________

Matična številka: ____________________________________________________________

ID za DDV ali davčna številka: _________________________________________________

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:

Opomba:

vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba:

V primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe: | Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba:

V primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika __________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba:

V primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

| Št. | Naziv povezane družbe: | Naslov povezane družbe: | Vrsta povezave / Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba:

v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom_______________________________________

(naziv in sedež ponudnika)

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

IZJAVA O NEPOVEZANOSTI S FUNKCIONARJEM

Izjavljam, da odgovorna oseba / odgovorne osebe:

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

ali družba nismo povezani s funkcionarjem Vodovodi in Kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica in po mojem vedenju nismo povezani z družinskim članom funkcionarja odovodi in Kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Kraj: ______________ 					Ime in priimek zakonitega zastopnika:

žig

Datum: ______________ 				______________________________

Podpis zakonitega zastopnika

______________________________

# PREDRAČUN

JAVNO NAROČILO: 	DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE DVEH LET

V ponudbenem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« v *.pdf in *.xls oziroma *.xlsx pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

# 4	OBRAZCI, NAMENJENI PREVERBI

##### OBRAZCI, NAMENJENI PREVERBI

V nadaljevanju so podani obrazci, s katerimi bo naročnik preverjal izpolnjevanje nekaterih zahtevanih pogojev v fazi ocenjevanja ponudb.

Čeprav v ponudbi teh obrazcev ni obvezno prilagati, je to zaželeno zaradi hitrejše izvedbe postopka preverbe.

# REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA

JAVNO NAROČILO: 	DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE DVEH LET

|  | (naziv naročnika/kupca/plačnika) |
| --- | --- |
|  | (naslov) |
|  | (pooblaščen za potrditev) |
|  | (ime in priimek kontaktne osebe) |
|  | (telefonska številka kontaktne osebe) |
|  | (e-naslov kontaktne osebe) |

Potrjujemo, da ima podjetje ____________________________

pri nas vgrajene vodomere z delujočo opremo za daljinsko odčitovanje, katera je kompatibilna z programsko opremo INFOTIM eMR Fusion.

UPOŠTEVANO OBDOBJE JE VGRAJENIH VODOMEROV JE ZADNJIH 36 MESECEV

Dobavitelj ima vgrajenih ___________ (vpiše se število) vodomerov skupaj z delujočo opremo za daljinsko odčitovanje ( vodomeri so opremljeni z radio moduli).

Pogodbene obveznosti morajo biti zaključene.

Ker je dobavitelj v celoti izpolnil pogodbena določila in v garancijskem roku odpravil vse svoje obveznosti ocenjujemo, da gre za primernega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja.

To potrdilo se izdaja na zahtevo dobavitelja in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi na razpis za dodelitev javnega naročila pri družbi Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Ime in priimek: ________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Ime in priimek: ________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Podpis: ______________________________

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika)

Kraj in datum: _____________		Žig:

# POOBLASTILA

JAVNO NAROČILO: 	DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE DVEH LET

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških – ZA FIZIČNE OSEBE

Pooblastitelj:

Ime in priimek

pooblaščam pooblaščam naročnika Vodovodi in Kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE DVEH LET, od pristojnega Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične oseb.

Osebni podatki:

ime in priimek zakonitega zastopnika: ______________________________________________

naslov stalnega / začasnega bivališča	_______________________________________________

datum in kraj rojstva	_______________________________________________

občina rojstva	_______________________________________________

država rojstva	_______________________________________________

EMŠO	_______________________________________________

državljanstvo	_______________________________________________

prejšnje osebno ime se je glasilo	_______________________________________________

funkcija pri ponudniku	_______________________________________________

podpis	_______________________________________________

| Kraj in datum |  | Podpis pooblastitelja: |
| --- | --- | --- |
| , |  |  |

Navodilo:

Pooblastilo morajo izpolniti osebe pri gospodarskih subjektih, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za zastopanje gospodarskega subjekta ali odločanje ali nadzor v njem.