## Sheet1
VIZUALNI POSNETEK STANJA - PO PID NAČRTIH IN ANALOGNIH MERILNIKIH TOKA
2024-05-07
Parametri DEA:
Rated Power PRP | 400kW
Rated Power Factor | 0.8
Rated Voltage | 400V, 3F
Rated Phase Current | 721A
Year of manufacture | 2013
Obremenitev 7.5.2024, ob 14h (PF=1, vzet srednji tok): | 259.3457 | kW
Porabniki, napajani iz DEA |  | RSBDG0 | KSBDG0 | XSBDG0 | JSBDG0 | JSBDP1 | SKUPAJ
Lokacija |  | FRI, NN | FKKT, NN | X, NN | X, NN
Dovodni kabel in odklopnik - MREŽA |  | +NA1, =E3 NYY-J 4x120mm2 | +NA1.4, =E3 (630A->453A) 2x NYY-J 4x120mm2 | +NA3.4, =E6 (160A->100A) NYY-J 4x70mm2 | JSBMG0, (35A) NYY-J 5x16mm2 | +NA3.4, =E7 (160A-40A) NYY-J 5x10mm2
Dovodni kabel in odklopnik iz +NB2 - DEA |  | =E2 (250A->240A) NHXH FE180/E90 4x120mm2 | =E1 (630A->480A) 2x NHXH FE180/E30-E60 4x120mm2 | =E6 (100A->100A) NHXH FE180/E30-E60 4x70mm2 | =E5 (100A->35A) NYY-J 4x16mm2 | =E8 (25A->25A) NYY-J 4x10mm2
Porabniki |  | Dvižni vodi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dvigalo 1, RODT4-odvod dima in toplote, ČRP4-črpalke fekalne vode, 2xUPS (strežniki), Klima omare (strežniki) | Razsvetljava, mala moč, ODT, Hidrofor, Dvigala, 2xUPS | Razsvetljava, mala moč, ODT, Hidrofor, Dvigala, Zu.razsvetljava, UPS | Razsvetljava, mala moč klima naprave (kuhinja z jedilnico) | Bife
Skupna instalirana moč, kW (PID, feb 2014) |  | 177.2 | 584 | 77.8 | 17.2 | 11.2 | 875.3
Skupna istočasna moč, kW (PID, feb 2014) |  | 141.76 | 292 | 62.2 | 13.8 | 7.8 | 445.3
Nominalni tok, A (PID, feb 2014) |  | 215.6
Cos fi (PID, feb 2014) |  | 0.95
Faktor istočasnosti (PID, feb 2014) |  | 0.8
Dejanska obremenitev, A (zabeleženo 7.maj, 14h): | [5 empty] | Nismo videli, vpisano okvirno!
L1 |  | 120 | 200 | 10 | 5 | 5 | 340
L2 |  | 120 | 240 | 20 | 6 | 5 | 391
L3 |  | 120 | 250 | 10 | 7 | 5 | 392
Moč, (PF=1), kW, vzet srednji tok |  | 83.1384 | 159.3487 | 9.2376 | 4.1569 | 3.4641 | 259.3457