## Splošno
SPLOŠNO
Zaradi dostopov in narave dela je pred oddajo ponudbe, priporočljiv ogled objekta. Vse mere in dimenzije ter število kosov je obvezno preveriti na objektu. V primeru odstopanj je ponudnik dolžan opozoriti naročnika in obenem podati eventuelne pisne pripombe.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti I. kvalitete in izdelani po SIST, DIN ali drugih ustreznih standardih. Za vse uporabljene materiale je obvezno upoštevati navodila proizvajalcev. Za materiale, ki so kot primer navedeni v popisih del je v primeru zamenjave zagotoviti isto ali boljšo kvaliteto ter zamenjavo ustrezno dokumentirati.
Skladno z Gradbenim zakonom (GZ), se smejo v objekt vgrajevati samo gradbeni materiali in proizvodi, ki so bili dani na trg skladno s predpisi, ki urejajo gradbene in druge proizvode, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode ter ugotavljanje skladnosti, in predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, kar pomeni, da je bila skladnost vgrajenega proizvoda potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in proizvod ustrezno označen.
Izvajalec je po končanih delih dolžan investitorju predati certifikate vseh vgrajenih materilov, analize betonskih mešanic, potrebne preiskave in drugo dokumentacijo potrebno za izvedbo tehničnega pregleda objekta, ki jo določa Gradbeni zakon (GZ).
Vse postavke vključujejo vse faze izvedbe: nabavo materialov ali izdelkov, izdelavo in pripravo elementov, vse zunanje in notranje transporte ter vgrajevanje in montažo elementov, vključno z zagonom in ustrezno dokumentacijo za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu. Vse postavke morajo v ceni zajemati morebitna pripravljalna dela, delovne odre in prenose.
Pred pričetkom del je potrebno na terenu obvezno, skupaj s predstavniki podjetij, ki vzdržujejo komunalne in elektro vode, definirati morebitne spremembe lokacije vodov in naprav.
Pri rušitvenih delih je upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu. Pred pričetkom del je potrebno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, ogrevanje, telekom in zavarovati kanalizacijo). Upoštevati je tudi vse potrebne gradbene odre in podpiranja.
Konstrukcijski les ostrešja mora biti zaščiten s protipožarnim in protiinsekticidnim premazom. Vsi morebitni vidni deli ostrešja morajo biti skoblani in fino opleskani z lak lazuro in zaščitnim slojem.
V ceni upoštevati vse potrebno za zagotovitev ustrezne varnosti na gradbišču.

## Rekapitulacija
Pro HBH 2000 d.o.o.
Gosposvetska 14,2000 Maribor
tel. 031/330194,mail:hbh@triera.net
OBJEKT: Prizidava in delna rekonstrukcija ZP Ruše
Št. Projekta 01/12-2020
december 2021
POPIS DEL - PRIZIDEK
REKAPITULACIJA
1,00 GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
2,00 ZUNANJA UREDITEV | 0
3,00 ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA | 0
4,00 STROJNO INSTALACIJSKA DELA DELA | 0
SKUPAJ | 0
5,00 NEPREDVIDENA DELA | 0
SKUPAJ | 0
Vrednosti so brez DDV

## GOD
Pro HBH 2000 d.o.o.
Gosposvetska 14,2000 Maribor
tel. 031/330194,mail:hbh@triera.net
OBJEKT: ZP RUŠE
Št. Projekta 01/12-2020
december 2021
POPIS DEL gradbeno obrtniška dela - PRIZIDEK
1,00 PRIPRAVJALNA DELA
1.01 | Dobava, postavitev gradbiščne ograje | komp | 1 | 0 | 0
1.02 | Dobava in priključitev gradbiščne elektro omare | komp | 1 | 0 | 0
1.03 | Priklop gradbiščne vode | komp | 1 | 0 | 0
1.04 | Količba objekta in komunalnih vodov | komp | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
2,00 RUŠITVENA DELA
Splošno: V ponudik si je obstoječe stanje dolžan
ogledati in v ponudbo rušitvenih del vključiti
vse postavke, potrebne za izvedbo novega
prizidka do funkcije
2.01 | Odstranitev drevja z odvozom materiala | kos | 5 | 0 | 0
na deponijo
2.02 | Prestavitev zunanje fitnes naprave na lokacijo na parceli | kos | 1 | 0 | 0
2.03 | Odstranitev asfaltne poti na območju gradnje | m2 | 45 | 0 | 0
prizidka, z odvozom materiala na deponijo
2.04 | Odstranitev tlakovane poti na območju gradnje | m2 | 26 | 0 | 0
prizidka, z odvozom materiala na deponijo
2.05 | Odstranitev voda zemeljskega plinovoda na | m¹ | 25 | 0 | 0
območju gradnje prizidka, z odvozom materiala na deponijo
2.06 | Odstranitev vhodnega podesta s stopnicami na | kos | 1 | 0 | 0
območju gradnje prizidka, vključno s pasovnimi temelji,
z odvozom materiala na deponijo
Podest dimenzije 1,7 x 1,8 m, h= 0,51 nad terenom
2.07 | Odstranitev AB stebrov fi 20 cm, h=3,60 m | kos | 2 | 0 | 0
na območju gradnje prizidka, vključno s temelji,
z odvozom materiala na deponijo
2.08 | Odstranitev strešne bitumenske kritine, | kompl | 1 | 0 | 0
položene na deskah, vkjučno z odstranitvijo desk in krovsko
kleparskih izdelkov, z odvozom materiala na deponijo
Predhodno se demontira zunanje enote klim
Streha z nadstreški tlorisne velikosti cca 450 m2
2.09 | Odstranitev lesene strešne konstrukcije, | kompl | 1 | 0 | 0
z odvozom materiala na deponijo
Streha z nadstreški tlorisne velikosti cca 450 m2
2.1 | Odstranitev prezračevalne naprave, vključno z vsemi kanali, | kompl | 1 | 0 | 0
elektro napeljavami, z odvozom materiala na deponijo
2.11 | Odstranitev lesenih stopnic na podstrešju, | kompl | 1 | 0 | 0
z odvozom materiala na deponijo
2.12 | Odstranitev tlakov na podstrešju izvedenih iz OSB plošč, | kompl | 1 | 0 | 0
z odvozom materiala na deponijo
2.13 | Odstranitev zidanih zračnikov na podstrešju | kompl | 1 | 0 | 0
z odvozom materiala na deponijo
2.14 | Odstranitev opečnih zidov podstrešja, do nivoja obstoječe | m3 | 20.8 | 0 | 0
sropne plošče, z odvozom materiala na deponijo
2.15 | Odstranitev kovinskih požarnih vrat dimenzije 85 x 120 cm, | kos | 1 | 0 | 0
z odvozom materiala na deponijo
2.16 | Izvedba vseh prebojev v plošči in stenah obstoječega objekta | kompl | 1 | 0 | 0
za razvod instalacij, z odvozom materiala na deponijo
2.17 | Odstranitev horizontalnega strešnega žleba vključno | m¹ | 15 | 0 | 0
z navezavo obstoječih žlebov na vertikalne odtoke
z odvozom materiala na deponijo
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
3,00 GRADBENA DELA
3,10 ZEMELJSKA DELA
3.11 | Strojni površinski odkop humusa in nasipa v debelini 60 cm | m3 | 166.8 | 0 | 0
direktnim nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo
z odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 10 km
3.12 | Priprava planuma pod tamponom | m2 | 278 | 0 | 0
3.13 | Dobava in položitev geotekstil folije 300g | m2 | 278 | 0 | 0
nateza trdnost 15-20 kN/m1
3.14 | Naprava nasipa iz zmrzlinsko odpornega gramoza, v | m3 | 194.6 | 0 | 0
povprečni debelini 70,0cm, z utrjevanjem nasipa v slojih
po 25 cm do potrebne togosti tal Evd = 35-40 MPa,
z nabavo gramoza, dovozom in razstiranjem
Vključen stalen geomehanski nadzor, z izvedbo meritev
3.15 | Ročni izkop jarkov za položitev kanalizacije v utrjenem | m¹ | 51 | 0 | 0
tamponu, povprečne globine 40 cm, ter ponovni zasip po položitvi
kanalizacije, vključno z izvedbo peščene posteljice za položitev
kanalizacije
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
3,20 BETONSKA DELA
3.21 | Dobava materiala, vgrajevanje podložnega betona C 12/15 | m² | 227.6 | 0 | 0
v debelini 8 cm na utrjen tampon in prenosi na objektu
3.22 | Dobava materiala in vgraditev betona C 25/30 v | m3 | 58.4 | 0 | 0
armirano betonsko temeljno ploščo, s predhodno položitvijo PVC
folije na XPS, vključno z betonažo stopnic in klančine,
s pomožnimi deli in prenosi na objektu
3.23 | Dobava materiala in vgraditev betona C 25/30 v | m3 | 0.1 | 0 | 0
armirano betonsk1 steber fi 20, h=290 cm,
s pomožnimi deli in prenosi na objektu
3.24 | Dobava materiala in izvedba betonskih ležišč (beton C 25/30 )
za montažo jeklene konstrukcije na obstoječo stropno ploščo
vključno z odstranitvijo podbetona v debelini 20 cm
na mestih izvedbe ležišč
| ležišče 25 x 30; h=23 cm | kos | 30 | 0 | 0
| ležišče 25 x 60; h=23 cm | kos | 1 | 0 | 0
| ležišče 25 x 100; h=23 cm | kos | 1 | 0 | 0
3.25 | Dobava materiala, vgradnja betonskega železa v talne plošče,
z rezanjem, krivljenjem, polaganjem, vezanjem, prenosi do
mesta vgraditve in pomožnimi deli
| od fi 8 do fi 12 | kg | 1073.6 | 0 | 0
| fi 14 | kg | 922.2 | 0 | 0
| fi 16 | kg | 69.5 | 0 | 0
| armaturne mreže Q 385 | kg | 2830.9 | 0 | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA: |  |  |  | 0
3,30 TESARSKA DELA
3.31 | Dobava materiala in opaženje roba plošče podbetona | m¹ | 61 | 0 | 0
s prenosom materiala do mesta vgraditve, z razopaženjem
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli po opisu
splošnih določil za tesarska dela (plošča d=8 cm)
3.32 | Dobava materiala in opaženje roba talne temeljne plošče | m2 | 28.3 | 0 | 0
klančine in stopnic,s prenosom materiala do mesta vgraditve,
razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli po opisu
splošnih določil za tesarska dela
3.33 | Dobava materiala in opaženje okroglega AB stebra fi 20 cm, | kos | 1 | 0 | 0
višine 2,90 m, s prenosom materiala do mesta vgraditve,
razopaženjem čiščenjem in vsemi pomožnimi deli po opisu
splošnih določil za tesarska dela (vidni beton)
3.34 | Dobava materiala in opaženje raznih odprtin v betonski plošči, | kos | 8 | 0 | 0
s prenosom do mesta vgraditve, razopaženjem čiščenjem
lesa in vsemi pomožnimi deli po opisu
splošnih določil za tesarska dela
| SKUPAJ TESARSKA DELA: |  |  |  | 0
3,40 ZIDARSKA DELA
3.41 | Naprava horizontalne izolacije na podbeton | m2 | 220.1 | 0 | 0
z enim slojem plastomernega bitumenskega traku
( naprimer IZOTEKT T4 ), z izvedbo pomožnih del, prenosi na
objektu poljubne zazidalne površine.
Ploščo se pred polaganjem premaže
s hladnim bitumenskim premazom
3.42 | Dobava materiala, položitev extrudiranega | m2 | 10.3 | 0 | 0
polistirena d= 3.0 cm ob pasovni temelj obstoječega bjekta
3.43 | Lepljenje horizontalne - vertikalne hidro izolacije | m2 | 41.9 | 0 | 0
na podbeton in čelo plošče z enim slojem plastomernega
bitumenskega traku ( naprimer IZOTEKT T4 ), s pložitvijo
trikotnega polistiren vstavka (l= 46,6 m1), z izvedbo pomožnih
del,prenosi na objektu poljubne zazidalne površine.
3.44 | Dobava materiala, polaganje extrudiranega polistirena | m2 | 195.4 | 0 | 0
XPS 400, d= 12.0 cm na podbeton
3.45 | Dobava materiala, lepljenje extrudiranega | m2 | 28.9 | 0 | 0
polistirena d= 12.0 cm, z bitumenskim lepilom
na podstavek fasade (46,6 m1, h= 0,62 m)
3.46 | Dobava materiala, izdelava plavajočega poda skupne | m2 | 51.1 | 0 | 0
debeline 16,5 cm kot podloga za granito grez, na sistemske plošče
(talno gretje)
mikro armirani estrih 5,3 cm
sistemske plošče (dobavi strojnik)
EPS CS 100 d=8 cm (napr. Fragmat EPS 100)
3.47 | Dobava materiala, izdelava plavajočega poda skupne | m2 | 94.7 | 0 | 0
debeline 17,5 cm kot podloga za gumo, na sistemske plošče
(talno gretje)
mikro armirani estrih 6,3 cm
sistemske plošče (dobavi strojnik)
EPS CS 100 d=8 cm (napr. Fragmat EPS 100)
3.48 | Dobava materiala, izdelava plavajočega poda skupne | m2 | 17 | 0 | 0
debeline 12,5 cm kot podloga za granito grez, na sistemske plošče
(talno gretje)
mikro armirani estrih 5,3 cm
sistemske plošče (dobavi strojnik)
elastificiran EPS d=43/40 cm (napr. Fragmat Stiroestrih T)
3.49 | Dobava materiala, izdelava plavajočega poda skupne | m2 | 431.9 | 0 | 0
debeline 13,5 cm kot podloga za gumo, na sistemske plošče
(talno gretje)
mikro armirani estrih 6,3 cm
sistemske plošče (dobavi strojnik)
elastificiran EPS d=43/40 cm (napr. Fragmat Stiroestrih T)
3.491 | Dobava materiala, izdelava plavajočega poda skupne | m2 | 15.3 | 0 | 0
debeline 14,5 cm kot podloga za grez
(vhodni podest pred vhodom v vetrolov)
mikro armirani estrih 6,5 cm
XPS 300 d=8 cm
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
4. OBRTNIŠKA DELA
4,10 KROVSKA DELA
4.11 | Dobava materiala in izdelava plasti ravnih streh | m2 | 210.5 | 0 | 0
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Izvedba skladno z
navodili proizvajalcev vgrajenih materialov.
- bitumenska hidroizolacija s posipom
(napr. FRAGMAT REFLEX IZOELAST FP4)
- samolepilna folija( npr. IZOSELF T3), lepljena na OSB ploščo
4.12 | Dobava materiala in izdelava plasti ravnih streh | m2 | 64.2 | 0 | 0
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Izvedba skladno z
navodili proizvajalcev vgrajenih materialov.
- Al barvna pločevina d= 0,7 mm ( pasovi R.Š.33 cm)
- filc 150 g
- strešna folija 180 g ( na OSB plošče)
4.13 | Dobava materiala in izdelava plasti poševnih streh | m2 | 405.5 | 0 | 0
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali.
vključno z montažo strešnih zračnikov "SPECIAL" v strešino.
Izvedba skladno z navodili proizvajalcev vgrajenih materialov.
- bitumenska skodla s posipom
(napr. TEGOLA CANADESE PREMIUM-pravokotna)
- samolepilna folija ( npr. IZOSELF T3), lepljena na OSB ploščo
4.14 | Dobava materiala in izvedba slemena z bitumensko kritino | m1 | 18.1 | 0 | 0
(napr. TEGOLA CANADESE PREMIUM)
4.15 | Dobava materiala in izvedba grebenov z bitumensko kritino | m1 | 93.2 | 0 | 0
(napr. TEGOLA CANADESE PREMIUM)
4.16 | Dobava materiala in izvedba globeli s samolepilno folijo | m1 | 25 | 0 | 0
( npr. IZOSELF T3), lepljena na OSB ploščo
4.17 | Dobava in montaža linijskih snegobranov za | m1 | 119.3 | 0 | 0
kritino komplet s pritrjevanjem, z vsemi preddeli,
pomožnimi deli in prenosi
4.18 | Dobava materiala in izvedba kapnega zaključka | m1 | 128.3 | 0 | 0
r.š. 25 cm iz Al barvne pločevine deb. 0,7 mm,
z vsemi deli po opisu splošnih določil za kleparska dela,
za popolnoma izdelan in montiran izdelek
4.19 | Dobava materiala in izvedba stenske vertikalne obrobe | m1 | 28.9 | 0 | 0
iz Al barvne pločevine deb. 0,7 mm, z izvedbo
prezračevanja strehe, z vsemi deli po opisu splošnih določil
za kleparska dela, za popolnoma izdelan in montiran izdelek
4.191 | Dobava in montaža kapnega prezračevalnega PVC traku | m1 | 106 | 0 | 0
z vsemi preddeli, pomožnimi deli in prenosi
4.192 | Dobava in montaža tipskega nastavka za prezračevalno cev
vključno z izvedbo potrebnih obrob,
z vsemi preddeli, pomožnimi deli in prenosi
| DN 75 | kos | 4 | 0 | 0
| DN 110 | kos | 2 | 0 | 0
4.193 | Dobava in montaža nastavka za prezračevalne kanale | kos | 1 | 0 | 0
vključno z izvedbo potrebnih obrob,
z vsemi preddeli, pomožnimi deli in prenosi
dimenzija 800 x 900 mm
| SKUPAJ KROVSKA DELA: |  |  |  | 0
4,20 KLEPARSKA DELA
V ceno postavk zajeti vsa potrebna dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse sestavne in pomožne dele za izvedbo postavke, prenose, vse za gotove vgrajene elemente.
4.21 | Dobava in montaža visečih polkrožnih žlebov iz Al barvne
pločevine d= 0,7 mm, vključno s kljukami, z vsemi preddeli
in pomožnimi deli
| R.Š. 20 cm | m1 | 22.3 | 0 | 0
| R.Š. 33 cm | m1 | 106 | 0 | 0
4.22 | Dobava in montaža horizontalnih krožnih žlebov fi 125 iz | m1 | 5 | 0 | 0
Al barvne pločevine d= 0,7 mm, vključno s pritrdilnim materialom,
z vsemi preddeli in pomožnimi deli (vgradnja v streho nadstreška)
4.23 | Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi
pločevine d= 0,7 mm, vključno z zaščito vertikale z inox U
obrobo do višine 1.2 m, z vsemi preddeli
in pomožnimi deli.
| fi 80, H=3,40 m | kos | 1 | 0 | 0
| fi 125, H=8,0 m | kos | 11 | 0 | 0
4.24 | Dobava in montaža kotlička za odtočne cevi
iz barvne Al pločevine deb.0,7mm z vsemi preddeli,
pomožnimi deli
| za odtok fi 80 | kos | 2 | 0 | 0
| za odtok fi 125 | kos | 11 | 0 | 0
4.25 | Dobava in montaža kolena za odtočne cevi
iz barvne Al pločevine deb.0,7mm z vsemi preddeli,
pomožnimi deli
| za odtok fi 80 | kos | 1 | 0 | 0
| za odtok fi 125 | kos | 7 | 0 | 0
| SKUPAJ KLEPARSKA DELA: |  |  |  | 0
4,30 KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošno: V ponudbo vključiti izdelavo delavniške
dokumentacije ključavničarskih izdelkov,
ki jo mora potrditi projektant konstrukcije in arhitekture.
V ponudbo vključiti ves pritrdilni material, potreben za
montažo, skladno z zahtevami projekta konstrukcije
4.31 | Dobava in montaža kovinskih profilov, vključno z izvedbo
ležišč . Površino kovine predhodno primerno očistiti, nanesti
osnovni alkidni premaz v debelini 80 µm, pokrivni v debelini
40 µm; skladno z ISO 12944-5 ( C2).
PROFIL HEM 240
| Poz 215; L= 6,39 m, 1.001 kg | kos | 1 | 0 | 0
PROFIL HEM 180
| Poz 301; L= 5,05 m, 449 kg | kos | 1 | 0 | 0
| Poz 302; L= 5,10 m, 454 kg | kos | 1 | 0 | 0
| Poz 308; L= 4,33 m, 385 kg | kos | 1 | 0 | 0
| Poz 309; L= 11,17 m, 993 kg | kos | 1 | 0 | 0
| Poz 310; L= 2,60 m, 231 kg | kos | 2 | 0 | 0
PROFIL HEA 200
| Poz 303; L= 1,40 m, 59 kg | kos | 6 | 0 | 0
| Poz 304; L= 1,40 m, 472 kg | kos | 1 | 0 | 0
| Poz 305; L= 2,30 m, 97 kg | kos | 1 | 0 | 0
| Poz 306; L= 6,62 m, 406 kg | kos | 1 | 0 | 0
| Poz 307; L= 5,71 m, 350 kg | kos | 1 | 0 | 0
4.32 | Izdelava, dobava in montaža jeklene stopniščne ograje | m1 | 6.8 | 0 | 0
h=100 cm. Ogrodje ograje je izdelano iz jeklenih profilov.
Osnovni okvir fi 50, polnilo vertikale fi 14 mm na 120 mm.
Finalno prašno pleskano.
4.33 | Izdelava, dobava in montaža jeklene ravne stopniščne ograje | m1 | 1.7 | 0 | 0
h=100 cm.Ogrodje ograje je izdelano iz jeklenih profilov.
Osnovni okvir fi 50, polnilo vertikale fi 14 mm na 120 mm.
4.34 | Dobava in vgradnja stopniščnega jeklenega držala fi 50 | m1 | 10.9 | 0 | 0
pritrjenega na steno
Finalno prašno pleskano.
4.35 | Dobavo in montaža inox ograjnih horizontal fi 50 mm, L=3,6 m | kos | 2 | 0 | 0
sidranje na steno in AB steber
4.36 | Dobava in montaža talnih predpražnikov Al-guma 200/120 | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
4,40 STAVBNO POHIŠTVO
OKNA, ZUNANJA VRATA
Zrako tesna montaža po RAL - mehansko pritjevanje z vijaki
in montažno peno, zunanje in notranje tesnenje s stisljivim tesnilnim
trakom, stik med špaleto in okvirjem zalepljen s folijo ( zunaj paro
difuzijsko odprta, znotraj paro difuzijsko zaprta)
4.41 | Dobava in montaža oken, profil PVC
šest komorni š=94 mm, s trojno termopan zasteklitvijo
( 44.2-4-44.2), zvočna izolativnost Rw 33 dB ,
skupna toplotna prehodnost okna Uw<= 0,9
z okovjem in inox mat pololivo, oblika in odpiranje po shemi
okvir bele barve
| O1 88 x 158 cm | kos | 38 | 0 | 0
| O1 88 x 158 cm (do višine 80 cm od police mat folija) | kos | 18 | 0 | 0
| O2 88 x 248 cm | kos | 2 | 0 | 0
4.42 | Dobava in montaža oken , profil PVC
šest komorni š=94 mm, s trojno termopan zasteklitvijo
( 44.2-4-44.2), zvočna izolativnost Rw 33 dB ,
skupna toplotna prehodnost okna Uw<= 0,9
z okovjem in inox mat pololivo, oblika in odpiranje po shemi
okvir bele barve ( v sklopu okna električno odpiranje okna
za odvod dima in toplote geometrijske površine min 0,5 m2)
| O3 308 x 325 cm | kos | 1 | 0 | 0
AVTOMATSKA DRSNA VRATA-vetrolov
4.43 | Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih evakuacijskih vrat
(npr. DOORSON product line 300 r )za uporabo na evakuacijskih
poteh in zasilnih izhodih, z uporabo električne energije v načinu
delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh.
Napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim
zaslonom na dotik, sedem načinov delovanja, diagnostični opis
opozoril in napak v besedi.
Varnost prehoda zagotoviti s kombiniranima senzorjema
gibanja in prisotnosti. Vse v skladu s standardom EN 16005.
Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor,
ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno
delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah.
Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu
omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za
zaklepanje vrat.
Dimenzija vratne stene 248 x 258 cm z nadsvetlobo,
svetli prehod 120 x 210 cm
Okvir RAL 9007 ( srebrna)
| V 12 (notranja - varnostno steklo) | kos | 1 | 0 | 0
| V 13 (zunanja - varnostno izolacijsko steklo) | kos | 1 | 0 | 0
NOTRANJA VRATA
4.44 | Dobava in montaža notranjih vrat , obloga z ultrapasom
trojno nasadilo, inox kljuka,cilindrična ključavnica, sistemski ključ
suhomontažni kovinski prašno barvan podboj, odbojniki za vrata
zvočna izolativnost Rw 30 dB
V1 91 x 210
| -podboj š=15 cm | kos | 3 | 0 | 0
| -podboj š=20 cm | kos | 20 | 0 | 0
4.45 | Dobava in montaža notranjih vrat , obloga z ultrapasom
trojno nasadilo, inox kljuka, cilindrična ključavnica,
sistemski ključ, suhomontažni kovinski prašno barvan podboj,
odbojniki za vrata, požarna EI 30-C (samozapiralo)
V2 91 x 210 (panik kljuka EN 179)
| -podboj š=15 cm | kos | 1 | 0 | 0
V2 91 x 210
| -podboj š=15 cm | kos | 1 | 0 | 0
| -podboj š=21 cm | kos | 2 | 0 | 0
4.46 | Dobava in montaža notranjih vrat , obloga z ultrapasom
trojno nasadilo, inox kljuka,cilindrična ključavnica, sistemski ključ
suhomontažni kovinski prašno barvan podboj, odbojniki za vrata
V3 91 x 210
| -podboj š=15 cm | kos | 1 | 0 | 0
4.47 | Dobava in montaža notranjih vrat , obloga z ultrapasom
trojno nasadilo, inox kljuka,cilindrična ključavnica, sistemski ključ
suhomontažni kovinski prašno barvan podboj, odbojniki za vrata
V5 81 x 210
| -podboj š=13 cm | kos | 3 | 0 | 0
| -podboj š=15 cm | kos | 8 | 0 | 0
4.48 | Dobava in montaža notranjih vrat , obloga z ultrapasom
trojno nasadilo, inox kljuka,cilindrična ključavnica, sistemski ključ
suhomontažni kovinski prašno barvan podboj, odbojniki za vrata
V6 71 x 210
| -podboj š=13 cm | kos | 2 | 0 | 0
4.49 | Dobava in montaža notranjih drsnih vrat , obloga krila z ultrapasom,
cilindrična ključavnica, sistemski ključ,komplet z drsnim okovjem
suhomontažni kovinski prašno barvan podboj, odbojniki za vrata
V7 91 x 210
| -podboj š=15 cm | kos | 2 | 0 | 0
4.491 | Dobava in montaža notranjih zastekljenih vrat, AL okvir
Stekla varnostna VSG/VSG skladno s shemo.
Trojno nasadilo vrat, cilindrična ključavnica,sistemski ključ,
panik letev EN 1125, skladno s shemo,okvir RAL 9007 ( srebrna)
| V8 183 x 218 cm (svetla odprtina vrat 95/210) | kos | 3 | 0 | 0
| V10 156 x 218 cm (svetla odprtina vrat 95/210) | kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO: |  |  |  | 0
4,50 KERAMIČARSKA DELA
Splošno: Zajeti vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal,
fugiranjem in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge
s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase
in z vsem potrebnim materialom.
4.51 | Dobava materiala, premaz talne površine s tesnilno maso | m2 | 92.7 | 0 | 0
(napr. KEMA HIDROSTOP 94) , z vsemi preddeli, prenosi in
manipulativnimi stroški
4.52 | Dobava materiala, izvedba tesnjenja na stiku stena-pod, | m1 | 115.5 | 0 | 0
s hidrotes trakom, z vsemi preddeli, prenosi in
manipulativnimi stroški
4.53 | Dobava materiala, polaganje granitogreza A kvalitete | m2 | 33 | 0 | 0
drsnost R11, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi
univerzalnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi
stroški
(zunanje površine)
4.54 | Dobava materiala, obloga stopnic z granitogrezom A kvalitete | kos | 4 | 0 | 0
drsnost R11, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi
univerzalnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi
stroški. Uporaba tipskih elementov za stopnice s pritidrsnim profilom
Stopnica 12,75 x30, l=160 cm
(zunanje površine)
4.55 | Dobava materiala, polaganje granitogreza A kvalitete | m2 | 68.1 | 0 | 0
drsnost R10, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi
univerzalnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi
stroški, s predhodnim premazom podlage s hidrotesom elastik
(notranje površine)
4.56 | Dobava materiala, obloga podesta z granitogrezom A kvalitete | m2 | 5.1 | 0 | 0
drsnost R11, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi
elastičnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi
stroški. Predhodni premaz površine s tesnilno maso
(napr. KEMA HIDROSTOP 94), z upotabo armirne mreže,
lepljenje na OSB ploščo
4.57 | Dobava materiala, obloga stopnic z granitogrezom A kvalitete | kos | 22 | 0 | 0
drsnost R11, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi
elastičnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi
stroški. Uporaba tipskih elementov za stopnice s pritidrsnim
profilom. Predhodni premaz površine s tesnilno maso
(napr. KEMA HIDROSTOP 94), z upotabo armirne mreže,
lepljenje na OSB ploščo
Vključno z izvedbo nizko stenske grez obrobe viš. 8 cm
Stopnica 16,7 x30, l=153 cm
4.58 | Dobava materiala, polaganje nizko stenske grez | m1 | 15 | 0 | 0
obrobe viš. 8 cm, z vsemi preddeli, prenosi in manipulativnimi
stroški (zunanje površine)
4.59 | Dobava materiala, oblaganje zoba klančine z grezom, | m1 | 4.7 | 0 | 0
zob 10/10 cm, vključno z vgradnjo Al obojestranskih zaklj.
profilov, z vsemi preddeli, prenosi in manipulativnimi stroški
(zunanje površine)
4.591 | Dobava materiala, polaganje nizko stenske grez | m1 | 103 | 0 | 0
obrobe viš. 8 cm, z vsemi preddeli, prenosi in manipulativnimi
stroški (notranje površine)
4.592 | Dobava materiala, polaganje stenske keramike A kvalitete, | m2 | 227.7 | 0 | 0
z lepljenjem na ravno, gladko podlago s kvalitetnimi univerzalnimi
lepili, z vsemi preddeli, manipul. stroški, pripravo lepila in prenosi,
vključno z izvedbo horizontalnih in vertikalnih PVC kotnih profilov
4.593 | Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih zaključnih talnih | m1 | 7.1 | 0 | 0
profilov L 12/25 za keramiko
4.594 | Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih zaključnih talnih | m1 | 1.2 | 0 | 0
profilov L 25/25 za keramiko
4.595 | Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih pokrivnih talnih | m1 | 1.4 | 0 | 0
dilatacijskih profilov š=30 mm (prizidek-obstoječe)
4.596 | Dobava materiala in montaža Al okvirjev za gumi zunanje | kos | 1 | 0 | 0
predpražnike, poglobljeno v podu za 25 mm
Vklučno z izvedbo odtoka za padavinske vode PVC fi 32
Dimenzija 200 x 120 cm
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
4,60 PODARSKA DELA
4.61 | Dobava materiala, lepljenje poda iz gume d 2,5 mm, | m2 | 526.6 | 0 | 0
(npr. NORA) s predhodno izravnavo estriha z izravnalno maso
z vsemi preddeli manipulativnimi stroški ter prenosi
4.62 | Dobava materiala, lepljenje nizko stenske guma stenske obrobe, | m1 | 477.7 | 0 | 0
h=8 cm, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi
4.63 | Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih pokrivnih talnih | m1 | 10 | 0 | 0
profilov š=30 mm (guma - grez)
4.64 | Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih pokrivnih talnih | m1 | 3 | 0 | 0
dilatacijskih profilov š=30 mm (prizidek-obstoječe)
| SKUPAJ PODARSKA DELA: |  |  |  | 0
4,70 SLIKOPESKARSKA DELA
4.71 | Polnjenje stikov in bandažiranje stenskih površin iz mavčno vlaknenih | m2 | 1856.7 | 0 | 0
plošč, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški
4.72 | Polnjenje stikov in bandažiranje stropnih površin iz mavčno vlaknenih | m2 | 595.1 | 0 | 0
plošč, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški
4.73 | Gletovanje in glajenje stenskih površin | m2 | 1856.7 | 0 | 0
iz mavčno vlaknenih plošč, s predhodnim premazom
površin z akril emulzijo, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški
4.74 | Gletovanje in glajenje stropnih površin | m2 | 55.8 | 0 | 0
iz mavčno kartonskih plošč, s predhodnim premazom
površin z akril emulzijo, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški
4.75 | Dobava materiala, oplesk sten z disperzijskim opleskom, | m2 | 1856.7 | 0 | 0
s predhodnim premazom površin z akril emulzijo,
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
4.76 | Dobava materiala, dvakratno slikanje stropov z disperzijsko | m2 | 55.8 | 0 | 0
barvo, s predhodnim premazom površin z akril emulzijo,
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
| SKUPAJ SLIKOPESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
4,80 FASADERSKA DELA
4.81 | Dobava materiala, izvedba marmoriranega ometa | m2 | 28.9 | 0 | 0
(npr. JUBIZOL kulirplast 1.8 premium) na podstavek objekta s
predhodno izvedbo osnovnega armiranega ometa na XPS
4.82 | Dobava materiala, montaža fasadnih plošč d=40 mm | m2 | 82.5 | 0 | 0
iz kamene volne, na mavčno vlaknene plošče
s prenosi materiala in vsemi pomožnimi deli
(nadstreškek)
4.83 | Dobava materiala, montaža fasadnih plošč d=140 mm | m2 | 7.1 | 0 | 0
iz kamene volne, na mavčno vlaknene plošče
s prenosi materiala in vsemi pomožnimi deli
(nadstreškek pred vhodom)
4.84 | Dobava materiala, izvedba osnovnega armiranega ometa | m2 | 89.6 | 0 | 0
na fasadne plošče iz kamene volne, vključno s predhodno
vgraditvijo vogalnikov,s prenosi materiala in vsemi pomožnimi deli
4.85 | Dobava materiala, izvedba osnovnega armiranega ometa | m2 | 69.9 | 0 | 0
na mavčne plošče napuščev (VIDIVAL) , vključno s predhodno
vgraditvijo vogalnikov,s prenosi materiala in vsemi pomožnimi deli
Napušč L oblike 70 x 25 cm; L= 73,6 m1
4.86 | Dobava materiala, izvedba zaključnega silikatnega fasadnega | m2 | 159.5 | 0 | 0
zaribanega ometa 2 mm, s prenosi materiala in vsemi pomožnimi
deli (nanos na osnovni tanko slojni armiran ome)
4.87 | Dobava materiala, izvedba prezračevane fasade | m2 | 499.8 | 0 | 0
s fasadnimi ploščami d = 8 mm (npr. MAX FUNDER),
z montažo lesene podkonstrukcije iz impregniranih
lesenih letev 90/32,44/32, s prenosi
materiala in vsemi pomožnimi deli
( okno O3, vrata V13 odbito)
4.88 | Dobava materiala, izvedba okenskih špalet š=15 cm | m1 | 11.7 | 0 | 0
s fasadnimi ploščami d = 8 mm (npr. MAX FUNDER),
z montažo lesene podkonstrukcije iz impregniranih
lesenih letev 44/32, s prenosi
materiala in vsemi pomožnimi deli
4.89 | Dobava materiala in izvedba prezračevanega podstavka | m1 | 115.2 | 0 | 0
fasade iz fasadnih plošč, (npr. MAX FUNDER), š= 32 mm
kovinski prezračevalni trak, z vsemi preddeli, pomožnimi deli
in prenosi
4.9 | Sanacija demit fasade po zakjučku del na obstoječem objektu | m2 | 8 |  | 0
z izvedbo osnovnega armirnega ometa
4.91 | Dobava materiala, izvedba zaključnega silikatnega fasadnega | m2 | 397 |  | 0
zaribanega ometa 2 mm (nanos na osnovni tanko slojni
obstoječ omet), s prenosi materiala in vsemi pomožnimi deli
| SKUPAJ FASADERSKA DELA: |  |  |  | 0
5,00 RAZNA DELA
5.1 | Dobava in montaža Al-zunanjih "T" žaluzij š= 80 mm,
vodenih po vodilih, vključno s kovinsko podometno omarico
elektro pogon
za okno dimenzije
| O1 88 x 158 | kos | 56 | 0 | 0
| O2 88 x 248 | kos | 2 | 0 | 0
5.2 | Dobava in montaža Al zunanjih okenskih polic
vključno s pritrdilnim materialom, izvedbo tesnenja
š= 175 mm,
| L=880 mm | kos | 58 | 0 | 0
| L=3080 mm | kos | 1 | 0 | 0
5.3 | Dobava in montaža notranjih okenskih polic iz umetnega marmorja
marmorja (npr. HELIOPAL)
vključno s pritrdilnim materialom, izvedbo tesnenja
š= 240 mm,
| L=900 mm | kos | 58 | 0 | 0
| L=3100 mm | kos | 1 | 0 | 0
5.4 | Dobava in montaža pregradnih sten, komplet s pritrdilnim
materialom – naprimer " Funder max " plošče d=13 mm
z okovjem - zapiranje vrat znotraj
| Stena z vrati 1,36 x 2,20 - 1 x vrata 70/210 | kos | 5 | 0 | 0
5.5 | Dobava in vgraditev montaža kotnih inox stenskih profilov | kos | 8 | 0 | 0
L30/30, višine 100 cm
| SKUPAJ RAZNA DELA: |  |  |  | 0
6,00 MONTAŽNI ELEMENTI
SPLOŠNO:
Uporabljeni sklopi montažnih elementov, morajo biti proizvedeni
industrijsko, skladno z veljavno zakonodajo, označeni s CE znakom,
pridobljenim na podlagi evropskega tehničnega soglasja,
kar pomeni, da dobavljeni sklopi izpolnjujejo bistvene zahteve
glede požarne varnosti, zvočne in toplotne izolativnosti, zrakotesnosti
in vodoodpornosti, kot tudi zahteve glede sproščanja okolju
nevarnih snovi.
V ponudbeno ceno zajeta izdelava delavniške
dokumentacije montažnega objekta!
Montažna dela obsegajo tudi naslednje:
- lesene preklade, nosilce ter stebre po statiki
vključno z vsem pritrdilnim materialom
- podlivanje sten z ekspanzijskim betonom
- izvedba tesnenja ovoja za doseganje
zrakotesnosti min. 1 p/m2/h
6,1 FASADNE STENE
6.11 | Dobava in montaža lahko montažne fasadne stene | m2 | 495.1 | 0 | 0
v sestavi:
( odprtina za okno O3 in vrata V13 odbita)
difuzijsko odprta folija
lesena konstrukcija 100/60
kamena volna med leseno konstrukcijo 100 mm
lesena nosilna konstrukcija 60/160 raster po statiki
mineralna volna 160 mm
parna zapora 0,2 mm
lesena konstrukcija 60 mm
mineralna volna 40 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
mavčno vlaknena plošča 10 mm
6.12 | Dobava in montaža lahko montažne fasadne stene | m2 | 2.5 | 0 | 0
v sestavi:
difuzijsko odprta folija
lesena konstrukcija 100/60
kamena volna med leseno konstrukcijo 100 mm
lesena nosilna konstrukcija 60/160 raster po statiki
mineralna volna 160 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
6.13 | Dobava in montaža lahko montažne fasadne stene | m2 | 2.5 | 0 | 0
v sestavi:
armiran osnovni omet
fasadna kamena volna 140 mm
lepilo
mavčno vlaknena plošča 15 mm
lesena nosilna konstrukcija 60/160 raster po statiki
mineralna volna 160 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
6.14 | Dobava in montaža lahko montažne fasadne stene | m2 | 135.5 | 0 | 0
v sestavi:
mavčno vlaknena plošča 15 mm
lesena nosilna konstrukcija 60/160 raster po statiki
mineralna volna 140 mm
parna zapora 0,2 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
mavčno vlaknena plošča 10 mm
| SKUPAJ FASADNE STENE: |  |  |  | 0
6,2 NOTRANJE STENE
6.21 | Dobava in montaža lahko montažne notranje | m2 | 440.7 | 0 | 0
pregradne stene v sestavi (Rw 52 dB):
mavčno vlaknena 10 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
lesena nosilna konstrukcija 100 mm raster po statiki
kamena volna 100 mm (p=30 kg/m3)
robni izolacijski trak 10 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
mavčno vlaknena 10 mm
6.22 | Dobava in montaža lahko montažne notranje | m2 | 49.8 | 0 | 0
pregradne stene v sestavi (Rw 47 dB):
mavčno vlaknena 10 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
lesena nosilna konstrukcija 160 raster po statiki
kamena volna 50 mm (p=30 kg/m3)
mavčno vlaknena plošča 15 mm
mavčno vlaknena 10 mm
6.23 | Dobava in montaža lahko montažne notranje | m2 | 253.3 | 0 | 0
pregradne stene v sestavi (Rw 47 dB):
mavčno vlaknena 10 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
lesena nosilna konstrukcija 100 raster po statiki
kamena volna 50 mm (p=30 kg/m3)
mavčno vlaknena plošča 15 mm
mavčno vlaknena 10 mm
6.24 | Dobava in montaža lahko montažne notranje pregradne | m2 | 107.9 | 0 | 0
pregradne stene v sestavi:
mavčno vlaknena plošča 15 mm
lesena nosilna konstrukcija 100 raster po statiki
kamena volna 100 mm (p=30 kg/m3)
mavčno vlaknena plošča 15 mm
| SKUPAJ NOTRANJE STENE: |  |  |  | 0
6,3 STROPNE PLOŠČE
6.31 | Dobava in montaža talne montažne plošče vkjučno z lesenimi | m2 | 349.4 | 0 | 0
prekladami in vsem pritrdilnim materialom, v sestavi :
OSB plošča T3 debeline 18 mm
konstruktivni leseni nosilci višine 28/8 cm ; e=35 cm
Poz 200 a
6.32 | Dobava in montaža stropne montažne plošče vkjučno z lesenimi | m2 | 166.8 | 0 | 0
prekladami in vsem pritrdilnim materialom, v sestavi :
OSB plošča T3 debeline 18 mm
konstruktivni leseni nosilci višine 26/6 cm ; e=32 cm
mineralna volna 100 mm
stropne letve 32/70
mavčno vlaknena plošča 15 mm
Poz 200 b do 200 f
6.33 | Dobava in montaža stropne montažne plošče, vkjučno z lesenimi | m2 | 218.7 | 0 | 0
prekladami in vsem pritrdilnim materialom, v sestavi :
OSB plošča T3 debeline 18 mm
konstruktivni leseni nosilci višine 26/6 cm ; e=42 cm
mineralna volna 160 mm
parna zapora 0,2 mm
stropne letve 32/70
mavčno vlaknena plošča 15 mm
Poz 100 a
| SKUPAJ STROPNE PLOŠČE: |  |  |  | 0
6,4 STREHA
6.41 | Dobava in montaža strešne konstrukcije iz lesenih predalčnih | m2 | 382.8 | 0 | 0
nosilcev, z izvedbo zavetrovana, z vsem pritrdilnim materialom
Poz 100 c,d,e
6.42 | Dobava in montaža strešne konstrukcije nadstreška vključno | m2 | 64.2 | 0 | 0
s preklado, 16/28, l= 22,30 m, ležečo na AB stebrih in objektu,
z zavetrovanjem,z vsem pritrdilnim materialom, v sestavi :
OSB plošča T3 debeline 18 mm
konstruktivni leseni nosilci višine 8/22cm ; e=57 cm
kontra letve 70/22
mavčno vlaknena plošča 15 mm
6.43 | Dobava in montaža prekrivanja strešne konstrukcije z OSB T3 | m2 | 405.5 | 0 | 0
ploščami d=22 mm,z vsem pritrdilnim materialom
6.44 | Dobava in montaža naklonske konstrukcije ravne strehe | m2 | 210.5 | 0 | 0
z vsem pritrdilnim materialom, v sestavi:
OSB plošča T3 debeline 18 mm
naklonska lesena impregnirana konstrukcija 6/5 do 17 cm
6.45 | Dobava in montaža naklonske konstrukcije ravne strehe | m2 | 64.2 | 0 | 0
z vsem pritrdilnim materialom, v sestavi:
OSB plošča T3 debeline 18 mm
naklonska lesena impregnirana konstrukcija 6/3 do 9 cm
| SKUPAJ STREHA: |  |  |  | 0
6,5 MONTAŽNE STOPNICE
6.51 | Dobava in montaža lesene lepljene konstrukcije dvo ramnih | kos | 1 | 0 | 0
stopnic s podestom, z vsem pritrdilnim materialom,
ki jo sestavljajo:
Lepljeni nosilci 8/24 (3 kosi na stopniščno ramo)
podest dim. 156 x 324 cm
stopniščna rama 13 stopnic 16,7 x 30 cm
stopniščna rama 9 stopnic 16,7 x 30 cm
6.52 | Dobava in materiala za zapiranje stopniščnih ram | kos | 1 | 0 | 0
22 stopnic dim. 16,7 x 30 cm, š=153 cm, v sestavi :
nastopna plošča, čelo:
OSB plošča 22 mm
spodaj, z boka:
mavčno vlaknena plošča 15 mm
mavčno vlaknena plošča 10 mm
| SKUPAJ MONTAŽNE STOPNICE: |  |  |  | 0
6,6 SANITARNE STENE
6.61 | Dobava in montaža lahko montažne sanitarne stene | m1 | 8.2 | 0 | 0
d= 185 mm, višine 125cm, za vgradnjo wc kotlička,v sestavi:
lesena nosilna konstrukcija 60/160
mavčno vlaknena plošča 15 mm
| SKUPAJ SANITARNE STENE: |  |  |  | 0
7,0 RAZNA MONTAŽNA DELA
7.1 | Dobava in montaža kasetnega spuščenega stropa, s ploščami
625x625 mm ( naprimer board ARMSTRONG BIOGUARD ACUSTIC )
komplet s podkonstrukcijo
| višina obešanja cca 20 cm | m2 | 310.9 | 0 | 0
| višina obešanja cca 40 cm | m2 | 104.8 | 0 | 0
| višina obešanja cca 60 cm | m2 | 123.6 | 0 | 0
7.2 | Dobava in montaža lahko montažne obloge L oblike 0,3 x 0,5 | m1 | 7.5 | 0 | 0
za zapiranje prezračevalnih kanalov, v sestavi
kovinska podkonstrukcija
mavčno vlaknena plošča 15 mm
mavčno vlaknena plošča 10 mm
7.3 | Dobava materiala montaža mavčnih impregniranih plošč | m2 | 69.9 | 0 | 0
na napušče (npr KNAUF VIDIVAL) , vključno s predhodno
montažo lesene podkonstrukcje, s prenosi materiala in vsemi
pomožnimi deli. Napušč L oblike 70 x 25 cm; L= 73,6 m1
| SKUPAJ RAZNA MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
8,00 ZAKLJUČNA DELA
8.1 | Dobava in montaža delovnih odrov in varovalnih ograj za | kompl | 1 | 0 | 0
izvedbo vseh del pri izvedbi objekta
8.2 | Izdelava končnega geodetskega posnetka objekta | kos | 1 | 0 | 0
in komunalnih vodov
8.3 | Izvedba projektantskega nadzora v času gradnje | kompl | 1 | 0 | 0
8.4 | Izdelava projekta izvedenih del PID | kos | 1 | 0 | 0
8.5 | Izvedba zaključnega čiščenja objekta pred primopredajo | kos | 1 | 0 | 0
8.6 | Izdelava požarnega reda in panelov požarnih načrtov | kos | 1 | 0 | 0
ter piktogramov
8.7 | Priprava dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja | kos | 1 | 0 | 0
vklučno z izvedbo vseh potrebnih končnih meritev
in pridobitvijo izkazov
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
ZP RUŠE PRIZIDAVA
REKAPITULACIJA GOD :
| 1,00 PRIPRAVJALNA |  |  |  | 0
| 2,00 RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3,00 GRADBENA DELA
| 3,10 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3,20 BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| 3,30 TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| 3,40 ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
4,00 OBRTNIŠKA DELA
| 4,10 KROVSKA DELA |  |  |  | 0
| 4,20 KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| 4,30 KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| 4,40 STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| 4,50 KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| 4,60 PODARSKA DELA |  |  |  | 0
| 4,70 SLIKOPESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| 4,80 FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
| 5,00 RAZNA DELA |  |  |  | 0
6,00 MONTAŽNI ELEMENTI
| 6,1 FASADNE STENE |  |  |  | 0
| 6,2 NOTRANJE STENE |  |  |  | 0
| 6,3 STROPNE PLOŠČE |  |  |  | 0
| 6,4 STREHA |  |  |  | 0
| 6,5 MONTAŽNE STOPNICE |  |  |  | 0
| 6,6 SANITARNE STENE |  |  |  | 0
| 7,0 RAZNA MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| 8,00 ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Zunanja dela
Pro HBH 2000 d.o.o.
Gosposvetska 14,2000 Maribor
tel. 031/330194,mail:hbh@triera.net
OBJEKT: ZP Ruše
št. Projekta 01/12-2020
december 2021
POPIS DEL zunanja dela
1,00 RUŠITVENA DELA
1.01 | Odstranitev tlakovane poti na območju gradnje | m1 | 14 | 0 | 0
prizidka, z odvozom materiala na deponijo
1.02 | Rezanje asfalta,z odvozom materiala na deponijo | m1 | 16 | 0 | 0
(poti, vhodni plato)
1.03 | Izkop obstoječih kanalizacijskih cevi, vključno z jaški (3 kosi), | m1 | 12 | 0 | 0
globina cca 1 m, z odvozom materiala na deponijo
(količina na osnovi geodetskega posnetka)
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
2,00 ZEMELJSKA DELA
2.01 | Strojni in delno ročni izkop za jaške, kanalizacija | m3 | 93 | 0 | 0
v zemlji III. ktg ,globine do 1,5 m s pravilnim odsekovanjem
stranic in dna izkopa ter odmetavanjem zemlje
ob jarku širine do 1 m v suhem zemljišču ( 124 m1)
2.02 | Strojni izkop za polaganje plinovoda | m3 | 23.2 | 0 | 0
v zemlji III. ktg ,globine do 1,5 m s pravilnim odsekovanjem
stranic in dna izkopa ter odmetavanjem zemlje
ob jarku širine do 0,6 m v suhem zemljišču ( L= 48 m1)
2.03 | Zasipanje jarkov,jaškov, za vgraditev kanalizacije | m3 | 75 | 0 | 0
z zemljo deponirano na gradbišču
2.04 | Zasipanje jarkov za vgraditev plinovoda, z izvedbo zaščite | m3 | 20 | 0 | 0
plinovoda, z zemljo deponirano na gradbišču ( L= 48 m1)
2.05 | Planiranje spodnjega ustroja v nagibu 4% | m2 | 88 | 0 | 0
(prane plošče)
2.06 | Dobava gramoza za kamnito podlago-tampon za | m3 | 20.2 | 0 | 0
podlago pod praimi ploščami, z razstiranjem, komprimiranjem
nasutje debeline 25 cm
2.07 | Zasip, čiščenje in izravnava terena, humuziranje | m2 | 1100 | 0 | 0
terena, zatravitev z 2x. košnjo s humusom z deponije
na gradbišču (območje okoli novega prizidka)
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
3,00 ZIDARSKA DELA
3.01 | Dobava materiala in polaganje pranih plošč deb. 4 cm, | m2 | 80.6 | 0 | 0
v 5 cm debel sloj mivke, s prenosi plošč , do mesta
vgraditve, razstiranjem podlage plošč
3.02 | Dobava materiala in polaganje betonskih robnikov
prenosi robnikov do mesta vgraditve, razstiranjem
betona kot podlaga za robnike ter zalivanjem stikov
s cementno malto
| robniki 5/20 | m1 | 70.3 | 0 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
4,00 KANALIZACIJA
4.01 | Dobava materiala in polaganje plastičnih kanalizacijskih
cevi z vsemi potrebnimi fazonskimi komadi, z vmetavanjem
peska, obdelavo priključkov v jaških, prenosi materiala
do mesta vgraditve in ostalimi pomožnimi deli za cevi
vgrajenih na podložno betonsko posteljico V ceni zajeti izkop, izdelavo posteljice, polaganje cevi z vsemi fazonskimi kosi, obbetoniranje in zasip.
| DN 160 | m1 | 36.5 | 0 | 0
| DN 200 | m1 | 87.5 | 0 | 0
4.02 | Dobava materiala in vgraditev kanalizacijskih jaškov | kos | 6 | 0 | 0
ø 600 mm iz betonskih cevi z betoniranjem dna z betonom
C12/15, končno obdelavo mulde v cem.malti 1:2, ostalimi
pomožnimi deli, napravo betona in malte ter prenosi
do mesta vgraditve (meteorna kanalizacija)
(globina do 1,5m)
4.03 | Dobava materiala in vgraditev prefabriciranih kanalizacijskih
jaškov iz polipropilena z betoniranjem dna z betonom
C12/15 pomožnimi deli, napravo betona prenosi
do mesta vgraditve (fekalna kanalizacija)
| ø 800 mm (globina do 1,5 m) | kos | 4 | 0 | 0
4.04 | Nabava in vgrajevanje LTŽ pokrova jaška, nosilnosti
50 KN,z napravo ležišča, polaganjem v cementno
malto 1:3, vsemi pomožnimi deli, napravo malte in prenosi
do mesta vgraditve
| meteorni pokrovi fi 600 | kos | 6 | 0 | 0
| fekalni pokrovi fi 600 | kos | 4 | 0 | 0
4.05 | Dobava peskolovcev Ø 300 mm iz betonske cevi s | kos | 12 | 0 | 0
polaganjem cevi, betoniranjem dna v C12/15 , z vsemi
pomožnimi deli, napravo betona, izvedbo INOX pokrovov,
ter vsemi prenosi do mesta vgraditve
4.06 | Dobava materiala položitev drenažnih PVC cevi DN160 | m1 | 50 | 0 | 0
okoli tampona temeljne plošče s priklučkom v ponikovalnico
z vsemi deli in manipulacijskimi stroški
4.07 | Pregled in tlačni preizkus vodotesnosti položenih | m1 | 104 | 0 | 0
kanalizacijskih cevi fekalne kanalizacije.
4.08 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster | kos | 1 | 0 | 0
komunalnih vodov.
| SKUPAJ KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
5,00 ASFALTERSKA DELA
5.01 | Dobava in polaganje asfalt betona AC 8 surf B 70/100 A3 | m2 | 13 | 0 | 0
d=3,0 cm in bitudrobir AC 22 base B 70/100 AB d=5,0 cm,
na pripravljeno podlago ( popravilo asfalta vhodnega platoa)
| SKUPAJ ASFALTERSKA DELA: |  |  |  | 0
6,00 RAZNA DELA
6.01 | Dobava in montaža stojala za 6 koles, na betonskih | kos | 2 | 0 | 0
podstavkih, dimenzije 205/50/55 ( npr.KREMEN "groningen")
| SKUPAJ RAZNA DELA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - zunanja dela:
| 1,00 RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| 2,00 ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3,00 ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| 4,00 KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| 5,00 ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
| 6,00 RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Elektro
Popis materiala in del del ZP Ruše - prizidek:
Izvajalec elektroinstalacij lahko spremeni posamezne elemente, če imajo ti enake ali boljše
karakteristike. Vsako spremembo mora potrditi investitor ali njegov predstavnik in odgovorni
projektant elektroinstalacij.
Vsi materiali vgrajeni v lesene stene (konstrukcije) morajo biti požarno odporni ali vsaj samougasni.
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo, - manipulativne stroške, zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - stroške pripravljalnih in zaključnih del, - za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti. Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla. V ceno montaže mora biti zajeta uporaba dvižne košare, odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini. V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji. Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom. Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
Poz. | Naziv | EM | Količina | Cena za enoto brez DDV | Skupaj znesek brez DDV
1.1 Razsvetljava
1 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 1574 |  | 0
2 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d1 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 150 |  | 0
3 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna brezhalogenska (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 1724 |  | 0
4 | Dobava in montaža podometnega navadnega stikala, 250V, 10A. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 21 |  | 0
5 | Dobava in montaža podometnega serijskega stikala, 250V, 10A. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 22 |  | 0
6 | Dobava in montaža podometnega tipkala z lučko, 250V, 10A. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 25 |  | 0
7 | Dobava in montaža senzorja gibanja 360st z dosegom 12m, vgrajenega v dozo stikala ali pod strop | kos | 9 |  | 0
8 | Vgradna LED svetilka z mikroprizmatičnim pokrovom. Moč 31 W, svetlobni tok 3600 lm. Modul 600x600. UGR < 19. 4SDCM, 840. 4000K. EVG. Svetlobni izkoristek 116 lm/W. Ra>80. Življenska doba L70 več kot 50.000 ur. 5 let garancije. IP20. Pocinkana pločevina prebarvana z RAL 9016. Trilux 7383340, Siella G6 M73 PW19 LED36-840 ET (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) - oznaka S1 | kos | 133 |  | 0
9 | Vgradni LED downlight Ø300mm s opalnim PMMA pokrovom, s simetrično distribucijo svetlobe. Moč 30 W, svetlobni tok 2750 lm. CRI >80. 840, 4000K. IP 44, IK 05, CE. Zaščitni razred 2 (EN61140). 5 let garancije. evg. Trilux 7571040 AVIELLA C09 OA LED 2600-840 ET 01 (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor).- oznaka S3 | kos | 27 |  | 0
10 | Vgradni LED downlight Ø180mm s opalnim PMMA pokrovom, s simetrično distribucijo svetlobe. Moč 15 W, svetlobni tok 1250 lm. CRI >80. 840, 4000K. IP 44, IK 05. Zaščitni razred 2. 5 let garancije. evg. Trilux 6864740 AVIELLA C05 OA LED 1200-840 ET 01 (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) .- oznaka S4 | kos | 11 |  | 0
11 | Zaprta varnostna LED svetilka. SE - pripravni spoj. Svetilo s centraliziranim diagnostičnim sistemom. Na svetilki lahko z mikro-preklopniki izbiramo želene avtonomije delovanja (1h-8h). Svetlobni tok 250 lm. Akumulator LTO4.8V1.2Ah. IP65, IK 07, ZR II. 10 let garancije. Beghelli 19450, INFINITA GL RTI SE CBL LTO L (MTSi d.o.o. Maribor). - oznaka Z1 | kos | 45 |  | 0
12 | Piktogramska varnostna LED svetilka. SA - trajni spoj. Svetilo s centraliziranim diagnostičnim sistemom. Na svetilki lahko z mikro-preklopniki izbiramo želene avtonomije delovanja (1h-8h). IP 40. UV stabilna. 10 let garancije.. Beghelli 4380, UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO (MTSi d.o.o. Maribor) - oznaka Z2 | kos | 10 |  | 0
13 | piktogramske nalepke komplet L/D/R | kos | 16 |  | 0
| Skupaj razsvetljava |  |  |  | 0
1.2 Inštalacija moči
1 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 550 |  | 0
2 | Kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 1575 |  | 0
3 | Kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d1 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 60 |  | 0
4 | Kabel NHXMH-J 5x2,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 180 |  | 0
5 | Kabel NHXMH-J 4x1,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 165 |  | 0
6 | Kabel NHXMH-J 5x6 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 30 |  | 0
7 | Kabel N2XH-J 5x10 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 60 |  | 0
8 | Kabel N2XH-J 5x2,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 70 |  | 0
9 | Kabel N2XH-J 3x2,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 65 |  | 0
10 | Kabel N2XH-J 3x6 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 55 |  | 0
11 | Zaščitna plastična, gibljiva brezhalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 23mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 2555 |  | 0
12 | Zaščitna plastična, gibljiva brezhalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 40mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 90 |  | 0
13 | Dobava in montaža podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom 250V, 16A (L1, N, PE). V kompletu z razvodnico za suhomontažno predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 41 |  | 0
14 | Dobava in montaža dvojne podometne vtičnice z zaščitnimi kontakti 250V, 16A (L1, N, PE). V kompletu z razvodnico za suhomontažno predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 17 |  | 0
15 | Dobava in montaža dvojne vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal z zaščitnimi kontakti 250V, 16A (L1, N, PE), skupaj z vgradno dozo | kos | 34 |  | 0
16 | Dobava in montaža dvojne UPS vtičnice zelene barve za vgradnjo v parapetni kanal z zaščitnimi kontakti 250V, 16A (L1, N, PE), skupaj z vgradno dozo | kos | 17 |  | 0
17 | Vgradno stikalo gor-dol za odpiranje oken in žaluzij, 16 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo za steno ali parapetni kanal, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi | kpl | 55 |  | 0
18 | Dobava in vgradnja ločilnega releja za priklop skupine žaluzij oziroma oken | kos | 7 |  | 0
19 | Stikalni blok Rpn1, vgradni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, z montažno ploščo, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
- | prenapetostna zaščita III stopnje v skladu z IEC 61643-11
| PZH R3 275/5/3+1 za TNS, TNC in TT sistem | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 63A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikao RCCB 63A/0,03A, 4p, tip A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| B10A, 1p, 15kA | kos | 10 |  | 0
| B10A, 1p, 15kA (rdeči) | kos | 2 |  | 0
| C10A, 1p, 15kA | kos | 6 |  | 0
| C16A, 1p, 15kA | kos | 10 |  | 0
| C16A, 3p, 15kA | kos | 4 |  | 0
| C32A, 3p, 15kA | kos | 1 |  | 0
| C25A, 1p, 15kA | kos | 1 |  | 0
| zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito Izklopna karakteristika C16A, nazivni diferenčni tok 0,03A | kos | 10 |  | 0
| inštalacijski kontaktor 25A, 1 delovni kontakt, delovna napetost 250V~ napetost tuljave 230V AC, optični kazalnik položaja | kos | 1 |  | 0
| Impulzno stikalo za vgradnjo na letev In=16A | kos | 2 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1
20 | Stikalni blok Rpn2, vgradni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, z montažno ploščo, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
- | prenapetostna zaščita III stopnje v skladu z IEC 61643-11
| PZH R3 275/5/3+1 za TNS, TNC in TT sistem | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 40A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikao RCCB 40A/0,03A, 4p, tip A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| B10A, 1p, 15kA | kos | 7 |  | 0
| B10A, 1p, 15kA (rdeči) | kos | 2 |  | 0
| C6A, 1p, 15kA | kos | 1 |  | 0
| C16A, 1p, 15kA | kos | 10 |  | 0
| cenva varovalka 2,5A komplet z ohišjem za vgradnjo na DIN letev | kos | 1 |  | 0
| zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito Izklopna karakteristika C16A, nazivni diferenčni tok 0,03A | kos | 3 |  | 0
| transformator za vgradnjo na DIN letev 230VAC/24VDC | kos | 1 |  | 0
| Impulzno stikalo za vgradnjo na letev In=16A | kos | 2 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1
21 | Stikalni blok Rpp, vgradni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, z montažno ploščo, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
- | prenapetostna zaščita III stopnje v skladu z IEC 61643-11
| PZH R3 275/5/3+1 za TNS, TNC in TT sistem | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 40A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikao RCCB 40A/0,03A, 4p, tip A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| B10A, 1p, 15kA | kos | 8 |  | 0
| B10A, 1p, 15kA (rdeči) | kos | 2 |  | 0
| C10A, 1p, 15kA | kos | 3 |  | 0
| C16A, 1p, 15kA | kos | 8 |  | 0
| C16A, 3p, 15kA | kos | 4 |  | 0
| zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito Izklopna karakteristika C16A, nazivni diferenčni tok 0,03A | kos | 2 |  | 0
| Trifazni števec porabe električne energije. Meri in prikazuje aktivno porabo energije (kWh). Merilnik uporablja metodo neposrednega merjenja 5A (100A). Merilnik skladen z direktivo MID (razred natančnosti B). Opremljen je z dodatnim impulznim izhodom, ki omogoča daljinsko merjenje porabe električne energije. Števec za namestitev na DIN letev. | kos | 1 |  | 0
| Impulzno stikalo za vgradnjo na letev In=16A | kos | 2 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1
22 | Stikalni blok RUPS, vgradni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 600x600x210mm, z montažno ploščo, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
- | stikalo 1-0-2 z ročko in čelno ploščo (montaža na DIN letev)
| 40A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| C16A, 1p, 15kA | kos | 10 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1
23 | Kabliranje klimatov KN2, KN3 in ostale opreme v strojnici skladno s shemo energetike. Dobava in napeljava električnih kablov, položenih delno v estrihe, delno v montažne stene, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja sistema. | kpl | 1 |  | 0
| Kabel LIHCH 5x0,75 (sobna enota - notranja enota) | m | 40 |  | 0
| Kabel HSLCH-OZ 2x0,75 ( tipala, komunikacija ZE - NE) | m | 120 |  | 0
| Kabel HSLH 4G1 ( mešalni ventili, črpalke, lopute) | m | 20 |  | 0
| Kabel FTP 4x2xAWG24 cat. 6 (sobne enote, zunanje enote,...) | m | 40 |  | 0
24 | Priklop sobnih termostatov | kos | 20 |  | 0
25 | Priklop enofaznih porabnikov na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 67 |  | 0
26 | Priklop trifaznih porabnikov na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 7 |  | 0
27 | Izvedba ozemljitev z vodnikom H07Z-K 16mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, komplet z materialom | kpl | 15 |  | 0
28 | Izvedba ozemljitev z vodnikom H07Z-K 6mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, komplet z materialom | kpl | 106 |  | 0
29 | Kabelske police, izdelane iz cinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom | kpl | 1
| - kabelska polica širine 400mm in višine 60mm | m | 79 |  | 0
| - odcepni kos kabelske police 400/60 | kos | 1 |  | 0
| - 90 st. koleno kabelske police 400/60 | kos | 2 |  | 0
| - ločilni profil kabelske police | m | 79 |  | 0
| - stropno zidna konzola | kos | 65 |  | 0
30 | Nadometni inštalacijski kanal s pokrovom NIK 2 30x17mm za pritrjevanje z vijakom | m | 60 |  | 0
31 | Zaščitna spiralna cev EUROFLEX Ø10mm, izdelana iz kvalitetnega PVC materiala, primerna za vgradnjo pod omete pri izdelavi električnih instalacij v gradbeništvu, za zunanjo vgradnjo ali zaščito vodnikov, ki so izpostavljeni neugodnim vplivom vlage, soli, olj in večini drugih dražečih kemičnih proizvodov ter atmosferskim vplivom. | m | 45 |  | 0
32 | Kovinski parapetni kanali s pregrado z vso pripadajočo opremo (spojke, pokrovi, pregrade, končni kosi) kot npr. ELBA AT155-72 | m | 3 |  | 0
33 | prenapetostna zaščita za vgradnjo v parapetni kanal razreda III z zvočno signalizacijo v skladu z IEC 61643-11
| PZH III C/S In (8/20) = 3kA HERMI | kos | 27 |  | 0
34 | V času poskusnega obratovanja določiti porabljeno jalovo in delovno energijo v določenem obračunskem obdobju. Na osnovi meritev po potrebi izvesti razširitev obstoječe avtomatske kompenzacijske naprave. | kpl | 1 |  | 0
35 | Zatesnitev prehoda kablov in kabelskih svežnjev skozi mejo požarnih sektorjev (velikosti do 0,1m2) z ognjeodporno ekspanzijsko peno, z požarno odpornim premazom (Coating), minimalno enake požarne odpornosti kot gradbeni element, vgrajeno skladno z DIN 4102 del 9 | kpl | 8 |  | 0
| Skupaj inštalacija moči |  |  |  | 0
1.3 Instalacija šibkega toka
1 | Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, uvlečen v intalacijsko cev | m | 3010 |  | 0
2 | Kabel z optičnimi vlakni A-DQ(ZN)B2Y 1x8 G50/125 OM3 za povezavo med novo in obstoječo komunikacijsko omarico, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske kanale | m | 50 |  | 0
3 | Zaščitna plastična, gibljiva brehalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 1555 |  | 0
4 | Dvojna podometna vtičnica RJ45, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 5 |  | 0
5 | Dvojna vtičnica RJ45 za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 27 |  | 0
6 | Samostoječa kovinska 19" komunikacijska omara s podstavkom, dimenzije 600x600x2050mm, s stekleimi vrati s ključavnico, 42U, s snemljivima stranicama in zadnjo steno, komplet s 4 kosi patch paneli 1U STP cat 6A za 24 priključkov RJ-45, optičnim delilnikom za 24 portov 1U, LSA letev krone 2/10 z nosilcem, elementi za ureditev kablov, polico,19" razdelilnikom 230V 16A z osmimi vtičnicami | kos | 1 |  | 0
7 | Priklop kablov na module v komunikacijski omari | kpl | 1 |  | 0
8 | Brezžična stropna dostopna točka s hitrostjo 1200Mbps, Idealna za pokrivanje večjih objektov, hotelov, šol, skladišč... Namenjen namestitvi na strop ali steno. Frekvenca: 2.4GHz, 5GHz, brezžični standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave2, brezžični prenos podatkov do 1167Mbps, hitrost prenosa 2.4GHz: do 300Mbps (5GHz: do 867Mbps). 1x RJ45 10/100/1000 vmesnik Napajanje: 802.3at PoE/DC 12V=1.5A poraba do 13.5W | kos | 3 |  | 0
9 | Instalacijski kabel J-H(ST)H 2x2x0,8mm za izvedbo Mod Bus komunikacije strojnih elementov in povezavo termostatov , uvlečen v instalacijsko cev ali položen na kabelsko polico. | m | 200 |  | 0
| Skupaj instalacija šibkega toka |  |  |  | 0
1.4 Klicni in video sistem s čakalnicami
A. | KLICNI SISTEM IZ ORDINACIJ V ČAKALNICE
1 | Klicna naprava v sestavi | kpl | 2 |  | 0
- | SNK1100/50 klicna naprava z vhodom za aktivne klicne mikrofone ( do20) s signalizacijo prosto/zasedeno, 50W/ 100V, ohišje za vgradnjo v 19" rack omarico. | kos | 1 |  | 0
- | Patch - popvezovalni panel 8delni , RJ-45 , paralelno spojen, 1 HE | kos | 1 |  | 0
- | Stenska rack omarica 6HE/19" , s steklenimi vrati s ključavnico. | kos | 1 |  | 0
2 | SNO1340/M - klicni mikrofon na gibljivem vratu, namizni, tipka za trenutni vklop, indikacija prosto/zasedeno, 2,5m priključnega kabla in RJ-45 konektor (SNMP - 6 kos, IPP- 7 kos) | kos | 11 |  | 0
3 | SNZ21110 - vgradni stropni zvočnik 10/5W/100V, beli | kos | 6 |  | 0
4 | Halogen Free kabel - finožični FG16OM16 2 x 1,5 m2 cca | m | 60 |  | 0
5 | Kabel za povezavo mikrofona s vtičnici RJ45, gibljivi, FTP 4x2xAWG24 cat. 6 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1 | m | 40 |  | 0
6 | Dvojna vtičnica RJ45 za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 11 |  | 0
7 | Zaključevanje kablov pri klicni napravi- RJ-45 | kos | 11 |  | 0
8 | Vgradnja stropnih zvočnikov z izdelavo odprtine v spuščenem stropu | kos | 6 |  | 0
9 | Označevanje in meritve komunikacijskih kablov | kpl | 1 |  | 0
10 | Priklop in zagon sistema na izvedeno in označeno instalacijo, testiranje sistema, drobni ateriali, dokumentacija. | kpl | 1 |  | 0
B. | VIDEO SISTEM IZ ORDINACIJ V ČAKALNICE
1 | Stropna (Dome) video kamera 1920 x 1080 2,8-12 mm , napajanje 12V, komplet z adapterjem 230/12V ( MPD-62M2812POA) | kos | 2 |  | 0
2 | Pretvornik HD-SDI v HDMI ( MAM-5MM1001MOA) | kos | 3 |  | 0
3 | Delilniknik HD-SDI v HDMI ( MAM-5MM1001MOA) | kos | 1 |  | 0
4 | LCD Monitor 19" s HDMI vhodom npr. ASUS VS197DE | kos | 3 |  | 0
6 | Koax kabel (ECO 100) 75 Ohm | m | 75 |  | 0
7 | HDMI kabel 5m | kos | 3 |  | 0
8 | Izvedba instalacije iz čakalnice v posamezno ambulanto | kpl | 3 |  | 0
9 | montaža in nastavitve kamer | kos | 2 |  | 0
10 | priklop in zagon sistema | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj klicni in video sistem s čakalnicami |  |  |  | 0
1.5 Sistem javljanje vloma
1 | Kodirnik večparticijski z razširitvenim modulom in relejnim kontaktom (4 cone + 1 rele), več particijski (komparibilen z obstoječim sistemom javljanja vloma) Ademco 6164 ICON | kos | 2 |  | 0
2 | Modul razširitveni za 8 con , priklop do 8 senzorjev v MPX zanko (4140XMP, 4140XMPT2, VISTA50, 128) (komparibilen z obstoječim sistemom javljanja vloma AKTIVA VAROVANJE) Ademco 4208U | kos | 2 |  | 0
3 | Modul relejni z 4 releji (4140XMPT2, Vista20, 50, 128) (komparibilen z obstoječim sistemom javljanja vloma AKTIVA VAROVANJE) Ademco 4204 | kos | 1 |  | 0
4 | Senzor kombinirani PIR MW digitalna mikroprocesorska obdelava signalov quad linearna tehnologija možnost nezaznave hišnih živali do 25 kg nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja pokritje 1212m napajanje 95145V DC tokovna poraba mirovanje 18mA alarm 255mA . (komparibilen z obstoječim sistemom javljanja vloma) DSC LC-104 PIMW | kos | 11 |  | 0
5 | Stropni / stenski nosilec za senzorje serije LC DSC LC MBS | kos | 11 |  | 0
6 | Notranja elektrodinamična sirena 12V 120dB ABS plastika tokovna poraba 800mA vgrajena bliskavka (komparibilen z obstoječim sistemom javljanja vloma) MOS2 z bliskavko | kos | 1 |  | 0
7 | Toroidni transformator z vgrajeno termo varovalko in pritrdilnim priborom (4140XMP, 4140XMPT2, VISTA50, 128, POWER, MAXSYS) TT 16.5V 100VA | kos | 1 |  | 0
8 | Kovinsko nadometno ohišje s ključavnico in mikro stikalom Ademco KON | kos | 1 |  | 0
9 | Napajalnik12V 3A s transformatorjem 230/16,5V 100VA TE1230 | kos | 1 |  | 0
10 | Kabel J-H(St)H 4x2x0,6 mm minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z dobavo, montažo , senzorski - za vlomne sisteme | m | 130 |  | 0
11 | Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, uvlečen v intalacijsko cev | m | 120 |  | 0
12 | Kabel H07ZZ1-F 3x1,5mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z dobavo, montažo, napajanje razširitvenega modula | m | 60 |  | 0
13 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna brezhalogenska (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 180 |  | 0
14 | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj sistem javljanje vloma |  |  |  | 0
1.6 Sistem NODT in izklop klimatov
1 | Kabel NHXH-J 4x1,5 FE180 E30 za priklop oken - kupol NODT (upoštevati navodila proizvajalca za polaganje) | m | 30 |  | 0
2 | Požarno odporna enostavna objemka UDF10 E30/E90 | kos | 50 |  | 0
3 | Požarno odporen zidni vložek KKG5x37 E30/90 | kos | 50 |  | 0
4 | Kompaktna dimno ventilacijska krmilna centrala za proženje NODT ter naravno ventilacijo za ročno odpiranje oken ali kupol za NODT v primeru požara, ohišje iz aluminija sive barve RAL 7035 z zamenljivim steklom - EN 12101-9 in EN 12101-10, z napisno ploščico "ODVOD DIMA IN TOPLOTE", stabilizirana izhodna napetost 24VDC, 3A izhodnega toka, 72ur podpore v primeru izpada napetosti, varovanje proti samoizpraznitvi akumolatorja, kot npr. RZN4503-T/G | kos | 1 |  | 0
5 | Montaža in spuščanje v pogondo funkcionalnega delovanja. | kpl | 1 |  | 0
6 | Kabel NHXH-O 2x1,5 FE180 E30 za priklop končnih stikal požarnih loput PL KN3-1/4 do PL KN3-4/4 na klimat KN3 (upoštevati navodila proizvajalca za polaganje) | m | 45 |  | 0
7 | Požarno odporna enostavna objemka UDF10 E30/E90 | kos | 80 |  | 0
8 | Požarno odporen zidni vložek KKG5x37 E30/90 | kos | 80 |  | 0
| Skupaj sistem NODT in izklop klimatov |  |  |  | 0
1.7 Strelovod
1 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto trapetno kritino oziroma pločevinasto kapo atike. | kos | 185 |  | 0
2 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 C (PP) z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na ravne strehe. | kos | 8 |  | 0
3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na votle stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm in PVC vložkom fi10 mm | kos | 32 |  | 0
4 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ01 (Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna za nameščanje strelovodnega vodnika na votle stene z izolacijo do 100 mm, skupaj z nosilcema, vijakoma 160 mm in PVC vložkoma fi 10 mm. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 01. | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža cevnih objemk KON11A (Rf-V), za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. | kos | 4 |  | 0
7 | Dobava in montaža cevnih objemk KON12A (Rf/PVC-N) v barvi odtočnih cevi (rjave ali antracit), za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. | kos | 34 |  | 0
8 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. | kos | 14 |  | 0
9 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. | kos | 38 |  | 0
10 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. | kos | 6 |  | 0
11 | Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V) za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. | kos | 10 |  | 0
12 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). | kos | 14 |  | 0
13 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. | m | 268 |  | 0
14 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. | kos | 44 |  | 0
15 | Dobava in montaža sponke KON01 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. | kos | 4 |  | 0
16 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. | kos | 18 |  | 0
17 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. | m | 330 |  | 0
18 | Dobava in montaža sponke KON03 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med okroglimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. | kos | 2 |  | 0
19 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | m | 115 |  | 0
20 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
22 | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
23 | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
24 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 5 |  | 0
| Skupaj strelovod |  |  |  | 0
1.8 NN razvod od razdelilne omre R do Rpn1, Rpn2 in Rpp
1 | Kabel N2XH-J 5x35 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z dobavo in montažo kabelske spojke zaradi prestavitve | m | 84 |  | 0
2 | Zaščitna plastična, gibljiva brezhalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 40mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 84 |  | 0
3 | Razširitev obstoječe razdelilne omare Rp v pritličju obstoječega objekta. | kpl | 1 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik 00, 160A | kos | 1 |  | 0
- | NV podnožje za N vodnik | kos | 1 |  | 0
- | Varovalni vložki, velikosti NV1:
| 50 A gL/gG | kos | 3 |  | 0
| 80 A gL/gG (varovalke v PS-PMO) | kos | 3 |  | 0
| 100 A gL/gG (tarifne varovalke v PS-PMO) | kos | 3 |  | 0
- | Drobni material (ožicenje, vrstne sponke, uvodnice,
plastični kanali, napisne ploščice, vezni material,
| tovarniška dokumentacija, atesti, navodila itd.) | kpl | 1 |  | 0
4 | Izvedba odklopa in ponovnega priklopa kabla v delu omare Elektro Maribor, komplet s potrebnim materialom | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj NN razvod od od od razdelilne omre R do Rpn1, Rpn2 in Rpp |  |  |  | 0
1.9 Zaključna dela
1 | Pregled in izdelava ustreznih meritevin izdelava merilnega protokola in vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava načrta izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zaključna dela |  |  |  | 0
Rekapitulacija :
| 1.1 Razsvetljava |  |  | 0
| 1.2 Inštalacija moči |  |  | 0
| 1.3 Inštalacija šibkega toka |  |  | 0
| 1.4 Klicni in video sistem s čakalnicami |  |  | 0
| 1.5 Javljanje vloma |  |  | 0
| 1.6 NODT in izklop klimatov |  |  | 0
| 1.7 Strelovod |  |  | 0
| 1.8 NN razvod od razdelilne omre R do Rpn1, Rpn2 in Rpp |  |  | 0
| 1.9 Zaključna dela |  |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
ELEKTRO MARIBOR:
1kom - ključavnica ELEKTRO MARIBOR PE M. S.
1 kom - trifazni števec, Iskra
1 kom - PK100/3p - 20A, Izlake
1 kom - PK100/1p - 20A, Izlake
VS, N, PE sponke
droben material
Upravljalec JR:
1 kom - ključavnica
1 kom - glavno stikalo SD-93U 25A, Schrack
1 kom - instalacijski odklopnik C16
1 kom - instalacijski odklopnik B6
2 kom - podnožje varovalk DO do 63A 3polno
6 kom - varovalke DO 10A
1 kom - preklopna ura BZ327521 Schrack
1 kom - svetlobno stikalo s fotosenzorjem, Schrack
2 kom - rele MT326230, Schrack
2 kom - kontaktor LA 30181, Schrack
4 kom - katodni odvodniki SVM280, Schrack
1 kom - vtičnica
VS, N, PE sponke
droben material

## Strojne
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - ZP Ruše
V ceni mora biti vključeno:
| - | dobava in montaža opreme na za to predvidno mesto, vključno z manipulativnimi in transportnimi stroški
| - | kjer ni natančno določeno, da dobava ni v obsegu opisa, velja, da je potrebno upoštevati dobavo in montažo
| - | Vključene morajo biti meritve, vregulacija sistema, hidravlično vravnovešenje sistemov, zagon naprav, preskusni zagon, poskusno obratovanje (72 ur), pregled instalacij, armatur, delovanje črpalk in ostalih naprav
| - | preiskus tesnosti kanalizacije in prezračevalnega sistema, tlačne probe vodnih instalacij - s poročili
| - | Dezinfekcija vod. omrežja, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o primernosti vode za pitje na osnovi kem. analize s strani poolaščenega izvajalca
| - | potrebni preboji za vodenje instalacij, droben varilni in montažni in pritrdilni material, izpiranje cevovodov, polnjenje sistemov z mehčano vodo, pripravljalna, zaključna in nepredvidena dela, splošni stroški
| - | meritve mikroklime prezračevalnega sistema s poročilom o meritvah pooblaščene organizacije
| - | priprava dokumentacije za tehnični pregled in predajo objekta
| - | priprava dokumentacije za izdelavo projekta izvedenih del. Obvezno potrjeno s strani nadzora
| - | pripravljalna, zaključna in nepredvidena dela, splošni stroški, stroški gradbišča, električne energije,
| - | ves gradbeni odpad je potrebno odpeljati na najbližjo deponijo skladno s pavilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki in to dokazovati s pisnim dokazilom.
| - | Požarno tesnenje prehodov strojnih instalacij preko požarnih sektorjev v popisu gradbenih konstrukcij.
| - | poučitev predstavnikov investitorjeve vzdrževalne službe o delovanju celotne naprave ter predaja objekta skupaj z vso potrebno dokumentacijo
| - | V primeru vgradnje opreme, ki ni identična opremi v popisu, je pa njej tehnično ekvivalentna oz. boljša, je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja in projektanta. Projektant v obsegu projektantskega nadzora, na stroške izvajalca, izdela projekt spremembe opreme. Vsi dodatni stroški nastali zaradi spremembe opreme bremenijo izvajalca.
Sprememba opreme ne more vplivati na rok izvedbe instalacijskih del.
Opombo je potrebno upoštevati pri vseh pozicijah tega popisa.
VSA ZAPISANA OPREMA VELJA KOT MOŽNO IZBIRO, LAHKO SE PONUDBI OPREMA, KI JE TEHNIČNO ENAKOVREDNA ALI BOLJŠA OD ZAPISANE V TEM POPISU MATERIALA IN DEL, VENDAR MORA BITI V PONUDBI JASNO OZNAČENO KATERA OPREMA SE PONUJA !!!!
A |  | PRIZIDAVA
|  |  | EM | kol. | cena/EM | cena
1 |  | TOPLOTNA POSTAJA S TOPLOTNO ČRPALKO IN PLINSKI KOTEL
(obseg toplotna postaja v nadstropju s cevnimi instalacijami do stene topltne postaje in plinski kotel v rpitličju s cevnimi povezavami na horizontalne razvode)
| 1 | Dobava, montaža in zagon reverzibilne toplotne črpalke za ogrevanje, hlajenje z ločenim uparjalnikom tipa zrak-voda, vključno s betonskim temeljem enoto in jeklenim podstavkom višine 300 mm za zunanjo enoto
Ustreza: MITSUBISHI PUHZ-SHW230YKA - 1x zunanja enota + MITSUBISHI ERSE-YM9ED 1x notranja enota (Hydrobox za ogrevanje in hlajenje)
|  | Qg=23 kW, Qh= 20 kW, Pel = 6,3÷13,8kW (3/50/400), Izag=25A, var. 32A | kompl | 1 |  | 0
| 2 | Dobava, montaža in zagon reverzibilne toplotne črpalke za pripravo sanitarne vode z ločenim uparjalnikom tipa zrak-voda vključno s betonskim temeljem enoto in jeklenim podstavkom višine 300 mm za zunanjo enoto
DAIKIN EKHBRD011ADV17 - 1x notranja enota
Ustreza: DAIKIN ERRQ011AV1 - 1x zunanja enota
|  | Qg=11,3 Kw, Pel = 3,8kW (1/50/230) | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Priklop in freonska povezave - TČ ogrevanje/ hlajenje
|  | 1x zunanja in 1x notranja enota toplotne črpalke s Cu cevmi (fi12,7'' in fi25,4'') - enojna dolžina cca 15 m (dimenzije cevi uskladiti z dobavljeno toplotno črpalko) | kom | 1 |  | 0
| 4 | Priklop in freonska povezave - TČ ogrevanje STV
|  | 1x zunanja in 1x notranja enota toplotne črpalke s Cu cevmi 1x(fi3/8'' in 5/8'') - enojna dolžina cca 15 m (dimenzije cevi uskladiti z dobavljeno toplotno črpalko) | kom | 1 |  | 0
| 5 | Vitodens 222-F tip B2TF 25 kW uprav. enota HMI in 7" barvni zaslon Naročniška-Št..: Z019416 | kos | 1 |  | 0
| 6 | Zunanji temperaturni senzor, za pritrditev na zunanjo steno Naročniška-Št..: ZK04306 | kos | 1 |  | 0
| 7 | Priključni komplet nadometni VD L/D armature, plinska pipa, termični, varnostni ventil Naročniška-Št..: ZK04312 | kos | 1 |  | 0
| 8 | Priključni komplet za cirkulacijsko visoko učinkovito črpalko, cevi, armature Naročniška-Št..: ZK04314 | kos | 1 |  | 0
| 9 | Polnilna priprava z ločilnikom cevi Naročniška-Št..: 7356492 | kos | 1 |  | 0
| 10 | Varnostni nadzornik temperature kot omejitev maksimalne temperature za talno ogrevanje. S priključnim vodnikom dolgim 1,5 m. Naročniška-Št..: 7425493 | kos | 1 |  | 0
| 11 | Varnostna skupina po DIN 1988, DN 15, sestavni deli: zaporni ventil, protipovratni ventil in preizkuševalni nastavek, nastavek priključka manometra in membranski varnostni ventil 10 bar. Naročniška-Št..: 7219722 | kos | 1 |  | 0
| 12 | Komplet iztočnega lijaka Vsebuje iztočni lijak s sifonom, rozeto in pritrdilom gibke cevi. Naročniška-Št..: 7459591 | kos | 1 |  | 0
| 13 | Vitotrol 200-E daljinsko sobno upravljanje, 1 mešalni krog, OSV Naročniška-Št..: Z017415 | kos | 1 |  | 0
| 14 | Potopno tipalo temperature za hidravlično ločnico Naročniška-Št..: ZK04032 | kos | 1 |  | 0
| 15 | Razširitev EM-M1 (za steno, brez pogona) za lokalni mešalni ventil, ožičeno Naročniška-Št..: Z017410 | kos | 1 |  | 0
| 16 | Razširitev EM-P1 za črpalko ogrevalko krogov brez mešal. vent., cirkulac. (na steno) Naročniška-Št..: Z017411 | kos | 1 |  | 0
| 17 | Dimovodni sistem iz umetne mase, z odobritvijo do 120 stopinj C (tip B). AZ strešna prevodnica s pritrditveno objemko, dolžina 1,14 m (0,30 m pod streho), črne barve. Premer sistema 60/100 mm, material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela. Naročniška-Št..: 7373230 | kos | 1 |  | 0
| 18 | Univerzalna dimniška obroba črna Naročniška-Št..: 7452499 | kos | 1 |  | 0
| 19 | Univerzalna prekrivna pločevina D=100 Naročniška-Št..: 7357535 | kos | 1 |  | 0
| 20 | AZ lok 45 stopinj, 2 kosa Premer sistema 60/100 mm, material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela. Naročniška-Št..: 7373227 | kos | 1 |  | 0
| 21 | AZ cev 1,95 m (se lahko skrajša) Premer sistema 60/100 mm, material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela. Naročniška-Št..: 7373225 | kos | 4 |  | 0
| 22 | AZ cev 1 m (se lahko skrajša) Premer sistema 60/100 mm, material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela. Naročniška-Št..: 7373224 | kos | 1 |  | 0
| 23 | AZ cev 0,5 m (se lahko skrajša) Premer sistema 60/100 mm, material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela. Naročniška-Št..: 7373223 | kos | 1 |  | 0
| 24 | AZ lok 87 stopinj Premer sistema 60/100 mm, material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela. Naročniška-Št..: 7373226 | kos | 1 |  | 0
| 25 | AZ revizijski lok (87 stopinj) za sistem odvajanja dimnih plinov/dovajanja zraka: Premer sistema 60/100 mm, material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela. Naročniška-Št..: 7373229 | kos | 1 |  | 0
| 26 | Stenska zaslonka, premer 100 mm Naročniška-Št..: 7176760 | kos | 1 |  | 0
| 27 | Pritrditvena objemka, bela (1 kos) Premer 100 mm, za koaksialni dimovodni sistem. Naročniška-Št..: 7176762 | kos | 5 |  | 0
| 28 | Modul ogrev.krog. z meš.ventilom M34 DN25, s črpalko Alpha2 60 Naročniška-Št..: 7741085 | kos | 1 |  | 0
| 29 | Hidravlična ločnica DN25, pretok 3500l/h Naročniška-Št..: 7741533 | kos | 1 |  | 0
| 30 | Nosilna plošča za modul razdelilnika M 31 - M 32, DN 25, izveden z ravnim tesnenjem, za nased enega stenskega nosilca. Za priključitev pod modul ogrevalnega krogotoka. Naročniška-Št..: 7194869 | kos | 1 |  | 0
| 31 | Stenski nosilec za razdelilnik DN25/DN32 Naročniška-Št..: 7011090 | kos | 1 |  | 0
| 32 | Prigradni kpl. za Viessmann motor mešalnega ventila Naročniška-Št..: 7454467 | kos | 1 |  | 0
| 33 | Motor mešalnega ventila za Viessmann mešalni ventil DN 20 do 50 in R 1/2 do R 1 1/4. Za lokalno izvedeno ožičenje, ne za prirobnični mešalni ventil. Naročniška-Št..: 7450657 | kos | 1 |  | 0
| 34 | Membranska raztezna posoda N25 bela z nosilcem za zaprte ogrev. sisteme Naročniška-Št..: ZK03107 | kos | 1 |  | 0
| 35 | Ventil s kapo R 3/4 za membransko tlačno raztezno posodo tip N 25 do N 50, nazivni tlak PN 10, maks. obratovalna temperatura 120 stopinj C. Naročniška-Št..: 9572213 | kos | 1 |  | 0
| 36 | Vitoset membranska raztezna posoda za instalacijo pitne vode, tip DD18 Maks. obratovalni nadtlak 10,0 bar Premer 280 mm Višina 395 mm Koristna prostornina maks. 13,5 l Teža 8,0 kg Priključek G 3/4 Maks. temperatura membrane 70 stopinj C Naročniška-Št..: 9572219 | kos | 1 |  | 0
| 37 | Priključni komplet ogrevalnika za membranske raztezne posode (sanitarna voda) Pretočna armatura z zapornim elementom in praznjenjem. Naročniška-Št..: 9572220 | kos | 1 |  | 0
| 38 | Stenski nosilec za membranske raztezne posode do prostornine 25 l Naročniška-Št..: 9572216 | kos | 1 |  | 0
| 39 | Zagon kotla pooblaščenega serviserja z nastavitvami vseh parametrov | kpl | 1 |  | 0
| 40 | Elektricna prikljucitev predpripravljenih elektricnih kablov v toplotno crpalko in plinski kotel | kom | 3 |  | 0
| 41 | Nastavitev parametrov in optimizacija delovanja ter testiranje toplotne crpalke | kom | 2 |  | 0
| 42 | Dobava in montaža hranilnika sanitarne vode z izolacijo, prostornine 300 l.
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:
- Prostornina: 300 l
- površina grelne kače A=3,5 m2
- električni grelec z varnostnim termostatom Pel=1x 6kW
|  | Ustreza: Austria email HRS300+SH 6,0 | kom | 1 |  | 0
| 43 | Dobava in montaža vmesnega hranilnika z izolacijo, prostornine 150 l.
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:
- Prostornina: 200 l
|  | Ustreza: Austria email PSM 200 | kom | 1 |  | 0
| 44 | Ponjenje sistema z mehčano vodo | kpl | 1 |  | 0
| 45 | Varnostni ventil bojler 6 bar DN 20 | kos | 2 |  | 0
| 45 | Varnostni ventil PN 3 BAR DN25 | kos | 1 |  | 0
| 46 | Varnostni ventil PN 3 BAR DN20 | kos | 2 |  | 0
| 46 | Ekspanzijska posoda 2l/ 6 bar | kos | 1 |  | 0
| 48 | Ekspanzijska posoda 12l/ 6 bar | kos | 2 |  | 0
| 50 | Ekspanzijska posoda 18l/ 6 bar | kos | 1 |  | 0
| 51 | Pretočna ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 13,5l/ 10 bar | kos | 1 |  | 0
| 52 | Pretočna ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18l/ 10 bar | kos | 1 |  | 0
| 53 | Servisni ventil raztezne posode DN 15 | kos | 4 |  | 0
| 54 | Servisni ventil raztezne posode DN 20 | kos | 2 |  | 0
| 55 | Polnilno praznilna pipica 1/2" | kos | 6 |  | 0
| 56 | Dobava in montaža jeklenega razdelilca iz jeklene brezšivne cevi DIN 2448, dimenzije razdelilec DN65 premera, 2 x DN40 dovod T.Č., 2 x DN25 talno, 1x DN 20 talno, zaščiten AKZ, izolacija 35 mm Armaflex, izpustna pipica, termometer, manometer | kpl | 2 |  | 0
| 57 | Ms izpustni ventil za odvzem vzorca R ½ | kos | 2 |  | 0
| 58 | avtomatski samočistilni filter za pitno vodo
časovna avtomatika
ohišje trogamid + medenina
90 mikron inox AISI 316 filter mrežica
mehanizem izpiranja: vodni curek + krtače
temperatura 5-40°C
tlak 1.5-16 bar
kapaciteta 7 m3/h (DP=0,2bar)
DN32
|  | ustreza Polar tip COSMO 2BM filter | kpl | 2 |  | 0
| 59 | magnetni predfilter (dovod v bojler - hladna voda)
galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
permanentni magnet aktivator vodnega kamna
POLAR aktivne žrtvene anode
kapaciteta 1,0-4,5 m3/h
max temperatura 120°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
dodan vortex sistem za povečan učinek
DN25
|  | ustreza Polar tip PMS18Pi18HF | kpl | 2 |  | 0
| 60 | magnetni predfilter (dovod v bojler - cirkulacija sanitarne tople vode)
galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije
permanentni magnet aktivator vodnega kamna
POLAR aktivne žrtvene anode
kapaciteta 0,1-0,85 m3/h
max temperatura 120°C
delovni/testni tlak 25/40 bar
dodan vortex sistem za povečan učinek
DN20
|  | ustreza Polar tip PMS18Pi18LF | kpl | 2 |  | 0
| 61 | Modularni termostatski regulacijski ventil za cirkulacijo tople sanitarne vode. Uporablja se pri obtočnih toplovodnih sistemih. Omogoča termostatsko izravnavo toplovodnih sistemov v območju med 40 in 60 °C. Pri porastu temp. nad 65 st. C ponovno odpre pretok za potrebe termične dezinfekcije. Pri temp. nad 75 st. C zapre pretok. Komplet z fitingi vsem tesnilnim, pritrdilnim in nosilnim materialom.
|  | DN15 | kos | 1 |  | 0
|  | DN20 | kos | 2 |  | 0
| 62 | Krogelna pipa navojne izvedbe Kovina PN 40 težke izvedbe z vsem tesnilnim materialom
|  | DN40 | kos | 6 |  | 0
|  | DN25 | kos | 8 |  | 0
|  | DN20 | kos | 2 |  | 0
|  | DN15 | kos | 2 |  | 0
| 63 | Nepovratni ventil navojne izvedbe PN 10
|  | DN40 | kos | 1 |  | 0
|  | DN25 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 20 | kos | 1 |  | 0
|  | DN 15 | kos | 1 |  | 0
| 64 | Lovilec nesnage PN 10 klasični
|  | DN40 | kos | 1 |  | 0
|  | DN25 | kos | 2 |  | 0
| 65 | Regulacijski ventil PN 10
|  | DN 32 | kos | 1 |  | 0
|  | DN 20 | kos | 2 |  | 0
| 66 | Termomanometer Herz 1/2" s T kos-om in vsem tesnilnim materialom PN 10 | kos | 14 |  | 0
| 67 | Manometer skupaj z manometrsko pipico, 0-10bar | kpl | 14 |  | 0
| 68 | Dobava in montaža odzračevalnega R 1/2" ter zapornim ventilom | kos | 10 |  | 0
| 69 | Dobava in montaža 3-potnega regulacijskega ventila, za vodo do 120°C, PN 16, ter s tesnilnim in pritrdilnim materialom, npr. IMI CV 316 RGA v pogonom MC 55/230
|  | DN15, kvs=2,5 m3/h | kos | 1 |  | 0
|  | DN25, kvs=8 m3/h | kos | 1 |  | 0
| 70 | Obtočna črpalka s pritrdilnim in tesnilnim materialom, Medij: ogrevna voda 55°C.
|  | - 1,7 m3/h, 5.0 m (TG nadzidava prizidava - nadstropje) - Wilo Maxo 32/0,5-8 | kos | 1 |  | 0
|  | - 0,9 m3/h, 4 m (nadzidava prizidava nadstropje ogrevanje STV) - Wilo Yonos Maxo 25/0,5-7 | kos | 1 |  | 0
| 71 | Obtočna cirkulacijska črpalka (navojna) za sanitarno vodo s pritrdilnim in tesnilnim materialom, vključno z blažilci vibracij in timerjem:
|  | - 0,5 m3/h, 3 m (adaptacija nadstropje - cirkulacija sanitarne vode) Stratos Pico-Z 20/1-4 | kos | 1 |  | 0
|  | - 0,5 m3/h, 3 m (prizidava pritličje - cirkulacija sanitarne vode) Stratos Pico-Z 20/1-4 | kos | 1 |  | 0
|  | - 1,0 m3/h, 3 m (nadzidava prizidava nadstropje - cirkulacija sanitarne vode) Stratos Pico-Z 20/1-6 | kos | 1 |  | 0
| 72 | Cevovodi za ogrevanje iz ogljikovega jekla vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom, kot npr. Geberit Mapress C za ogrevanje
|  | ф 18 x 1,2 | m | 4 |  | 0
|  | ф 22 x 1,5 | m | 12 |  | 0
|  | ф 28 x 1,5 | m | 38 |  | 0
|  | ф 42 x 1,5 | m | 10 |  | 0
| 73 | Dobava in montaža fitingov (reduc. In T-kosov,spojke,kolena,prehodnih kosov …) v vrednosti 30% cene vgrajenih cevi | kpl | 1 |  | 0
| 74 | Sistemske vodovodne cevi iz nerjavnega jekla, izdelane iz visokolegiranega avstenitnega nerjavnega CR-NI-Mo-jekla, materiala št. 1.4401 po DIN-u EN 10088 (npr.GEBERIT-MAPRESS S ali enakovredno ), skupaj z vsemi potrebnimi fitingi, tesnilnim, obešalnim, montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | ф 18 x 1,2 | m | 1 |  | 0
|  | ф 22 x 1,5 | m | 18 |  | 0
|  | ф 28 x 1,5 | m | 22 |  | 0
|  | ф 35 x 1,5 | m | 8 |  | 0
|  | ф 42 x 1,5 | m | 6 |  | 0
| 75 | Dobava in montaža fitingov (reduc. In T-kosov,spojke,kolena,prehodnih kosov …) v vrednosti 30% cene vgrajenih cevi | kpl | 1 |  | 0
| 76 | Toplotna izolacija cevi iz žlebakov za vodovod, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN 14304. mi>10000 d<19 mm mi>7000 d>19 mm lambda<0,035 W/mK Samougasljiv material, ne kaplja in ne širi požara. Vključno lepilo in bandažirni trak. Utreza proizvod ARMACELL, Armaflex XG ali enakovredno (dimenzija cevi, debelina izolacije)
- ZA HLAJENJE in OGREVANJE:
|  | ф 18 x 1,2 - t=13 mm | m | 4 |  | 0
|  | ф 22 x 1,5 - t=19 mm | m | 12 |  | 0
|  | ф 28 x 1,5 - t=25 mm | m | 38 |  | 0
|  | ф 42 x 1,5 - t=32 mm | m | 10 |  | 0
- ZA SANITARNO HLADNO VODO
|  | ф 28 x 1,5 - t=9 mm | m | 8 |  | 0
|  | ф 35 x 1,5 - t= 13 mm | m | 4 |  | 0
|  | ф 42 x 1,5 - t= 19 m | m | 6 |  | 0
- ZA SANITARNO TOPLO VODO in CIRKULACIJO
|  | ф 18 x 1,2 - t=13 mm | m | 1 |  | 0
|  | ф 22 x 1,5 - t=19 mm | m | 18 |  | 0
|  | ф 28 x 1,5 - t=25 mm | m | 22 |  | 0
|  | ф 35 x 1,5 - t=32 mm | m | 8 |  | 0
|  | ф 42 x 1,5 - t=32 mm | m | 6 |  | 0
| 77 | Dobava in montaža podpor za cevi, cevni razdelilec, iz jeklenih profilov, pločevine in pritrdilnega materiala | kg | 30 |  | 0
| 78 | Tlačni preiskus cevovoda na 1.5-kratni obratovalni tlak, brez armatur, trajanje 24 ur, v skladu s predpisi. O preiskusu se vodi zapisnik, prisoten mora biti nadzorni organ. Tesnostni preizkus cevovoda na 1.1-kratni obratovalni tlak, z armaturami. | kpl | 1 |  | 0
| 79 | Preizkusni pogon z regulacijo armatur in zagonom regulacije ogrevanja polnjenje omrežja z vodo, cirkulacijo hladne vode, pregled instalacij armatur, delovanje črpalk in ostalih naprav | kpl | 1 |  | 0
| 80 | Vris sprememb za PID v ACAD podloge | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ - TOPLOTNA POSTAJA S TOPLOTNO ČRPALKO IN PLINSKI KOTEL |  |  |  | 0
2 |  | OGREVANJE TALNO
| 1 | Cevovodi za ogrevanje iz ogljikovega jekla vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom, kot npr. Geberit Mapress C za ogrevanje
|  | ф 22 x 1,5 | m | 8 |  | 0
|  | ф 28 x 1,5 | m | 76 |  | 0
| 2 | Dobava in montaža fitingov (reduc. In T-kosov,spojke,kolena,prehodnih kosov …) v vrednosti 30% cene vgrajenih cevi | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Toplotna izolacija cevi iz žlebakov za vodovod, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN 14304. mi>10000 d<19 mm mi>7000 d>19 mm lambda<0,035 W/mK Samougasljiv material, ne kaplja in ne širi požara. Vključno lepilo in bandažirni trak. Utreza proizvod ARMACELL, Armaflex XG ali enakovredno (dimenzija cevi, debelina izolacije)
|  | ф 22 x 1,5 - t=19 mm | m | 8 |  | 0
|  | ф 28 x 1,5 - t=25 mm | m | 76 |  | 0
| 4 | Nosilna konstrukcija za cevovode, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami za cevne razvode | kg | 20 |  | 0
| 5 | Antikorozijska zaščita cevi ter cevnih obešal in podpor z minimiziranjem po predhodnem čiščenju | m2 | 2 |  | 0
| 6 | Avtomatski odzračevalni lonček, komplet s samozapornim ventilom in tesnilnim materialom
|  | DN15 | kpl | 6 |  | 0
| 7 | Cevi za talno ogrevanje REHAU RAUTHERM ali enakovredno, s 5* difuzijsko zaporo po DIN 4726, z spojkami, loki in pušami, dn x s:
|  | dim. 17 x 2,00 mm | m | 3000 |  | 0
| 8 | Zaščitna cev za cev 17mm | m | 64 |  | 0
| 9 | Matica z eurokonusom za cev 17mm, niklana | kos | 64 |  | 0
| 10 | Sistemska plošča REHAU-Varionova ali enakovredno, za cev
17*2,00 mm; tip EPS 040 DEO, Skupna višina izolacije pod cevjo H=30 mm
|  | s potrebnimi povezovalnim trakom, vozliščnimi mostički, nosilnimi elementi | m2 | 600 |  | 0
| 11 | Obrobni trak, debeline s=10,00 mm, H=150 mm: | m | 500 |  | 0
| 12 | PE-Polietilenska folija | m2 | 600 |  | 0
| 13 | Plastifikator za dodajanje estrihu 10 L | kanta | 13 |  | 0
| 14 | Kompaktni razdelilec REHAU ali enakovredno, z možnostjo nastavitve pretoka na posamezni veji, ventilčkom za odzračenje in izpust, tip:
|  | HKV-D 11 | kos | 1 |  | 0
|  | HKV-D 9 | kos | 1 |  | 0
|  | HKV-D 8 | kos | 1 |  | 0
|  | HKV-D 4 | kos | 1 |  | 0
| 15 | Podometna pločevinasta, prašno barvana omarica z vratci s ključavnico, dimenzije 1000x1000x125 mm. V omarico se namesti razdelilec talnega gretja z 10 zankami, cirkulacijska črpalka, regulacijski ventil, tlačno neodvisni prehodni ventil, zaporni in odzračni ventili, varnostni termostat, naležno tipalo temperature in elektronski regulator. Omarica se izdela po meri. Dimenzije:
|  | - 574x110x708 - za 5 krogov | kpl | 1 |  | 0
|  | - 874x110x708 - za 10 krogov | kpl | 2 |  | 0
|  | - 1174x110x708 - za 12 krogov | kpl | 1 |  | 0
| 16 | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje in 3 točkovno regulacijo
maks.tlačna razlika dP=400kPa
min.tlačna razlika dP=15kPa
Tmax=120°C
brez pogona
ustreza proizvod TA Hydronics
| - | dimenzija DN 20; PN 16; qdej=682 l/h, qdej=804l/h, qdej=473 l/h
|  | tip TA Modulator DN 20 | kpl | 3 |  | 0
| - | dimenzija DN 15; PN 16; qdej=413l/h
|  | tip TA Modulator DN 15 | kpl | 1 |  | 0
| 17 | Krogelna pipa navojne izvedbe Kovina PN 10 težke izvedbe, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | DN25 s spojkami za Je - press cev | kos | 2 |  | 0
| 18 | Termopogon za montažo na razdelilec talnega gretja (230 V), brez toka zaprt | kos | 40 |  | 0
| 19 | sobni termostat za nastavitev temperature prostora (230V), npr Rehau E | kos | 21 |  | 0
| 20 | Tlačni preizkus talne grelne mreže s poskusnim zagonom in začetkom obratovanja, ki naj obsega: polnjenje cevnih registrov s hladno vodo na tlak 6 bar - v trajanju 24 ur, pregled cevi, instalacij, armatur in opreme; dopolnjevanje vode | paušal | 1 |  | 0
| 21 | Poskusno obratovanje ogrevalnega sistema v trajanju 6 ur | paušal | 1 |  | 0
| 22 | Priprava za dokumentacijo PID, navodila za obratovanje in vzdrževanje | paušal | 1 |  | 0
| 23 | hidravlično uravnovešenje sistema ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ - TALNO OGREVANJE |  |  |  | 0
3 |  | VODOVOD
VODOVOD NOTRANJI
| 1 | Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (PE-X/Al/PE, npr. UPONOR, GEBERIT-MEPLA ali REHAU-STABIL), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, |  |  |  | 0
|  | (razvodi hladne vode vidno, v mont. stenah ali v tleh) |  |  |  | 0
|  | DN12 (16x2,25) | m | 20 |  | 0
|  | DN15 (20x2,5) | m | 280 |  | 0
|  | DN20 (26x3,0) | m | 35 |  | 0
|  | DN25 (32x3,0) | m | 30 |  | 0
|  | DN32 (40x4,0) | m | 25 |  | 0
|  | DN40 (50x4,5) | m | 100 |  | 0
| 2 | Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (PE-X/Al/PE, npr. UPONOR, GEBERIT-MEPLA ali REHAU-STABIL), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom
(razvodi tople vode ter cirkulacije vidno, v mont. stenah ali v tleh)
|  | DN12 (16x2,25) | m | 135 |  | 0
|  | DN15 (20x2,5) | m | 140 |  | 0
|  | DN20 (26x3,0) | m | 25 |  | 0
|  | DN25 (32x3,0) | m | 30 |  | 0
|  | DN32 (40x4,0) | m | 5 |  | 0
| 3 | Dobava in montaža fitingov (reduc. In T-kosov, spojke, kolena, prehodnih komadov …) v vrednosti 40% cene mreže (sanitarna hladna, topla voda in cirkulacija) | kpl | 1 | 0 | 0
| 4 | Toplotna izolacija cevi iz žlebakov za vodovod, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN 14304. mi>10000 d<19 mm mi>7000 d>19 mm lambda<0,035 W/mK Samougasljiv material, ne kaplja in ne širi požara. Vključno lepilo in bandažirni trak. Utreza proizvod ARMACELL, Armaflex XG ali enakovredno (dimenzija cevi, debelina izolacije)
- ZA SANITARNO HLADNO VODO
|  | ф 16 x 2,25 - t=9 mm | m | 20 |  | 0
|  | ф 20 x 2,5 - t=9 mm | m | 280 |  | 0
|  | ф 26 x 3,0 - t=13 mm | m | 35 |  | 0
|  | ф 32 x 3,0 - t= 13 mm | m | 30 |  | 0
|  | ф 40 x 4,0 - t= 19 m | m | 25 |  | 0
|  | ф 50 x 4,5 - t= 19 m | m | 100 |  | 0
- ZA SANITARNO TOPLO VODO in CIRKULACIJO
|  | ф 16 x 2,25 - t=13 mm | m | 135 |  | 0
|  | ф 20 x 2,5 - t=13 mm | m | 140 |  | 0
|  | ф 26 x 3,0 - t=19 mm | m | 25 |  | 0
|  | ф 32 x 3,0 - t=25 mm | m | 30 |  | 0
|  | ф 40 x 4,0 - t=32 mm | m | 5 |  | 0
| 5 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 150 |  | 0
| 6 | Ms krogelni ventil z ročico ter navojnim priključkom
|  | R ½ | kos | 6 |  | 0
|  | R ¾ | kos | 4 |  | 0
|  | R 1 | kos | 8 |  | 0
|  | R 1¼ | kos | 6 |  | 0
|  | R 1 ½ | kos | 4 |  | 0
| 7 | Vodomer (odštevalni) za odčitavanje porabe v prostorih - pediater - pritličje prizidava. Q=2,9 m3/h, Qn=3,5m3/h, dimenzija vodomera DN 25 | kpl | 1 |  | 0
| 7 | Priklop na obstoječi razvod vodovoda v kleti. Razrez obstoječe cevi 2'' z vstavitvijo T-kosa in krogelnega ventila DN 40 | kpl | 1 |  | 0
0
|  | SKUPAJ VODOVOD |  |  |  | 0
4 |  | KANALIZACIJA NOTRANJA
kanalizacija predvidena 1 m iz objekta
| 1 | PP odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski ter čistilni kosi, spoji z mufami, vključno potrebna tesnila in montažni material, cevi položene vidno pod stropom ali ob stenah, v tleh posameznih etažah ali stenskih utorih oz. montažnih stenah |  |  |  | 0
|  | DN 40 (odvod kondenza) | m | 15 |  | 0
|  | DN 50 | m | 20 |  | 0
|  | DN 70 | m | 137 |  | 0
|  | DN 100 | m | 70 |  | 0
|  | DN 125 | m | 15 |  | 0
|  | DN 160 | m | 10 |  | 0
| 2 | PP kondenčni sifon DN30/40 s 60mm vodno zaporo ter mehansko zaporo s kroglico (npr. HL, tip 136.3) - odvodi kondenza prezračevalnih naprav in notranjih enot TČ | kpl | 5 |  | 0
| 3 | Odzračna strešna kapa (vodotesni prehod skozi streho dobavi in izvede krovec) - namesti se samo odzračna cev v namenski prehod)
|  | DN 70 | kpl | 4 |  | 0
|  | DN 100 | kpl | 3 |  | 0
| 4 | PP dozračni kanalizacijski ventil z retenzijsko mežico, DN70 | kpl | 2 |  | 0
| 5 | Čistilni kos za PP cevi za vgradnjo v vertikalo vključno s nerjavno pločevinasto omarico z vratci (25x25 cm) s ključem za vgradnjo čistilnega kosa v fasado. Vratica poravnana s končnim slojem fasade. Dimenzija čistilnega kosa - DN 75 | kpl | 3 |  | 0
| 6 | Čistilni kos za PP cevi za vgradnjo v vertikalo
|  | DN 70 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 100 | kos | 2 |  | 0
| 7 | Dobava in montaža oddušne kape (strešnik za oddušnik dobavi in vgradi krovec) - namesti se samo oddušna cev v namenski strešnik) z dimenzijami:
|  | fi 50 | kos | 2 |  | 0
|  | fi 75 | kos | 5 |  | 0
|  | fi 110 | kos | 3 |  | 0
| 8 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 75 |  | 0
|  | SKUPAJ KANALIZACIJA NOTRANJA |  |  |  | 0
5 |  | SANITARNA OPREMA
OPOMBA:
|  | pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev ! |  |  |  | 0
|  | predvidena oprema razen posebej navedene: |  |  |  | 0
|  | - san. keramika: bele barve, KOLO |  |  |  | 0
|  | - dodatna galanterija: Kimberly-Clark |  |  |  | 0
|  | - enoročne mešalne baterije: SBA pro |  |  |  | 0
|  | - instalacijski mont. elementi: GEBERIT |  |  |  | 0
0
| 1 | Stranišče, vključno: |  |  |  | 0
|  | - 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom brez roba (REEM_FREE), vključno sedežna deska s pokrovom |  |  |  | 0
|  | - 1 kpl plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, čelna tipka, vključno nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno max. debeline 20cm |  |  |  | 0
|  | - 1 kos gumi manšeta |  |  |  | 0
|  | - 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R1/2x3/8 z rozeto |  |  |  | 0
|  | - pritrdilni in tesnilni material |  |  |  | 0
|  | skupaj | kpl | 7 |  | 0
| 2 | Stranišče invalidsko, vključno:
- 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom vključno s:
- 1 kos trda plast. sedežna deska skupaj s pokrovom (s polavtomatskim zapiranjem)
- 1 kos plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo za vodovodno instalacijo ter spojno cevjo za WC-školjko, s čelno tipko, vključno z nosilnim okvirom (npr. Geberit) za suho vgradnjo max. deb. 15 cm z montažnim. pritrdilnim in tesnilnim materialom,
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Dodatna oprema stranišča, vključno:
- 1 kos držalo za WC-papir v roli
- 1 kos metlica za stranišče z držalom
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
|  | skupaj | kpl | 8 |  | 0
| 4 | Stenski brezvodni pisoar (komplet), vključno:
- konzolne školjke za pritrditev na steno, s sifonskim vložkom
- elektronske podometne armature za pisoar z elektromagnetnim ventilom DN15, 230V
- kromanega odtočnega sifona DN50,
- pritrdilni in tesnilni material
|  | Ustreza: Urimat tip: Ecoline Eco ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
| 5 | Umivalnik, vključno:
- 1 kos keram. umivalnik skupaj z zaščitno masko
- 1 kpl kovinske konzole / montažni okvir za obešanje umivalnika na montažno steno, vključno potrebni vijaki, matice ter plastični stenski vložki, vse antikorozijsko zaščiteno, pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem, omejevalom iztočne količine ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom brez zamaška
- pritrdilni in tesnilni material
|  | dim. 55x44cm | kpl | 17 |  | 0
| 6 | Umivalnik, vključno:
- 1 kos keram. umivalnik skupaj z zaščitno masko
- 1 kpl kovinske konzole / montažni okvir za obešanje umivalnika na montažno steno, vključno potrebni vijaki, matice ter plastični stenski vložki, vse antikorozijsko zaščiteno, pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem, omejevalom iztočne količine ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom brez zamaška
- pritrdilni in tesnilni material
|  | dim. 45x35cm | kpl | 7 |  | 0
| 7 | Dodatna oprema umivalnika, vključno:
- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/100 cm
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za papirne brisače
- 1 kos plast. koš za odpadke s samozapornim pokrovom, V=35 l
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 24 |  | 0
| 8 | Umivalnik (invalidski), vključno:
- 1 kos keram. umivalnik dim. 55x45cm
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem, skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. Ventili
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom DN40, rozeto, verižico in zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 9 | Dodatna oprema invalidskega umivalnika, vključno:
- 1 kos ogledalo (invalid) z brušenimi robovi dim. 40x60 cm, zaščiteno s folijo za preprečitev drobljenja v primeru loma
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za papirnate brisače npr. Tork matic elevat
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 10 | Keram. trokadero, vključno:
- 1 kos keram. stoječi trokadero s sp. odtokom ter dvižno pokrom. rešetko
- 1 kpl Ms pokrom. tlačni izpirač za izpiranjr trokadero, vključmo potrebne spojne cevi s školjko
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija z dolgim gibljivim izlivom ter ročno prho
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 11 | Dodatna oprema pom. korit, vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem za pom. korito, z omejevalom iztočne količine na max 8 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili
- 1 kos PVC S-sifon za enojno pom. korito, skupaj s potrebnimi tesnili
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 8 |  | 0
| 12 | Dodatna oprema pom. Mini korita vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem za pom. korito, z omejevalom iztočne količine na max 8 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili
- 1 kos PVC S-sifon za enojno pom. korito, skupaj s potrebnimi tesnili
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 13 | Kompleten tuš v sestavi
Tuš kad kot npr.Kolpa san 90x90
Tuš kabina kolpa san
Sifon za tuškad
Armatura za tuš kad z izlivom Grohe
Pomična konzola za tuš pršilo s pršilom
Kromirana mrežica za milo
Inox revizijska vratca 20x20
Obzidava s siporeksom za postavitev in obmaz z lepilom z mrežo
|  | Kjukasto držalo za brisaače - 2x | kpl | 1 |  | 0
| 14 | PE podometni sifon za pomivalni stroj s pokrom. pokrivno ploščo, DN40/50 | kpl | 1 |  | 0
| 15 | Ročni gasilni aparat, skupaj s kljukico za obešanje in pritrdilnim materialom in nalepko na steni (razpored po pož. Elaboratu pritličje 7 kos, nadstropje 7 kos)
|  | ABC-9 EG | kpl | 14 |  | 0
|  | SKUPAJ SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
6 |  | PREZRAČEVANJE
pred naročilo opreme prederiti gabarit na objektu in usmerjenost (levo/ desno)
6.1 |  | Naprava KN2
DOVODNO ODVODNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA – KN2
| 1 | KN2 Dobava in montaža podstropne prezračevalne naprave. Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava notranje vzporedne izvedbe za montažo pod strop, s priključki za zrak s čelne strani, z ohišjem iz nosilnega okvira iz aluminija ter dvostenskih panelov iz pločevine zaščitene z ZnAlMG in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija. Paneli so izolirani s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 35 mm. |  |  |  | 0
Mehanske lastnosti ohišja: mehanska stabilnost D2, zrakotesnost L2, faktor toplotne prehodnosti T3, faktor toplotnih mostov TB3, zrakotesnost vgrajenih filtrov F7 .
Naprava je sestavljena iz naslednjih enot: '- dovodni in odvodni prostotekoči ventilator z EC motorjem, '- protitočni ploščni rekuperator z bypassom; temperaturni izkoristki v območju od 75 do 90 %, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, '- vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, '- vrečasti filter za odvodni zrak razreda M5 '- zaporni žaluziji z vzmetnim pogonom, '- intergirani krmilni sistem .
Naprava ima lahko vgrajen vodni grelnik v svojem ohišju. Električni grelnik, vodni hladilnik ter izmenjevalec na nepsoredno uparjanje (dx izmenjevalec) so na voljo kot opcija v izvedbi za kanalsko vgradnjo. . Napravo je potrebno priključiti na sistem za odtok kondenzata preko prehodne odtočne cevi in odtočnega sifona, ki sta ob dobavi priložena.
Naprave je standardno opremljena s krmilnikom z Exoline, Modbus in Bacnet komunikacijo preko vmesnika RS 485 ali TCP/IP in ima vgrajen WEB server preko TCP/IP. V dobavi je posluževalnik z LCD prikazovalnikom ter kablom dolžine 10m. Možna oddaljenost daljinskega upravljalnika od naprave je do 100m.
Nastavitev parametrov delovanja na krmilniku je v slovenskem jeziku ter je preprosta in uporabniku prijazna. Delovanje ventilatorjev je zvezno nastavljivo v območju od 10-100 %. Krmilnik omogoča tedensko nastavljanje režima obratovanja, prosto hlajenje, rekuperacijo hladu ter krmiljenje temperature in pretoka zraka v odvisnosti od letnega časa in ptevilnih drugih parametrov. . Mogoče je izbirati med krmiljenjem konstantnega pretoka zraka (CAV) ali variabilnega pretoka zraka (VAV).
vključno sifon MK1, kalibriranje z zagonom in virucidni filter z ohišjem, tlačnim stikalom in tlačnimi povezavami
Tehnične karakteristike: - napajanje naprave: 230V/1f/50Hz
- Pem, maks. ventilatorjev: 2x0,75 kW
- Pretok dovod: 1400 m3/h, 250Pa
|  | - Pretok odvod: 1400 m3/h, 350Pa |  |  |  | 0
|  | - Izkoristek rekuperatorja: suhi izkoristek 82,0% (pri projektnih parametrih), vlažni izkoristek 88,0% |  |  |  | 0
|  | - Temperatura iz rekuperatorja pozimi: 17,8°C (zunanja -13°C) |  |  |  | 0
|  | - teža: 215 kg |  |  |  | 0
|  | - dimenzije lxšxv: 1650x1465x390 mm |  |  |  | 0
|  | - dimenzije zračnih priključkov: 640x280 Opomba: |  |  |  | 0
|  | naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018. SFPint=749 W/m3/s) |  |  |  | 0
|  | Proizvajalec: SYSTEMAIR Tip: FGT 015 C-35- R (desna izvedba) | kpl | 1 |  | 0
0
| 2 | Zunanja split PACi enota, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi: |  |  |  | 0
Moč hlajenja: Qhl = 7,1 (2,0 - 7,7) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 7,1 (1,8 - 8,1) kW
Napajanje - hlajenje: Pel=2,5kW, 1x230V
Napajanje - ogrevanje: Pel=1,9kW, 1x230V
Pretok zraka: m3/min: 50 / 45
Hlajenje: Tv = 35 °C, Tp = 26 °C
Ogrevanje: Tv = 7 °C, Tp = 20 °C
Območje delovanja: hlajenje: -10 do 43 ° C
Območje: ogrevanje: -15 do 24 ° C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 49 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 49 dBA
Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 695 x 875 x 320
Teža: 44 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 3 do 40 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 30 m
Priključek R32: tekoča faza: 9,52 mm
Priključek R32: Plinska faza: 15,88 mm
|  | Proizvod: Panasonic, tip U-71PZ2E5 | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Električni grelnik - kanalski (640x280) |  |  |  | 0
Pel=3,77kW, Pelmax=4,5 kW, Imax = 7,95kW, 3x400V
V=1400 m3/h
dT=16/24°C
|  | ustreza proizvod Systemair, tip EE-4,5kW | kpl | 1 |  | 0
| 4 | AHU kompletna enota za obdelavo zraka za enoto PACi. Združljivo z zunanjimi enotami, ki vsebujejo R32 ali R410A.
Dobavljeno v kompletu s plastičnim prozornim ohišjem IP 65, vključno s kovinsko montažno ploščo za notranjo montažo, servisnimi vrati,kompletom za montažo, ploščo tiskanega vezja PAW-T10 za suhi kontakt, krmilno ploščo tiskanega vezja 0-10V za nadzor na zahtevo, s pametnim termostatom za preprečevanje hladnega prepiha in kompenzacijo spremembe zunanje temperature, osnovno enoto za priključke tipal in napajanja.V kompletu z vgrajenim CZ-RTC4 krmilnikom.
Razpon moči v načinu hlajenja: Določena s pripadajočo zunanjo enoto. Razpon moči v načinu ogrevanja: Določena s pripadajočo zunanjo enoto. Napajanje: 230/1/50 V / ph / Hz Mere: V / Š / G 404 x 425 x 78 mm
Dolžina cevi (najm./najv.): 5 / 30 m Višinska razlika (zun./notr.): 10 m
|  | Proizvod Panasonic tip PAW-280MAH2 | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | fi9,52/fi15,88 | m | 22 |  | 0
| 6 | Dobava in montaža elektro signalnih kablov za povezavo med AHU kitom in zunanjimi napravami
|  | - 2x1,5mm2 oklopljen LiCH kabel za P link omrežje | m | 22 |  | 0
| 7 | Montaža zunanje enote PACi
- postavitev naprave na pripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na konstrukcijo
- priklop cevnih ter elektro instalacij
|  | - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
| 8 | Montaža regulacijske AHU kit enote
montaža regulacijske enote
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
|  | - nastavitev delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
| 9 | Tlačni preizkus
|  | Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kpl | 1 |  | 0
| 10 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
|  | - polnjenje sistema z medijem R32 | kg | 1 |  | 0
| 11 | Dobava in montaža podpor za cevi, cevni razdelilec, iz jeklenih profilov, pločevine in pritrdilnega materiala | kg | 30 |  | 0
| 12 | Dušilnik zvoka za vgradnjo v pločevinaste zračne kanale. Sestavljajo ga ohišje iz pocinkane plocevine s prikljucnimi prirobnicami, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane plocevine, ki so zašcitene s premazom proti odnašanju vlaken, z vodilom za zmanjšanje padca tlaka na obeh straneh, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. S sposobnost dušenja 20 dB(A) pri 250 Hz, Debelina kulis: d= 100 mm
Ustreza: Pichler, L=1000 mm
Dimenzije (premer /dolžina):
|  | dim: FI200x1000 | kpl | 3 |  | 0
|  | dim 200x200x1000 | kpl | 1 |  | 0
|  | dim 450x250x1000 | kpl | 3 |  | 0
| 13 | Prezračevalni pravokotni in okrogli kanali
Pravokotni in okrogli zračni kanali iz pocinkane pločevine, ravne površine kanalov oblikovno ojačane z izbočenjem / vbočenjem površine, okrogli kanali spiralno robljeni, vključno z oblikovnimi kosi, nastavitvenimi loputami, revizijskimi odprtinami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom. Skladno z zahtevami standarda DIN ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi Min. debelina kanalov po EN 1505 (DIN 24190), EN 1506 (DIN24152) in sicer:
- d=0,75 mm za kanale do a = 500 mm, m2
- d=0,88 mm za kanale do a = 1000 mm, m2
- d=1,13 mm za kanale do a > 1000 mm, m2
|  |  | kg | 580 |  | 0
| 14 | Toplotna izolacija zračnih dovodnih kanalov in odvodnih kanalov na prostem
Toplotna penasta izolacija, težko gorljiva (B1) na bazi sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo, za temperature -50°C do 105°C, λ=0.033W/mK pri 0°C, kot plošče širine 1m, debeline 19mm vključno z lepilom in lepilnimi trakovi.
|  | Ustreza: Armacell tip: XG-19/Armaflex | m2 | 110 |  | 0
| 15 | Prezračevalni okrogli kanali
Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine izdelan po SIST EN 1506, z revizijsko odprtino, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom. Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
|  | fi 100 | m | 55 |  | 0
|  | fi 125 | m | 10 |  | 0
|  | fi 160 | m | 30 |  | 0
|  | fi 200 | m | 15 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| 16 | Dobava in montaža ročnih regulacijskih loput za nastavitev pretokov na odcepih spiro kanalov
|  | Tip: TUNE-R-100-H | kos | 17 |  | 0
|  | Tip: TUNE-R-125-H | kos | 2 |  | 0
|  | Tip: TUNE-R-160-H | kos | 8 |  | 0
| 17 | Fleksibina cev iz laminirane AL-folije, ojačana z jekleno žico in z zunanje strani izolirana z mineralno volno z oblogo iz Alu folije, debline 25 mm (16 kg/m3). Dolžine 1,0 m z dvema objemkama
Ustreza: proizvod Dec tip SONODEC ® 25 ali enakovredno
|  | ø100, L=1,0 m | kos | 17 |  | 0
|  | ø125, L=1,0 m | kos | 2 |  | 0
|  | ø160, L=1,0 m | kos | 8 |  | 0
| 18 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, z drobnim pritrdilnim materialom, barva po odtenku RAL.
|  | Ustreza: Systemair tip: EFF 100 ali enakovredno | kos | 14 |  | 0
|  | Ustreza: Systemair tip: EFF 160 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
| 19 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, z drobnim pritrdilnim materialom, barva po odtenku RAL.
|  | Ustreza: Systemair tip: TFF 100 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
| 20 | Več-šobni difuzor s komoro, namenjen predvsem za dovod zraka v udobnih prezračevalnih sistemih za pisarne, trgovine, zdravstvene ustanove, bolnišnične sobe, šolske učilnice itd., nameščen je v T-profil spuščenega stropa.
• Vsestranska prilagodljivost šob za vpih zraka
• Odlična indukcija zraka in mešanje tudi pri majhnem pretoku zraka, primerna za VAV prezračevanje
• Velik pretok zraka z nizkim nivojem zvoka in zmernim padcem tlaka
• Kompaktna zasnova
Oblikovanje
Telo CAP-F je izdelano iz pocinkanega jekla, sestavljeno iz komore z navpično usmerjenim gumijastim tesnilom in difuzno plošče s polimernimi šobami, pritrjenimi z vzmetnimi sponkami. Šobe lahko v ravnini plošče difuzorja zasukate za 360°. Pravilna nastavitev posameznih šob povzroči želeni vzorec vtoka zraka. Okvir komore ima takšne dimenzije, da se prilega spuščenemu stropu T-profila bodisi z rastrskimi 600 mm ali 625 mm.
vključno pločevinasta komora za umirjanje pretoka, z regulacijsko loputo, za priklop difuzorja na prezračevalni kanal
vključno drobni montažni, tesnilni, pritrdilni mapterial
ustreza proizvod Systemair,
|  | tip CAP-F 125 s komoro THOR 100-125 | kpl | 1 |  | 0
|  | tip CAP-F 160 s komoro THOR 125-160 | kpl | 5 |  | 0
|  | tip CAP-F 200 s komoro THOR 160-200 | kpl | 2 |  | 0
| 21 | Čistilna odprtina za vgradnjo v prezračevalni kanal, vključno z gumitesnilom za zagotavljenje zrakosesnosti
|  | za vgradnjo v kanal širine > 500 mm | kos | 0 |  | 0
|  | za vgradnjo v okrogli kanal premera < 400 mm | kos | 4 |  | 0
|  | za vgradnjo v okrogli kanal premera < 200 mm | kos | 6 |  | 0
| 22 | Aluminjasta vratna rešetka
Aluminijasta izenačevalna rešetka za vgradnjo v vrata s protiokvirjem in okvirjem za vgradnjo, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo, barva rešetke po odtenku RAL (določi arhitekt).
Ustreza: Systemair tip: NOVA-D ali enakovredno
|  | dim: 325x125 | kos | 3 |  | 0
| 23 | Alu zaščitna rešetka, za sveži ali odpadni zrak. Z rebri kod kotom 35°, z zaščito proti ptičem - mreža 10x10 mm vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom Vključno s komoro za priklop na prezračevalni kanal
|  | Ustreza: Systemair tip: PZ-AL vel. 500x500 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ NAPRAVA KN2 |  |  |  | 0
6.2 |  | Naprava KN3
DOVODNO ODVODNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA – KN3
| 1 | KN3 Dobava, montaža in zagon kompaktne klimatske naprave z naslednjimi karakteristikami za notranjo postavitev:
Kompaktna klimatska naprava za dovod svežega zraka in odvod izrabljenega zraka. Naprava je vertikalne izvedbe s priključki od zgoraj in za notranjo postavitev na tla. Krmilna oprema je integrirana v napravi.
Ohišje: Izdelano v dvostenski izvedbi s stenami iz pocinkane jeklene pločevine, zaščitene s prevleko Magnelis (MgZn) in z vmesno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm. - zaščita pred korozijo: razred C5 - mehanska stabilnost: razred D2 - faktor toplotne prehodnosti: T2 po EN 1886 - faktor toplotnih mostov: TB2 po EN 1886
Filtri: - vrečasti filter F7-ePM1 60% dovod - vrečasti filter M5-ePM10 60% odvod
Ventilatorji: Energijsko učinkovit dovodni in odvodni ventilator z varčnim EC motorjem in zvezno regulacijo pretoka.
Rekuperator: Visoko-učinkovit protitočni ploščni rekuperator z izkoristkom do 90% in by-pass loputo s pogonom.
Kontrolna omarica je locirana zunaj naprave na ohišju, kar omogoča lažje upravljanje in priključitev zunanjih komponent. Vsa tipala so integrirana v napravi.
Digitalni krmilnik omogoča številne načine temperaturne in pretočne regulacije, rekuperacijo v poletnem in zimskem času, prosto in nočno hlajenje, delovanje po tedenskem urniku, nadzor zamazanosti filtrov, nadzor nad delovanjem delov in funkcijami, besedilne alarme na velikem 7'' LCD posluževalnem zaslonu na dotik. Dinamična funkcijska shema na zaslonu omogoča vizualno spremljanje parametrov v obratovanju in njihov dostop.
Regulacijski sistem ima vgrajen WEB server ter je povezljiv na CNS preko ModBUS-a. Omogoča tudi povezavo preko Cloud-a in spremljanje parametrov ter alarmov na daljavo.
vključno sifon MK1, 3 potni venitl ZTRZ4, pogon ventila RVAZ4 ter kalibriranje z zagonom in virucidni filter z ohišjem, tlačnim stikalom in tlačnimi povezavami
Tehnične karakteristike: - napajanje naprave: 400V/3f/50Hz, Pel=5kW '- napajanje el. grelnika v napravi: 400V/3f/50Hz, Pel=9,6kW - dovod zraka: 4100 m3/h, 350 Pa - odvod zraka: 4100 m3/h, 350 Pa - Pem. maks. ventilatorjev: 2 x 2,44 kW - toplotni izkoristek rekuperatorja: 87,2 %, suhi izkoristek po EN308: 81,3% - dimenzije DxŠxV: 2742x1083x1695 mm - teža: 545 kg
Filtri - odvodni standardni filter se zamenja z: Posebni virucidni vrečasti filtri kvalitete F9-ePM1 90% z uporabo posebne plazma tehnologije neutralizirajo in uničijo 99% virusov, vključno COVID19. Učinkovitost verificirana na Luksemburškem inštitutu za znanost in tehnologijo v skladu z ISO10705 in EN18184: bakterijska učinkovitost filtracije (BFE) 99,8%, zmanjšanje virusne obremenitve nad 99%. Energetske učinkovitost filtra A+ po Euroventu. . Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Dodatna oprema: - zaporna loputa z vzmetnim motornim pogonom: TUNE-AHU-400x400-LF24 - 2 kos
Naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018 in spada v A+ energijski razred. Naprava ima Eurovent certifikat.
Proizvajalec: Systemair
|  | Tip: Topvex TC60-R-EL9,6-B | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Dobava in montaža kanalskega dx izmenjevalca za hlajenje in gretje: sestavljen je iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Izmenjevalec je zrakotesne izvedbe, z eliminatorjem kapljic ter nerjavno kondezno bano.
Tehnični podatki:
- pretok zraka: 4100m3/h
- hladivo: R32
- potrebna hladilna moč: 22,6kW
- temperatura za izmenjevalcem, hlajenje:19°C
- potrebna grelna moč: 11kW
- temperatura za izmenjevalcem, gretje:23°C
- padec tlaka na zračni strani: 48 Pa
|  | Proizvajalec: Systemair |  |  |  | 0
|  | Tip: DX 900x500 | kpl | 1 |  | 0
0
| 3 | Zunanja split PACi enota, namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Z naslednjimi tehničnimi lastnostmi: |  |  |  | 0
Moč hlajenja: Qhl = 19,50 (5,70 - 21,00) kW
Moč ogrevanja: Qgr = 22,40 (5,00 - 25,00) kW
Napajanje (V/ph/Hz): Pel=6,5kW, 3x400V
Pretok zraka: m3/min: 164 / 164
Hlajenje: Tv = 35 °C, Tp = 26 °C
Ogrevanje: Tv = 7 °C, Tp = 20 °C
Območje delovanja: hlajenje: -15 do 46 ° C
Območje: ogrevanje: -20 do 24 ° C
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 59 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 61 dBA
Dimenzije: V × Š × G ( mm ): 1 500 x 980 x 370
Teža: 117 kg
Max. dovoljena razdalja povezovalnih cevi: od 5 do 90 m
Max. dovoljena višinska razlika povezovalnih cevi zunanje in notranje enote: 30 m
Priključek R32: tekoča faza: 9,52 mm
Priključek R32: Plinska faza: 25,40 mm
|  | Proizvod: Panasonic, tip U-200PZH2E8 | kpl | 1 |  | 0
| 4 | AHU kompletna enota za obdelavo zraka za enoto PACi. Združljivo z zunanjimi enotami, ki vsebujejo R32 ali R410A.
Dobavljeno v kompletu s plastičnim prozornim ohišjem IP 65, vključno s kovinsko montažno ploščo za notranjo montažo, servisnimi vrati,kompletom za montažo, ploščo tiskanega vezja PAW-T10 za suhi kontakt, krmilno ploščo tiskanega vezja 0-10V za nadzor na zahtevo, s pametnim termostatom za preprečevanje hladnega prepiha in kompenzacijo spremembe zunanje temperature, osnovno enoto za priključke tipal in napajanja.V kompletu z vgrajenim CZ-RTC4 krmilnikom.
Razpon moči v načinu hlajenja: Določena s pripadajočo zunanjo enoto. Razpon moči v načinu ogrevanja: Določena s pripadajočo zunanjo enoto. Napajanje: 230/1/50 V / ph / Hz Mere: V / Š / G 404 x 425 x 78 mm
Dolžina cevi (najm./najv.): 5 / 30 m Višinska razlika (zun./notr.): 10 m
|  | Proizvod Panasonic tip PAW-280MAH2 | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
|  | fi9,52/fi25,4 | m | 12 |  | 0
| 6 | Dobava in montaža elektro signalnih kablov za povezavo med AHU kitom in zunanjimi napravami
|  | - 2x1,5mm2 oklopljen LiCH kabel za P link omrežje | m | 12 |  | 0
| 7 | Montaža zunanje enote PACi
- postavitev naprave na pripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na konstrukcijo
- priklop cevnih ter elektro instalacij
|  | - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
| 8 | Montaža regulacijske AHU kit enote
montaža regulacijske enote
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
|  | - nastavitev delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
| 9 | Tlačni preizkus
|  | Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kpl | 1 |  | 0
| 10 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
|  | - polnjenje sistema z medijem R32 | kg | 1 |  | 0
| 11 | Dobava in montaža podpor za cevi, cevni razdelilec, iz jeklenih profilov, pločevine in pritrdilnega materiala | kg | 30 |  | 0
| 12 | Dušilnik zvoka za vgradnjo v pločevinaste zračne kanale. Sestavljajo ga ohišje iz pocinkane plocevine s prikljucnimi prirobnicami, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane plocevine, ki so zašcitene s premazom proti odnašanju vlaken, z vodilom za zmanjšanje padca tlaka na obeh straneh, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. S sposobnost dušenja 20 dB(A) pri 250 Hz, Debelina kulis: d= 100 mm
Ustreza: Pichler, L=1000 mm
Dimenzije (premer /dolžina):
|  | dim: FI250x1000 | kpl | 2 |  | 0
|  | dim 350x250x1000 | kpl | 1 |  | 0
|  | dim 450x350x1000 | kpl | 1 |  | 0
|  | dim 700x400x1000 | kpl | 3 |  | 0
| 13 | Prezračevalni pravokotni in okrogli kanali
Pravokotni in okrogli zračni kanali iz pocinkane pločevine, ravne površine kanalov oblikovno ojačane z izbočenjem / vbočenjem površine, okrogli kanali spiralno robljeni, vključno z oblikovnimi kosi, nastavitvenimi loputami, revizijskimi odprtinami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom. Skladno z zahtevami standarda DIN ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi Min. debelina kanalov po EN 1505 (DIN 24190), EN 1506 (DIN24152) in sicer:
- d=0,75 mm za kanale do a = 500 mm, m2
- d=0,88 mm za kanale do a = 1000 mm, m2
- d=1,13 mm za kanale do a > 1000 mm, m2
|  |  | kg | 1700 |  | 0
| 14 | Toplotna izolacija zračnih dovodnih kanalov in odvodnih kanalov na prostem
Toplotna penasta izolacija, težko gorljiva (B1) na bazi sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo, za temperature -50°C do 105°C, λ=0.033W/mK pri 0°C, kot plošče širine 1m, debeline 19mm vključno z lepilom in lepilnimi trakovi.
|  | Ustreza: Armacell tip: XG-19/Armaflex | m2 | 390 |  | 0
| 15 | Prezračevalni okrogli kanali
Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine izdelan po SIST EN 1506, z revizijsko odprtino, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom. Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
|  | fi 100 | m | 20 |  | 0
|  | fi 125 | m | 42 |  | 0
|  | fi 160 | m | 40 |  | 0
|  | fi 200 | m | 20 |  | 0
|  | fi 250 | m | 45 |  | 0
| 16 | Protipožarne lopute, z 90 minutno požarno odpornostjo z ročnim pogonom in končnimi stikali, za vgradnjo v pločevinas kanal, kot npr. izdelek Systemair, tip:
|  | FDS-3G 300x250 | kos | 2 |  | 0
|  | FDS-3G 350x250 | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| 17 | Dobava in montaža ročnih regulacijskih loput za nastavitev pretokov na odcepih spiro kanalov
|  | Tip: TUNE-R-100-H | kos | 10 |  | 0
|  | Tip: TUNE-R-125-H | kos | 19 |  | 0
|  | Tip: TUNE-R-160-H | kos | 21 |  | 0
|  | Tip: TUNE-R-200-H | kos | 2 |  | 0
| 18 | Fleksibina cev iz laminirane AL-folije, ojačana z jekleno žico in z zunanje strani izolirana z mineralno volno z oblogo iz Alu folije, debline 25 mm (16 kg/m3). Dolžine 1,0 m z dvema objemkama
Ustreza: proizvod Dec tip SONODEC ® 25 ali enakovredno
|  | ø100, L=1,0 m | kos | 10 |  | 0
|  | ø125, L=1,0 m | kos | 19 |  | 0
|  | ø160, L=1,0 m | kos | 21 |  | 0
|  | ø200, L=1,0 m | kos | 2 |  | 0
| 19 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, z drobnim pritrdilnim materialom, barva po odtenku RAL.
|  | Ustreza: Systemair tip: EFF 100 ali enakovredno | kos | 15 |  | 0
|  | Ustreza: Systemair tip: EFF 125 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
|  | Ustreza: Systemair tip: EFF 160 ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
| 20 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, z drobnim pritrdilnim materialom, barva po odtenku RAL.
|  | Ustreza: Systemair tip: TFF 100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 21 | Več-šobni difuzor s komoro, namenjen predvsem za dovod zraka v udobnih prezračevalnih sistemih za pisarne, trgovine, zdravstvene ustanove, bolnišnične sobe, šolske učilnice itd., nameščen je v T-profil spuščenega stropa.
• Vsestranska prilagodljivost šob za vpih zraka
• Odlična indukcija zraka in mešanje tudi pri majhnem pretoku zraka, primerna za VAV prezračevanje
• Velik pretok zraka z nizkim nivojem zvoka in zmernim padcem tlaka
• Kompaktna zasnova
Oblikovanje
Telo CAP-F je izdelano iz pocinkanega jekla, sestavljeno iz komore z navpično usmerjenim gumijastim tesnilom in difuzno plošče s polimernimi šobami, pritrjenimi z vzmetnimi sponkami. Šobe lahko v ravnini plošče difuzorja zasukate za 360°. Pravilna nastavitev posameznih šob povzroči želeni vzorec vtoka zraka. Okvir komore ima takšne dimenzije, da se prilega spuščenemu stropu T-profila bodisi z rastrskimi 600 mm ali 625 mm.
vključno pločevinasta komora za umirjanje pretoka, z regulacijsko loputo, za priklop difuzorja na prezračevalni kanal
vključno drobni montažni, tesnilni, pritrdilni mapterial
ustreza proizvod Systemair,
|  | tip CAP-F 125 s komoro THOR 100-125 | kpl | 2 |  | 0
|  | tip CAP-F 160 s komoro THOR 125-160 | kpl | 4 |  | 0
|  | tip CAP-F 200 s komoro THOR 160-200 | kpl | 1 |  | 0
| 22 | Čistilna odprtina za vgradnjo v prezračevalni kanal, vključno z gumitesnilom za zagotavljenje zrakosesnosti
|  | za vgradnjo v okrogli kanal premera < 400 mm | kos | 12 |  | 0
|  | za vgradnjo v okrogli kanal premera < 200 mm | kos | 10 |  | 0
| 23 | Aluminjasta vratna rešetka
Aluminijasta izenačevalna rešetka za vgradnjo v vrata s protiokvirjem in okvirjem za vgradnjo, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo, barva rešetke po odtenku RAL (določi arhitekt).
Ustreza: Systemair tip: NOVA-D ali enakovredno
|  | dim: 325x125 | kos | 8 |  | 0
| 24 | Pravokotna aluminjasta stenska prašno barvana rešetka za vpih zraka z dvema vrstama nastavljivih lamel s pločevinasto komoro, z regulacijsko loputo, za priklop rešetke na prezračevalni kanal
S tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo, barva rešetke po odtenku RAL (določi arhitekt).
Ustreza: Systemair tip: NOVA-A 21 ali enakovredno
|  | dim: 325x125 | kos | 11 |  | 0
|  | dim: 325x225 | kos | 4 |  | 0
|  | dim: 425x125 | kos | 4 |  | 0
| 25 | Pravokotna aluminjasta stenska prašno barvana rešetka za zajem zraka z eno vrsto nastavljivih lamel s pločevinasto komoro, z regulacijsko loputo, za priklop rešetke na prezračevalni kanal
S tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo, barva rešetke po odtenku RAL (določi arhitekt).
Ustreza: Systemair tip: NOVA-A 11 ali enakovredno
|  | dim: 325x125 | kos | 2 |  | 0
|  | dim: 325x225 | kos | 6 |  | 0
|  | dim: 425x125 | kos | 4 |  | 0
| 26 | Prezračevalni element za horizontalni zajem zraka izdelan iz pocinkane pločevine, priključek 700x400, z zaščitno mrežico proti mrčesu, na zajemu vgrajena ALu zaščitna rešetka PZ-AL 710x900. zaščita proti meteornim vplivom - odrezan pod kotom 45°, z žicami fikrisano na fasado/ streho, vključno s pritrdilnim tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
| 27 | Prezračevalni element za horizontalni izpih zraka izdelan iz pocinkane pločevine, priključek 700x400, z zaščitno mrežico proti mrčesu, na zajemu vgrajena ALu zaščitna rešetka PZ-AL 710x900. zaščita proti meteornim vplivom - odrezan pod kotom 45°, z žicami fikrisano na fasado/ streho, vključno s pritrdilnim tesnilnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
| 28 | Obojestransko kitanje požarnih prehodov na mestih vgrajenih požarnih loput s Hilti tesnilno maso EI 90 ter izpolnjeno nalepko za pooblašenega preglednika pravilnosti vgradnje | kpl | 4 |  | 0
|  | SKUPAJ NAPRAVA KN3 |  |  |  | 0
6.3 |  | SPLOŠNO K PREZRAČEVANJU
| 1 | Nastavitev pretokov prezračevalnih naprav z meritvami pretokov za tehnični pregled POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Pregled pravilnosti vgradnje požarnih loput za tehnični pregled POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Pregled pravilnosti delovanja požarnih loput za tehnični pregled POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE | kpl | 1 |  | 0
| 4 | Pregled pravilnosti tesnitve požarnih prehodov za tehnični pregled POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ SPLOŠNO K PREZRAČEVANJU |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
7 |  | KOMPRIMIRAN ZRAK
| 1 | Brez oljni batni kompresor (Medical izvedba - ustreza ISO 8573-1 Class 0), tihe izvedbe za uporabo v zobozdravstvu
kompresor prigrajen na tlačno posodo volumna 24 l.
s kompletno regulacijsko in varnostno opremo
z vgrajenim adsorbcijskim sušilcem za zagotavljanje točke rosišča pri -40°C.
Pel=1,0 kW, 3~, 400 V, 50Hz
p=10 bar, 1,0 l/s
dimenzije: 550 x 525 x 800 mm, 47kg
|  | Ustreza Atlas Copco tip LFx D FF CD 1.0 | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Specialne bakrene cevi
Specialna bakrena cev po EN 13348 za uporabo medicinskih plinov izdelana z vlečenjem, ki po kvaliteti in postopku odgovarja zahtevam cevi, ki morajo biti znotraj očiščene in razmaščene do stopnje <0,15 g/dm2, preizkušena na tesnost. Biti mora v palicah na obeh straneh zaščitena s plastičnim čepom. Velikosti cevi so:
|  | 8 x 1 mm | m | 10 |  | 0
| 3 | Spojni kosi iz bakra
|  | Za spajanje cevi , izdelani iz enega kosa po DIN 2856, ali SIST EN 1254/1 za izvedbo lokov, odcepov spajanja cevi , reduciranje spajanja različnih premerov cevi. | kpl | 0.65 |  | 0
| 4 | Spajka
|  | Trda spajka s tališčem 710°C, ki vsebuje srebro, baker in fosfor ne sme vsebovati kadmija. Omogočati mora lotanje brez dodajanja paste. | kg | 0.1 |  | 0
| 5 | Pritrdilni in obešalni material
|  | Izdelan iz kovinskih pocinkanih nosilcev in objemk iz pocinkane pločevine in obdani z zaščitno gumo ustreznih velikosti. | kg | 2 |  | 0
| 6 | Odvzemno mesto skladno z ISO 9170-1 oz. ISO 9170-2 za vgradnjo v opečni zid ali suhomontažno steno (v medicinski kanal) za kisik, zrak je sestavljeno iz:
- Plastične škatlice z dimenzijami 85 x 87 mm priključne cevi v dolžini cca 120 mm.
- Trikotne prirobnice z bakreno cevjo premera 8 mm
- O tesnilo in kovinske ploščice za zaprtje prirobnice v času izdelave tlačnega preizkusa ali med servisom - omogočeno mora biti servisiranje pod tlakom.
- Pokrova iz plastike, kot zaščite pri montaži
Samozaporne vtičnice (sklopke) za medicinske pline izdelano iz medenine, površinsko zaščitene in z dvostopenjskim zaklepom. Varnostnega mehanizma z zatiči proti zamenljivosti med posameznimi vrstami plinov. Obroča za odpiranje zaklepa iz umetne mase z napisom vrste plina in pripadajočim se barvnim označevanjem veznega obroča iz umetne mase in pokrivne ploščice v Ral 9001 z dodatkom za UV zaščito.
|  | zrak 5 | kos | 1 |  | 0
| 7 | Dobava in montaža krogelnega ventila za medicinske pline PN16, materiali: telo ventila medenina, krogla nerjavno jeklo, tesnilo PTFE, o-ring EPDM, navojni priključki komplet z montažnim materialom;
|  | DN 6 za cev Cu ø8x1, ustreza proizvod DRÄGER ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
| 8 | Priklop KZ na novi kompresor z vsem drobnim montažnim materialom v strojnici | kpl | 1 |  | 0
| 9 | Podučitev uporabnika rokovanja s sistemom | kpl | 1 |  | 0
| 10 | Izdelava navodila za uporabo in vzdrževanje sistemov medicinskih plinov v skladu z EN ISO 7396, vključno s šolanjem uporabnikov in tehnično vzdrževalne službe; | kpl | 1 |  | 0
| 11 | Certificiranje sistemov medicinskih plinov v skladu z EN ISO 7396, vključno z izdajo spričevala za posamezni medicinski plin; | kpl | 1 |  | 0
| 12 | Tlačni preizkus
|  | Tlačni preizkus cevi za vsak plin z dušikom čistosti 5.0 najmanj 24 ur na 1,5 kratni obratovalni tlak. | kpl | 1 |  | 0
| 13 | Izdelava označb
|  | Izdelava označb na ceveh z nalepkami odgovarjajoče barve in smerjo pretoka. Barve morajo biti v skladu z standardom ISO 9170-1. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ KOMPRIMIRAN ZRAK |  |  |  | 0
8 |  | ZEMELJSKI PLIN
8.1 |  | ZUNANJA PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
0
|  | OPOMBA: Predviden je priklop plinske instalacije na instalacijo v novi omarici z glavno zaporno pipo na jugovzhodni fasadi objekta. Poleg nove omarice za obstoječi objekt, se na fasado vgradi še ena omarica za napajanej pritličja v v prizidku. |  |  |  | 0
|  | V omarico bodo nameščeni: glavni zaporni ventil, regulator tlaka, plinomer, drobna oprema in zaporni ventil. |  |  |  | 0
0
| 1 | Navezava na plinski priključek v plinski omarici polega nove omarice za pritlični del novogradnje | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Jeklena srednjetežka navojna cev, izdelana iz materiala St 33, dobavljena po DIN 2440, dimenzije in teže po DIN 2440, tlačno preizkušena na 25 bar, vključno z varilnim in tesnilnim materialom.
|  | DN 25 (33,7 x 3,25) | m | 2 |  | 0
| 6 | Omarica za glavno zaporno pipo in merno tregulacijski sklop, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za vgradnjo na zid in z napisom: MERNO REGUALCIJSKI SKLOP. S tipsko ključavnico.
po zahtevah distributerja (Plinarna Maribor)
|  | 500x500x230 mm (dimenzijo prilagoditi vgrajeni opremi) | kos | 1 |  | 0
| 7 | Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom.
|  | DN 25 | kos | 1 |  | 0
| 8 | Izolirni kos atestirana za zemeljski plin, skupaj s tesnilnim materialom.
|  | DN 25 | kos | 1 |  | 0
| 9 | Antikorozijska zaščita jeklenih cevi z materiali po DIN 360672, sestoječa iz:
- odstranjevanja nečistoč in rje,
- čiščenje in miniziranje cevi
- premaz cevi
- dvojni omot s črnim Polyken trakom 25 mm prekritja - korozijska zaščita
- dvojni omot z belim Polyken trakom 25 mm prekritja - mehanska zaščita
|  | - kontrola izolacije na preboj z napetostjo 20 kV | m2 | 0.5 |  | 0
| 11 | Tlačni preizkusi
|  | Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih. | ocena | 1 |  | 0
| 12 | Spuščanje plina
|  | Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina. | ocena | 1 |  | 0
| 13 | Distribucijski nadzor | ocena | 1 |  | 0
| 14 | Zavarovanje gradbišča | ocena | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ ZUNANJA PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
8.2 |  | NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA
Instalacija mora biti izvedena po predpisih za zemeljski plin DVGW TRGI 2008
0
| 1 | Oprema, ki se montira v priključno omarico iz nerjavne pločevine: |  |  |  | 0
|  | Oprema proizvod Elster ali enakovredno |  |  |  | 0
|  | G=2,74 m3/h |  |  |  | 0
|  | Regulator tlaka ZR 3/6 DN25 100mbar/23 mbar | kos | 1 |  | 0
|  | Mehovni plinomer BK G4 DN25 A=250mm s korektorjem vključno tipski kotni nosile za plinomer G4 | kos | 1 |  | 0
|  | Čistilni kos DN25 | kos | 1 |  | 0
|  | Krogelna pipa za ZP plin po DVGW, z navojnimi priključki, tlačne stopnje PN 16, skupaj s tesnilnim materialom DN 25 | kos | 1 |  | 0
| 2 | Termično krmiljen zaporni element - termično varovalo, atestiran in opremljen z oznako DVGW, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim materialom
|  | DN 25 | kos | 1 |  | 0
| 4 | Srednjetežka črna navojna cev po DIN 2440, za plin, normalna debelina stene, z atestom, skupaj s fitingi in varilnim materialom
|  | DN 25 | m | 18 |  | 0
| 5 | Priklop plinskega kotlana na plinsko instalacijo, vključno prtitrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Zaščitna jeklena cev za zavarovanje prehoda plinske cevi skozi nosilne gradbene elemente. Za plinsko cev DN 50. 20 mm daljša od debeline stene. | kos | 4 |  | 0
| 7 | Drobni montažni material in pritrdilne konzole. | kpl | 1 |  | 0
| 8 | Zaščitno miniziranje cevovodov in opreme. | m2 | 2 |  | 0
| 9 | Pleskanje cevovodov in opreme s končnim prekrivnim lakom rumene barve po RAL 1021. | m2 | 2 |  | 0
| 10 | Tlačni obremenilni preizkus instalacije - predpreizkus in glavni preizkus - po predpisih za zemeljski plin - DVGW predpisi | kpl | 1 |  | 0
| 11 | Nadzor nad izvajanjem plinske instalacije s strani distributerja plina | kpl | 1 |  | 0
| 12 | Vrtanje sten , debelina zidu cca 0,5 m, dimenzija cevi DN 50/zaščitna cev DN 65. | kpl | 4 |  | 0
| 13 | Pritrdilni, podporni in obešalni material. | kg | 2 |  | 0
| 14 | Opozorilne table nameščene na vratih objekta, vključno s pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
OPOMBA:
- |  | vsa vgrajena oprema mora biti I. kvalitete, izdelana po
SIST ali DIN standardih ter mora imeti potrebno tehniško
dokumentacijo, certifikate in ateste.
|  | SKUPAJ NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKI PLIN |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 |  | TOPLOTNA POSTAJA S TOPLOTNO ČRPALKO IN PLINSKI KOTEL |  |  |  | 0
2 |  | OGREVANJE TALNO |  |  |  | 0
3 |  | VODOVOD |  |  |  | 0
4 |  | KANALIZACIJA NOTRANJA |  |  |  | 0
5 |  | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
6 |  | PREZRAČEVANJE
6.1 |  | Naprava KN2 |  |  |  | 0
6.2 |  | Naprava KN3 |  |  |  | 0
6.3 |  | SPLOŠNO K PREZRAČEVANJU |  |  |  | 0
7 |  | KOMPRIMIRAN ZRAK |  |  |  | 0
8 |  | ZEMELJSKI PLIN
8.1 |  | ZUNANJA PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
8.2 |  | NOTRANJA PLINSKA INSTALACIJA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
CENE SO BREZ DDV !
GRADBENA IN ELEKTRO DELA NISO UPOŠTEVANA !