## Splošno
SPLOŠNO
Zaradi dostopov in narave dela je pred oddajo ponudbe, priporočljiv ogled objekta. Vse mere in dimenzije ter število kosov je obvezno preveriti na objektu. V primeru odstopanj je ponudnik dolžan opozoriti naročnika in obenem podati eventuelne pisne pripombe.
Vsi vgrajeni materiali morajo biti I. kvalitete in izdelani po SIST, DIN ali drugih ustreznih standardih. Za vse uporabljene materiale je obvezno upoštevati navodila proizvajalcev. Za materiale, ki so kot primer navedeni v popisih del je v primeru zamenjave zagotoviti isto ali boljšo kvaliteto ter zamenjavo ustrezno dokumentirati.
Skladno z Gradbenim zakonom (GZ), se smejo v objekt vgrajevati samo gradbeni materiali in proizvodi, ki so bili dani na trg skladno s predpisi, ki urejajo gradbene in druge proizvode, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode ter ugotavljanje skladnosti, in predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, kar pomeni, da je bila skladnost vgrajenega proizvoda potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in proizvod ustrezno označen.
Izvajalec je po končanih delih dolžan investitorju predati certifikate vseh vgrajenih materilov, analize betonskih mešanic, potrebne preiskave in drugo dokumentacijo potrebno za izvedbo tehničnega pregleda objekta, ki jo določa Gradbeni zakon (GZ).
Vse postavke vključujejo vse faze izvedbe: nabavo materialov ali izdelkov, izdelavo in pripravo elementov, vse zunanje in notranje transporte ter vgrajevanje in montažo elementov, vključno z zagonom in ustrezno dokumentacijo za uporabo, vzdrževanje in servisiranje, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po končanem delu. Vse postavke morajo v ceni zajemati morebitna pripravljalna dela, delovne odre in prenose.
Pred pričetkom del je potrebno na terenu obvezno, skupaj s predstavniki podjetij, ki vzdržujejo komunalne in elektro vode, definirati morebitne spremembe lokacije vodov in naprav.
Pri rušitvenih delih je upoštevati vse potrebne ukrepe za zagotavljanje zdravja in varstva pri delu. Pred pričetkom del je potrebno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, ogrevanje, telekom in zavarovati kanalizacijo). Upoštevati je tudi vse potrebne gradbene odre in podpiranja.
Konstrukcijski les ostrešja mora biti zaščiten s protipožarnim in protiinsekticidnim premazom. Vsi morebitni vidni deli ostrešja morajo biti skoblani in fino opleskani z lak lazuro in zaščitnim slojem.
V ceni upoštevati vse potrebno za zagotovitev ustrezne varnosti na gradbišču.

## Rekapitulacija
Pro HBH 2000 d.o.o.
Gosposvetska 14,2000 Maribor
tel. 031/330194,mail:hbh@triera.net
OBJEKT: Prizidava in delna rekonstrukcija ZP Ruše
Št. Projekta 01/12-2020
december 2021
POPIS DEL - REKONSTRUKCIJA
REKAPITULACIJA
1,00 GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
2,00 ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA | 0
3,00 STROJNO INSTALACIJSKA DELA DELA | 0
SKUPAJ | 0
4,00 NEPREDVIDENA DELA | 0
SKUPAJ | 0
Vrednosti so brez DDV

## GOD
Pro HBH 2000 d.o.o.
Gosposvetska 14,2000 Maribor
tel. 031/330194,mail:hbh@triera.net
OBJEKT: ZP RUŠE
Št. Projekta 01/12-2020
december 2021
POPIS DEL gradbeno obrtniška dela - REKONSTRUKCIJA
1,00 RUŠITVENA DELA
Splošno: V ponudnik si je obstoječe stanje dolžan
ogledati in v ponudbo rušitvenih del vključiti
vse vidne postavke, potrebne za izvedbo adaptacije
1.01 | Demontaža lesenih enokrilnih vrat in vratnih podbojev | kos | 13 | 0 | 0
z nadsvetlobo, z odvozom materiala na deponijo
1.02 | Demontaža dvokrilnih kovinskih zastekljenih vrat in vratnih | kos | 2 | 0 | 0
podbojev, z odvozom materiala na deponijo
(vrata v stopnišče)
1.03 | Demontaža enokrilnih kovinskih zastekljenih vrat in vratnih | kos | 2 | 0 | 0
podbojev, z odvozom materiala na deponijo
(vhodna vrata zobozdravstvo)
1.04 | Demontaža dvokrilnih kovinskih zastekljenih vrat in vratnih | kos | 1 | 0 | 0
podbojev, ter ponovna montaža
(vrata obrnjena v smeri evakuacije)
1.05 | Demontaža keramičnih umivalnikov, in korita | kos | 6 | 0 | 0
z odvozom materiala na deponijo
1.06 | Demontaža kasetnih stropov vključno z obešalno konstrukcijo, | m2 | 59.4 | 0 | 0
z odvozom materiala na deponijo
1.07 | Demontaža oken komplet z žaluzijami, vključno s policami,
z odvozom materiala na deponijo
| dimenzija 145/170 | kos | 2 | 0 | 0
| dimenzija 227/170 | kos | 2 | 0 | 0
1.08 | Rušenje lahko montažnih pregradnih sten v sestavi kovinska | m2 | 114.6 | 0 | 0
konstrukcija, mineralna volna, dvostranska enojna gips obloga,
z odvozom materiala na deponijo
1.09 | Odstranitev lepljenih podnih oblog iz gume, z odvozom materiala | m2 | 270.1 | 0 | 0
na deponijo
1.1 | Rušitev odprtine za vrata dim. 99/214 v opečnem zidu d=46 cm | kos | 1 | 0 | 0
z odvozom materiala na deponijo ( vrata iz vetrolova v P23)
1.11 | izvedba utorov in prebojev v stenah ploščah in estrihu za | kompl | 1 | 0 | 0
razvod instalacij pri adaptaciji, z odvozom materiala na deponijo
1.12 | Odstranitev obstoječega estriha v nadstropju | m2 | 134 | 0 | 0
z odvozom materiala na deponijo
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
2,00 GRADBENA DELA
2,10 ZIDARSKA DELA
2.11 | Izvedba odprtine za vrata dim. 99/214 v opečnem zidu d=46 cm | kos | 1 | 0 | 0
vključno z vgradnjo opečnih preklad
( vrata iz vetrolova v P23)
2.12 | Prilagoditev vratnih odprtin za vgradno požarnih vrat | kos | 2 | 0 | 0
( za vrata V 11 dim. 140/220)
2.13 | Zaribavanje utorov in prebojev v stenah in ploščah za | kompl | 1 | 0 | 0
razvod instalacij pri adaptaciji, z odvozom materiala na deponijo
2.14 | Dobava materiala, izdelava plavajočega poda skupne | m2 | 119.2 | 0 | 0
debeline 7 cm kot podloga za gumo
mikro armirani estrih 6 cm
penjeni polietilen d=10 mm (npr. IZOTERM termosilent 52)
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
3. OBRTNIŠKA DELA
3,10 STAVBNO POHIŠTVO
OKNA, ZUNANJA VRATA
Zrako tesna montaža po RAL - mehansko pritjevanje z vijaki
in montažno peno, zunanje in notranje tesnenje s stisljivim tesnilnim
trakom, stik med špaleto in okvirjem zalepljen s folijo ( zunaj paro
difuzijsko odprta, znotraj paro difuzijsko zaprta)
3.11 | Dobava in montaža oken, profil PVC | kos | 1 | 0 | 0
šest komorni š=94 mm, s trojno termopan zasteklitvijo
( 44.2-4-44.2), zvočna izolativnost Rw 33 dB ,
skupna toplotna prehodnost okna Uw<= 0,9
z okovjem in inox mat pololivo, oblika in odpiranje po shemi
okvir bele barve
O4 78 x 78 cm
3.12 | Dobava in montaža zunanjih zastekljenih vrat,
AL okvir trojna termopan zasteklitev, zvočna izolativnost
Rw 33 dB (laboratorij) ,skupna toplotna prehodnost min. Uw 0,9
Stekla varnostna VSG/VSG 44.2-4-44.2 skladno s shemo.
Trojno nasadilo vrat, cilindrična elektro ključavnica,sistemski ključ,
panik drog EN 1125, minimalni prag, odpiranje navzven,
požarna EI 30-C (samozapiralo),skladno s shemo,okvir RAL 9007
| V9 138 x 218 cm (svetla odprtina 95/210) | kos | 1 | 0 | 0
NOTRANJA VRATA
3.13 | Dobava in montaža notranjih vrat , obloga z ultrapasom
trojno nasadilo, inox kljuka,cilindrična ključavnica, sistemski ključ
suhomontažni kovinski prašno barvan podboj, odbojniki za vrata
zvočna izolativnost Rw 30 dB
V1 91 x 210
| -podboj š=15 cm | kos | 1 | 0 | 0
| -podboj š=20 cm | kos | 3 | 0 | 0
| -podboj š=25 cm | kos | 3 | 0 | 0
V4 81 x 210
| -podboj š=13 cm | kos | 1 | 0 | 0
| -podboj š=20 cm | kos | 1 | 0 | 0
3.14 | Dobava in montaža notranjih vrat , obloga z ultrapasom
trojno nasadilo, inox kljuka, cilindrična ključavnica,
sistemski ključ, suhomontažni kovinski prašno barvan podboj,
odbojniki za vrata, požarna EI 30-C (samozapiralo)
V2 91 x 210
| -podboj š=15 cm | kos | 1 | 0 | 0
3.15 | Dobava in montaža notranjih vrat , obloga z ultrapasom
trojno nasadilo, inox kljuka,cilindrična ključavnica, sistemski ključ
suhomontažni kovinski prašno barvan podboj, odbojniki za vrata
V3 91 x 210
| -podboj š=15 cm | kos | 2 | 0 | 0
V5 81 x 210
| -podboj š=13 cm | kos | 2 | 0 | 0
| -podboj š=15 cm | kos | 1 | 0 | 0
V6 71 x 210
| -podboj š=15 cm | kos | 2 | 0 | 0
3.16 | Dobava in montaža notranjih zastekljenih vrat, AL okvir
Stekla varnostna VSG/VSG skladno s shemo.
Trojno nasadilo vrat, cilindrična ključavnica,sistemski ključ,
panik letev EN 1125, skladno s shemo,okvir RAL 9007
požarna EI 30-C (samozapiralo)
| V11 138 x 218 cm (svetla odprtina vrat 95/210) | kos | 3 | 0 | 0
3.17 | Dobava in montaža notranjih oken, profil PVC | kos | 3 | 0 | 0
varnostno enojno mat steklo
dimenzija 75 x 180 cm
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO: |  |  |  | 0
3,20 KERAMIČARSKA DELA
Splošno: Zajeti vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal,
fugiranjem in silikoniziranjem zadnje vogalne fuge
s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase
in z vsem potrebnim materialom.
3.21 | Dobava materiala, premaz talne površine s tesnilno maso | m2 | 10.9 | 0 | 0
(napr. KEMA HIDROSTOP 94) , z vsemi preddeli, prenosi in
manipulativnimi stroški
3.22 | Dobava materiala, izvedba tesnjenja na stiku stena-pod, | m1 | 26.5 | 0 | 0
s hidrotes trakom, z vsemi preddeli, prenosi in
manipulativnimi stroški
3.23 | Dobava materiala, polaganje granitogreza A kvalitete | m2 | 10.9 | 0 | 0
drsnost R10, z lepljenjem na ravno podlago s kvalitetnimi
univerzalnimi lepili, vsemi preddeli, pripravo lepila, prenosi
potrebnega materiala do mesta vgraditve in manipulativnimi
stroški, s predhodnim premazom podlage s hidrotesom elastik
(notranje površine)
3.24 | Dobava materiala, polaganje nizko stenske grez | m1 | 26.5 | 0 | 0
obrobe viš. 8 cm, z vsemi preddeli, prenosi in manipulativnimi
stroški (notranje površine)
3.25 | Dobava materiala, polaganje stenske keramike A kvalitete, | m2 | 71.7 | 0 | 0
z lepljenjem na ravno, gladko podlago s kvalitetnimi univerzalnimi
lepili, z vsemi preddeli, manipul. stroški, pripravo lepila in prenosi,
vključno z izvedbo horizontalnih in vertikalnih PVC kotnih profilov
3.26 | Dobava materiala in vgradnja Al eluksiranih zaključnih talnih | m1 | 4 | 0 | 0
profilov L 12/25 za keramiko
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
3,30 PODARSKA DELA
3.31 | Dobava materiala, lepljenje poda iz gume d 2,5 mm, | m2 | 131.8 | 0 | 0
(npr. NORA), s predhodnim brušenjem površin na katerih
je bil odstranjen star pod, ter z izravno z izravnalno maso,
z vsemi preddeli manipulativnimi stroški ter prenosi
3.32 | Dobava materiala, lepljenje poda iz gume d 2,5 mm, | m2 | 110.7 | 0 | 0
(npr. NORA) s predhodno izravnavo estriha z izravnalno maso
z vsemi preddeli manipulativnimi stroški ter prenosi
3.33 | Dobava materiala, lepljenje nizko stenske guma stenske obrobe, | m1 | 101 | 0 | 0
h=8 cm, z vsemi preddeli, manipulativnimi stroški in prenosi
| SKUPAJ PODARSKA DELA: |  |  |  | 0
3,40 SLIKOPESKARSKA DELA
3.41 | Polnjenje stikov in bandažiranje stenskih površin iz mavčno | m2 | 321.8 | 0 | 0
vlaknenih plošč, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški
3.42 | Gletovanje in glajenje stenskih površin | m2 | 321.8 | 0 | 0
iz mavčno vlaknenih plošč, s predhodnim premazom
površin z akril emulzijo, z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški
3.43 | Gletovanje in glajenje starih stenskih površin | m2 | 419.8 | 0 | 0
s predhodnim premazom površin z akril emulzijo,
z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški
3.44 | Gletovanje in glajenje starih stropnih površin | m2 | 31.7 | 0 | 0
s predhodnim premazom površin z akril emulzijo,
z vsemi preddeli in manipulativnimi stroški
3.45 | Dobava materiala, oplesk sten z disperzijskim opleskom, | m2 | 741.6 | 0 | 0
s predhodnim premazom površin z akril emulzijo,
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
3.46 | Dobava materiala, dvakratno slikanje stropov z disperzijsko | m2 | 31.7 | 0 | 0
barvo, s predhodnim premazom površin z akril emulzijo,
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
| SKUPAJ SLIKOPESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
4,00 RAZNA DELA
4.1 | Dobava in montaža Al-zunanjih "T" žaluzij š= 80 mm,
vodenih po vodilih, vključno s kovinsko podometno omarico
mono pogon
za okno dimenzije
| O4 78 x 78 | kos | 1 | 0 | 0
4.2 | Dobava in montaža Al zunanjih okenskih polic | kos | 1 | 0 | 0
vključno s pritrdilnim materialom, izvedbo tesnenja
š= 100 mm, L=780 mm
4.3 | Dobava in montaža pregradnih sten, komplet s pritrdilnim | kos | 1 | 0 | 0
materialom – naprimer " Funder max " plošče d=13 mm
z okovjem - zapiranje vrat znotraj
Stena z vrati 1,00 x 2,20 - 1 x vrata 70/210
4.4 | Dobava in montaža pregradnih sten kabin, komplet s pritrdilnim | kompl. | 1 | 0 | 0
materialom – naprimer " Funder max " plošče d=13 mm
z okovjem, višina 220 cm, ki jo sestavljajo:
kabina 120x 190 cm - 2x
harmonika vrata 80 x 2,10 cm - 4 x
vgradna omara 60 x 90 cm, z dvokrilnimi vrati -1x
fiksna klop 50 x 80 cm - 2x
4.5 | Dobava in vgraditev montaža kotnih inox stenskih profilov | kos | 10 | 0 | 0
L30/30, višine 100 cm
| SKUPAJ RAZNA DELA: |  |  |  | 0
5,00 MONTAŽNA DELA
5,1 NOTRANJE STENE
5.11 | Dobava in montaža lahko montažne notranje | m2 | 42 | 0 | 0
pregradne stene v sestavi (Rw 52 dB):
mavčno vlaknena 10 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
lesena nosilna konstrukcija 100 mm raster po statiki
kamena volna 100 mm (p=30 kg/m3)
robni izolacijski trak 10 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
mavčno vlaknena 10 mm
5.12 | Dobava in montaža lahko montažne notranje | m2 | 90 | 0 | 0
pregradne stene v sestavi (Rw 47 dB):
mavčno vlaknena 10 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
lesena nosilna konstrukcija 100 raster po statiki
kamena volna 50 mm (p=30 kg/m3)
mavčno vlaknena plošča 15 mm
mavčno vlaknena 10 mm
5.13 | Dobava in montaža lahko montažne notranje nosilne | m2 | 37.8 | 0 | 0
pregradne stene v sestavi:
mavčno vlaknena plošča 15 mm
lesena nosilna konstrukcija 100 raster po statiki
kamena volna 100 mm (p=30 kg/m3)
mavčno vlaknena plošča 15 mm
| SKUPAJ NOTRANJE STENE: |  |  |  | 0
5,2 SANITARNE STENE
5.21 | Dobava in montaža lahko montažne sanitarne stene | m1 | 3.3 | 0 | 0
d= 185 mm, višine 125cm, za vgradnjo wc kotlička,v sestavi:
lesena nosilna konstrukcija 60/160
mavčno vlaknena plošča 15 mm
| SKUPAJ SANITARNE STENE: |  |  |  | 0
5,3 RAZNA MONTAŽNA DELA
5.31 | Dobava in montaža kasetnega spuščenega stropa, s ploščami | m2 | 221.7 | 0 | 0
625x625 mm ( naprimer board ARMSTRONG BIOGUARD ACUSTIC )
komplet s podkonstrukcijo
višina obešanja cca 20 cm
5.32 | Dobava in obloga sten z mavčno vlakneno plošč 15 mm | m1 | 15.6 | 0 | 0
(dodatna obloga stene med N40 in N33)
5.33 | Dobava in zapiranje okenskih odprtin dimenzije 227/170 cm | kos | 2 | 0 | 0
z oblogo v sestavu:
kovinska konstrukcija
kamena volna 200 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
parna zapora
mavčno vlaknena plošča 10 mm
5.34 | Dobava in zapiranje okenskih odprtin dimenzije 145/170 cm | kos | 1 | 0 | 0
z oblogo v sestavu:
mavčno vlaknena plošča 15 mm
kovinska konstrukcija
kamena volna 200 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
parna zapora
mavčno vlaknena plošča 10 mm
5.35 | Dobava in zapiranje okenskih odprtin dimenzije 145/170 cm | kos | 1 | 0 | 0
z oblogo v sestavu, z izvedbo nove okenske odprtine 80 x 80 cm:
demit fasada d= 6 cm, komplet z zakjučnim ometom
mavčno vlaknena plošča 15 mm
kovinska konstrukcija
kamena volna 100 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
parna zapora
mavčno vlaknena plošča 10 mm
5.36 | Dobava in zapiranje vratnih odprtin dimenzije 95 x 200 cm | kos | 2 | 0 | 0
z oblogo v sestavu:
mavčno vlaknena plošča 10 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
kovinska konstrukcija obojestranska
kamena volna 200 mm
mavčno vlaknena plošča 15 mm
mavčno vlaknena plošča 10 mm
| SKUPAJ RAZNA MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
6,00 ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Dobava in montaža delovnih odrov in varovalnih ograj za | kompl | 1 | 0 | 0
izvedbo vseh del pri izvedbi objekta
6.2 | Izvedba projektantskega nadzora v času gradnje | kompl | 1 | 0 | 0
6.3 | Izdelava projekta izvedenih del PID | kos | 1 | 0 | 0
6.4 | Izvedba zaključnega čiščenja objekta pred primopredajo | kos | 1 | 0 | 0
6.5 | Izdelava požarnega reda in panelov požarnih načrtov | kos | 1 | 0 | 0
ter piktogramov
6.6 | Priprava dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja | kos | 1 | 0 | 0
vklučno z izvedbo vseh potrebnih končnih meritev
in pridobitvijo izkazov
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0
ZP RUŠE REKONSTRUKCIJA
REKAPITULACIJA GOD :
| 1,00 RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2,00 GRADBENA DELA
| 2,10 ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
3,00 OBRTNIŠKA DELA
| 3,10 STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| 3,20 KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| 3,30 PODARSKA DELA |  |  |  | 0
| 3,40 SLIKOPESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| 4,00 RAZNA DELA |  |  |  | 0
5,00 MONTAŽNA DELA
| 5,1 NOTRANJE STENE |  |  |  | 0
| 5,2 SANITARNE STENE |  |  |  | 0
| 5,3 RAZNA MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| 6,00 ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Elektro
Popis materiala in del del ZP Ruše - rekonstrukcija:
Izvajalec elektroinstalacij lahko spremeni posamezne elemente, če imajo ti enake ali boljše
karakteristike. Vsako spremembo mora potrditi investitor ali njegov predstavnik in odgovorni
projektant elektroinstalacij.
Vsi materiali vgrajeni v lesene stene (konstrukcije) morajo biti požarno odporni ali vsaj samougasni.
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo, - manipulativne stroške, zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - stroške pripravljalnih in zaključnih del, - za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant Vse kable, podane v tehničnem popisu, je izvajalec dolžan obojestransko priključiti. Vsi kabli morajo imeti na obeh straneh trajne oznake kabla. V ceno montaže mora biti zajeta uporaba dvižne košare, odrov in ostalih pripomočkov za delo na višini. V ceno mora biti zajeto sprotno vrisovanje sprememb , ki so se izvedle drugače kot je bilo navedeno v PZI dokumentaciji. Dobava opreme pomeni dobavo v obsegu, ki omogoča funkcionalno delovanje, vključno z vsem priključnim in pritrdilnim materialom. Montaža opreme pomeni namestitev na način, ki omogoča, da naprava ali element opravlja svojo funkcijo. V ceno so vključeni vsi pripomočki, ki izvajalcu omogočajo montažo.
Poz. | Naziv | EM | Količina | Cena za enoto brez DDV | Skupaj znesek brez DDV
1.1 Razsvetljava
1 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 391 |  | 0
2 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d1 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 150 |  | 0
3 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna brezhalogenska (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 541 |  | 0
4 | Dobava in montaža podometnega navadnega stikala, 250V, 10A. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža podometnega serijskega stikala, 250V, 10A. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 5 |  | 0
6 | Dobava in montaža podometnega tipkala z lučko, 250V, 10A. V kompletu z razvodnico za gipskartonsko predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 5 |  | 0
7 | Dobava in montaža senzorja gibanja 360st z dosegom 12m, vgrajenega v dozo stikala ali pod strop | kos | 4 |  | 0
8 | Vgradna LED svetilka z mikroprizmatičnim pokrovom. Moč 31 W, svetlobni tok 3600 lm. Modul 600x600. UGR < 19. 4SDCM, 840. 4000K. EVG. Svetlobni izkoristek 116 lm/W. Ra>80. Življenska doba L70 več kot 50.000 ur. 5 let garancije. IP20. Pocinkana pločevina prebarvana z RAL 9016. Trilux 7383340, Siella G6 M73 PW19 LED36-840 ET (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) - oznaka S1 | kos | 33 |  | 0
9 | Vgradni LED downlight Ø300mm s opalnim PMMA pokrovom, s simetrično distribucijo svetlobe. Moč 30 W, svetlobni tok 2750 lm. CRI >80. 840, 4000K. IP 44, IK 05, CE. Zaščitni razred 2 (EN61140). 5 let garancije. evg. Trilux 7571040 AVIELLA C09 OA LED 2600-840 ET 01 (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor).- oznaka S3 | kos | 8 |  | 0
10 | Vgradni LED downlight Ø180mm s opalnim PMMA pokrovom, s simetrično distribucijo svetlobe. Moč 15 W, svetlobni tok 1250 lm. CRI >80. 840, 4000K. IP 44, IK 05. Zaščitni razred 2. 5 let garancije. evg. Trilux 6864740 AVIELLA C05 OA LED 1200-840 ET 01 (zastopnik MTSi d.o.o. Maribor) .- oznaka S4 | kos | 2 |  | 0
11 | Zaprta varnostna LED svetilka. SE - pripravni spoj. Svetilo s centraliziranim diagnostičnim sistemom. Na svetilki lahko z mikro-preklopniki izbiramo želene avtonomije delovanja (1h-8h). Svetlobni tok 250 lm. Akumulator LTO4.8V1.2Ah. IP65, IK 07, ZR II. 10 let garancije. Beghelli 19450, INFINITA GL RTI SE CBL LTO L (MTSi d.o.o. Maribor). - oznaka Z1 | kos | 17 |  | 0
12 | Piktogramska varnostna LED svetilka. SA - trajni spoj. Svetilo s centraliziranim diagnostičnim sistemom. Na svetilki lahko z mikro-preklopniki izbiramo želene avtonomije delovanja (1h-8h). IP 40. UV stabilna. 10 let garancije.. Beghelli 4380, UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO (MTSi d.o.o. Maribor) - oznaka Z2 | kos | 4 |  | 0
13 | piktogramske nalepke komplet L/D/R | kos | 4 |  | 0
| Skupaj razsvetljava |  |  |  | 0
1.2 Inštalacija moči
1 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 110 |  | 0
2 | Kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 370 |  | 0
3 | Kabel NHXMH-J 5x2,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 20 |  | 0
4 | Kabel NHXMH-J 4x1,5 mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z dobavo, montažo in vezavo razvodnih doz | m | 45 |  | 0
5 | Zaščitna plastična, gibljiva brezhalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 23mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 500 |  | 0
6 | Dobava in montaža podometne vtičnice z zaščitnim kontaktom 250V, 16A (L1, N, PE). V kompletu z razvodnico za suhomontažno predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 12 |  | 0
7 | Dobava in montaža dvojne podometne vtičnice z zaščitnimi kontakti 250V, 16A (L1, N, PE). V kompletu z razvodnico za suhomontažno predelno ali opečno steno, fi 60 mm. | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža dvojne vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal z zaščitnimi kontakti 250V, 16A (L1, N, PE), skupaj z vgradno dozo | kos | 6 |  | 0
9 | Dobava in montaža dvojne UPS vtičnice zelene barve za vgradnjo v parapetni kanal z zaščitnimi kontakti 250V, 16A (L1, N, PE), skupaj z vgradno dozo | kos | 3 |  | 0
10 | Vgradno stikalo gor-dol za odpiranje oken in žaluzij, 16 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo za steno ali parapetni kanal, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi | kpl | 9 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja ločilnega releja za priklop skupine žaluzij oziroma oken | kos | 1 |  | 0
12 | Odklop tokokrogov z označevanjem tokokrogov in odstranitev obstoječe omare Rm in instalacijskih odklopnikov. | kpl | 1 |  | 0
13 | Stikalni blok Rm, vgradni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, z montažno ploščo, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
- | prenapetostna zaščita III stopnje v skladu z IEC 61643-11
| PZH R3 275/5/3+1 za TNS, TNC in TT sistem | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo z rdečo ročko in rumeno čelno ploščo (montaža v omaro)
| 40A, 400V AC, 3p | kos | 1 |  | 0
- | zaščitno stikao RCCB 40A/0,03A, 4p, tip A | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki:
| B10A, 1p, 15kA | kos | 6 |  | 0
| B10A, 1p, 15kA (rdeči) | kos | 2 |  | 0
| C10A, 1p, 15kA | kos | 1 |  | 0
| C16A, 1p, 15kA | kos | 14 |  | 0
| C16A, 3p, 15kA | kos | 2 |  | 0
| zaščitna stikala na diferenčni tok z nadtokovno zaščito Izklopna karakteristika C16A, nazivni diferenčni tok 0,03A | kos | 2 |  | 0
| Impulzno stikalo za vgradnjo na letev In=16A | kos | 2 |  | 0
| vrstne sponke | kos | 1 |  | 0
- | Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice). | kpl | 1
14 | Odklop tokokrogov v razdelilcu RP3 pred rekonstrukcijo in rušitvijo z označevanjem tokokrogov in odstranitev odstranjenih kablov, po rekonstrukciji priklop novih tokokrogov v prostorih P23, P24, P25 in P26 na obstoječe instalacijske odklopnike in po potrebi zamenjava poškodovanih instalacijskih odklopnikov oz vgradnja novih. | kpl | 1 |  | 0
15 | Odklop tokokrogov v razdelilcu RP1 oz RP2 pred rekonstrukcijo in rušitvijo z označevanjem tokokrogov in odstranitev odstranjenih kablov, po rekonstrukciji priklop novih tokokrogov v prostorih P18, P19, P20, P21 in P22 na obstoječe instalacijske odklopnike in po potrebi zamenjava poškodovanih instalacijskih odklopnikov oz vgradnja novih. Prestavitev stikal in vtičnic v zgoraj omenjenih prostorih skladno s prestavitvijo vrat komplet s kabli in eventuelno nujno zamenjavo stikal oz vtičnic. | kpl | 1 |  | 0
16 | Kabliranje klimata KN1 skladno s shemo energetike. Dobava in napeljava električnih kablov, položenih delno v estrihe, delno v montažne stene, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja sistema. | kpl | 1 |  | 0
| Kabel LIHCH 5x0,75 (sobna enota - notranja enota) | m | 40 |  | 0
| Kabel HSLCH-OZ 2x0,75 ( tipala, komunikacija ZE - NE) | m | 120 |  | 0
| Kabel HSLH 4G1 ( mešalni ventili, črpalke, lopute) | m | 20 |  | 0
| Kabel FTP 4x2xAWG24 cat. 6 (sobne enote, zunanje enote,...) | m | 40 |  | 0
17 | Priklop enofaznih porabnikov na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 13 |  | 0
18 | Priklop trifaznih porabnikov na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 |  | 0
19 | Izvedba ozemljitev z vodnikom H07Z-K 16mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, komplet z materialom | kpl | 15 |  | 0
20 | Izvedba ozemljitev z vodnikom H07Z-K 6mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 Cca s1 d2 a1, komplet z materialom | kpl | 20 |  | 0
21 | Kovinski parapetni kanali s pregrado z vso pripadajočo opremo (spojke, pokrovi, pregrade, končni kosi) kot npr. ELBA AT155-72 | m | 11 |  | 0
22 | prenapetostna zaščita za vgradnjo v parapetni kanal razreda III z zvočno signalizacijo v skladu z IEC 61643-11
| PZH III C/S In (8/20) = 3kA HERMI | kos | 6 |  | 0
| Skupaj inštalacija moči |  |  |  | 0
1.3 Instalacija šibkega toka
1 | Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, uvlečen v intalacijsko cev | m | 350 |  | 0
2 | Kabel z optičnimi vlakni A-DQ(ZN)B2Y 1x8 G50/125 OM3 za povezavo med novo in obstoječo komunikacijsko omarico, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske kanale | m | 50 |  | 0
3 | Zaščitna plastična, gibljiva brehalogenska samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 225 |  | 0
4 | Dvojna podometna vtičnica RJ45, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 1 |  | 0
5 | Dvojna vtičnica RJ45 za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 9 |  | 0
6 | Priklop kablov na module v komunikacijski omari | kpl | 1 |  | 0
7 | Brezžična stropna dostopna točka s hitrostjo 1200Mbps, Idealna za pokrivanje večjih objektov, hotelov, šol, skladišč... Namenjen namestitvi na strop ali steno. Frekvenca: 2.4GHz, 5GHz, brezžični standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave2, brezžični prenos podatkov do 1167Mbps, hitrost prenosa 2.4GHz: do 300Mbps (5GHz: do 867Mbps). 1x RJ45 10/100/1000 vmesnik Napajanje: 802.3at PoE/DC 12V=1.5A poraba do 13.5W | kos | 1 |  | 0
8 | Instalacijski kabel J-H(ST)H 2x2x0,8mm za izvedbo Mod Bus komunikacije strojnih elementov in povezavo termostatov , uvlečen v instalacijsko cev ali položen na kabelsko polico. | m | 200 |  | 0
| Skupaj instalacija šibkega toka |  |  |  | 0
1.4 Klicni in video sistem s čakalnicami
A. | KLICNI SISTEM IZ ORDINACIJ V ČAKALNICE
1 | Klicna naprava v sestavi | kpl | 2 |  | 0
- | SNK1100/50 klicna naprava z vhodom za aktivne klicne mikrofone ( do20) s signalizacijo prosto/zasedeno, 50W/ 100V, ohišje za vgradnjo v 19" rack omarico. | kos | 1 |  | 0
- | Patch - popvezovalni panel 8delni , RJ-45 , paralelno spojen, 1 HE | kos | 1 |  | 0
- | Stenska rack omarica 6HE/19" , s steklenimi vrati s ključavnico. | kos | 1 |  | 0
2 | SNO1340/M - klicni mikrofon na gibljivem vratu, namizni, tipka za trenutni vklop, indikacija prosto/zasedeno, 2,5m priključnega kabla in RJ-45 konektor (SNMP - 6 kos, IPP- 7 kos) | kos | 3 |  | 0
3 | SNZ21110 - vgradni stropni zvočnik 10/5W/100V, beli | kos | 2 |  | 0
4 | Halogen Free kabel - finožični FG16OM16 2 x 1,5 m2 cca | m | 15 |  | 0
5 | Kabel za povezavo mikrofona s vtičnici RJ45, gibljivi, FTP 4x2xAWG24 cat. 6 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1 | m | 10 |  | 0
6 | Dvojna vtičnica RJ45 za vgradnjo v parapetni kanal, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 3 |  | 0
7 | Zaključevanje kablov pri klicni napravi- RJ-45 | kos | 3 |  | 0
8 | Vgradnja stropnih zvočnikov z izdelavo odprtine v spuščenem stropu | kos | 2 |  | 0
9 | Označevanje in meritve komunikacijskih kablov | kpl | 1 |  | 0
10 | Priklop in zagon sistema na izvedeno in označeno instalacijo, testiranje sistema, drobni ateriali, dokumentacija. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj klicni in video sistem s čakalnicami |  |  |  | 0
1.5 Sistem javljanje vloma
1 | Kodirnik večparticijski z razširitvenim modulom in relejnim kontaktom (4 cone + 1 rele), več particijski (kompatibilen z obstoječim sistemom javljanja vloma) Ademco 6164 ICON | kos | 2 |  | 0
2 | Modul razširitveni za 8 con , priklop do 8 senzorjev v MPX zanko (4140XMP, 4140XMPT2, VISTA50, 128) (komparibilen z obstoječim sistemom javljanja vloma AKTIVA VAROVANJE) Ademco 4208U | kos | 2 |  | 0
3 | Modul relejni z 4 releji (4140XMPT2, Vista20, 50, 128) (komparibilen z obstoječim sistemom javljanja vloma AKTIVA VAROVANJE) Ademco 4204 | kos | 1 |  | 0
4 | Senzor kombinirani PIR MW digitalna mikroprocesorska obdelava signalov quad linearna tehnologija možnost nezaznave hišnih živali do 25 kg nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja pokritje 1212m napajanje 95145V DC tokovna poraba mirovanje 18mA alarm 255mA . (komparibilen z obstoječim sistemom javljanja vloma) DSC LC-104 PIMW | kos | 11 |  | 0
5 | Stropni / stenski nosilec za senzorje serije LC DSC LC MBS | kos | 11 |  | 0
6 | Notranja elektrodinamična sirena 12V 120dB ABS plastika tokovna poraba 800mA vgrajena bliskavka (komparibilen z obstoječim sistemom javljanja vloma) MOS2 z bliskavko | kos | 1 |  | 0
7 | Toroidni transformator z vgrajeno termo varovalko in pritrdilnim priborom (4140XMP, 4140XMPT2, VISTA50, 128, POWER, MAXSYS) TT 16.5V 100VA | kos | 1 |  | 0
8 | Kovinsko nadometno ohišje s ključavnico in mikro stikalom Ademco KON | kos | 1 |  | 0
9 | Napajalnik12V 3A s transformatorjem 230/16,5V 100VA TE1230 | kos | 1 |  | 0
10 | Kabel J-H(St)H 4x2x0,6 mm minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z dobavo, montažo , senzorski - za vlomne sisteme | m | 130 |  | 0
11 | Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1, uvlečen v intalacijsko cev | m | 120 |  | 0
12 | Kabel H07ZZ1-F 3x1,5mm2 minimalni razred odziva na ogenj po CPR 305/2011 B2ca s1 d2 a1 , položen v instalacijskih ceveh, komplet z dobavo, montažo, napajanje razširitvenega modula | m | 60 |  | 0
13 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna brezhalogenska (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 180 |  | 0
14 | Montaža opreme: - montaža, vezava in označevanje elementov na pripravljeno instalacijo, - parametriranje sistema, - spuščanje sistema v pogon, - preizkus sistema, - primopredaja sistema in poučitev uprabnika | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj sistem javljanje vloma |  |  |  | 0
1.6 Sistem NODT in izklop klimatov
1 | Kabel NHXH-J 4x1,5 FE180 E30 za priklop oken - kupol NODT (upoštevati navodila proizvajalca za polaganje) | m | 30 |  | 0
2 | Požarno odporna enostavna objemka UDF10 E30/E90 | kos | 50 |  | 0
3 | Požarno odporen zidni vložek KKG5x37 E30/90 | kos | 50 |  | 0
4 | Kompaktna dimno ventilacijska krmilna centrala za proženje NODT ter naravno ventilacijo za ročno odpiranje oken ali kupol za NODT v primeru požara, ohišje iz aluminija sive barve RAL 7035 z zamenljivim steklom - EN 12101-9 in EN 12101-10, z napisno ploščico "ODVOD DIMA IN TOPLOTE", stabilizirana izhodna napetost 24VDC, 3A izhodnega toka, 72ur podpore v primeru izpada napetosti, varovanje proti samoizpraznitvi akumolatorja, kot npr. RZN4503-T/G | kos | 1 |  | 0
5 | Montaža in spuščanje v pogondo funkcionalnega delovanja. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj sistem NODT in izklop klimatov |  |  |  | 0
1.7 Zaključna dela
1 | Pregled in izdelava ustreznih meritevin izdelava merilnega protokola in vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava načrta izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj zaključna dela |  |  |  | 0
Rekapitulacija :
| 1.1 Razsvetljava |  |  | 0
| 1.2 Inštalacija moči |  |  | 0
| 1.3 Inštalacija šibkega toka |  |  | 0
| 1.4 Klicni in video sistem s čakalnicami |  |  | 0
| 1.5 Javljanje vloma |  |  | 0
| 1.6 NODT in izklop klimatov |  |  | 0
| 1.7 Zaključna dela |  |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
ELEKTRO MARIBOR:
1kom - ključavnica ELEKTRO MARIBOR PE M. S.
1 kom - trifazni števec, Iskra
1 kom - PK100/3p - 20A, Izlake
1 kom - PK100/1p - 20A, Izlake
VS, N, PE sponke
droben material
Upravljalec JR:
1 kom - ključavnica
1 kom - glavno stikalo SD-93U 25A, Schrack
1 kom - instalacijski odklopnik C16
1 kom - instalacijski odklopnik B6
2 kom - podnožje varovalk DO do 63A 3polno
6 kom - varovalke DO 10A
1 kom - preklopna ura BZ327521 Schrack
1 kom - svetlobno stikalo s fotosenzorjem, Schrack
2 kom - rele MT326230, Schrack
2 kom - kontaktor LA 30181, Schrack
4 kom - katodni odvodniki SVM280, Schrack
1 kom - vtičnica
VS, N, PE sponke
droben material

## Strojne
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - ZP Ruše
V ceni mora biti vključeno:
| - | dobava in montaža opreme na za to predvidno mesto, vključno z manipulativnimi in transportnimi stroški
| - | kjer ni natančno določeno, da dobava ni v obsegu opisa, velja, da je potrebno upoštevati dobavo in montažo
| - | Vključene morajo biti meritve, vregulacija sistema, hidravlično vravnovešenje sistemov, zagon naprav, preskusni zagon, poskusno obratovanje (72 ur), pregled instalacij, armatur, delovanje črpalk in ostalih naprav
| - | preiskus tesnosti kanalizacije in prezračevalnega sistema, tlačne probe vodnih instalacij - s poročili
| - | Dezinfekcija vod. omrežja, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o primernosti vode za pitje na osnovi kem. analize s strani poolaščenega izvajalca
| - | potrebni preboji za vodenje instalacij, droben varilni in montažni in pritrdilni material, izpiranje cevovodov, polnjenje sistemov z mehčano vodo, pripravljalna, zaključna in nepredvidena dela, splošni stroški
| - | meritve mikroklime prezračevalnega sistema s poročilom o meritvah pooblaščene organizacije
| - | priprava dokumentacije za tehnični pregled in predajo objekta
| - | priprava dokumentacije za izdelavo projekta izvedenih del. Obvezno potrjeno s strani nadzora
| - | pripravljalna, zaključna in nepredvidena dela, splošni stroški, stroški gradbišča, električne energije,
| - | ves gradbeni odpad je potrebno odpeljati na najbližjo deponijo skladno s pavilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki in to dokazovati s pisnim dokazilom.
| - | Požarno tesnenje prehodov strojnih instalacij preko požarnih sektorjev v popisu gradbenih konstrukcij.
| - | poučitev predstavnikov investitorjeve vzdrževalne službe o delovanju celotne naprave ter predaja objekta skupaj z vso potrebno dokumentacijo
| - | V primeru vgradnje opreme, ki ni identična opremi v popisu, je pa njej tehnično ekvivalentna oz. boljša, je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja in projektanta. Projektant v obsegu projektantskega nadzora, na stroške izvajalca, izdela projekt spremembe opreme. Vsi dodatni stroški nastali zaradi spremembe opreme bremenijo izvajalca.
Sprememba opreme ne more vplivati na rok izvedbe instalacijskih del.
Opombo je potrebno upoštevati pri vseh pozicijah tega popisa.
VSA ZAPISANA OPREMA VELJA KOT MOŽNO IZBIRO, LAHKO SE PONUDBI OPREMA, KI JE TEHNIČNO ENAKOVREDNA ALI BOLJŠA OD ZAPISANE V TEM POPISU MATERIALA IN DEL, VENDAR MORA BITI V PONUDBI JASNO OZNAČENO KATERA OPREMA SE PONUJA !!!!
B |  | REKONSTRUKCIJA
Obstoječi plinski kotel v pritličju iz hodnika 32,10m2 se ohrani.
Grelec prezračevalne naprave KN1 se priključi na obstojeli priključek, ki je bil namenjen za obstoječo prezračevalno napravo, ki se odstrani.
Del radiatorjev v prostorih ginekologije se ohrani, del se jih prestavi, cevne razvode v tlaku se nadomesti z novimi
|  |  | EM | kol. | cena/EM | cena
1 |  | OGREVANJE Z RADIATORJI, NAPAJANJE GRELNICA KN1
| 1 | Demontaža obstoječega radiatorja, ovitje v folijo, skladiščenje do ponovne montaže, ponovna montaža na isto mesto, vključno drobni motnažni pritrdilni, tesnilni material | kpl | 21 |  | 0
| 2 | Prestavitev radiatorja (WC-Ž, WC-M v etaži - ginekologija) vključno drobni motnažni pritrdilni, tesnilni material | kpl | 2 |  | 0
| 3 | Aluminijasti radiator Aklimat MSV z vgrajeno termostatsko glavo in radiatorskim zapiralom na povratku. PN=6 bar, Tmax=90°C.
Vključno venttilček za odzračenje, ventilček za praznejnje, drobni motnažni pritrdilni, tesnilni material in nosilne konzole
kotni priključek za dvocevni priklop radiatorja na cevni sistem
termostatska glava
spojka za priklop na PeX cevni sistem
barvan belo
|  | ustreza MSV 500 - 2 člena | kpl | 2 |  | 0
| 4 | Dobava in montaža Alumplast cevi za ogrevanje z dimenzijami
|  | 16x2,0 | m | 170 |  | 0
| 5 | Demontaža obstoječe omarice z razdelilcem (5 vej) za napajanje sistema ogrevanja z radiatorji
| 6 | Dobava in montaža pločevinaste omarice dimenzije 725x710x110 s ključavnico in z razdelilcem radiatorskega ogrevanja 5 vej (pretok/ povratek) z evrokonus maticami 16x2 | kpl | 1 |  | 0
| 7 | Cevovodi za ogrevanje iz ogljikovega jekla vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom, kot npr. Geberit Mapress C za ogrevanje
|  | ф 28 x 1,5 | m | 40 |  | 0
| 8 | Dobava in montaža fitingov (reduc. In T-kosov,spojke,kolena,prehodnih kosov …) v vrednosti 30% cene vgrajenih cevi | kpl | 1 |  | 0
| 9 | Toplotna izolacija cevi iz žlebakov za vodovod, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN 14304. mi>10000 d<19 mm mi>7000 d>19 mm lambda<0,035 W/mK Samougasljiv material, ne kaplja in ne širi požara. Vključno lepilo in bandažirni trak. Utreza proizvod ARMACELL, Armaflex XG ali enakovredno (dimenzija cevi, debelina izolacije)
|  | ф 28 x 1,5 - t=25 mm | m | 40 |  | 0
| 10 | Nosilna konstrukcija za cevovode, izdelana iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitena, skupaj s podporami za cevne razvode | kg | 10 |  | 0
| 11 | Antikorozijska zaščita cevi ter cevnih obešal in podpor z minimiziranjem po predhodnem čiščenju | m2 | 1 |  | 0
| 12 | Avtomatski odzračevalni lonček, komplet s samozapornim ventilom in tesnilnim materialom
|  | DN15 | kpl | 2 |  | 0
| 13 | Krogelna pipa navojne izvedbe Kovina PN 10 težke izvedbe, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | DN25 s spojkami za Je - press cev | kos | 2 |  | 0
| 14 | Tlačni preizkus grelne mreže s hladno vodo na tlak 6 bar - v trajanju 24 ur, pregled cevi, instalacij, armatur in opreme; dopolnjevanje vode | paušal | 2 |  | 0
| 15 | Poskusno obratovanje ogrevalnega sistema v trajanju 6 ur | paušal | 2 |  | 0
| 16 | Priprava za dokumentacijo PID, navodila za obratovanje in vzdrževanje | paušal | 1 |  | 0
| 17 | hidravlično uravnovešenje sistema ogrevanja - prednastavitev termostatskih ventilov | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ - OGREVANJE Z RADIATORJI, NAPAJANJE GRELNICA KN1 |  |  |  | 0
2 |  | VODOVOD
VODOVOD NOTRANJI
| 1 | Demontaža vodovodnih in kanalizacijskih cevi v tlaku nadstropja (ginekologija)
gradbena dela v obsegu GOI del.
|  | dimenzija cevi: kanalizacija fi50÷100, vodovod fi 16÷32 | m | 100 |  | 0
| 2 | demontaža obstoječega bojlerja v prostoru čistilke v nadstropju (ginekologija) | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (PE-X/Al/PE, npr. UPONOR, GEBERIT-MEPLA ali REHAU-STABIL), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, |  |  |  | 0
|  | (razvodi hladne vode vidno, v mont. stenah ali v tleh) |  |  |  | 0
|  | DN12 (16x2,25) | m | 50 |  | 0
|  | DN15 (20x2,5) | m | 55 |  | 0
|  | DN20 (26x3,0) | m | 12 |  | 0
|  | DN25 (32x3,0) | m | 10 |  | 0
| 4 | Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (PE-X/Al/PE, npr. UPONOR, GEBERIT-MEPLA ali REHAU-STABIL), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom
(razvodi tople vode ter cirkulacije vidno, v mont. stenah ali v tleh)
|  | DN12 (16x2,25) | m | 60 |  | 0
|  | DN15 (20x2,5) | m | 12 |  | 0
|  | DN20 (26x3,0) | m | 25 |  | 0
|  | DN25 (32x3,0) | m | 8 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| 5 | Dobava in montaža fitingov (reduc. In T-kosov, spojke, kolena, prehodnih komadov …) v vrednosti 40% cene mreže (sanitarna hladna, topla voda in cirkulacija) | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Toplotna izolacija cevi iz žlebakov za vodovod, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN 14304. mi>10000 d<19 mm mi>7000 d>19 mm lambda<0,035 W/mK Samougasljiv material, ne kaplja in ne širi požara. Vključno lepilo in bandažirni trak. Utreza proizvod ARMACELL, Armaflex XG ali enakovredno (dimenzija cevi, debelina izolacije)
- ZA SANITARNO HLADNO VODO
|  | ф 16 x 2,25 - t=9 mm | m | 50 |  | 0
|  | ф 20 x 2,5 - t=9 mm | m | 55 |  | 0
|  | ф 26 x 3,0 - t=13 mm | m | 12 |  | 0
|  | ф 32 x 3,0 - t= 13 mm | m | 10 |  | 0
- ZA SANITARNO TOPLO VODO in CIRKULACIJO
|  | ф 16 x 2,25 - t=13 mm | m | 60 |  | 0
|  | ф 20 x 2,5 - t=13 mm | m | 12 |  | 0
|  | ф 26 x 3,0 - t=19 mm | m | 25 |  | 0
|  | ф 32 x 3,0 - t=25 mm | m | 8 |  | 0
| 7 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 100 |  | 0
| 8 | Ms krogelni ventil z ročico ter navojnim priključkom
|  | R ½ | kos | 1 |  | 0
|  | R ¾ | kos | 1 |  | 0
|  | R 1 | kos | 1 |  | 0
|  | R 1¼ | kos | 1 |  | 0
|  | R 1 ½ | kos | 2 |  | 0
| 9 | Električni bojler vertiklane izvedbe za montažo na steno (V=150l) vključno nosilni material, fleksibilne cevi za priklop na dovodno instalacijo. Z varnostnim ventilom 1/2''/10bar, in tlačno posodo 2 l. z elektro grelcem 2kW in varnostnim termostatom. | kos | 1 |  | 0
0
|  | SKUPAJ VODOVOD |  |  |  | 0
3 |  | KANALIZACIJA NOTRANJA
kanalizacija predvidena 1 m iz objekta
| 1 | PP odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski ter čistilni kosi, spoji z mufami, vključno potrebna tesnila in montažni material, cevi položene vidno pod stropom ali ob stenah, v tleh posameznih etažah ali stenskih utorih oz. montažnih stenah |  |  |  | 0
|  | DN 40 (odvod kondenza) | m | 10 |  | 0
|  | DN 50 | m | 30 |  | 0
|  | DN 70 | m | 8 |  | 0
|  | DN 100 | m | 20 |  | 0
| 2 | PP kondenčni sifon DN30/40 s 60mm vodno zaporo ter mehansko zaporo s kroglico (npr. HL, tip 136.3) - odvodi kondenza prezračevalnih naprav in notranjih enot TČ | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Odzračna strešna kapa (vodotesni prehod skozi streho dobavi in izvede krovec) - namesti se samo odzračna cev v namenski prehod)
|  | DN 70 | kpl | 1 |  | 0
|  | DN 100 | kpl | 1 |  | 0
| 4 | PP dozračni kanalizacijski ventil z retenzijsko mežico, DN70 | kpl | 2 |  | 0
| 5 | Čistilni kos za PP cevi za vgradnjo v vertikalo vključno s nerjavno pločevinasto omarico z vratci (25x25 cm) s ključem za vgradnjo čistilnega kosa v fasado. Vratica poravnana s končnim slojem fasade. Dimenzija čistilnega kosa - DN 75 | kpl | 3 |  | 0
| 6 | Čistilni kos za PP cevi za vgradnjo v vertikalo
|  | DN 70 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 100 | kos | 3 |  | 0
| 7 | Dobava in montaža oddušne kape (strešnik za oddušnik dobavi in vgradi krovec) - namesti se samo oddušna cev v namenski strešnik) z dimenzijami:
|  | fi 50 | kos | 2 |  | 0
|  | fi 75 | kos | 5 |  | 0
|  | fi 110 | kos | 3 |  | 0
| 8 | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 20 |  | 0
|  | SKUPAJ KANALIZACIJA NOTRANJA |  |  |  | 0
4 |  | SANITARNA OPREMA
OPOMBA:
|  | pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev ! |  |  |  | 0
|  | predvidena oprema razen posebej navedene: |  |  |  | 0
|  | - san. keramika: bele barve, KOLO |  |  |  | 0
|  | - dodatna galanterija: Kimberly-Clark |  |  |  | 0
|  | - enoročne mešalne baterije: SBA pro |  |  |  | 0
|  | - instalacijski mont. elementi: GEBERIT |  |  |  | 0
0
| 1 | Stranišče, vključno: |  |  |  | 0
|  | - 1 kos keramična stenska WC-školjka z zadnjim iztokom brez roba (REEM_FREE), vključno sedežna deska s pokrovom |  |  |  | 0
|  | - 1 kpl plast. podometni vodokotliček z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko pritrdilni in tesnilni material, čelna tipka, vključno nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno max. debeline 20cm |  |  |  | 0
|  | - 1 kos gumi manšeta |  |  |  | 0
|  | - 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R1/2x3/8 z rozeto |  |  |  | 0
|  | - pritrdilni in tesnilni material |  |  |  | 0
|  | skupaj | kpl | 5 |  | 0
| 2 | Dodatna oprema stranišča, vključno:
- 1 kos držalo za WC-papir v roli
- 1 kos metlica za stranišče z držalom
- 1 kos dvokraka kljukica za obešanje obleke
- pritrdilni material
|  | skupaj | kpl | 5 |  | 0
| 3 | Stenski brezvodni pisoar (komplet), vključno:
- konzolne školjke za pritrditev na steno, s sifonskim vložkom
- elektronske podometne armature za pisoar z elektromagnetnim ventilom DN15, 230V
- kromanega odtočnega sifona DN50,
- pritrdilni in tesnilni material
|  | Ustreza: Urimat tip: Ecoline Eco ali enakovredno | kpl | 3 |  | 0
| 4 | Umivalnik, vključno:
- 1 kos keram. umivalnik skupaj z zaščitno masko
- 1 kpl kovinske konzole / montažni okvir za obešanje umivalnika na montažno steno, vključno potrebni vijaki, matice ter plastični stenski vložki, vse antikorozijsko zaščiteno, pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem, omejevalom iztočne količine ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom brez zamaška
- pritrdilni in tesnilni material
|  | dim. 55x44cm | kpl | 6 |  | 0
| 5 | Umivalnik, vključno:
- 1 kos keram. umivalnik skupaj z zaščitno masko
- 1 kpl kovinske konzole / montažni okvir za obešanje umivalnika na montažno steno, vključno potrebni vijaki, matice ter plastični stenski vložki, vse antikorozijsko zaščiteno, pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija s fiksnim izlivom s perlatorjem, omejevalom iztočne količine ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom brez zamaška
- pritrdilni in tesnilni material
|  | dim. 45x35cm | kpl | 3 |  | 0
| 6 | Dodatna oprema umivalnika, vključno:
- 1 kos ogledalo z brušenimi robovi dim. 60/100 cm
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za papirne brisače
- 1 kos plast. koš za odpadke s samozapornim pokrovom, V=35 l
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 9 |  | 0
| 7 | Keram. trokadero, vključno:
- 1 kos keram. stoječi trokadero s sp. odtokom ter dvižno pokrom. rešetko
- 1 kpl Ms pokrom. tlačni izpirač za izpiranjr trokadero, vključmo potrebne spojne cevi s školjko
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija z dolgim gibljivim izlivom ter ročno prho
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 8 | Dodatna oprema pom. korit, vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem za pom. korito, z omejevalom iztočne količine na max 8 l/min ter skrito meh. nastavitvijo temp. iztočne vode, skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili
- 1 kos PVC S-sifon za enojno pom. korito, skupaj s potrebnimi tesnili
- pritrdilni in tesnilni material
|  | skupaj | kpl | 1 |  | 0
| 9 | PE podometni sifon za pomivalni stroj s pokrom. pokrivno ploščo, DN40/50 | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
5 |  | PREZRAČEVANJE
pred naročilo opreme prederiti gabarit na objektu in usmerjenost (levo/ desno)
5.1 |  | Naprava KN1
DOVODNO ODVODNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA – KN1
| 1 | KN01 Dobava in montaža podstropne prezračevalne naprave. Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava notranje vzporedne izvedbe za montažo pod strop, s priključki za zrak s čelne strani, z ohišjem iz nosilnega okvira iz aluminija ter dvostenskih panelov iz pločevine zaščitene z ZnAlMG in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija. Paneli so izolirani s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 35 mm. |  |  |  | 0
Mehanske lastnosti ohišja: mehanska stabilnost D2, zrakotesnost L2, faktor toplotne prehodnosti T3, faktor toplotnih mostov TB3, zrakotesnost vgrajenih filtrov F7 .
Naprava je sestavljena iz naslednjih enot: '- dovodni in odvodni prostotekoči ventilator z EC motorjem, '- protitočni ploščni rekuperator z bypassom; temperaturni izkoristki v območju od 75 do 90 %, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, '- vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, '- vrečasti filter za odvodni zrak razreda M5 '- zaporni žaluziji z vzmetnim pogonom, '- intergirani krmilni sistem .
Naprava ima lahko vgrajen vodni grelnik v svojem ohišju. Električni grelnik, vodni hladilnik ter izmenjevalec na nepsoredno uparjanje (dx izmenjevalec) so na voljo kot opcija v izvedbi za kanalsko vgradnjo. . Napravo je potrebno priključiti na sistem za odtok kondenzata preko prehodne odtočne cevi in odtočnega sifona, ki sta ob dobavi priložena.
Naprave je standardno opremljena s krmilnikom z Exoline, Modbus in Bacnet komunikacijo preko vmesnika RS 485 ali TCP/IP in ima vgrajen WEB server preko TCP/IP. V dobavi je posluževalnik z LCD prikazovalnikom ter kablom dolžine 10m. Možna oddaljenost daljinskega upravljalnika od naprave je do 100m.
Nastavitev parametrov delovanja na krmilniku je v slovenskem jeziku ter je preprosta in uporabniku prijazna. Delovanje ventilatorjev je zvezno nastavljivo v območju od 10-100 %. Krmilnik omogoča tedensko nastavljanje režima obratovanja, prosto hlajenje, rekuperacijo hladu ter krmiljenje temperature in pretoka zraka v odvisnosti od letnega časa in ptevilnih drugih parametrov. . Mogoče je izbirati med krmiljenjem konstantnega pretoka zraka (CAV) ali variabilnega pretoka zraka (VAV).
vključno sifon MK1, 3 potni venitl ZTRZ4, pogon ventila RVAZ4 ter kalibriranje z zagonom in virucidni filter z ohišjem, tlačnim stikalom in tlačnimi povezavami
Tehnične karakteristike: - napajanje naprave: 230V/1f/50Hz
- Pem, maks. ventilatorjev: 2x0,75 kW
- Pretok dovod: 1600 m3/h, 250Pa
|  | - Pretok odvod: 1600 m3/h, 350Pa |  |  |  | 0
|  | - Izkoristek rekuperatorja: suhi izkoristek 75,8% (pri projektnih parametrih), vlažni izkoristek 81,2% |  |  |  | 0
|  | - Temperatura iz rekuperatorja pozimi: 15,4°C (zunanja -13°C) |  |  |  | 0
|  | - teža: 215 kg |  |  |  | 0
|  | - dimenzije lxšxv: 1650x1465x390 mm |  |  |  | 0
|  | - dimenzije zračnih priključkov: 640x280 Opomba: |  |  |  | 0
|  | naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018. SFPint=789 W/m3/s) |  |  |  | 0
|  | Proizvajalec: SYSTEMAIR Tip: FGT 015 C-35- R-WH (desna izvedba) | kpl | 1 |  | 0
0
| 2 | Regulacijska proga grelnika klimata
| 2.1 | Elektronsko regulirana obtočna črpalka za grelnik klimata
Obtočna črpalka s frekvenčno regulacijo, z mokrim rotorjem, z navojnim priključkom, z EC-motorjem in avtomatskim prilagajanjem zmogljivosti, s serijsko toplotno izolacijo črpalke, skupaj s holandci, spojnim in tesnilnim materialom
qv=0,6 m3/h; H= 30kPa Pel ,max=85W, 230V/50Hz t = -10÷110°C
|  | Ustreza: WILO tip: Stratos 25-1-6 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 2.2 | 3p regulacijski ventil, z elektromotornim pogonom z zvezno regulacijo ( 0...10V ; 24V ) in merilnimi priključki - MV1
3p regulacijski ventil za regulacijo temperature; z merilnimi priključki; - pretok : 0,6 m3/h - Kvs : 2,5 - padec tlaka : 6,0 kPa - dimenzija (DN): 15 komplet z priključnimi spoji; toplotno izolacijo komplet z prvo nastavitvijo pretoka na objektu s strani pooblaščene osebe
|  | Ustreza: IMI TA, tip CV 316 RGA DN 15 s pogonom MC 55/230 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 2.3 | Krogelna pipa
Krogelna navojna pipa, PN16, za sisteme s hladilno tekočino 10-110°C, teflonskim tesnjenjem, vključno z ročico, vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN 25 | kos | 4 |  | 0
| 2.4 | Regulacijski ventil s priključki za nastavitev pretoka za uravnovešenje, prednastavitev, meritve pretoka, tlačne razlike in temperature, z funkcijo zapiranja in izpusta, vključno z vijačnim in tesnilnim materialom.
Ustreza: IMI International, tip STAD ali enakovredno
|  | DN20 - m=0,7m3/h, kvs=5,7 m3/h, RV2 | kos | 1 |  | 0
| 2.5 | Lovilnik nesnage
s poševnim sedežem, ohišje iz sive litine, z navojnima priključkoma, s priključkom za praznjenje z vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN25 | kos | 1 |  | 0
| 2.6 | Protipovratni ventil
s ravnim sedežem, ohišje iz sive litine, z navojnima priključkoma, vključno z vijačnim in tesnilnim materialom.
|  | DN25 | kos | 1 |  | 0
| 2.7 | Termometer-bimetalni z merilnim območjem 0/120°C
|  | bimetralni termometer v okroglem ohišju premera skale 100mm, območje meritve 0-1600C, vključno z tulko za uvaritev v cev, vijačnim in tesnilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
| 2.8 | Manometer z merilnim območjem 0/6 bar
|  | manometer v okroglem ohišju premera 100mm, priključek DN15, območje meriteve 0-6bar, vključno z umirjevalno cevjo, vijačnim in tesnilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
| 3 | Cevovodi za ogrevanje iz jeklenih cevi vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom (Geberit Mapres C-jeklo) ali enakovredno
|  | fi 28 | m | 5 |  | 0
|  | fi 22 | m | 1 |  | 0
| 4 | Dobava in montaža fitingov (reduc. In T-kosov, spojke, kolena, prehodnih komadov …) v vrednosti 40% cene mreže (sanitarna hladna, topla voda in cirkulacija) | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Toplotna izolacija cevi iz žlebakov, iz penjenega polietilena EPE, proizvod ARMSTRONG, Armaflex/AF, Dimen. cevi / debelina izolacije po specifikaciji, PRIMERNA ZA HLAJENJE:
|  | fi 28 - t=19 mm | m | 5 |  | 0
|  | fi 22 - t=13 mm | m | 1 |  | 0
| 6 | Dobava in montaža podpor za cevi, cevni razdelilec, iz jeklenih profilov, pločevine in pritrdilnega materiala | kg | 10 |  | 0
| 7 | Dušilnik zvoka za vgradnjo v pločevinaste zračne kanale. Sestavljajo ga ohišje iz pocinkane plocevine s prikljucnimi prirobnicami, dušilne kulise z okvirjem iz pocinkane plocevine, ki so zašcitene s premazom proti odnašanju vlaken, z vodilom za zmanjšanje padca tlaka na obeh straneh, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. S sposobnost dušenja 20 dB(A) pri 250 Hz, Debelina kulis: d= 100 mm
Ustreza: Pichler, L=1000 mm
Dimenzije (premer /dolžina):
|  | dim 600x250x1000 | kpl | 3 |  | 0
| 8 | Prezračevalni pravokotni in okrogli kanali
Pravokotni in okrogli zračni kanali iz pocinkane pločevine, ravne površine kanalov oblikovno ojačane z izbočenjem / vbočenjem površine, okrogli kanali spiralno robljeni, vključno z oblikovnimi kosi, nastavitvenimi loputami, revizijskimi odprtinami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom. Skladno z zahtevami standarda DIN ENV 12097 so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi Min. debelina kanalov po EN 1505 (DIN 24190), EN 1506 (DIN24152) in sicer:
- d=0,75 mm za kanale do a = 500 mm, m2
- d=0,88 mm za kanale do a = 1000 mm, m2
- d=1,13 mm za kanale do a > 1000 mm, m2
|  |  | kg | 850 |  | 0
| 9 | Toplotna izolacija zračnih dovodnih kanalov in odvodnih kanalov na prostem
Toplotna penasta izolacija, težko gorljiva (B1) na bazi sintetičnega kavčuka z zaprtocelično strukturo, za temperature -50°C do 105°C, λ=0.033W/mK pri 0°C, kot plošče širine 1m, debeline 19mm vključno z lepilom in lepilnimi trakovi.
|  | Ustreza: Armacell tip: XG-19/Armaflex | m2 | 160 |  | 0
| 10 | Prezračevalni okrogli kanali
Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine izdelan po SIST EN 1506, z revizijsko odprtino, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom. Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
|  | fi 100 | m | 45 |  | 0
|  | fi 125 | m | 20 |  | 0
|  | fi 160 | m | 50 |  | 0
|  | fi 200 | m | 45 |  | 0
|  | fi 250 | m | 30 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| 11 | Dobava in montaža ročnih regulacijskih loput za nastavitev pretokov na odcepih spiro kanalov
|  | Tip: TUNE-R-100-H | kos | 2 |  | 0
|  | Tip: TUNE-R-125-H | kos | 4 |  | 0
|  | Tip: TUNE-R-160-H | kos | 1 |  | 0
|  | Tip: TUNE-R-200-H | kos | 2 |  | 0
| 12 | Fleksibina cev iz laminirane AL-folije, ojačana z jekleno žico in z zunanje strani izolirana z mineralno volno z oblogo iz Alu folije, debline 25 mm (16 kg/m3). Dolžine 1,0 m z dvema objemkama
Ustreza: proizvod Dec tip SONODEC ® 25 ali enakovredno
|  | ø100, L=1,0 m | kos | 2 |  | 0
|  | ø125, L=1,0 m | kos | 4 |  | 0
|  | ø160, L=1,0 m | kos | 1 |  | 0
|  | ø200, L=1,0 m | kos | 2 |  | 0
| 13 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, z drobnim pritrdilnim materialom, barva po odtenku RAL.
|  | Ustreza: Systemair tip: EFF 100 ali enakovredno | kos | 11 |  | 0
|  | Ustreza: Systemair tip: EFF 160 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
| 14 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, z drobnim pritrdilnim materialom, barva po odtenku RAL.
|  | Ustreza: Systemair tip: TFF 100 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
|  | Ustreza: Systemair tip: TFF 160 ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
| 15 | Več-šobni difuzor s komoro, namenjen predvsem za dovod zraka v udobnih prezračevalnih sistemih za pisarne, trgovine, zdravstvene ustanove, bolnišnične sobe, šolske učilnice itd., nameščen je v T-profil spuščenega stropa.
• Vsestranska prilagodljivost šob za vpih zraka
• Odlična indukcija zraka in mešanje tudi pri majhnem pretoku zraka, primerna za VAV prezračevanje
• Velik pretok zraka z nizkim nivojem zvoka in zmernim padcem tlaka
• Kompaktna zasnova
Oblikovanje
Telo CAP-F je izdelano iz pocinkanega jekla, sestavljeno iz komore z navpično usmerjenim gumijastim tesnilom in difuzno plošče s polimernimi šobami, pritrjenimi z vzmetnimi sponkami. Šobe lahko v ravnini plošče difuzorja zasukate za 360°. Pravilna nastavitev posameznih šob povzroči želeni vzorec vtoka zraka. Okvir komore ima takšne dimenzije, da se prilega spuščenemu stropu T-profila bodisi z rastrskimi 600 mm ali 625 mm.
vključno pločevinasta komora za umirjanje pretoka, z regulacijsko loputo, za priklop difuzorja na prezračevalni kanal
vključno drobni montažni, tesnilni, pritrdilni mapterial
ustreza proizvod Systemair,
|  | tip CAP-F 200 s komoro THOR 160-200 | kpl | 1 |  | 0
|  | tip CAP-F 250 s komoro THOR 200-250 | kpl | 1 |  | 0
| 16 | Več-šobni difuzor s komoro, namenjen predvsem za dovod zraka v udobnih prezračevalnih sistemih za pisarne, trgovine, zdravstvene ustanove, bolnišnične sobe, šolske učilnice itd., za vidno vgradnjop pod strop.
• Vsestranska prilagodljivost šob za vpih zraka
• Odlična indukcija zraka in mešanje tudi pri majhnem pretoku zraka, primerna za VAV prezračevanje
• Velik pretok zraka z nizkim nivojem zvoka in zmernim padcem tlaka
• Kompaktna zasnova
Oblikovanje
Telo CAP-C je izdelano iz pocinkanega jekla, sestavljeno iz komore z stransko usmerjenim gumijastim tesnilom in difuzno plošče s polimernimi šobami, pritrjenimi z vzmetnimi sponkami. Šobe lahko v ravnini plošče difuzorja zasukate za 360°. Pravilna nastavitev posameznih šob povzroči želeni vzorec vtoka zraka. Na zgornji strani se nahajajo matice s katerimi je možno difuzor pritrditi pod strop z navojnimi palicami.
Integrirana pločevinasta komora za umirjanje pretoka, z regulacijsko loputo, za priklop difuzorja na prezračevalni kanal
vključno drobni montažni, tesnilni, pritrdilni mapterial
ustreza proizvod Systemair,
|  | tip CAP-C 125 | kpl | 1 |  | 0
|  | tip CAP-C 250 | kpl | 2 |  | 0
| 17 | Čistilna odprtina za vgradnjo v prezračevalni kanal, vključno z gumitesnilom za zagotavljenje zrakosesnosti
|  | za vgradnjo v okrogli kanal premera < 400 mm | kos | 8 |  | 0
|  | za vgradnjo v okrogli kanal premera < 200 mm | kos | 8 |  | 0
| 18 | Aluminjasta vratna rešetka
Aluminijasta izenačevalna rešetka za vgradnjo v vrata s protiokvirjem in okvirjem za vgradnjo, tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo, barva rešetke po odtenku RAL (določi arhitekt).
Ustreza: Systemair tip: NOVA-D ali enakovredno
|  | dim: 425x325 | kos | 2 |  | 0
| 19 | Pravokotna aluminjasta prašno barvana rešetka za vgradnjo v spiro kanal za zajem zraka z eno vrsto lamel, z regulacijsko loputo, za priklop rešetke na okrogli prezračevalni kanal
S tesnilnim in pritrdilnim materialom, z dobavo in montažo, barva rešetke po odtenku RAL (določi arhitekt).
Ustreza: Systemair tip: NOVA-C1 ali enakovredno
|  | dim: 325x75 | kos | 1 |  | 0
|  | dim: 325x125 | kos | 7 |  | 0
| 20 | Alu zaščitna rešetka, za sveži ali odpadni zrak. Z rebri kod kotom 35°, z zaščito proti ptičem - mreža 10x10 mm vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom Vključno s komoro za priklop na prezračevalni kanal
|  | Ustreza: Systemair tip: PZ-AL vel. 315x315 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
|  | Ustreza: Systemair tip: PZ-AL vel. 500x500 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
| 21 | Odvodni kanalski ventilator z brezstopenjsko regulacijo pretoka zraka |  | 0 |  | 0
tiho delovanje, povečana učinkovitost
q=250m3/h, dp=50 Pa, Pel=53W, I=0,231A, 230V, 1~, priključek fi160
vključno brez stopenjski regulator hitrosti, ter drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material
|  | ustreza proizvod Systemair, tip K160 M Sileo | kpl | 340 |  | 0
|  | SKUPAJ NAPRAVA KN1 |  |  |  | 0
5.2 |  | SPLOŠNO K PREZRAČEVANJU
| 1 | Nastavitev pretokov prezračevalnih naprav z meritvami pretokov za tehnični pregled POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Pregled pravilnosti vgradnje požarnih loput za tehnični pregled POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Pregled pravilnosti delovanja požarnih loput za tehnični pregled POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE | kpl | 1 |  | 0
| 4 | Pregled pravilnosti tesnitve požarnih prehodov za tehnični pregled POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ SPLOŠNO K PREZRAČEVANJU |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
6 |  | KOMPRIMIRAN ZRAK
| 1 | Specialne bakrene cevi
Specialna bakrena cev po EN 13348 za uporabo medicinskih plinov izdelana z vlečenjem, ki po kvaliteti in postopku odgovarja zahtevam cevi, ki morajo biti znotraj očiščene in razmaščene do stopnje <0,15 g/dm2, preizkušena na tesnost. Biti mora v palicah na obeh straneh zaščitena s plastičnim čepom. Velikosti cevi so:
|  | 8 x 1 mm | m | 14 |  | 0
| 2 | Spojni kosi iz bakra
|  | Za spajanje cevi , izdelani iz enega kosa po DIN 2856, ali SIST EN 1254/1 za izvedbo lokov, odcepov spajanja cevi , reduciranje spajanja različnih premerov cevi. | kpl | 0.65 |  | 0
| 3 | Spajka
|  | Trda spajka s tališčem 710°C, ki vsebuje srebro, baker in fosfor ne sme vsebovati kadmija. Omogočati mora lotanje brez dodajanja paste. | kg | 0.1 |  | 0
| 4 | Pritrdilni in obešalni material
|  | Izdelan iz kovinskih pocinkanih nosilcev in objemk iz pocinkane pločevine in obdani z zaščitno gumo ustreznih velikosti. | kg | 2 |  | 0
| 5 | Odvzemno mesto skladno z ISO 9170-1 oz. ISO 9170-2 za vgradnjo v opečni zid ali suhomontažno steno (v medicinski kanal) za kisik, zrak je sestavljeno iz:
- Plastične škatlice z dimenzijami 85 x 87 mm priključne cevi v dolžini cca 120 mm.
- Trikotne prirobnice z bakreno cevjo premera 8 mm
- O tesnilo in kovinske ploščice za zaprtje prirobnice v času izdelave tlačnega preizkusa ali med servisom - omogočeno mora biti servisiranje pod tlakom.
- Pokrova iz plastike, kot zaščite pri montaži
Samozaporne vtičnice (sklopke) za medicinske pline izdelano iz medenine, površinsko zaščitene in z dvostopenjskim zaklepom. Varnostnega mehanizma z zatiči proti zamenljivosti med posameznimi vrstami plinov. Obroča za odpiranje zaklepa iz umetne mase z napisom vrste plina in pripadajočim se barvnim označevanjem veznega obroča iz umetne mase in pokrivne ploščice v Ral 9001 z dodatkom za UV zaščito.
|  | zrak 5 | kos | 1 |  | 0
| 6 | Dobava in montaža krogelnega ventila za medicinske pline PN16, materiali: telo ventila medenina, krogla nerjavno jeklo, tesnilo PTFE, o-ring EPDM, navojni priključki komplet z montažnim materialom;
|  | DN 6 za cev Cu ø8x1, ustreza proizvod DRÄGER ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
| 7 | Priklop KZ na obstoječi kompresor z vsem drobnim montažnim materialom v pomožnem prostoru za P22 | kpl | 1 |  | 0
| 8 | Certificiranje sistemov medicinskih plinov v skladu z EN ISO 7396, vključno z izdajo spričevala za posamezni medicinski plin; | kpl | 1 |  | 0
| 9 | Tlačni preizkus
|  | Tlačni preizkus cevi za vsak plin z dušikom čistosti 5.0 najmanj 24 ur na 1,5 kratni obratovalni tlak. | kpl | 1 |  | 0
| 10 | Izdelava označb
|  | Izdelava označb na ceveh z nalepkami odgovarjajoče barve in smerjo pretoka. Barve morajo biti v skladu z standardom ISO 9170-1. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ KOMPRIMIRAN ZRAK |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 |  | OGREVANJE Z RADIATORJI, NAPAJANJE GRELNICA KN1 |  |  |  | 0
2 |  | VODOVOD |  |  |  | 0
3 |  | KANALIZACIJA NOTRANJA |  |  |  | 0
4 |  | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
5 |  | PREZRAČEVANJE
5.1 |  | Naprava KN1 |  |  |  | 0
5.2 |  | SPLOŠNO K PREZRAČEVANJU |  |  |  | 0
6 |  | KOMPRIMIRAN ZRAK |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
CENE SO BREZ DDV !
GRADBENA IN ELEKTRO DELA NISO UPOŠTEVANA !