## JR material_2025-2026
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.
Kromberk, Cesta 25. junija 1B
5000 Nova Gorica
VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI MATERIAL 2025/2026
SKUPNA REKAPITULACIJA
SKLOP 1. | DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA
1.1 | CEVI IZ NODULARNE LITINE |  |  |  | 0
1.2 | FAZONSKI KOSI |  |  |  | 0
1.3 | ARMATURE |  |  |  | 0
1.4 | VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV-jem |  |  |  | 0
SKLOP 2. | POLIETILENSKE CEVI, SPOJNI MATERIAL TER KANALIZACIJSKE CEVI IN JAŠKI
2.1 | POLIETILENSKE CEVI |  |  |  | 0
2.2 | SPOJNI MATERIAL ZA POLIETILENSKE CEVI |  |  |  | 0
2.3 | KANALIZACIJSKE CEVI, FAZONI IN JAŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV-jem |  |  |  | 0
SKLOP 3. | MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE
3.1 | MATERIAL ZA PRIKLJUČKE - ZASUNI, NAVRTNI OKLEPI, RAZNO |  |  |  | 0
3.3 | MATERIAL ZA PRIKLJUČKE - ZAK |  |  |  | 0
3.4 | HOLANDCI |  |  |  | 0
3.5 | VENTILI |  |  |  | 0
3.6 | POCINKANE CEVI |  |  |  | 0
3.7 | FITINGI - POCINKANI |  |  |  | 0
3.8 | VODOMERNI JAŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV-jem |  |  |  | 0
SKLOP 4. | OSTALI VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI MATERIAL
4.1 | RAZNI MATERIAL |  |  |  | 0
4.2 | REPARATURNE HIDRO SPOJKE |  |  |  | 0
4.3 | REPARATURNE ANDORE OBJEMKE |  |  |  | 0
4.4 | UNIVERZALNE SPOJKE |  |  |  | 0
4.5 | GASILSKA OPREMA |  |  |  | 0
4.6 | OZNAČEVALNE TABLICE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV-jem |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV |  |  | 22% | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SKLOP 1. | DUKTILNE CEVI, FAZONSKI KOSI, ARMATURA
1.1 | CEVI IZ NODULARNE LITINE
1.1.1. | CEVI IZ NODULARNE LITINE C40 IN C30 - STANDARDNI SPOJ
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1 | CEV NL C40 DN80 | M | 120 |  | 0
2 | CEV NL C40 DN100 | M | 1000 |  | 0
3 | CEV NL C40 DN125 | M | 460 |  | 0
4 | CEV NL C40 DN150 | M | 1300 |  | 0
5 | CEV NL C40 DN200 | M | 680 |  | 0
6 | CEV NL C40 DN250 | M | 580 |  | 0
7 | CEV NL C40 DN300 | M | 1200 |  | 0
8 | CEV NL C30 DN350 | M | 120 |  | 0
9 | CEV NL C30 DN400 | M | 300 |  | 0
10 | CEV NL C30 DN450 | M | 36 |  | 0
11 | CEV NL C30 DN500 | M | 450 |  | 0
12 | CEV NL C25 DN700 | M | 120 |  | 0
0
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 (na STANDARDNI ali TYTON spoj). Zaščita izvedena: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo ( z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al ter druge kovine ) in premazom modre barve, na notranji strani pa s cementno oblogo vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena za pitno vodo, cement tipa CEM III-B ali BFC (blast furnance cement) pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s cevjo (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
1.1.2. | CEVI IZ NODULARNE LITINE C40 IN C30 - Varovani spoj s TESNILOM (VI STD, TYTON-SIT, ali podobno )
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
13 | CEV NL C40 DN80 | M | 36 |  | 0
14 | CEV NL C40 DN100 | M | 36 |  | 0
15 | CEV NL C40 DN125 | M | 18 |  | 0
16 | CEV NL C40 DN150 | M | 18 |  | 0
0
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 (na STANDARDNI ali TYTON spoj). Zaščita izvedena: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo ( z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al ter druge kovine ) in premazom modre barve, na notranji strani pa s cementno oblogo vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B oziroma vsaj BFC (blast furnance cement) pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Cevi morajo biti imeti siderni spoj, ki mora prenesti najmanj 16 bar.Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s cevjo (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
| CEVI IZ NODULARNE LITINE SKUPAJ = |  |  |  | 0
1.2. | FAZONSKI KOSI
1.2.1. | PRIROBNIČNI KOSI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
17 | EU 80 | KOM | 8 |  | 0
18 | EU 100 | KOM | 10 |  | 0
19 | EU 125 | KOM | 8 |  | 0
20 | EU 150 | KOM | 10 |  | 0
21 | EU 200 | KOM | 5 |  | 0
22 | EU 250 | KOM | 16 |  | 0
23 | EU 300 | KOM | 16 |  | 0
24 | EU 350 | KOM | 4 |  | 0
25 | EU 500 | KOM | 4 |  | 0
26 | EU 700 | KOM | 2 |  | 0
27 | F 80 | KOM | 2 |  | 0
28 | F 100 | KOM | 2 |  | 0
29 | F 125 | KOM | 1 |  | 0
30 | F 150 | KOM | 1 |  | 0
31 | F 200 | KOM | 1 |  | 0
32 | F 250 | KOM | 2 |  | 0
33 | F 300 | KOM | 6 |  | 0
34 | F 350 | KOM | 1 |  | 0
35 | FF DN50 L=100 | KOM | 2 |  | 0
36 | FF DN50 L=200 | KOM | 4 |  | 0
37 | FF DN50 L=300 | KOM | 4 |  | 0
38 | FF DN50 L=500 | KOM | 4 |  | 0
39 | FF DN50 L=600 | KOM | 10 |  | 0
40 | FF DN50 L=800 | KOM | 4 |  | 0
41 | FF DN50 L=1000 | KOM | 8 |  | 0
42 | FF DN65 L=100 | KOM | 2 |  | 0
43 | FF DN65 L=200 | KOM | 4 |  | 0
44 | FF DN65 L=300 | KOM | 4 |  | 0
45 | FF DN65 L=500 | KOM | 4 |  | 0
46 | FF DN65 L=600 | KOM | 4 |  | 0
47 | FF DN65 L=800 | KOM | 4 |  | 0
48 | FF DN65 L=1000 | KOM | 4 |  | 0
49 | FF DN80 L=100 | KOM | 1 |  | 0
50 | FF DN80 L=200 | KOM | 20 |  | 0
51 | FF DN80 L=250 | KOM | 1 |  | 0
52 | FF DN80 L=300 | KOM | 20 |  | 0
53 | FF DN80 L=400 | KOM | 1 |  | 0
54 | FF DN80 L=500 | KOM | 1 |  | 0
55 | FF DN80 L=600 | KOM | 8 |  | 0
56 | FF DN80 L=700 | KOM | 2 |  | 0
57 | FF DN80 L=800 | KOM | 4 |  | 0
58 | FF DN80 L=900 | KOM | 1 |  | 0
59 | FF DN80 L=1000 | KOM | 6 |  | 0
60 | FF DN100 L=100 | KOM | 1 |  | 0
61 | FF DN100 L=200 | KOM | 1 |  | 0
62 | FF DN100 L=250 | KOM | 2 |  | 0
63 | FF DN100 L=300 | KOM | 4 |  | 0
64 | FF DN100 L=400 | KOM | 2 |  | 0
65 | FF DN100 L=500 | KOM | 1 |  | 0
66 | FF DN100 L=600 | KOM | 8 |  | 0
67 | FF DN100 L=700 | KOM | 1 |  | 0
68 | FF DN100 L=800 | KOM | 6 |  | 0
69 | FF DN100 L=900 | KOM | 1 |  | 0
70 | FF DN100 L=1000 | KOM | 4 |  | 0
71 | FF DN125 L=100 | KOM | 1 |  | 0
72 | FF DN125 L=200 | KOM | 1 |  | 0
73 | FF DN125 L=300 | KOM | 1 |  | 0
74 | FF DN125 L=400 | KOM | 1 |  | 0
75 | FF DN125 L=500 | KOM | 1 |  | 0
76 | FF DN125 L=600 | KOM | 4 |  | 0
77 | FF DN125 L=700 | KOM | 1 |  | 0
78 | FF DN125 L=800 | KOM | 2 |  | 0
79 | FF DN125 L=900 | KOM | 1 |  | 0
80 | FF DN125 L=1000 | KOM | 2 |  | 0
81 | FF DN150 L=200 | KOM | 1 |  | 0
82 | FF DN150 L=300 | KOM | 1 |  | 0
83 | FF DN150 L=400 | KOM | 1 |  | 0
84 | FF DN150 L=500 | KOM | 1 |  | 0
85 | FF DN150 L=600 | KOM | 4 |  | 0
86 | FF DN150 L=700 | KOM | 1 |  | 0
87 | FF DN150 L=800 | KOM | 6 |  | 0
88 | FF DN150 L=900 | KOM | 1 |  | 0
89 | FF DN150 L=1000 | KOM | 8 |  | 0
90 | FF DN200 L=100 | KOM | 1 |  | 0
91 | FF DN200 L=200 | KOM | 1 |  | 0
92 | FF DN200 L=300 | KOM | 1 |  | 0
93 | FF DN200 L=400 | KOM | 1 |  | 0
94 | FF DN200 L=500 | KOM | 1 |  | 0
95 | FF DN200 L=600 | KOM | 1 |  | 0
96 | FF DN200 L=700 | KOM | 1 |  | 0
97 | FF DN200 L=800 | KOM | 2 |  | 0
98 | FF DN200 L=900 | KOM | 1 |  | 0
99 | FF DN200 L=1000 | KOM | 2 |  | 0
100 | FF DN250 L=200 | KOM | 1 |  | 0
101 | FF DN250 L=300 | KOM | 1 |  | 0
102 | FF DN250 L=400 | KOM | 1 |  | 0
103 | FF DN250 L=500 | KOM | 1 |  | 0
104 | FF DN250 L=600 | KOM | 4 |  | 0
105 | FF DN250 L=700 | KOM | 1 |  | 0
106 | FF DN250 L=800 | KOM | 2 |  | 0
107 | FF DN250 L=900 | KOM | 1 |  | 0
108 | FF DN250 L=1000 | KOM | 12 |  | 0
109 | FF DN300 L=1000 | KOM | 2 |  | 0
110 | FF DN350 L=1000 | KOM | 2 |  | 0
111 | FF DN500 L=1000 | KOM | 6 |  | 0
112 | FF DN700 L=800 | KOM | 4 |  | 0
113 | FFK 80/11° | KOM | 4 |  | 0
114 | FFK 80/22° | KOM | 2 |  | 0
115 | FFK 80/30° | KOM | 1 |  | 0
116 | FFK 80/45° | KOM | 2 |  | 0
117 | FFK 100/11° | KOM | 2 |  | 0
118 | FFK 100/22° | KOM | 2 |  | 0
119 | FFK 100/45° | KOM | 4 |  | 0
120 | FFK 125/11° | KOM | 2 |  | 0
121 | FFK 125/22° | KOM | 1 |  | 0
122 | FFK 125/45° | KOM | 1 |  | 0
123 | FFK 150/11° | KOM | 2 |  | 0
124 | FFK 150/22° | KOM | 2 |  | 0
125 | FFK 150/45° | KOM | 1 |  | 0
126 | FFK 200/11° | KOM | 1 |  | 0
127 | FFK 200/22° | KOM | 1 |  | 0
128 | FFK 200/45° | KOM | 1 |  | 0
129 | FFK 250/11° | KOM | 4 |  | 0
130 | FFK 250/22° | KOM | 2 |  | 0
131 | FFK 250/45° | KOM | 6 |  | 0
132 | FFK 300/11° | KOM | 1 |  | 0
133 | FFK 300/22° | KOM | 2 |  | 0
134 | FFK 300/45° | KOM | 2 |  | 0
135 | FFK 350/11° | KOM | 1 |  | 0
136 | FFK 350/22° | KOM | 1 |  | 0
137 | FFK 350/45° | KOM | 1 |  | 0
138 | FFR 65/50/200 | KOM | 2 |  | 0
139 | FFR 80/50/200 | KOM | 2 |  | 0
140 | FFR 80/65/200 | KOM | 2 |  | 0
141 | FFR 100/50/200 | KOM | 2 |  | 0
142 | FFR 100/65/200 | KOM | 2 |  | 0
143 | FFR 100/80/200 | KOM | 4 |  | 0
144 | FFR 125/80/200 | KOM | 4 |  | 0
145 | FFR 125/100/200 | KOM | 1 |  | 0
146 | FFR 150/100/200 | KOM | 2 |  | 0
147 | FFR 150/125/200 | KOM | 1 |  | 0
148 | FFR 200/100/300 | KOM | 2 |  | 0
149 | FFR 200/125/300 | KOM | 1 |  | 0
150 | FFR 200/150/300 | KOM | 1 |  | 0
151 | FFR 250/80/300 | KOM | 1 |  | 0
152 | FFR 250/100/300 | KOM | 1 |  | 0
153 | FFR 250/125/300 | KOM | 1 |  | 0
154 | FFR 250/150/300 | KOM | 1 |  | 0
155 | FFR 250/200/300 | KOM | 1 |  | 0
156 | FFR 300/200/300 | KOM | 1 |  | 0
157 | FFR 350/150/300 | KOM | 1 |  | 0
158 | FFR 350/200/300 | KOM | 1 |  | 0
159 | FFR 350/300/300 | KOM | 1 |  | 0
160 | N 80 | KOM | 10 |  | 0
161 | N 100 | KOM | 4 |  | 0
162 | N 125 | KOM | 1 |  | 0
163 | N 150 | KOM | 1 |  | 0
164 | N 200 | KOM | 1 |  | 0
165 | Q 50 | KOM | 4 |  | 0
166 | Q 65 | KOM | 2 |  | 0
167 | Q 80 | KOM | 4 |  | 0
168 | Q 100 | KOM | 6 |  | 0
169 | Q 125 | KOM | 2 |  | 0
170 | Q 150 | KOM | 1 |  | 0
171 | Q 200 | KOM | 1 |  | 0
172 | Q 250 | KOM | 1 |  | 0
173 | T 50 | KOM | 5 |  | 0
174 | T 65 | KOM | 2 |  | 0
175 | T 80 | KOM | 4 |  | 0
176 | T 80/50 | KOM | 2 |  | 0
177 | T 100 | KOM | 2 |  | 0
178 | T 100/50 | KOM | 2 |  | 0
179 | T 100/80 | KOM | 1 |  | 0
180 | T 125 | KOM | 1 |  | 0
181 | T 125/50 | KOM | 2 |  | 0
182 | T 125/80 | KOM | 2 |  | 0
183 | T 125/100 | KOM | 1 |  | 0
184 | T 150 | KOM | 2 |  | 0
185 | T 150/80 | KOM | 1 |  | 0
186 | T 150/100 | KOM | 1 |  | 0
187 | T 200 | KOM | 2 |  | 0
188 | T 200/80 | KOM | 1 |  | 0
189 | T 200/100 | KOM | 1 |  | 0
190 | T 200/125 | KOM | 1 |  | 0
191 | T 200/150 | KOM | 1 |  | 0
192 | T 250/80 | KOM | 1 |  | 0
193 | T 250/100 | KOM | 1 |  | 0
194 | T 250/125 | KOM | 1 |  | 0
195 | T 250/150 | KOM | 1 |  | 0
196 | T 250/200 | KOM | 1 |  | 0
197 | T 300/80 | KOM | 1 |  | 0
198 | T 300/100 | KOM | 1 |  | 0
199 | T 300/125 | KOM | 1 |  | 0
200 | T 300/150 | KOM | 1 |  | 0
201 | T 300/200 | KOM | 1 |  | 0
202 | T 300/300 | KOM | 1 |  | 0
203 | T 350/100 | KOM | 1 |  | 0
204 | T 350/125 | KOM | 1 |  | 0
205 | T 350/150 | KOM | 1 |  | 0
206 | T 350/200 | KOM | 1 |  | 0
207 | T 350/300 | KOM | 1 |  | 0
208 | TT 80 | KOM | 1 |  | 0
209 | TT 100 | KOM | 1 |  | 0
210 | TT 150 | KOM | 1 |  | 0
211 | TT 200 | KOM | 1 |  | 0
212 | TT 250 | KOM | 1 |  | 0
213 | TT 300 | KOM | 3 |  | 0
214 | TT 350 | KOM | 1 |  | 0
215 | X DN60 | KOM | 2 |  | 0
216 | X DN80 | KOM | 2 |  | 0
217 | X DN100 | KOM | 2 |  | 0
218 | X DN125 | KOM | 2 |  | 0
219 | X DN150 | KOM | 1 |  | 0
220 | X DN200 | KOM | 1 |  | 0
221 | X DN250 | KOM | 1 |  | 0
222 | X DN300 | KOM | 1 |  | 0
223 | X DN350 | KOM | 1 |  | 0
224 | X DN50x2" z navojem | KOM | 4 |  | 0
225 | X DN65x2.1/2" z navojem | KOM | 2 |  | 0
226 | X DN80x3" z navojem | KOM | 2 |  | 0
227 | X DN100x3"z navojem | KOM | 2 |  | 0
228 | X DN125x2" z navojem | KOM | 1 |  | 0
229 | X DN150x3" z navojem | KOM | 2 |  | 0
230 | X DN200x2" z navojem | KOM | 1 |  | 0
231 | X DN250x2" z navojem | KOM | 1 |  | 0
232 | X DN300x2" z navojem | KOM | 1 |  | 0
233 | X DN350x2" z navojem | KOM | 1 |  | 0
1.2.2. | OBOJČNI KOSI
234 | MMA DN80 | KOM | 2 |  | 0
235 | MMA DN100 | KOM | 2 |  | 0
236 | MMA DN100xDN80 | KOM | 2 |  | 0
237 | MMA DN125 | KOM | 1 |  | 0
238 | MMA DN125/DN80 | KOM | 1 |  | 0
239 | MMA DN125/DN100 | KOM | 1 |  | 0
240 | MMA DN150 | KOM | 1 |  | 0
241 | MMA DN150/DN80 | KOM | 1 |  | 0
242 | MMA DN150/DN100 | KOM | 1 |  | 0
243 | MMA DN150/DN125 | KOM | 1 |  | 0
244 | MMA DN200 | KOM | 1 |  | 0
245 | MMA DN200/DN80 | KOM | 1 |  | 0
246 | MMA DN200/DN100 | KOM | 1 |  | 0
247 | MMA DN200/DN125 | KOM | 1 |  | 0
248 | MMA DN200/DN150 | KOM | 1 |  | 0
249 | MMA DN250/DN80 | KOM | 1 |  | 0
250 | MMA DN250/DN100 | KOM | 1 |  | 0
251 | MMA DN250/DN125 | KOM | 1 |  | 0
252 | MMA DN250/DN150 | KOM | 1 |  | 0
253 | MMA DN250/DN200 | KOM | 1 |  | 0
254 | MMA DN300/DN80 | KOM | 1 |  | 0
255 | MMA DN300/DN100 | KOM | 1 |  | 0
256 | MMA DN300/DN150 | KOM | 1 |  | 0
257 | MMA DN35/DN80 | KOM | 1 |  | 0
258 | MMA DN350/DN100 | KOM | 1 |  | 0
259 | MMA DN350/DN150 | KOM | 1 |  | 0
260 | MMK DN80/11.25° | KOM | 2 |  | 0
261 | MMK DN80/22.5° | KOM | 2 |  | 0
262 | MMK DN80/45° | KOM | 2 |  | 0
263 | MMK DN100/11.25° | KOM | 2 |  | 0
264 | MMK DN100/22.5° | KOM | 2 |  | 0
265 | MMK DN100/45° | KOM | 2 |  | 0
266 | MMK DN125/11.25° | KOM | 2 |  | 0
267 | MMK DN125/22.5° | KOM | 1 |  | 0
268 | MMK DN125/45° | KOM | 1 |  | 0
269 | MMK DN150/11.25° | KOM | 1 |  | 0
270 | MMK DN150/22.5° | KOM | 1 |  | 0
271 | MMK DN150/45° | KOM | 1 |  | 0
272 | MMK DN200/11.25° | KOM | 1 |  | 0
273 | MMK DN200/22.5° | KOM | 1 |  | 0
274 | MMK DN200/45° | KOM | 1 |  | 0
275 | MMK DN250/11.25° | KOM | 2 |  | 0
276 | MMK DN250/22.5° | KOM | 2 |  | 0
277 | MMK DN250/45° | KOM | 4 |  | 0
278 | MMK DN300/11.25° | KOM | 2 |  | 0
279 | MMK DN300/22.5° | KOM | 2 |  | 0
280 | MMK DN300/45° | KOM | 2 |  | 0
281 | MMK DN350/11.25° | KOM | 2 |  | 0
282 | MMK DN350/22.5° | KOM | 2 |  | 0
283 | MMK DN350/45° | KOM | 2 |  | 0
284 | MMK DN500/11.25° | KOM | 1 |  | 0
285 | MMK DN500/22.5° | KOM | 2 |  | 0
286 | MMK DN500/45° | KOM | 1 |  | 0
287 | MMQ DN80 | KOM | 2 |  | 0
288 | MMQ DN100 | KOM | 2 |  | 0
289 | MMQ DN125 | KOM | 1 |  | 0
290 | MMQ DN150 | KOM | 1 |  | 0
291 | MMQ DN200 | KOM | 1 |  | 0
292 | MMQ DN250 | KOM | 1 |  | 0
293 | MMQ DN300 | KOM | 1 |  | 0
294 | MMQ DN350 | KOM | 1 |  | 0
1.2.3. | EKSPRESS KOSI
295 | EXP - EU DN60 (TAZZA) | KOM | 1 |  | 0
296 | EXP - EU DN80 (TAZZA) | KOM | 1 |  | 0
297 | EXP - EU DN100 (TAZZA) | KOM | 1 |  | 0
298 | EXP - EU DN125 (TAZZA) | KOM | 1 |  | 0
299 | EXP - EU DN150 (TAZZA) | KOM | 1 |  | 0
300 | EXP - EU DN200 (TAZZA) | KOM | 1 |  | 0
301 | EXP - EU DN250 (TAZZA) | KOM | 1 |  | 0
302 | EXP - U DN60 | KOM | 1 |  | 0
303 | EXP - U DN80 | KOM | 1 |  | 0
304 | EXP - U DN100 | KOM | 1 |  | 0
305 | EXP - U DN125 | KOM | 1 |  | 0
306 | EXP - U DN150 | KOM | 1 |  | 0
307 | EXP - U DN200 | KOM | 1 |  | 0
308 | EXP - MMA DN80 | KOM | 1 |  | 0
309 | EXP - MMA DN100 | KOM | 1 |  | 0
310 | EXP - MMA DN100/DN80 | KOM | 1 |  | 0
311 | EXP - MMA DN125 | KOM | 1 |  | 0
312 | EXP - MMA DN125/DN80 | KOM | 1 |  | 0
313 | EXP - MMA DN125/DN100 | KOM | 1 |  | 0
314 | EXP - MMA DN150 | KOM | 1 |  | 0
315 | EXP - MMA DN150/DN80 | KOM | 1 |  | 0
316 | EXP - MMA DN150/DN100 | KOM | 1 |  | 0
317 | EXP - MMA DN150/DN125 | KOM | 1 |  | 0
318 | EXP - MMA DN200 | KOM | 1 |  | 0
319 | EXP - MMA DN200/DN80 | KOM | 1 |  | 0
320 | EXP - MMA DN200/DN100 | KOM | 1 |  | 0
321 | EXP - MMA DN200/DN125 | KOM | 1 |  | 0
322 | EXP - MMA DN200/DN150 | KOM | 1 |  | 0
323 | EXP - MMA DN250 | KOM | 1 |  | 0
324 | EXP - MMA DN250/DN80 | KOM | 1 |  | 0
325 | EXP - MMA DN250/DN100 | KOM | 1 |  | 0
326 | EXP - MMA DN250/DN150 | KOM | 1 |  | 0
327 | EXP - MMA DN250/DN200 | KOM | 1 |  | 0
328 | EXP - MMK DN80/11.25° | KOM | 1 |  | 0
329 | EXP - MMK DN80/22.5° | KOM | 1 |  | 0
330 | EXP - MMK DN80/45° | KOM | 1 |  | 0
331 | EXP - MMK DN100/11.25° | KOM | 1 |  | 0
332 | EXP - MMK DN100/22.5° | KOM | 1 |  | 0
333 | EXP - MMK DN100/45° | KOM | 1 |  | 0
334 | EXP - MMK DN125/11.25° | KOM | 1 |  | 0
335 | EXP - MMK DN125/22.5° | KOM | 1 |  | 0
336 | EXP - MMK DN125/45° | KOM | 1 |  | 0
337 | EXP - MMK DN150/11.25° | KOM | 1 |  | 0
338 | EXP - MMK DN150/22.5° | KOM | 1 |  | 0
339 | EXP - MMK DN150/45° | KOM | 1 |  | 0
340 | EXP - MMK DN200/11.25° | KOM | 1 |  | 0
341 | EXP - MMK DN200/22.5° | KOM | 1 |  | 0
342 | EXP - MMK DN200/45° | KOM | 1 |  | 0
343 | EXP - MMK DN250/11.25° | KOM | 1 |  | 0
344 | EXP - MMK DN250/22.5° | KOM | 1 |  | 0
345 | EXP - MMK DN250/45° | KOM | 1 |  | 0
346 | EXP - MMQ DN80 | KOM | 1 |  | 0
347 | EXP - MMQ DN100 | KOM | 1 |  | 0
348 | EXP - MMQ DN125 | KOM | 1 |  | 0
349 | EXP - MMQ DN150 | KOM | 1 |  | 0
350 | EXP - MMQ DN200 | KOM | 1 |  | 0
351 | EXP - MMQ DN250 | KOM | 1 |  | 0
1.2.4. | PRIROBNIČNI KOSI - VRTLJIVA PRIROBNICA
352 | N DN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 10 |  | 0
353 | N DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 2 |  | 0
354 | N DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
355 | N DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
356 | E DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
357 | E DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
358 | E DN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
359 | E DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
360 | E DN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
361 | E DN250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
362 | E DN300 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
363 | E DN400 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
364 | E DN500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
365 | F DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
366 | F DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
367 | F DN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
368 | F DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
369 | F DN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
370 | F DN250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
371 | F DN400 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
372 | F DN500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
373 | Q DN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
374 | Q DN65 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
375 | Q DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
376 | Q DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
377 | Q DN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
378 | Q DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
379 | Q DN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
380 | Q DN250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
381 | Q DN500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
382 | FF DN50, L=250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
383 | FF DN65, L=250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
384 | FF DN80, L=250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
385 | FF DN100, L=250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
386 | FF DN125, L=250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
387 | FF DN150, L=250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
388 | FF DN200, L=250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
389 | FF DN50, L=500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
390 | FF DN65, L=500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
391 | FF DN80, L=500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
392 | FF DN100, L=500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
393 | FF DN125, L=500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
394 | FF DN150, L=500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
395 | FFR DN65xDN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
396 | FFR DN80xDN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
397 | FFR DN80xDN65 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
398 | FFR DN100xDN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
399 | FFR DN100xDN65 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
400 | FFR DN100xDN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
401 | FFR DN125xDN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
402 | FFR DN125xDN65 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
403 | FFR DN125xDN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
404 | FFR DN125xDN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
405 | FFR DN150xDN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
406 | FFR DN150xDN65 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
407 | FFR DN150xDN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
408 | FFR DN150xDN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
409 | FFR DN150xDN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
410 | FFR DN200xDN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
411 | FFR DN200xDN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
412 | FFR DN200xDN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
413 | FFR DN250xDN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
414 | FFR DN250xDN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
415 | FFR DN250xDN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
416 | FFR DN300xDN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
417 | FFR DN300xDN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
418 | FFR DN350xDN300 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
419 | FFR DN400xDN250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
420 | FFR DN400xDN300 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
421 | FFR DN500xDN400 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
422 | FFK DN65/11.25° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
423 | FFK DN65/22.5° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
424 | FFK DN65/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
425 | FFK DN80/11.25° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
426 | FFK DN80/22.5° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
427 | FFK DN80/45°- vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
428 | FFK DN100/11.25° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
429 | FFK DN100/22.5° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
430 | FFK DN100/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
431 | FFK DN125/11.25° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
432 | FFK DN125/22.5° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
433 | FFK DN125/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
434 | FFK DN150/11.25° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
435 | FFK DN150/22.5° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
436 | FFK DN150/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
437 | FFK DN200/11.25° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
438 | FFK DN200/22.5° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
439 | FFK DN200/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
440 | FFK DN250/11.25° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
441 | FFK DN250/22.5° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
442 | FFK DN250/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
443 | FFK DN500/11.25° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
444 | FFK DN500/22.5° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
445 | FFK DN500/45° - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
446 | T DN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
447 | T DN60 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
448 | T DN60/DN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
449 | T DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
450 | T DN80/DN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
451 | T DN80/DN65 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
452 | T DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
453 | T DN100/DN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
454 | T DN100/DN60 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
455 | T DN100/DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
456 | T DN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
457 | T DN125/DN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
458 | T DN125/DN65 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
459 | T DN125/DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
460 | T DN125/DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
461 | T DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
462 | T DN150/DN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
463 | T DN150/DN65 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
464 | T DN150/DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
465 | T DN150/DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
466 | T DN150/DN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
467 | T DN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
468 | T DN200/DN50 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
469 | T DN200/DN65 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
470 | T DN200/DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
471 | T DN200/DN100 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
472 | T DN200/DN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
473 | T DN200/DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
474 | T DN250 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
475 | T DN250/DN80 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
476 | T DN250/DN125 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
477 | T DN250/DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
478 | T DN250/DN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
479 | T DN300 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
480 | T DN300/DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
481 | T DN300/DN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
482 | T DN500 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
483 | T DN500/DN150 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
484 | T DN500/DN200 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
485 | T DN500/DN300 - vrtljiva prirobnica | KOM | 1 |  | 0
| FAZONSKI KOSI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
Za dimenzije faznov DN50-DN150, PN16. Za dimenzije zazonov >=DN200, PN10.
Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Prirobnični fazonski kosi (podsklop 1.2.1) morajo imeti fiksno prirobnico.
Obojčni kosi (podsklop 1.2.2.) morajo biti od istega proizvajalca kot cevi.
Prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico imajo vrtljivo prirobnico.
Ekspress kosi so opremljeni z spojnim materialom obročem in vijaki.
Obojčni fazonski kosi morajo omogočati vgradnjo standardnega tesnila ter nazobčenega varovalnega tesnila (Vi tesnilo). Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s fazonom (certifikat).
1.3. | ARMATURE
1.3.1. | NEPOVRATNA LOPUTA-MEDPRIROBNIČNA
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
486 | LOPUTA NEPOVRATNA DN50 | KOM | 1 |  | 0
487 | LOPUTA NEPOVRATNA DN80 | KOM | 1 |  | 0
488 | LOPUTA NEPOVRATNA DN100 | KOM | 1 |  | 0
489 | LOPUTA NEPOVRATNA DN150 | KOM | 1 |  | 0
Telo lopute mora biti iz pocinkanega jekla.
1.3.2. | NEPOVRATNI VENTIL- Z LOPUTO
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
490 | NEPOVRATNI VENTIL DN50 | KOM | 1 |  | 0
491 | NEPOVRATNI VENTIL DN80 | KOM | 1 |  | 0
492 | NEPOVRATNI VENTIL DN150 | KOM | 1 |  | 0
Telo ventila mora biti iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov , z gumirano loputo (EPDM).
1.3.3. | NEPOVRATNI VENTIL- varovanje pri industrijskih objektih pred vdorom onesnažene vode
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
493 | NEPOVRATNI VENTIL DN50 - 100% varovanje | KOM | 1 |  | 0
494 | NEPOVRATNI VENTIL DN80 - 100% varovanje | KOM | 1 |  | 0
495 | NEPOVRATNI VENTIL DN100 - 100% varovanje | KOM | 1 |  | 0
100% prepreči povratni tok z dvema nepovratnima ventiloma in vmesnim izpustnim ventilom. Izdelani po standardu EN 1717. Material ohišja je iz brona. Osi in vzmeti so iz INOX jekla.
1.3.4. | LOVILEC NESNAGE
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
496 | LOVILEC NESNAGE DN50 | KOM | 2 |  | 0
497 | LOVILEC NESNAGE DN65 | KOM | 2 |  | 0
498 | LOVILEC NESNAGE DN80 | KOM | 2 |  | 0
499 | LOVILEC NESNAGE DN100 | KOM | 2 |  | 0
500 | LOVILEC NESNAGE DN125 | KOM | 1 |  | 0
501 | LOVILEC NESNAGE DN150 | KOM | 2 |  | 0
Telo lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov , z čistilno mrežico iz INOX-a s perforacijo največ 1,2 mm, ter čistilna prirobnica. Izdelani po standardu EN 12266. Za prirobnično vgradnjo za PN 10.
1.3.5. | LOVILEC NESNAGE MEDENINAST
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
502 | LOVILEC NESNAGE DN1/2" | KOM | 4 |  | 0
503 | LOVILEC NESNAGE DN3/4" | KOM | 6 |  | 0
504 | LOVILEC NESNAGE DN1" | KOM | 2 |  | 0
505 | LOVILEC NESNAGE DN5/4" | KOM | 1 |  | 0
506 | LOVILEC NESNAGE DN6/4" | KOM | 1 |  | 0
507 | LOVILEC NESNAGE DN2" | KOM | 1 |  | 0
Telo lovilca nesnage mora MEDENINE , z čistilno mrežico iz INOX-a s perforacijo največ 0,87 mm, ter čistilna prirobnica. Izdelani po standardu EN 12165. Za prirobnično vgradnjo za PN 10.
1.3.6. | MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
508 | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN50, PN=16 | KOM | 4 |  | 0
509 | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN65, PN=16 | KOM | 2 |  | 0
510 | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN80, PN=16 | KOM | 6 |  | 0
511 | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN100, PN=16 | KOM | 6 |  | 0
512 | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN125, PN=16 | KOM | 2 |  | 0
513 | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN150, PN=16 | KOM | 4 |  | 0
514 | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN200, PN=10 | KOM | 2 |  | 0
515 | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN250, PN=10 | KOM | 8 |  | 0
516 | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN300, PN=10 | KOM | 2 |  | 0
517 | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN350, PN=10 | KOM | 2 |  | 0
517 | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN400, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
518 | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN500, PN=10 | KOM | 2 |  | 0
520 | MONTAŽNO DEMONT.KOS DN700, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400, z Epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo, s koničnim tesnenjem. Vse v skladu z ISO 2531.
1.3.7. | EV ZASUNI - KRATKI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
521 | ZASUNI EV F4 DN50, PN=16 | KOM | 6 |  | 0
522 | ZASUNI EV F4 DN65, PN=16 | KOM | 4 |  | 0
523 | ZASUNI EV F4 DN80, PN=16 | KOM | 20 |  | 0
524 | ZASUNI EV F4DN100, PN=16 | KOM | 10 |  | 0
525 | ZASUNI EV F4DN125, PN=16 | KOM | 6 |  | 0
526 | ZASUNI EV F4 DN150, PN=16 | KOM | 5 |  | 0
527 | ZASUNI EV F4 DN200, PN=16 | KOM | 2 |  | 0
528 | ZASUNI EV F4 DN200, PN=10 | KOM | 2 |  | 0
529 | ZASUNI EV F4 DN250, PN=10 | KOM | 10 |  | 0
530 | ZASUNI EV F4 DN300, PN=10 | KOM | 2 |  | 0
531 | ZASUNI EV F4 DN350, PN=10 | KOM | 2 |  | 0
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta vodila iz poliamida pravokotne oblike. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074. Enakovredno kot npr. proizvajalec Saint-Gobain PAM.
1.3.8. | EV ZASUNI - DOLGI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
532 | ZASUNI EV F5 DN50, PN=16 | KOM | 1 |  | 0
533 | ZASUNI EV F5 DN65, PN=16 | KOM | 1 |  | 0
534 | ZASUNI EV F5 DN80, PN=16 | KOM | 1 |  | 0
535 | ZASUNI EV F5 DN100, PN=16 | KOM | 1 |  | 0
536 | ZASUNI EV F5 DN125, PN=16 | KOM | 1 |  | 0
537 | ZASUNI EV F5 DN150, PN=16 | KOM | 1 |  | 0
538 | ZASUNI EV F5 DN200, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
539 | ZASUNI EV F5 DN250, PN=10 | KOM | 2 |  | 0
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta vodila iz poliamida pravokotne oblike. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074. Enakovredno kot npr. proizvajalec Saint-Gobain PAM.
1.3.9. | PRIROBNIČNA LOPUTA Z ROČNIM KOLESOM
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
540 | PRIROBNIČNA LOPUTA DN150, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
541 | PRIROBNIČNA LOPUTA DN200, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
542 | PRIROBNIČNA LOPUTA DN250, PN=10 | KOM | 2 |  | 0
543 | PRIROBNIČNA LOPUTA DN300, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
544 | PRIROBNIČNA LOPUTA DN350, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
545 | PRIROBNIČNA LOPUTA DN400, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
546 | PRIROBNIČNA LOPUTA DN500, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
Loputa mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla, vpetja tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora standardom EN1074 (certifikat). Enakovredno kot npr. proizvajalec Saint-Gobain PAM.
1.3.10. | PRIROBNIČNA LOPUTA Z AUMA POGONOM
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
547 | PRIROBNIČNA LOPUTA DN300, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
548 | PRIROBNIČNA LOPUTA DN400, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
549 | PRIROBNIČNA LOPUTA DN500, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
Loputa mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla, vpetja tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora standardom EN1074 (certifikat). Elektro motorni pogon je 3 fazni 400V. Enakovredno kot npr. proizvajalec Saint-Gobain PAM.
1.3.11. | IGELNI VENTIL Z AUMA POGONOM
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
550 | IGELNI VENTIL DN500, PN=10 | KOM | 1 |  | 0
Igelni ventil mora biti iz materiala SG 500-7, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla AISI316, O-ring iz NBR. Ustrezati mora standardom EN 1074. Elektro motorni pogon je 3 fazni 400V. Enakovredno kot npr. proizvajalec Saint-Gobain PAM.
1.3.12. | ROČNO KOLO ZA ZASUNE
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
551 | ROČNO KOLO, DN50 (OD 150) | KOM | 6 |  | 0
552 | ROČNO KOLO, DN65 IN DN 80 (OD 175) | KOM | 4 |  | 0
553 | ROČNO KOLO, DN100, 125 IN 150 (OD 300) | KOM | 10 |  | 0
554 | ROČNO KOLO, DN200 (OD 350) | KOM | 2 |  | 0
555 | ROČNO KOLO, DN250 IN 300 (OD 500) | KOM | 2 |  | 0
1.3.12. | HIDRANTI NADZEMNI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
556 | HIDRANT NADZEMNI DN100, H=1530 | KOM | 2 |  | 0
557 | HIDRANT NADZEMNI DN100, H=1780 | KOM | 15 |  | 0
558 | HIDRANT NADZEMNI DN100, H=2030 | KOM | 2 |  | 0
559 | HIDRANT NADZEMNI DN80, H=1530 | KOM | 6 |  | 0
560 | HIDRANT NADZEMNI DN80, H=1780 | KOM | 80 |  | 0
561 | HIDRANT NADZEMNI DN80, H=2030 | KOM | 2 |  | 0
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN14384.
Odpiranje samo s ključem.
Stabilna spojka za priključitev gasilskih cevi:
DN80 2xstabilna spojka TIP C, 1x stabilna spojka TIP B;
DN 100 2x stabilna spojka TIP B, 1x stabilna spojka TIP A.
Enakovredno kot npr. proizvajalec IMP ARMATURE.
1.3.13. | HIDRANT PODZEMNI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
562 | HIDRANT PODZEMNI DN50, H=500 | KOM | 40 |  | 0
563 | HIDRANT PODZEMNI DN50, H=750 | KOM | 2 |  | 0
564 | HIDRANT PODZEMNI DN80, H=500 | KOM | 30 |  | 0
565 | HIDRANT PODZEMNI DN80, H=750 | KOM | 1 |  | 0
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400.Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN 14339:2005.
Vgradna višina hidranta za hidrant - H= 500 mm je od 400 do 500 mm, - H= 700 mm je od 650 do 750mm.
1.3.14. | REGULATOR NIVOJA - PLOVNI VENTIL
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
566 | REGULATOR NIVOJA - INOX DN 50 | KOM | 1 |  | 0
567 | REGULATOR NIVOJA - INOX DN 65 | KOM | 1 |  | 0
568 | REGULATOR NIVOJA - INOX DN 80 | KOM | 1 |  | 0
569 | REGULATOR NIVOJA - INOX DN 100 | KOM | 1 |  | 0
570 | REGULATOR NIVOJA - INOX DN 125 | KOM | 1 |  | 0
Telo ventila kotne izvedbe mora biti duktilne litine GGG400, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov, notranji deli in povezave pa iz nerjavečega jekla. Ustrezati mora standardom EN1074. Plovek, vzvod in regulirna palica so izdelani iz INOX, tesnilo pa iz sintetične gume EPDM.
1.3.15. | CESTNA KAPA
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
571 | CESTNA KAPA ZA ZASUN d125 | KOM | 4 |  | 0
572 | CESTNA KAPA ZA ZASUN d200 | KOM | 2 |  | 0
573 | CESTNA KAPA OVALNA ZA HIDRANT | KOM | 24 |  | 0
Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Ustrezati mora standardu DIN 4056 z napisom "VODA" ali "VODOVOD".
1.3.16. | CESTNA KAPA TELESKOPSKA
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
574 | CESTNA KAPA ZA ZASUN d102xH145+105 | KOM | 250 |  | 0
575 | CESTNA KAPA ZA ZASUN d102xH250+184 | KOM | 22 |  | 0
576 | CESTNA KAPA ZA ZASUN d120xH192+140 | KOM | 4 |  | 0
Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element z napisom "VODA". Enakovredno kot npr. proizvajalec Saint-Gobain PAM.
1.3.17. | ZRAČNI VENTIL - PVC
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
577 | ZRAČNI VENTIL DN1" | KOM | 4 |  | 0
578 | ZRAČNI VENTIL DN2" | KOM | 2 |  | 0
Material ohišja UV obstojen GRP, tesnilpo pa iz sintetične gume EPDM. Ustrezati morajo tlačni stopnji 16 bar. Enakovredno kot proizvajalec npr. Hawle.
1.3.18. | ZRAČNI AVTOMATSKI VENTIL - DUKTIL
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
579 | ZRAČNI VENTIL DN50 - ENOJNI | KOM | 2 |  | 0
580 | ZRAČNI VENTIL DN60 - ENOJNI | KOM | 2 |  | 0
581 | ZRAČNI VENTIL DN80 - ENOJNI | KOM | 2 |  | 0
582 | ZRAČNI VENTIL DN100 - ENOJNI | KOM | 1 |  | 0
583 | ZRAČNI VENTIL DN150 - ENOJNI | KOM | 1 |  | 0
584 | ZRAČNI VENTIL DN50 - DVOJNI | KOM | 1 |  | 0
585 | ZRAČNI VENTIL DN60 - DVOJNI | KOM | 1 |  | 0
586 | ZRAČNI VENTIL DN80 - DVOJNI | KOM | 1 |  | 0
587 | ZRAČNI VENTIL DN100 - DVOJNI | KOM | 1 |  | 0
588 | ZRAČNI VENTIL DN150 - DVOJNI | KOM | 1 |  | 0
Ohišje iz duktilne litine GGG400 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, tesnilo glavnega plovka pa iz EPDM. Delovno območje tlaka obsega PN 16 bar. Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja. Enakovredno kot npr. proizvajalec Saint-Gobain PAM.
1.3.19. | VGRADNA GARNITURA ZA ZASUNE
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
589 | VGRADNA GAR.TEL. DN 50; H=1,0-1,5m1 | KOM | 10 |  | 0
590 | VGRADNA GAR.TEL. DN 50; H=1,5-2,3m1 | KOM | 8 |  | 0
591 | VGRADNA GAR.TEL. DN 65-80; H=1,0-1,5m1 | KOM | 6 |  | 0
592 | VGRADNA GAR.TEL. DN 65-80; H=1,5-2,3m1 | KOM | 4 |  | 0
593 | VGRADNA GAR.TEL. DN 100-150; H=1,0-1,5m1 | KOM | 4 |  | 0
594 | VGRADNA GAR.TEL. DN 100-150; H=1,5-2,3m1 | KOM | 6 |  | 0
595 | VGRADNA GAR.TEL. DN 200; H=1,0-1,5m1 | KOM | 8 |  | 0
596 | VGRADNA GAR.TEL. DN 200; H=1,5-2,3m1 | KOM | 2 |  | 0
1.3.20. | MEHANSKI REDUKTOR TLAKA -duktil
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
597 | MEHANSKI REDUKTOR DN50, PN=16 | KOM | 2 |  | 0
598 | MEHANSKI REDUKTOR DN80, PN=16 | KOM | 2 |  | 0
599 | MEHANSKI REDUKTOR DN100, PN=16 | KOM | 3 |  | 0
600 | MEHANSKI REDUKTOR DN150, PN=16 | KOM | 2 |  | 0
Telo ventila mora biti duktilne litine GGG400, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov. Obnočje izhodnega tlaka 1,5 do 6 bar. Ustrezati mora standardom ISO 5752-1, ISO 5208. Enakovredno kot npr. proizvajalec Saint-Gobain Condotte.
1.3.21. | MEHANSKI REDUKTOR TLAKA - medenina
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
601 | MEHANSKI REDUKTOR DN1/2" | KOM | 1 |  | 0
602 | MEHANSKI REDUKTOR DN3/4" | KOM | 4 |  | 0
603 | MEHANSKI REDUKTOR DN1" | KOM | 2 |  | 0
604 | MEHANSKI REDUKTOR DN5/4" | KOM | 1 |  | 0
605 | MEHANSKI REDUKTOR DN6/4" | KOM | 2 |  | 0
606 | MEHANSKI REDUKTOR DN2" | KOM | 2 |  | 0
607 | MEHANSKI REDUKTOR DN1/2" Z MANOMETROM | KOM | 8 |  | 0
608 | MEHANSKI REDUKTOR DN3/4" Z MANOMETROM | KOM | 10 |  | 0
609 | MEHANSKI REDUKTOR DN1" Z MANOMETROM | KOM | 2 |  | 0
610 | MEHANSKI REDUKTOR DN5/4" Z MANOMETROM | KOM | 2 |  | 0
611 | MEHANSKI REDUKTOR DN6/4" Z MANOMETROM | KOM | 2 |  | 0
612 | MEHANSKI REDUKTOR DN2" Z MANOMETROM | KOM | 2 |  | 0
Telo ventila je iz medenine ali brona, vitalni deli pa so iz nerjavečega jekla. Obmožje izhodnega tlaka je od 0,5 bar do 6 bar pri vhodnem tlaku do 25 bar. Enakovreno kot npr. proizvajalec Caleffi.
1.3.22. | AVTOMATSKI HIDRAVLIČNI VENTILI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
613 | ZA REDUKCIJO TLAKA DN50 | KOM | 2 |  | 0
614 | ZA REDUKCIJO TLAKA DN65 | KOM | 1 |  | 0
615 | ZA REDUKCIJO TLAKA DN80 | KOM | 2 |  | 0
616 | ZA REDUKCIJO TLAKA DN100 | KOM | 1 |  | 0
617 | ZA REDUKCIJO TLAKA DN150 | KOM | 1 |  | 0
618 | ZA REDUKCIJO TLAKA DN50 PN=16 z by-pass 6/4" | KOM | 1 |  | 0
619 | ZA REDUKCIJO TLAKA DN65 PN=16 z by-pass 6/4" | KOM | 1 |  | 0
620 | ZA REDUKCIJO TLAKA DN80 PN=16 z by-pass 6/4" | KOM | 1 |  | 0
621 | ZA REDUKCIJO TLAKA DN100 PN=16 z by-pass 6/4" | KOM | 1 |  | 0
622 | ZA ZADRŽEVANJE IN REDUKCIJO TLAKA DN50, PN16 | KOM | 1 |  | 0
623 | ZA ZADRŽEVANJE IN REDUKCIJO TLAKA DN80, PN16 | KOM | 1 |  | 0
624 | ZA ZADRŽEVANJE IN REDUKCIJO TLAKA DN100, PN16 | KOM | 1 |  | 0
625 | ZA REGULACIJO NIVOJA S PLOVCEM DN50, PN=16 | KOM | 1 |  | 0
626 | ZA REGULACIJO NIVOJA S PLOVCEM DN80, PN=16 | KOM | 1 |  | 0
627 | ZA REGULACIJO NIVOJA S PLOVCEM DN100, PN=16 | KOM | 1 |  | 0
Telo ventila mora biti duktilne litine GGG400, z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 250 mikronov, notranji deli in povezave pa iz nerjavečega jekla. Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot iz nerjavečega jekla za nastavitev redukcije. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Ustrezati mora standardom ISO 5752-1, ISO 5208. Podobno tipu E2115-00. Delovno območje tlaka PN16 bar. Enakovredno kot npr. proizvajalec PAM.
1.3.23. | ŽABJI POKROV
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
628 | ŽABJI POKROV DN50 - PRIROBNICA | KOM | 2 |  | 0
629 | ŽABJI POKROV DN80 - PRIROBNICA | KOM | 1 |  | 0
630 | ŽABJI POKROV DN100 - PRIROBNICA | KOM | 1 |  | 0
631 | ŽABJI POKROV DN125 - PRIROBNICA | KOM | 1 |  | 0
632 | ŽABJI POKROV DN150 - PRIROBNICA | KOM | 1 |  | 0
1.3.24. | MAGNETNO INDUKTIVNI MERILCI PRETOKA - MID
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
633 | MID DN40 / PN16 | KOM | 1 |  | 0
634 | MID DN50 / PN16 | KOM | 1 |  | 0
635 | MID DN80 / PN16 | KOM | 1 |  | 0
636 | MID DN100 / PN16 | KOM | 1 |  | 0
637 | MID DN150 / PN16 | KOM | 1 |  | 0
638 | MID DN200 / PN10 | KOM | 1 |  | 0
639 | MID DN250 / PN10 | KOM | 1 |  | 0
640 | MID DN300 / PN10 | KOM | 1 |  | 0
Magnetno induktivn merilec pretoka za pitno vodo, prirobnične izvedbe, PN10/PN16, zaščite IP 68, temperaturno območje -10°C - +65°C, ločene ali kompaktne izvedbe.
Merilnik je setavljen iz merilnega senzorja pretoka, merilne elektronike in v primeru ločene izvedbe še povezovalnega kabla do max dolžine 200m. Merilnik mora imeto možnost izbire napajanja, ki mora biti: externa izmenična napetost 85 do 265V in 24 V AC, ter enosmerna napetost 24V DC .
Enakovredno kot npr proizvajalec (ABB AquaMaster 3 senzor FER271 / FER281).
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
641 | MID DN100 / PN16 - baterijsko napajanje | KOM | 1 |  | 0
642 | MID DN125 / PN16 - baterijsko napajanje | KOM | 1 |  | 0
643 | MID DN150 / PN16 - baterijsko napajanje | KOM | 1 |  | 0
644 | MID DN200 / PN10 - baterijsko napajanje | KOM | 1 |  | 0
645 | MID DN250 / PN10 - baterijsko napajanje | KOM | 1 |  | 0
646 | MID DN300 / PN10 - baterijsko napajanje | KOM | 1 |  | 0
Magnetno induktivn merilec pretoka za pitno vodo, prirobnične izvedbe, PN10/PN16, zaščite IP 68, temperaturno območje -10°C - +65°C, ločene ali kompaktne izvedbe.
Merilnik je setavljen iz merilnega senzorja pretoka, merilne elektronike in v primeru ločene izvedbe še povezovalnega kabla do max dolžine 200m. Merilnik mora imeto možnost izbire napajanja, ki mora biti: baterijska (2 bateriji), externa izmenična napetost 85 do 265V in enosmerna napetost 6 do 22V in kombinirano-baterijsko in externo.
Enakovredno kot npr proizvajalec (ABB AquaMaster 3 senzor FER271 / FER281).
| ARMATURE SKUPAJ = |  |  |  | 0
1.4. | VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
647 | MATICA M16 | KOM | 2800 |  | 0
648 | MATICA M18 | KOM | 500 |  | 0
649 | MATICA M20 | KOM | 400 |  | 0
650 | MATICA M24 | KOM | 720 |  | 0
651 | MATICA M30 | KOM | 500 |  | 0
652 | MATICA M33 | KOM | 400 |  | 0
653 | PODLOŽKA FI 17 | KOM | 400 |  | 0
654 | PODLOŽKE FI 19 | KOM | 200 |  | 0
655 | PODLOŽKE FI 21 | KOM | 200 |  | 0
656 | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 50 | KOM | 60 |  | 0
657 | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 60 | KOM | 300 |  | 0
658 | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 65 | KOM | 1800 |  | 0
659 | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 70 | KOM | 300 |  | 0
660 | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 75 | KOM | 200 |  | 0
661 | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 80 | KOM | 100 |  | 0
662 | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 90 | KOM | 40 |  | 0
663 | MATIČNI VIJAK (Zn) M16 X 140 | KOM | 400 |  | 0
664 | MATIČNI VIJAK (Zn) M18 X 70 | KOM | 300 |  | 0
665 | MATIČNI VIJAK (Zn) M18 X 80 | KOM | 100 |  | 0
666 | MATIČNI VIJAK (Zn) M18 X 90 | KOM | 100 |  | 0
667 | MATIČNI VIJAK (Zn) M20 X 70 | KOM | 100 |  | 0
668 | MATIČNI VIJAK (Zn) M20 X 80 | KOM | 200 |  | 0
669 | MATIČNI VIJAK (Zn) M20 X 90 | KOM | 100 |  | 0
670 | MATIČNI VIJAK (Zn) M24 X 90 | KOM | 100 |  | 0
671 | MATIČNI VIJAK (Zn) M24 X 120 | KOM | 100 |  | 0
672 | MATIČNI VIJAK (Zn) M30 X 110 | KOM | 200 |  | 0
673 | MATIČNI VIJAK (Zn) M33 X 130 | KOM | 200 |  | 0
674 | PRIROBNIČNO TESNILO DN50 | KOM | 100 |  | 0
675 | PRIROBNIČNO TESNILO DN60 | KOM | 20 |  | 0
676 | PRIROBNIČNO TESNILO DN80 | KOM | 300 |  | 0
677 | PRIROBNIČNO TESNILO DN100 | KOM | 200 |  | 0
678 | PRIROBNIČNO TESNILO DN125 | KOM | 40 |  | 0
679 | PRIROBNIČNO TESNILO DN150 | KOM | 30 |  | 0
680 | PRIROBNIČNO TESNILO DN200 | KOM | 30 |  | 0
681 | PRIROBNIČNO TESNILO DN250 | KOM | 20 |  | 0
682 | PRIROBNIČNO TESNILO DN300 | KOM | 20 |  | 0
683 | PRIROBNIČNO TESNILO DN350 | KOM | 5 |  | 0
684 | PRIROBNIČNO TESNILO DN400 | KOM | 5 |  | 0
685 | PRIROBNIČNO TESNILO DN500 | KOM | 8 |  | 0
686 | PRIROBNIČNO TESNILO DN700 | KOM | 4 |  | 0
687 | STD/TYTON TESNILO DN80 | KOM | 2 |  | 0
688 | STD/TYTON TESNILO DN100 | KOM | 4 |  | 0
689 | STD/TYTON TESNILO DN125 | KOM | 5 |  | 0
690 | STD/TYTON TESNILO DN150 | KOM | 2 |  | 0
691 | STD/TYTON TESNILO DN200 | KOM | 2 |  | 0
692 | STD/TYTON TESNILO DN250 | KOM | 2 |  | 0
693 | STD/TYTON TESNILO DN300 | KOM | 2 |  | 0
694 | STD/TYTON TESNILO DN350 | KOM | 2 |  | 0
695 | STD/TYTON TESNILO DN80 Vi | KOM | 4 |  | 0
696 | STD/TYTON TESNILO DN100 Vi | KOM | 4 |  | 0
697 | STD/TYTON TESNILO DN125 Vi | KOM | 2 |  | 0
698 | STD/TYTON TESNILO DN150 Vi | KOM | 2 |  | 0
699 | STD/TYTON TESNILO DN200 Vi | KOM | 2 |  | 0
700 | STD/TYTON TESNILO DN250 Vi | KOM | 2 |  | 0
701 | STD/TYTON TESNILO DN300 Vi | KOM | 2 |  | 0
702 | STD/TYTON TESNILO DN350 Vi | KOM | 2 |  | 0
| VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL SKUPAJ = |  |  |  | 0
Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 5.8. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Prirobnična tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN10, PN16, PN25. Obojčna tesnila morajo biti enaka, kot so ponujene za cevi in fazoni.
SKLOP 2. | POLIETILENSKE IN POCINKANE CEVI TER SPOJNI MATERIAL
2.1. | POLIETILENSKE CEVI
2.1.1. | POLIETILENSKE CEVI / PE 80 /SDR11; PN 12.5 bar
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
703 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d20 / K 100M | M | 500 |  | 0
704 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d25 / K 100M | M | 2800 |  | 0
705 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d32 / K 100M | M | 6000 |  | 0
706 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d40 / K 100M | M | 600 |  | 0
707 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d50 / K 100M | M | 400 |  | 0
708 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d63 / K 100M | M | 200 |  | 0
709 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d75 / K 100M | M | 100 |  | 0
710 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d90 / K 100M | M | 100 |  | 0
711 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d110 / K 100M | M | 50 |  | 0
712 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d125 / P 6M | M | 72 |  | 0
713 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d160 / P 6M | M | 72 |  | 0
714 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d200 / P 6M | M | 400 |  | 0
714 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d225 / P 6M / P12M | M | 400 |  | 0
715 | CEV PEHD /PE 80/ PN 12.5 / d250 / P 6M / P12M | M | 1700 |  | 0
0
Cevi morajo ustrezati naslednjim standardom: VODOVOD ( EN 12201, DIN8074/8075, ISO4427, ) TLAČNA KANALIZACIJA (13244).
Barva cevi: barva cevi črna z identifikacijsko črto (vodovod - modra črta; tlačna kanalizacija - rjava črta)
2.1.2. | OPLAŠČENE POLIETILENSKE CEV/PE 100
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec /tip | Poreklo
OPLAŠČENE POLIETILENSKE CEV/PE 100 / SDR 11-PN 16
717 | CEV PEHD OPLAŠČENA/PE 100/SDR11-PN 16/ d32 | M | 100 |  | 0
718 | CEV PEHD OPLAŠČENA/PE 100/SDR11-PN 16 / d40 | M | 100 |  | 0
719 | CEV PEHD OPLAŠČENA/PE 100/SDR11-PN 16 / d50 | M | 200 |  | 0
720 | CEV PEHD OPLAŠČENA/PE 100/SDR11-PN 16 / d63 | M | 200 |  | 0
721 | CEV PEHD OPLAŠČENA/PE 100/SDR11-PN 16 / d75 | M | 200 |  | 0
722 | CEV PEHD OPLAŠČENA/PE 100/SDR11-PN 16 / d90 | M | 100 |  | 0
723 | CEV PEHD OPLAŠČENA/PE 100/SDR11-PN 16 / d110 | M | 100 |  | 0
724 | CEV PEHD OPLAŠČENA/PE 100/SDR11-PN 16 / d125 | M | 50 |  | 0
OPLAŠČENE POLIETILENSKE CEV/PE 100 /SDR 7.4-PN 25
725 | CEV PEHD OPLAŠČENA/PE 100/SDR 7.4-PN 25 / d110 | M | 1000 |  | 0
0
Cevi morajo ustrezati naslednjim standardom: EN 12 202, DIN8074/8075, ISO4427.
Cev je narejena po standardu PAS 1075 tip 3, cev ima dodaten zaščitni sloj iz PP ali iz modificiranega PE 100 PLUS materiala.
Debelina zunanjega zaščitnega plašča je min. 2mm.
2.1.3. | PEHD CEVI PE 100 RC/SDR11; PN16 bar
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
726 | CEV PEHD /PE 100RC /PN 16 / d32 | M | 200 |  | 0
727 | CEV PEHD /PE 100RC /PN 16 / d40 | M | 400 |  | 0
728 | CEV PEHD /PE 100RC /PN 16 / d50 | M | 600 |  | 0
729 | CEV PEHD /PE 100RC /PN 16 / d63 | M | 3600 |  | 0
730 | CEV PEHD /PE 100RC /PN 16 / d75 | M | 200 |  | 0
731 | CEV PEHD /PE 100RC /PN 16 / d90 | M | 1600 |  | 0
732 | CEV PEHD /PE 100RC /PN 16 / d110 | M | 1000 |  | 0
733 | CEV PEHD /PE 100RC /PN 16 / d125 | M | 1500 |  | 0
734 | CEV PEHD /PE 100RC /PN 16 / d140 | M | 300 |  | 0
735 | CEV PEHD /PE 100RC /PN 16 / d160 | M | 500 |  | 0
736 | CEV PEHD /PE 100RC /PN 16 / d180 | M | 200 |  | 0
737 | CEV PEHD /PE 100RC /PN 16 / d200 | M | 400 |  | 0
738 | CEV PEHD /PE 100RC /PN 16 / d250 | M | 2500 |  | 0
0
Cevi morajo ustrezati naslednjim standardom: EN 12 201, EN 1555.
Cev je narejena po standardu PAS 1075 tip 2, cev z dvoslojno steno je v celoti izdelane iz PE 100 RC materiala, vendar je zunanja plast (10% debeline oboda) drugačne barve, kar omogoča hitro detekcijo prekomernih poškodb na zunanji strani cev.
2.1.3. | PEHD CEVI ZA ZAŠČITO
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
739 | CEV ZA ZAŠČITO d75 V KOLUTU | M | 600 |  | 0
740 | CEV ZA ZAŠČITO d90 V KOLUTU | M | 3000 |  | 0
741 | CEV ZA ZAŠČITO d110 V KOLUTU | M | 400 |  | 0
0
Cevi morajo biti izdelane v skladu s standardom STS-06/048, modre barve, podobno kot STIGMAFLEX.
| POLIETILENSKE CEVI SKUPAJ = |  |  |  | 0
2.2. | SPOJNI MATERIAL ZA POLIETILENSKE CEVI
2.2.1. | SPOJKE DUKTIL ZA POLIETILENSKE CEVI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
742 | SPOJKA ZOBATA d63 | KOM | 6 |  | 0
743 | SPOJKA ZOBATA d75 | KOM | 4 |  | 0
744 | SPOJKA ZOBATA d90 | KOM | 6 |  | 0
745 | SPOJKA ZOBATA d110 | KOM | 4 |  | 0
746 | SPOJKA ZOBATA d125 | KOM | 2 |  | 0
| SPOJKE DUKTIL ZA POLIETILENSKE CEVI SKUPAJ = |  |  |  | 0
2.2.2. | TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
747 | SPOJKA MS Z/N dxR=20x1/2" | KOM | 20 |  | 0
748 | SPOJKA MS Z/N dxR=25x3/4" | KOM | 25 |  | 0
749 | SPOJKA MS Z/N dxR=32x1" | KOM | 40 |  | 0
750 | SPOJKA MS Z/N dxR=40x5/4" | KOM | 10 |  | 0
751 | SPOJKA MS Z/N dxR=50x6/4" | KOM | 8 |  | 0
752 | SPOJKA MS Z/N dxR=63x2" | KOM | 6 |  | 0
753 | SPOJKA MS Z/N dxR=75x2 1/2" | KOM | 10 |  | 0
754 | SPOJKA MS Z/N dxR=90x3" | KOM | 2 |  | 0
755 | SPOJKA MS Z/N dxR=110x4" | KOM | 1 |  | 0
756 | SPOJKA MS N/N dxR=20x1/2" | KOM | 10 |  | 0
757 | SPOJKA MS N/N dxR=25x3/4" | KOM | 13 |  | 0
758 | SPOJKA MS N/N dxR=32x1" | KOM | 20 |  | 0
759 | SPOJKA MS N/N dxR=40x5/4" | KOM | 3 |  | 0
760 | SPOJKA MS N/N dxR=50x6/4" | KOM | 13 |  | 0
761 | SPOJKA MS N/N dxR=63x2" | KOM | 5 |  | 0
762 | SPOJKA MS N/N dxR=75x2 1/2" | KOM | 3 |  | 0
763 | SPOJKA MS N/N dxR=90x3" | KOM | 2 |  | 0
764 | SPOJKA MS N/N dxR=110x4" | KOM | 1 |  | 0
765 | SPOJKA MS DVOJNA d20 | KOM | 20 |  | 0
766 | SPOJKA MS DVOJNA d25 | KOM | 20 |  | 0
767 | SPOJKA MS DVOJNA d32 | KOM | 30 |  | 0
768 | SPOJKA MS DVOJNA d40 | KOM | 13 |  | 0
769 | SPOJKA MS DVOJNA d50 | KOM | 13 |  | 0
770 | SPOJKA MS DVOJNA d63 | KOM | 3 |  | 0
771 | SPOJKA MS DVOJNA d75 | KOM | 2 |  | 0
772 | SPOJKA MS DVOJNA d90 | KOM | 2 |  | 0
773 | SPOJKA MS DVOJNA d110 | KOM | 1 |  | 0
774 | KOLENO MS Z/N dxR=20x1/2" | KOM | 8 |  | 0
775 | KOLENO MS Z/N dxR=25x3/4" | KOM | 13 |  | 0
776 | KOLENO MS Z/N dxR=32x1" | KOM | 5 |  | 0
777 | KOLENO MS Z/N dxR=40x5/4" | KOM | 3 |  | 0
778 | KOLENO MS Z/N dxR=50x6/4" | KOM | 2 |  | 0
779 | KOLENO MS Z/N dxR=63x2" | KOM | 2 |  | 0
780 | KOLENO MS N/N dxR=20x1/2" | KOM | 8 |  | 0
781 | KOLENO MS N/N dxR=25x3/4" | KOM | 13 |  | 0
782 | KOLENO MS N/N dxR=32x1" | KOM | 5 |  | 0
783 | KOLENO MS N/N dxR=40x5/4" | KOM | 3 |  | 0
784 | KOLENO MS N/N dxR=50x6/4" | KOM | 2 |  | 0
785 | KOLENO MS N/N dxR=63x2" | KOM | 2 |  | 0
786 | KOLENO MS d20 | KOM | 8 |  | 0
787 | KOLENO MS d25 | KOM | 13 |  | 0
788 | KOLENO MS d32 | KOM | 5 |  | 0
789 | KOLENO MS d40 | KOM | 3 |  | 0
790 | KOLENO MS d50 | KOM | 2 |  | 0
791 | KOLENO MS d63 | KOM | 2 |  | 0
792 | T KOS MS dxd=20x20 | KOM | 5 |  | 0
793 | T KOS MS dxd=25x25 | KOM | 5 |  | 0
794 | T KOS MS dxd=32x32 | KOM | 5 |  | 0
795 | T KOS MS dxd=40x40 | KOM | 10 |  | 0
796 | T KOS MS dxd=50x50 | KOM | 3 |  | 0
797 | T KOS MS dxd=63x63 | KOM | 2 |  | 0
798 | T KOS MS N/N dxRxd=20x1/2"x20 | KOM | 3 |  | 0
799 | T KOS MS N/N dxRxd=25x3/4"x25 | KOM | 3 |  | 0
800 | T KOS MS N/N dxRxd=32x1"x32 | KOM | 5 |  | 0
801 | T KOS MS N/N dxRxd=40x5/4"x40 | KOM | 8 |  | 0
802 | T KOS MS N/N dxRxd=50x6/4"x50 | KOM | 3 |  | 0
803 | T KOS MS N/N dxRxd=63x2"x63 | KOM | 2 |  | 0
| TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Tlačne spojke so izdelane iz medenine. Spojke morajo imeti tesnenje z O-ringom ter nazobčeno medeninasto varovalo proti izvleku. Narejene morajo bi v skladu s EN 12165.
Enakovredno kot proizvajalec npr. Giovanni Furio, Greiner.
2.2.3. | TLAČNE SPOJKE PP ZA PE CEVI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
804 | SPOJKA PP Z/N d20x1/2" | KOM | 2 |  | 0
805 | SPOJKA PP Z/N d25x3/4" | KOM | 3 |  | 0
806 | SPOJKA PP Z/N d32x1" | KOM | 3 |  | 0
807 | SPOJKA PP Z/N d40x5/4" | KOM | 2 |  | 0
808 | SPOJKA PP Z/N d50x6/4" | KOM | 2 |  | 0
809 | SPOJKA PP Z/N d63x2" | KOM | 1 |  | 0
810 | SPOJKA PP Z/N d75x2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
811 | SPOJKA PP Z/N d90x3" | KOM | 1 |  | 0
812 | SPOJKA PP Z/N d110x4" | KOM | 1 |  | 0
813 | SPOJKA PP N/N d20x1/2" | KOM | 2 |  | 0
814 | SPOJKA PP N/N d25x3/4" | KOM | 2 |  | 0
815 | SPOJKA PP N/N d32x1" | KOM | 2 |  | 0
816 | SPOJKA PP N/N d40x5/4" | KOM | 2 |  | 0
817 | SPOJKA PP N/N d50x6/4" | KOM | 2 |  | 0
818 | SPOJKA PP N/N d63x2" | KOM | 1 |  | 0
819 | SPOJKA PP N/N d75x2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
820 | SPOJKA PP N/N d90x3" | KOM | 1 |  | 0
821 | SPOJKA PP N/N d110x4" | KOM | 1 |  | 0
822 | SPOJKA PP DVOJNA d20 | KOM | 2 |  | 0
823 | SPOJKA PP DVOJNA d25 | KOM | 2 |  | 0
824 | SPOJKA PP DVOJNA d32 | KOM | 2 |  | 0
825 | SPOJKA PP DVOJNA d40 | KOM | 2 |  | 0
826 | SPOJKA PP DVOJNA d50 | KOM | 2 |  | 0
827 | SPOJKA PP DVOJNA d63 | KOM | 2 |  | 0
828 | SPOJKA PP DVOJNA d75 | KOM | 1 |  | 0
829 | SPOJKA PP DVOJNA d90 | KOM | 1 |  | 0
830 | SPOJKA PP DVOJNA d110 | KOM | 1 |  | 0
831 | T-KOS PP d20 | KOM | 5 |  | 0
832 | T-KOS PP d25 | KOM | 4 |  | 0
833 | T-KOS PP d32 | KOM | 7 |  | 0
834 | T-KOS PP d40 | KOM | 8 |  | 0
835 | T-KOS PP d50 | KOM | 4 |  | 0
836 | T-KOS PP d63 | KOM | 5 |  | 0
837 | T-KOS PP d75 | KOM | 2 |  | 0
838 | T-KOS PP d90 | KOM | 1 |  | 0
839 | T-KOS PP d110 | KOM | 1 |  | 0
840 | T-KOS PP N/N d20 | KOM | 2 |  | 0
841 | T-KOS PP N/N d25 | KOM | 2 |  | 0
842 | T-KOS PP N/N d32 | KOM | 2 |  | 0
843 | T-KOS PP N/N d40 | KOM | 3 |  | 0
844 | T-KOS PP N/N d50 | KOM | 4 |  | 0
845 | T-KOS PP N/N d63 | KOM | 4 |  | 0
846 | T-KOS PP N/N d75 | KOM | 3 |  | 0
847 | T-KOS PP N/N d90 | KOM | 2 |  | 0
848 | T-KOS PP N/N d110 | KOM | 1 |  | 0
849 | KOLENO PP d20 | KOM | 3 |  | 0
850 | KOLENO PP d25 | KOM | 3 |  | 0
851 | KOLENO PP d32 | KOM | 4 |  | 0
852 | KOLENO PP d40 | KOM | 4 |  | 0
853 | KOLENO PP d50 | KOM | 4 |  | 0
854 | KOLENO PP d63 | KOM | 2 |  | 0
855 | KOLENO PP N/N dxR=20x1/2" | KOM | 3 |  | 0
856 | KOLENO PP N/N dxR=25x3/4" | KOM | 3 |  | 0
857 | KOLENO PP N/N dxR=32x1" | KOM | 4 |  | 0
858 | KOLENO PP N/N dxR=40x5/4" | KOM | 4 |  | 0
859 | KOLENO PP N/N dxR=50x6/4" | KOM | 4 |  | 0
860 | KOLENO PP N/N dxR=63x50" | KOM | 2 |  | 0
861 | KOLENO PP Z/N dxR=20x1/2" | KOM | 3 |  | 0
862 | KOLENO PP Z/N dxR=25x3/4" | KOM | 3 |  | 0
863 | KOLENO PP Z/N dxR=32x1" | KOM | 4 |  | 0
864 | KOLENO PP Z/N dxR=40x5/4" | KOM | 4 |  | 0
865 | KOLENO PP Z/N dxR=50x6/4" | KOM | 4 |  | 0
866 | KOLENO PP Z/N dxR=63x50" | KOM | 2 |  | 0
867 | REDUCIRANA PP SPOJKA dxd=25x20 | KOM | 4 |  | 0
868 | REDUCIRANA PP SPOJKA dxd=32x25 | KOM | 9 |  | 0
869 | REDUCIRANA PP SPOJKA dxd=40x32 | KOM | 9 |  | 0
870 | REDUCIRANA PP SPOJKA dxd=50x32 | KOM | 8 |  | 0
871 | REDUCIRANA PP SPOJKA dxd=50x32 | KOM | 5 |  | 0
872 | KONČNA KAPA PP d25 | KOM | 2 |  | 0
873 | SPOJKA S PRIROBNICO d/DN=50/50 | KOM | 1 |  | 0
874 | SPOJKA S PRIROBNICO d/DN=63/50 | KOM | 1 |  | 0
875 | SPOJKA S PRIROBNICO d/DN=75/65 | KOM | 1 |  | 0
876 | SPOJKA S PRIROBNICO d/DN=90/80 | KOM | 1 |  | 0
877 | SPOJKA S PRIROBNICO d/DN=90/100 | KOM | 1 |  | 0
878 | SPOJKA S PRIROBNICO d/DN=110/100 | KOM | 1 |  | 0
| TLAČNE SPOJKE PP ZA PEHD CEVI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Tlačne PVC spojke morajo ustrezati DIN 8076-3.
Enakovredno kot proizvajalec npr. Georg Fischer, FIP.
2.2.4. | ELEKTRO VARILNE SPOJKE IN PE FITINGI ZA PEHD CEVI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
879 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d20 | KOM | 4 |  | 0
880 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d25 | KOM | 4 |  | 0
881 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d32 | KOM | 10 |  | 0
882 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d40 | KOM | 10 |  | 0
883 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d50 | KOM | 10 |  | 0
884 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d63 | KOM | 80 |  | 0
885 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d75 | KOM | 10 |  | 0
886 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d90 | KOM | 20 |  | 0
887 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d110 | KOM | 10 |  | 0
888 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d125 | KOM | 10 |  | 0
889 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d140 | KOM | 10 |  | 0
890 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d160 | KOM | 20 |  | 0
891 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d180 | KOM | 2 |  | 0
892 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d200 | KOM | 6 |  | 0
893 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d225 | KOM | 40 |  | 0
894 | ELEKTRO VARILNA SPOJKA PE100/ PN16 / d250 | KOM | 380 |  | 0
895 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d63/90° | KOM | 4 |  | 0
896 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d63/45° | KOM | 2 |  | 0
897 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d90/90° | KOM | 4 |  | 0
898 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d90/45° | KOM | 2 |  | 0
899 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d110/90° | KOM | 2 |  | 0
900 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d110/45° | KOM | 2 |  | 0
901 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d125/90° | KOM | 2 |  | 0
902 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d125/45° | KOM | 2 |  | 0
903 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d160/90° | KOM | 2 |  | 0
904 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d160/45° | KOM | 2 |  | 0
905 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d180/90° | KOM | 2 |  | 0
906 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d180/45° | KOM | 2 |  | 0
907 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d200/90° | KOM | 2 |  | 0
908 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d200/45° | KOM | 2 |  | 0
909 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d225/90° | KOM | 2 |  | 0
910 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d225/45° | KOM | 4 |  | 0
911 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d250/90° | KOM | 2 |  | 0
912 | ELEKTRO VARILNO KOLENO PE100/ PN16 / d250/45° | KOM | 4 |  | 0
913 | KONČNIK PE100 / PN16 / d63 | KOM | 6 |  | 0
914 | KONČNIK PE100 / PN16 / d75 | KOM | 4 |  | 0
915 | KONČNIK PE100 / PN16 / d90 | KOM | 4 |  | 0
916 | KONČNIK PE100 / PN16 / d110 | KOM | 4 |  | 0
917 | KONČNIK PE100 / PN16 / d125 | KOM | 2 |  | 0
918 | KONČNIK PE100 / PN16 / d160 | KOM | 2 |  | 0
919 | KONČNIK PE100 / PN16 / d180 | KOM | 8 |  | 0
920 | KONČNIK PE100 / PN16 / d200 | KOM | 2 |  | 0
921 | KONČNIK PE100 / PN16 / d225 | KOM | 4 |  | 0
922 | KONČNIK PE100 / PN16 / d250 | KOM | 18 |  | 0
923 | PRIROBNICA PP-JEKLO / PN16 / d63/DN50 | KOM | 6 |  | 0
924 | PRIROBNICA PP-JEKLO / PN16 / d75/DN65 | KOM | 4 |  | 0
925 | PRIROBNICA PP-JEKLO / PN16 / d90/DN80 | KOM | 4 |  | 0
926 | PRIROBNICA PP-JEKLO / PN16 / d110/DN100 | KOM | 4 |  | 0
927 | PRIROBNICA PP-JEKLO / PN16 / d125/DN100 | KOM | 2 |  | 0
928 | PRIROBNICA PP-JEKLO / PN16 / d160/DN150 | KOM | 8 |  | 0
929 | PRIROBNICA PP-JEKLO / PN16 / d180/DN150 | KOM | 2 |  | 0
930 | PRIROBNICA PP-JEKLO / PN16 / d200/DN200 | KOM | 2 |  | 0
931 | PRIROBNICA PP-JEKLO / PN16 / d225/DN200 | KOM | 2 |  | 0
931 | PRIROBNICA PP-JEKLO / PN16 / d250/DN250 | KOM | 18 |  | 0
| ELEKTRO VARILNE SPOJKE IN PE FITINGI ZA PE CEVI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Enakovredno kot proizvajalec npr. Georg Fischer.
| SPOJNI MATERIAL ZA POLIETILENSKE CEVI SKUPAJ = |  |  |  | 0
2.3. | KANALIZACIJSKE CEVI, FAZONI IN JAŠKI
2.3.1. | KANALIZACIJSKE CEVI PVC UKC SN8
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec | Poreklo
933 | PVC CEVI- UKC d110, L=5m | M | 12 |  | 0
934 | PVC CEVI- UKC d160, L=5m | M | 18 |  | 0
935 | PVC CEVI- UKC d200, L=5m | M | 18 |  | 0
936 | PVC CEVI- UKC d400, L=5m | M | 12 |  | 0
Cevi morajo ustrezati standardu: EN 1401-1.
2.3.2. | KANALIZACIJSKE CEVI PP SN12
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
937 | PP CEVI d160, L=6m, SN12 | M | 30 |  | 0
938 | PP CEVI d200, L=6m, SN12 | M | 60 |  | 0
939 | PP CEVI d250, L=6m, SN12 | M | 30 |  | 0
940 | PP CEVI d315, L=6m, SN12 | M | 18 |  | 0
941 | PP CEVI d400, L=6m, SN12 | M | 18 |  | 0
942 | PP T KOS 160/160/45° | KOS | 2 |  | 0
943 | PP T KOS 200/160/45° | KOS | 2 |  | 0
944 | PP T KOS 250/160/45° | KOS | 2 |  | 0
945 | PP T KOS 300/160/45° | KOS | 1 |  | 0
946 | PP KOLENO 160/15° | KOS | 2 |  | 0
947 | PP KOLENO 160/30° | KOS | 2 |  | 0
948 | PP KOLENO 160/45° | KOS | 2 |  | 0
949 | PP KOLENO 200/15° | KOS | 2 |  | 0
950 | PP KOLENO 200/30° | KOS | 1 |  | 0
951 | PP KOLENO 200/45° | KOS | 1 |  | 0
952 | PP KOLENO 250/15° | KOS | 1 |  | 0
953 | PP KOLENO 250/30° | KOS | 1 |  | 0
954 | PP KOLENO 250/45° | KOS | 1 |  | 0
955 | PP KOLENO 315/15° | KOS | 1 |  | 0
956 | PP KOLENO 315/30° | KOS | 1 |  | 0
957 | PP KOLENO 315/45° | KOS | 1 |  | 0
958 | PP RED 200/160 | KOS | 1 |  | 0
959 | PP RED 250/200 | KOS | 1 |  | 0
960 | PP RED 315/250 | KOS | 1 |  | 0
961 | PP DRSNA SPOJKA 160 | KOS | 2 |  | 0
962 | PP DRSNA SPOJKA 200 | KOS | 2 |  | 0
963 | PP DRSNA SPOJKA 250 | KOS | 2 |  | 0
964 | PP DRSNA SPOJKA 315 | KOS | 2 |  | 0
965 | PP ČEP 160 | KOS | 2 |  | 0
966 | PP ČEP 200 | KOS | 2 |  | 0
967 | PP ČEP 250 | KOS | 1 |  | 0
968 | PP ČEP 315 | KOS | 1 |  | 0
Troslojna cev iz polipropilena PP, obodna togost SN12, po standardu ÖNORM ONR 20513.
2.7.3. | PP KANALIZACIJSKI JAŠKI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
969 | JAŠEK PP DN800 - KONUS DN600 /EN(1) PRIKLOP/ za cevi DN160/DN200 (koti priklopa 90°-135°-180°-225°-270° ) H=1,0m1 | KOS | 2 |  | 0
970 | JAŠEK PP DN800 - KONUS DN600 /EN(1) PRIKLOP/ za cevi DN160/DN200 (koti priklopa 90°-135°-180°-225°-270° ) H=1,5m1 | KOS | 2 |  | 0
971 | JAŠEK PP DN800 - KONUS DN600 /EN(1) PRIKLOP/ za cevi DN160/DN200 (koti priklopa 90°-135°-180°-225°-270° ) H=2,0m1 | KOS | 1 |  | 0
972 | JAŠEK PP DN800 - KONUS DN600 /DVA(2) DO ŠTIRI (4) PRIKLOPA/ za cevi DN160/DN200 (koti priklopa 90°-135°-180°-225°-270° ) H=1,5m1 | KOS | 1 |  | 0
973 | JAŠEK PP DN800 - KONUS DN600 /DVA(2) DO ŠTIRI (4) PRIKLOPA/ za cevi DN160/DN200 (koti priklopa 90°-135°-180°-225°-270° ) H=2,0m1 | KOS | 1 |  | 0
974 | JAŠEK PP DN800 - KONUS DN600 /DVA(2) DO ŠTIRI (4) PRIKLOPA/ za cevi DN160/DN200 (koti priklopa 90°-135°-180°-225°-270° ) H=2,5m1 | KOS | 1 |  | 0
975 | JAŠEK PP DN800 - KONUS DN600 /EN(1) PRIKLOP/ za cevi DN250/DN315 (koti priklopa 90°-135°-180°-225°-270° ) H=1,5m1 | KOS | 1 |  | 0
976 | JAŠEK PP DN800 - KONUS DN600 /EN(1) PRIKLOP/ za cevi DN250/DN315 (koti priklopa 90°-135°-180°-225°-270° ) H=2,0m1 | KOS | 1 |  | 0
977 | JAŠEK PP DN800 - KONUS DN600 /EN(1) PRIKLOP/ za cevi DN250/DN315 (koti priklopa 90°-135°-180°-225°-270° ) H=2,5m1 | KOS | 1 |  | 0
978 | JAŠEK PP DN800 - KONUS DN600 /DVA(2) DO ŠTIRI (4) PRIKLOPA/ za cevi DN250/DN315 (koti priklopa 90°-135°-180°-225°-270° ) H=1,5m1 | KOS | 1 |  | 0
979 | JAŠEK PP DN800 - KONUS DN600 /DVA(2) DO ŠTIRI (4) PRIKLOPA/ za cevi DN250/DN315 (koti priklopa 90°-135°-180°-225°-270° ) H=2,0m1 | KOS | 1 |  | 0
980 | JAŠEK PP DN800 - KONUS DN600 /DVA(2) DO ŠTIRI (4) PRIKLOPA/ za cevi DN250/DN315 (koti priklopa 90°-135°-180°-225°-270° ) H=2,5m1 | KOS | 1 |  | 0
Jašek je narejen po standardu EN 13598-2, z zunajimi ojačitvenimi rebri. Jašek je testiran za vodotesnost v skladu s standardom EN 1277, EN 12256.
| KANALIZACIJSKE CEVI, FAZONI IN JAŠKI SKUPAJ = |  |  |  | 0
SKLOP 3. | MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE
3.1. | MATERIAL ZA PRIKLJUČKE - ZASUNI, NAVRTNI OKLEPI, RAZNO
3.1. 1. | ZASUNI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM - GLAVNI VENTIL
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
981 | ZASUN HP DN3/4" | KOS | 3 |  | 0
982 | ZASUN HP DN1" | KOS | 3 |  | 0
983 | ZASUN HP DN5/4" | KOS | 3 |  | 0
984 | ZASUN HP DN6/4" | KOS | 2 |  | 0
985 | ZASUN HP DN2" | KOS | 1 |  | 0
3.1.2. | NAVRTNI OKLEPI ZA LŽ CEVI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
986 | NAVRTNI OKLEPI DN80 - 6/4" | KOM | 2 |  | 0
987 | NAVRTNI OKLEPI DN100 - 6/4" | KOM | 3 |  | 0
988 | NAVRTNI OKLEPI DN125 - 6/4" | KOM | 2 |  | 0
989 | NAVRTNI OKLEPI DN150 - 6/4" | KOM | 2 |  | 0
990 | NAVRTNI OKLEPI DN200 - 6/4" | KOM | 1 |  | 0
991 | NAVRTNI OKLEPI DN300 - 6/4" | KOM | 1 |  | 0
Sedlo morajo biti iz duktilne litine GGG 400 z Epoxy zaščito, tesnilni material mora biti iz EPDM. Objemka, matici ter podložki morajo biti iz INOX-a 304. Objemka je na zaščitena z gumo. PN 10bar.
3.1.3. | NAVRTNI OKLEPI ZA LŽ CEVI (MONTAŽA POD PRITISKOM)
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
992 | NAVRTNI OKLEPI DN80 - 6/4" | KOM | 3 |  | 0
993 | NAVRTNI OKLEPI DN100 - 6/4" | KOM | 8 |  | 0
994 | NAVRTNI OKLEPI DN125 - 6/4" | KOM | 5 |  | 0
995 | NAVRTNI OKLEPI DN150 - 6/4" | KOM | 3 |  | 0
996 | NAVRTNI OKLEPI DN150 - 2" | KOM | 3 |  | 0
997 | NAVRTNI OKLEPI DN200 - 6/4" | KOM | 2 |  | 0
998 | NAVRTNI OKLEPI DN200 - 2" | KOM | 1 |  | 0
999 | NAVRTNI OKLEPI DN300 - 6/4" | KOM | 1 |  | 0
Sedlo morajo biti iz duktilne litine GGG 400 z Epoxy zaščito, tesnilni material mora biti iz EPDM. Objemka, matici ter podložki morajo biti iz INOX-a 304. Objemka je na zaščitena z gumo. Sedlo mora imeti tesnilni pokrov iz duktilne litine GGG 400 za zaščito "O" ringa po izvleku inox zapore. PN 10 bar.
3.1.4. | NAVRTNI OKLEPI Z NAVOJNIM PRIKLJUČKOM ZA PE CEVI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1000 | NAVRTNI OKLEPI d63 - 1" | KOM | 3 |  | 0
1001 | NAVRTNI OKLEPI d75 - 1" | KOM | 2 |  | 0
1002 | NAVRTNI OKLEPI d90 - 1" | KOM | 13 |  | 0
1003 | NAVRTNI OKLEPI d110 - 1" | KOM | 3 |  | 0
Izdelane morajo biti iz duktilne litine GGG 400 z Epoxy zaščito. PN 16 bar.
3.1.5. | VGRADNA GARNITURA ZA HIŠNE PRIKLJUČKE
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1004 | VGRADNA GAR. TEL. H = 0,7 - 1,2 M | KOM | 10 |  | 0
1005 | VGRADNA GAR. TEL. H = 1,3 - 2,0 M | KOM | 4 |  | 0
3.1.6. | CESTNA KAPA
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1006 | CESTNA KAPA ZA ZASUN d90 | KOM | 20 |  | 0
Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Ustrezati mora standardu DIN 4056 z napisom "VODA" .
| MATERIAL ZA PRIKLJUČKE - RAZNO SKUPAJ = |  |  |  | 0
3.2. | MATERIAL ZA PRIKLJUČKE - ZAK
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1007 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 243 60-500/34 - za NL | KOM | 302 |  | 0
1008 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 243 60-500/46 - za NL | KOM | 94 |  | 0
1009 | ZAK STREME VULKANIZIRANO DN 80 | KOM | 80 |  | 0
1010 | ZAK STREME VULKANIZIRANO DN 100 | KOM | 160 |  | 0
1011 | ZAK STREME VULKANIZIRANO DN 125 | KOM | 80 |  | 0
1012 | ZAK STREME VULKANIZIRANO DN 150 | KOM | 60 |  | 0
1013 | ZAK STREME VULKANIZIRANO DN 200 | KOM | 10 |  | 0
1014 | ZAK STREME VULKANIZIRANO DN 250 | KOM | 4 |  | 0
1015 | ZAK STREME VULKANIZIRANO DN 300 | KOM | 2 |  | 0
1016 | ZAK HIŠNI ZASUN TIP 253 46/ A 46 | KOM | 15 |  | 0
1017 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 63/34 | KOM | 60 |  | 0
1018 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 90/34 | KOM | 40 |  | 0
1019 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 90/46 | KOM | 40 |  | 0
1020 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 110/34 | KOM | 45 |  | 0
1021 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 110/46 | KOM | 10 |  | 0
1022 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 125/34 | KOM | 10 |  | 0
1023 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 125/46 | KOM | 5 |  | 0
1024 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 140/34 | KOM | 2 |  | 0
1025 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 140/46 | KOM | 2 |  | 0
1026 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 160/34 | KOM | 2 |  | 0
1027 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 160/46 | KOM | 2 |  | 0
1028 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 180/34 | KOM | 2 |  | 0
1029 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 180/46 | KOM | 2 |  | 0
1030 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 200/34 | KOM | 2 |  | 0
1031 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 200/46 | KOM | 2 |  | 0
1032 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 250/34 | KOM | 2 |  | 0
1033 | ZAK NAVRTNI ZASUN TIP 236 250/46 | KOM | 2 |  | 0
1034 | ZAK KOLENO PE TIP 6475 - D/priključek 25/34 | KOM | 2 |  | 0
1035 | ZAK KOLENO PE TIP 6475 - D/priključek 25/46 | KOM | 2 |  | 0
1036 | ZAK KOLENO PE TIP 6475 - D/priključek 32/34 | KOM | 10 |  | 0
1037 | ZAK KOLENO PE TIP 6475 - D/priključek 32/46 | KOM | 8 |  | 0
1038 | ZAK KOLENO PE TIP 6475 - D/priključek 40/34 | KOM | 5 |  | 0
1039 | ZAK KOLENO PE TIP 6475 - D/priključek 40/46 | KOM | 5 |  | 0
1040 | ZAK KOLENO PE TIP 6475 - D/priključek 50/46 | KOM | 2 |  | 0
1041 | ZAK KOLENO PE TIP 6475 - D/priključek 63/46 | KOM | 2 |  | 0
1042 | ZAK KOLENO VRTLJIVO TIP 6465 - D/priključek 25/34 | KOM | 10 |  | 0
1043 | ZAK KOLENO VRTLJIVO TIP 6465 - D/priključek 25/46 | KOM | 20 |  | 0
1044 | ZAK KOLENO VRTLJIVO TIP 6465 - D/priključek 32/34 | KOM | 416 |  | 0
1045 | ZAK KOLENO VRTLJIVO TIP 6465 - D/priključek 32/46 | KOM | 60 |  | 0
1046 | ZAK KOLENO VRTLJIVO TIP 6465 - D/priključek 40/34 | KOM | 50 |  | 0
1047 | ZAK KOLENO VRTLJIVO TIP 6465 - D/priključek 40/46 | KOM | 40 |  | 0
1048 | ZAK KOLENO VRTLJIVO TIP 6465 - D/priključek 50/46 | KOM | 20 |  | 0
1049 | ZAK KOLENO VRTLJIVO TIP 6465 - D/priključek 63/46 | KOM | 10 |  | 0
1050 | ZAK PODLOŽNA PLOŠČA TIP 204 | KOM | 626 |  | 0
1051 | ZAK VGRADNE GARN. 0,6-0,8 TIP 960 | KOM | 120 |  | 0
1052 | ZAK VGRADNE GARN. 0,7-1,1 TIP 960 | KOM | 436 |  | 0
1053 | ZAK VGRADNE GARN. 1,0-1,5 TIP 960 | KOM | 40 |  | 0
1054 | ZAK VGRADNE GARN. 1,3-2,0 TIP 960 | KOM | 20 |  | 0
1055 | ZAK VGRADNE GARN. 1,5-2,5 TIP 960 | KOM | 10 |  | 0
| MATERIAL ZA PRIKLJUČKE - ZAK SKUPAJ = |  |  |  | 0
NAVRTNI ZASUN: navrtni zasunom mora biti izdelan iz duktilne litine GGG40), ki je antikorozijsko zaščitena z epoksi premazom. Navrtni zasun na sedlu mora imeti zaporni element izdelan iz nerjavečega jekla. Streme navrtnega oklepa mora biti vulkanizirano, navoji in matice za montažo stremena pa morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla.
Navrtni oklep in elementi za prehod na PE cev morajo biti spojeni z bajonetnimi spoji, ki so zatesnjeni z gumijastim tesnilom »o-ring« in varovani pred izvlekom z zagozdo.
PLOŠČA PODLOŽNA ZA CESTNO KAPO je narejene iz umetne mase.
VGRADNA GARNITURA NAVRTNI ZASUN: Vgradna garnitura je teleskopska.
Enakovredno kot proizvajalec npr. HAWLE.
3.3. | HOLANDCI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1056 | HOLANDEC MS KRATKI 1/2" | KOM | 100 |  | 0
1057 | HOLANDEC MS KRATKI 3/4" | KOM | 300 |  | 0
1058 | HOLANDEC MS KRATKI 1" | KOM | 40 |  | 0
1059 | HOLANDEC MS KRATKI 5/4" | KOM | 10 |  | 0
1060 | HOLANDEC MS KRATKI 6/4" | KOM | 10 |  | 0
1061 | HOLANDEC MS DOLGI 1/2" | KOM | 30 |  | 0
1062 | HOLANDEC MS DOLGI 3/4" | KOM | 100 |  | 0
1063 | HOLANDEC MS DOLGI 1" | KOM | 15 |  | 0
1064 | HOLANDEC MS DOLGI 5/4" | KOM | 10 |  | 0
1065 | HOLANDEC MS DOLGI 6/4" | KOM | 5 |  | 0
1066 | HOLANDEC MS TELESKOPSKI 1/2" L=103 - 154mm | KOM | 50 |  | 0
1067 | HOLANDEC MS TELESKOPSKI 3/4" L=103 - 138mm | KOM | 100 |  | 0
1068 | HOLANDEC MS TELESKOPSKI 1" L=119 - 169mm | KOM | 18 |  | 0
1069 | TESNILO ZA HOLANDEC 1/2" | KOM | 2800 |  | 0
1070 | TESNILO ZA HOLANDEC 3/4" | KOM | 6900 |  | 0
1071 | TESNILO ZA HOLANDEC 1" | KOM | 180 |  | 0
1072 | TESNILO ZA HOLANDEC 5/4" | KOM | 300 |  | 0
1073 | TESNILO ZA HOLANDEC 6/4" | KOM | 200 |  | 0
| HOLANDCI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Holandci morajo biti narejeni iz medenine CW617N v skladu s standardom EN12165. Na navojni matici morajo imeti luknje za plombiranje. Tesnilo holanca mora biti istega proizvajalca.
3.4. | VENTILI
3.4.1. | PIPA KROGLIČNA
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1074 | PIPA KROGLIČNA 1/2" | KOM | 12 |  | 0
1075 | PIPA KROGLIČNA 3/4" | KOM | 2 |  | 0
3.4.2. | VENTIL KROG. Z IZPUSTOM
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1076 | VENTIL KROG. Z IZPUSTOM 1/2" | KOS | 4 |  | 0
1077 | VENTIL KROG. Z IZPUSTOM 3/4" | KOM | 4 |  | 0
1078 | VENTIL KROG. Z IZPUSTOM 1" | KOS | 2 |  | 0
1079 | VENTIL KROG. Z IZPUSTOM 5/4" | KOM | 2 |  | 0
3.4.3. | VENTIL KROGLIČNI S POLNIM PRETOKOM TEŽKA IZVEDBA
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1080 | VENTIL KROGLIČNI 1/2" | KOM | 100 |  | 0
1081 | VENTIL KROGLIČNI 3/4" | KOM | 300 |  | 0
1082 | VENTIL KROGLIČNI 1" | KOM | 50 |  | 0
1083 | VENTIL KROGLIČNI 5/4" | KOM | 12 |  | 0
1084 | VENTIL KROGLIČNI 6/4" | KOM | 5 |  | 0
1085 | VENTIL KROGLIČNI 2" | KOM | 5 |  | 0
1086 | VENTIL KROGLIČNI 2 1/2" | KOM | 2 |  | 0
1087 | VENTIL KROGLIČNI 3" | KOM | 1 |  | 0
Telo krogličnega ventila (min.PN 32) mora biti izdelano iz niklane prešane medenine CW617N, krogla je izdelana iz prešane medenine CW617N s trdo kromirano prevleko, tesnilio krogle ter tesnilo osovine so izdelani iz PTFE. Navoj notranji v skladu s standardom EN 10226-1.
3.4.4. | VENTIL NEPOVRATNI MS
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1088 | VENTIL NEPOVRATNI MS 3/4" | KOM | 2 |  | 0
1089 | VENTIL NEPOVRATNI MS 1" | KOM | 4 |  | 0
1090 | VENTIL NEPOVRATNI MS 5/4" | KOM | 3 |  | 0
1091 | VENTIL NEPOVRATNI MS 6/4" | KOM | 1 |  | 0
1092 | VENTIL NEPOVRATNI MS 2" | KOM | 5 |  | 0
1093 | VENTIL NEPOVRATNI MS 2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
1094 | VENTIL NEPOVRATNI MS 3" | KOM | 1 |  | 0
Ventili nepovratni je izdelani iz medenine UNI5705, vzmet iz INOX 18/8, nepovratni vložek iz INOX AISI304. Podobno kot proizvajalec npr. RASTELLI.
3.4.5. | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1095 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 1/2" | KOM | 15 |  | 0
1096 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 3/4" | KOM | 60 |  | 0
1097 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 1" | KOM | 360 |  | 0
1098 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 5/4" | KOM | 80 |  | 0
1099 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 6/4" | KOM | 40 |  | 0
1100 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 2" | KOM | 10 |  | 0
Telo krogličnega ventila (min.PN 32) mora biti izdelano iz niklane prešane medenine CW617N, krogla je izdelana iz prešane medenine CW617N s trdo kromirano prevleko, tesnilio krogle ter tesnilo osovine so izdelani iz PTFE. Navoj notranji v skladu s standardom EN 10226-1. Glavni ventil kroglični mora imet zaščitno kovinkso kapico z luknjo za plombiranje. Podobno kot proizvajalec npr. GREINER.
3.4.6. | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI Z MOŽNOSTJO ZAKLEPANJA
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1101 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 1/2" | KOM | 12 |  | 0
1102 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 3/4" | KOM | 30 |  | 0
1103 | GLAVNI VENTIL KROGLIČNI 1" | KOM | 8 |  | 0
Telo krogličnega ventila (min.PN 32) mora biti izdelano iz niklane prešane medenine CW617N, krogla je izdelana iz prešane medenine CW617N s trdo kromirano prevleko, tesnilio krogle ter tesnilo osovine so izdelani iz PTFE. Navoj notranji v skladu s standardom EN 10226-1. Glavni ventil kroglični mora imet možnost zaklepanja s ključavnico vgrajeno v metuljčku ventila. Podobno kot proizvajalec npr. GREINER.
| VENTILI SKUPAJ = |  |  |  | 0
3.5. | POCINKANE CEVI
3.5.1. | CEVI POCINKANE
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1104 | CEVI POCINKANE DN1/2" | M | 12 |  | 0
1105 | CEVI POCINKANE DN3/4" | M | 12 |  | 0
1106 | CEVI POCINKANE DN1" | M | 6 |  | 0
1107 | CEVI POCINKANE DN5/4" | M | 6 |  | 0
1108 | CEVI POCINKANE DN6/4" | M | 6 |  | 0
1109 | CEVI POCINKANE DN2" | M | 6 |  | 0
1110 | CEVI POCINKANE DN2 1/2" | M | 6 |  | 0
1111 | CEVI POCINKANE DN3" | M | 6 |  | 0
3.5.2. | PLASTIFICIRANE POCINKANE CEVI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1112 | CEVI PLASTIFICIRANE DN1/2" | M | 12 |  | 0
1113 | CEVI PLASTIFICIRANE DN3/4" | M | 12 |  | 0
1114 | CEVI PLASTIFICIRANE DN1" | M | 6 |  | 0
1115 | CEVI PLASTIFICIRANE DN5/4" | M | 6 |  | 0
1116 | CEVI PLASTIFICIRANE DN6/4" | M | 6 |  | 0
1117 | CEVI PLASTIFICIRANE DN2" | M | 6 |  | 0
1118 | CEVI PLASTIFICIRANE DN2 1/2" | M | 6 |  | 0
1119 | CEVI PLASTIFICIRANE DN3" | M | 6 |  | 0
| POCINKANE CEVI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440, DIN 2441 in DIN 2442. Minimalna deb. PVC zaščite je 1,8mm.
3.6. | FITINGI - POCINKANI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1120 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 3/8" | KOM | 3 |  | 0
1121 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 1/2" | KOM | 5 |  | 0
1122 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 3/4" | KOM | 5 |  | 0
1123 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 1" | KOM | 5 |  | 0
1124 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 5/4" | KOM | 3 |  | 0
1125 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 6/4" | KOM | 3 |  | 0
1126 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 2" | KOM | 4 |  | 0
1127 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
1128 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 3" | KOM | 1 |  | 0
1129 | POC. HOLANDEC NN-NN - art.330 - 4" | KOM | 1 |  | 0
1130 | POC. KOLENO - art.90 - 3/8" | KOM | 25 |  | 0
1131 | POC. KOLENO - art.90 - 1/2" | KOM | 25 |  | 0
1132 | POC. KOLENO - art.90 - 3/4" | KOM | 100 |  | 0
1133 | POC. KOLENO - art.90 - 1" | KOM | 60 |  | 0
1134 | POC. KOLENO - art.90 - 5/4" | KOM | 38 |  | 0
1135 | POC. KOLENO - art.90 - 6/4" | KOM | 25 |  | 0
1136 | POC. KOLENO - art.90 - 2" | KOM | 15 |  | 0
1137 | POC. KOLENO - art.90 - 2 1/2" | KOM | 5 |  | 0
1138 | POC. KOLENO - art.90 - 3" | KOM | 2 |  | 0
1139 | POC. KOLENO - art.90 - 4" | KOM | 2 |  | 0
1140 | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 3/8" | KOM | 3 |  | 0
1141 | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 1/2" | KOM | 100 |  | 0
1142 | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 3/4 " | KOM | 200 |  | 0
1143 | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 1" | KOM | 113 |  | 0
1144 | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 5/4 " | KOM | 23 |  | 0
1145 | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 6/4" | KOM | 8 |  | 0
1146 | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 2 " | KOM | 8 |  | 0
1147 | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 2 1/2" | KOM | 3 |  | 0
1148 | POC. KOLENO Z/N - art.92 - 3" | KOM | 2 |  | 0
1149 | POC. T KOS - art.130 - 3/8" | KOM | 1 |  | 0
1150 | POC. T KOS - art.130 - 1/2" | KOM | 23 |  | 0
1151 | POC. T KOS - art.130 - 3/4" | KOM | 78 |  | 0
1152 | POC. T KOS - art.130 - 1" | KOM | 65 |  | 0
1153 | POC. T KOS - art.130 - 5/4" | KOM | 30 |  | 0
1154 | POC. T KOS - art.130 - 6/4" | KOM | 12 |  | 0
1155 | POC. T KOS - art.130 - 2" | KOM | 6 |  | 0
1156 | POC. T KOS - art.130 - 2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
1157 | POC. T KOS - art.130 - 3" | KOM | 2 |  | 0
1158 | POC. T KOS - art.130 - 4" | KOM | 1 |  | 0
1159 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 3/8" | KOM | 7 |  | 0
1160 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 1/2" | KOM | 113 |  | 0
1161 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 3/4" | KOM | 100 |  | 0
1162 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 1" | KOM | 90 |  | 0
1163 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 5/4" | KOM | 40 |  | 0
1164 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 6/4" | KOM | 20 |  | 0
1165 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 2" | KOM | 5 |  | 0
1166 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 2 1/2" | KOM | 2 |  | 0
1167 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 3" | KOM | 1 |  | 0
1168 | POC. DVOVIJAČNIK - art.280 - 4" | KOM | 1 |  | 0
1169 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 1/2" - 3/8" | KOM | 6 |  | 0
1170 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3/4" - 3/8" | KOM | 1 |  | 0
1171 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3/4" - 1/2" | KOM | 38 |  | 0
1172 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 1" - 1/2" | KOM | 33 |  | 0
1173 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 1" - 3/4" | KOM | 88 |  | 0
1174 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 5/4" - 1/2" | KOM | 5 |  | 0
1175 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 5/4" - 3/4" | KOM | 23 |  | 0
1176 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 5/4" - 1" | KOM | 30 |  | 0
1177 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 6/4" - 1/2" | KOM | 7 |  | 0
1178 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 6/4" - 3/4" | KOM | 18 |  | 0
1179 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 6/4" - 1" | KOM | 25 |  | 0
1180 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 6/4" - 5/4" | KOM | 5 |  | 0
1181 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2" - 1/2" | KOM | 1 |  | 0
1182 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 "- 3/4" | KOM | 4 |  | 0
1183 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2" - 1" | KOM | 5 |  | 0
1184 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2" - 5/4" | KOM | 5 |  | 0
1185 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2" - 6/4" | KOM | 23 |  | 0
1186 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 1/2" - 1" | KOM | 1 |  | 0
1187 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 1/2" - 5/4" | KOM | 1 |  | 0
1188 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 1/2" - 6/4" | KOM | 1 |  | 0
1189 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 2 1/2" - 2" | KOM | 1 |  | 0
1190 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3" - 5/4" | KOM | 5 |  | 0
1191 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3" - 6/4" | KOM | 7 |  | 0
1192 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3" - 2" | KOM | 5 |  | 0
1193 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 3" - 2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
1194 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 4" - 2" | KOM | 2 |  | 0
1195 | POC. REDUCIRNI KOS - art.241 - 4" - 3" | KOM | 3 |  | 0
1196 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 1/2" - 3/8" | KOM | 1 |  | 0
1197 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 3/4" - 1/2" | KOM | 1 |  | 0
1198 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 1" - 1/2" | KOM | 1 |  | 0
1199 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 1" - 3/4" | KOM | 1 |  | 0
1200 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 5/4" - 1" | KOM | 1 |  | 0
1201 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 6/4" - 1" | KOM | 1 |  | 0
1202 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 6/4" - 5/4" | KOM | 1 |  | 0
1203 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 2" - 1" | KOM | 1 |  | 0
1204 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 2" - 6/4" | KOM | 1 |  | 0
1205 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 2 1/2" - 6/4" | KOM | 1 |  | 0
1206 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 2 1/2" - 2" | KOM | 1 |  | 0
1207 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 3" - 2" | KOM | 1 |  | 0
1208 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 3" - 2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
1209 | POC. SPOJKA REDUCIRNA - art.245 - 4" - 3" | KOM | 1 |  | 0
1210 | POC. OBJEMKA - art.270 - 3/8" | KOM | 1 |  | 0
1211 | POC. OBJEMKA - art.270 - 1/2" | KOM | 1 |  | 0
1212 | POC. OBJEMKA - art.270 - 3/4" | KOM | 3 |  | 0
1213 | POC. OBJEMKA - art.270 - 1" | KOM | 1 |  | 0
1214 | POC. OBJEMKA - art.270 - 5/4" | KOM | 1 |  | 0
1215 | POC. OBJEMKA - art.270 - 6/4" | KOM | 1 |  | 0
1216 | POC. OBJEMKA - art.270 - 2" | KOM | 1 |  | 0
1217 | POC. OBJEMKA - art.270 - 2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
1218 | POC. OBJEMKA - art.270 - 3" | KOM | 1 |  | 0
1219 | POC. OBJEMKA - art.270 - 4" | KOM | 1 |  | 0
1220 | POC. SPOJKA - art.280 - 3/8" | KOM | 3 |  | 0
1221 | POC. SPOJKA - art.280 - 1/2" | KOM | 35 |  | 0
1222 | POC. SPOJKA - art.280 - 3/4" | KOM | 35 |  | 0
1223 | POC. SPOJKA - art.280 - 1" | KOM | 18 |  | 0
1224 | POC. SPOJKA - art.280 - 5/4" | KOM | 7 |  | 0
1225 | POC. SPOJKA - art.280 - 6/4" | KOM | 9 |  | 0
1226 | POC. SPOJKA - art.280 - 2" | KOM | 5 |  | 0
1227 | POC. SPOJKA - art.280 - 2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
1228 | POC. SPOJKA - art.280 - 3" | KOM | 1 |  | 0
1229 | POC. SPOJKA - art.280 - 4" | KOM | 1 |  | 0
1230 | POC. ČEP - art.290 - 3/8" | KOM | 5 |  | 0
1231 | POC. ČEP - art.290 - 1/2" | KOM | 38 |  | 0
1232 | POC. ČEP - art.290 - 3/4" | KOM | 38 |  | 0
1233 | POC. ČEP - art.290 - 1" | KOM | 23 |  | 0
1234 | POC. ČEP - art.290 - 5/4" | KOM | 3 |  | 0
1235 | POC. ČEP - art.290 - 6/4" | KOM | 7 |  | 0
1236 | POC. ČEP - art.290 - 2" | KOM | 3 |  | 0
1237 | POC. ČEP - art.290 - 2 1/2" | KOM | 2 |  | 0
1238 | POC. ČEP - art.290 - 3" | KOM | 2 |  | 0
1239 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 - 1/2" | KOM | 7 |  | 0
1240 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 - 3/4" | KOM | 15 |  | 0
1241 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 - 1" | KOM | 1 |  | 0
1242 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 - 5/4" | KOM | 2 |  | 0
1243 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 - 6/4" | KOM | 2 |  | 0
1244 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 - 2" | KOM | 4 |  | 0
1245 | POC. DVOJNA PREFABRIKAT SPOJKA - art.820 - 3" | KOM | 3 |  | 0
1246 | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 1/2" | KOM | 20 |  | 0
1247 | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 3/4" | KOM | 38 |  | 0
1248 | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 1" | KOM | 15 |  | 0
1249 | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 5/4" | KOM | 13 |  | 0
1250 | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 6/4" | KOM | 5 |  | 0
1251 | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 2" | KOM | 5 |  | 0
1252 | POC. SPOJKA PREFABRIKAT - art.821 - 3" | KOM | 1 |  | 0
| FITINGI - POCINKANI SKUPAJ = |  |  |  | 0
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati morajo standardu SIST EN 10242:1997/A2:2003. Enakovredno kot proizvajalec npr. TITAN.
3.7. | VODOMERNI JAŠKI
3.7.1. | NOSILEC VODOMERA S HOLENDROM
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1253 | NOSILEC VODOMERA S HOL. 1/2 L= 165mm | KOS | 120 |  | 0
1254 | NOSILEC VODOMERA S HOL. 3/4 L= 190mm | KOS | 401 |  | 0
1255 | NOSILEC VODOMERA S HOL. 1 L= 260mm | KOS | 55 |  | 0
1256 | NOSILEC VODOMERA S HOL. 5/4 L= 260mm | KOS | 30 |  | 0
1257 | NOSILEC VODOMERA S HOL. 6/4 L= 300mm | KOS | 20 |  | 0
Nosilci za montažo vodomera so narejeni iz pocinkane pločevine, opremljeni so s pripajajočimi medeninastimi holanci za vgradno dolžino vodomera L. Holandci morajo biti narejeni iz medenine CW617N v skladu s standardom EN12165. Na navojni matici morajo imeti luknje za plombiranje.
3.7.2. | VODOMERNI TERMO JAŠEK
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1258 | JAŠEK DN 600, VODOMER 3/4" , H=1000mm, LŽ pokrov | KOS | 50 |  | 0
1259 | JAŠEK DN 600, VODOMER 1" , H=1000mm, LŽ pokrov | KOS | 40 |  | 0
1260 | JAŠEK DN 600, VODOMER 5/4" , H=1000mm, LŽ pokrov | KOS | 10 |  | 0
1261 | JAŠEK DN 600, VODOMER 6/4" , H=1000mm, LŽ pokrov | KOS | 10 |  | 0
Termo jašek, material ohišja polietilen, opremljen z alkatenskimi priključki, nosilcem za vodomer ter s pripadajočimi spojnicami in holendri, lovilcem nesnage. Minimalne višine H=1000mm. Jašek opremljen s termo pokrovom iz polivretana in LŽ pokrovom, kot npr. proizvajalec Alpro.
| VODOMERNI JAŠKI SKUPAJ = |  |  |  | 0
SKLOP | 4. OSTALI VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI MATERIAL
4.1. | RAZNI MATERIAL
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1262 | VENTIL PLOVNI PE 5/4" | KOM | 1 |  | 0
1263 | VENTIL PLOVNI PE 6/4" | KOM | 1 |  | 0
1264 | VENTIL PLOVNI PE 2" | KOM | 1 |  | 0
1265 | VENTIL PLOVNI PE 3" | KOM | 1 |  | 0
1266 | MANOMETER, 0-10bar | KOM | 4 |  | 0
1267 | MANOMETER, 0-16bar | KOM | 4 |  | 0
1268 | MANOMETER, 0-25bar | KOM | 1 |  | 0
1269 | POKROV 60X60, A15 "VODOVOD" | KOM | 4 |  | 0
1270 | POKROV 60X60, B125 "VODOVOD" | KOM | 4 |  | 0
1271 | POKROV 60X60, C250 "VODOVOD" z zaklepom | KOM | 10 |  | 0
1272 | POKROV 60X60, D400 "VODOVOD" z zaklepom | KOM | 40 |  | 0
1273 | POKROV FI60, B125 "KANALIZACIJA" | KOM | 2 |  | 0
1274 | POKROV FI60, C250 "KANALIZACIJA" z zaklepom | KOM | 4 |  | 0
1275 | POKROV FI60, D400 "KANALIZACIJA" z zaklepom | KOM | 40 |  | 0
1276 | EKSPANZIJSKA POSODA, 18L, Pmax=10bar | KOM | 1 |  | 0
1277 | EKSPANZIJSKA POSODA, 24L, Pmax=10bar | KOM | 1 |  | 0
1278 | IZOLIRNI TRAK 60 mm - spodnji sloj | M | 80 |  | 0
1279 | IZOLIRNI TRAK - zgornji sloj (PLASTIZOL) 10 CM | M | 50 |  | 0
1280 | IZOLIRNI TRAK - zgornji sloj (PLASTIZOL) 5 CM | M | 100 |  | 0
1281 | MAST ZA PREDIVO | KG | 2 |  | 0
1282 | PREDIVO | KG | 2 |  | 0
1283 | MAST ZA TESNILA | KG | 2 |  | 0
1284 | INOX X DN50x2" z navojem | KOM | 4 |  | 0
1285 | INOX X DN65x2.1/2" z navojem | KOM | 6 |  | 0
1286 | INOX X DN80x3" z navojem | KOM | 5 |  | 0
1287 | INOX X DN100x3"z navojem | KOM | 4 |  | 0
1288 | OPOZORILNI TRAK "POZOR VODOVOD" - INDIKATOR | M1 | 5000 |  | 0
1289 | OPOZORILNI TRAK "POZOR VODOVOD" | M1 | 1500 |  | 0
1290 | OPOZORILNI TRAK "POZOR KANALIZACIJA" | M1 | 200 |  | 0
1291 | OPOZORILNI TRAK "POZOR KANALIZACIJA" - INDIKATOR | M1 | 3800 |  | 0
| RAZNI MATERIAL SKUPAJ = |  |  |  | 0
Ekspanzijska posoda mora imeti ustrezen certifikat. Podobno kot proizvajalec npr.ZILMET.
4.2. | HIDRO REPARATURNE SPOJKE
Zap.št. | NAZIV BLAGA [d/L] | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1292 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 46-53/140 | KOM | 1 |  | 0
1293 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 53-60/140 | KOM | 10 |  | 0
1294 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 64-71/140 | KOM | 15 |  | 0
1295 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 73-80/140 | KOM | 15 |  | 0
1296 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 76-83/140 | KOM | 20 |  | 0
1297 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 82-89/140 | KOM | 10 |  | 0
1298 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 88-98/140 | KOM | 10 |  | 0
1299 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 94-104/140 | KOM | 5 |  | 0
1300 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 108-118/140 | KOM | 5 |  | 0
1301 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 114-124/140 | KOM | 6 |  | 0
1302 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 118-128/140 | KOM | 8 |  | 0
1303 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 128-138/140 | KOM | 1 |  | 0
1304 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 143-153/140 | KOM | 2 |  | 0
1305 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 153-163/140 | KOM | 1 |  | 0
1306 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 169-179/140 | KOM | 1 |  | 0
1307 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 172-182/140 | KOM | 1 |  | 0
1308 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 176-186/140 | KOM | 1 |  | 0
1309 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 219 -229 /140 | KOM | 1 |  | 0
1310 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 227-232/140 | KOM | 1 |  | 0
1311 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 233-244/140 | KOM | 1 |  | 0
1312 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 244-254/140 | KOM | 1 |  | 0
1313 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 287-297/140 | KOM | 1 |  | 0
1314 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 294-304/140 | KOM | 1 |  | 0
1315 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 306-316/140 | KOM | 1 |  | 0
1316 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 352-362/140 | KOM | 1 |  | 0
1317 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 88-98/210 | KOM | 1 |  | 0
1318 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 94-104/210 | KOM | 1 |  | 0
1319 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 108-118/210 | KOM | 1 |  | 0
1320 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 118-128/210 | KOM | 1 |  | 0
1321 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 128-138/210 | KOM | 1 |  | 0
1322 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 143-153/210 | KOM | 1 |  | 0
1323 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 153-163/210 | KOM | 1 |  | 0
1324 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 176-186/210 | KOM | 1 |  | 0
1325 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 219-229/210 | KOM | 1 |  | 0
1326 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 227-237/210 | KOM | 1 |  | 0
1327 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 233-243/210 | KOM | 1 |  | 0
1328 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 244-254/210 | KOM | 1 |  | 0
1329 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 287-297/210 | KOM | 1 |  | 0
1330 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 294-304/210 | KOM | 1 |  | 0
1331 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 313-323/210 | KOM | 1 |  | 0
1332 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 352-362/210 | KOM | 1 |  | 0
1333 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 363-373/210 | KOM | 1 |  | 0
1334 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 480-490/210 | KOM | 1 |  | 0
1335 | HIDRO REPARATURNA SPOJKA - 528-538/210 | KOM | 1 |  | 0
| HIDRO REPARATURNE SPOJKE SKUPAJ = |  |  |  | 0
Dimenzija "d" pomeni območje pokrivanja zunanjih premerov cevi. Dimenzije "L" pomeni dolžino spojke.
Reparaturna spojka je narejena iz INOX materiala AISI 304 in EPDM ali NBR gume ter opremljena z vijaki. Vse spojke morajo biti primerne za tlačno stopnjo PN16.
4.3. | ANDORE REPARATURNE OBJEMKE
Zap.št. | NAZIV BLAGA /TIP [d/L] | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1336 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - RR85 - 21-25/80 | KOM | 10 |  | 0
1337 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - RR85 - 27-30/80 | KOM | 12 |  | 0
1338 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - RR85 - 33-37/80 | KOM | 10 |  | 0
1339 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - RR85 - 42-45/80 | KOM | 5 |  | 0
1340 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - RR85 - 50-54/80 | KOM | 2 |  | 0
1341 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - M54 - 51-60/200 | KOM | 4 |  | 0
1342 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - M63 - 58-66/200 | KOM | 12 |  | 0
1343 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - M75 - 70-78/200 | KOM | 14 |  | 0
1344 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - M82 - 82-91/200 | KOM | 20 |  | 0
1345 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - M95 - 90-102/200 | KOM | 5 |  | 0
1346 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - M104 - 104-114/200 | KOM | 8 |  | 0
1347 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - M115 - 114-125/200 | KOM | 5 |  | 0
1348 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - M131 - 128-140/200 | KOM | 2 |  | 0
1349 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - M140 - 138-150/250 | KOM | 1 |  | 0
1350 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - M151 - 150-161/250 | KOM | 1 |  | 0
1351 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - M166 - 163-175/250 | KOM | 1 |  | 0
1352 | ANDORE REPARATURNA OBJEMKA - M178 - 178-192/250 | KOM | 1 |  | 0
| REPARATURNE OBJEMKE SKUPAJ = |  |  |  | 0
Dimenzija "d" pomeni območje pokrivanja zunanjih premerov cevi. Dimenzije "L" pomeni dolžino spojke.
Reparaturna objemka je narejena iz INOX materiala najmanj AISI 304 in z EPDM tesnilom ter opremljena z vijaki.
4.4. | SPOJKE UNIVERZALNE ZA DUKTILNE IN AZBESTNO - CEMENTNE CEVI
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1353 | SPOJKA UNIVERZALNA DN50 - Enojna | KOM | 1 |  | 0
1354 | SPOJKA UNIVERZALNA DN65 - Enojna | KOM | 1 |  | 0
1355 | SPOJKA UNIVERZALNA DN80 - Enojna | KOM | 10 |  | 0
1356 | SPOJKA UNIVERZALNA DN100 - Enojna | KOM | 20 |  | 0
1357 | SPOJKA UNIVERZALNA DN125 - Enojna | KOM | 10 |  | 0
1358 | SPOJKA UNIVERZALNA DN150 - Enojna | KOM | 4 |  | 0
1359 | SPOJKA UNIVERZALNA DN200 - Enojna | KOM | 2 |  | 0
1360 | SPOJKA UNIVERZALNA DN250 - Enojna | KOM | 4 |  | 0
1361 | SPOJKA UNIVERZALNA DN300 - Enojna | KOM | 2 |  | 0
1362 | SPOJKA UNIVERZALNA DN350 - Enojna | KOM | 2 |  | 0
1363 | SPOJKA UNIVERZALNA DN450 - Enojna | KOM | 2 |  | 0
1364 | SPOJKA UNIVERZALNA DN500 - Enojna | KOM | 1 |  | 0
1365 | SPOJKA UNIVERZALNA DN700 - Enojna | KOM | 1 |  | 0
1366 | SPOJKA UNIVERZALNA DN50 - Dvojna | KOM | 1 |  | 0
1367 | SPOJKA UNIVERZALNA DN65 - Dvojna | KOM | 1 |  | 0
1368 | SPOJKA UNIVERZALNA DN80 - Dvojna | KOM | 1 |  | 0
1369 | SPOJKA UNIVERZALNA DN100 - Dvojna | KOM | 1 |  | 0
1370 | SPOJKA UNIVERZALNA DN125 - Dvojna | KOM | 1 |  | 0
1371 | SPOJKA UNIVERZALNA DN150 - Dvojna | KOM | 1 |  | 0
1372 | SPOJKA UNIVERZALNA DN200 - Dvojna | KOM | 1 |  | 0
1373 | SPOJKA UNIVERZALNA DN225 - Dvojna | KOM | 1 |  | 0
1374 | SPOJKA UNIVERZALNA DN250 - Dvojna | KOM | 1 |  | 0
1375 | SPOJKA UNIVERZALNA DN300 - Dvojna | KOM | 1 |  | 0
| UNIVERZALNE SPOJKE SKUPAJ = |  |  |  | 0
SPOJKA -UNIVERZALNA: Ohišje - GGG40 z epoksi premazom minimalnega nanosa 250 micronov; Tesnilo: NBR. Varovanje z nazobčanim kovinskim obročem, velja do vključno profila DN400. Minimalni kot odmika je 6°.
Vse spojke morajo biti istega proizvajalca. Enakovredno kot multi/joint proizvajalca GEORG FISCHER)
4.5. | GASILSKA OPREMA
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1376 | HIDRANT OMARA TIP. HO-NH Z OPREMO | KOM | 2 |  | 0
1377 | HIDRANT OMARA TIP. HO-Z Z OPREMO | KOM | 1 |  | 0
1378 | HIDRANT OMARA TIP. HO-V Z OPREMO | KOM | 2 |  | 0
1379 | HIDRANTNI KLJUČ-PODZEMNI Fe 34 | KOM | 1 |  | 0
1380 | HIDRANTNI KLJUČ ABC | KOM | 1 |  | 0
1381 | HIDRANTNI NASTAVEK B/CC | KOM | 1 |  | 0
1382 | STABILNA SPOJKA 25-D N/N 1" | KOM | 1 |  | 0
1383 | STABILNA SPOJKA 52-C N/N 2" | KOM | 10 |  | 0
1384 | STABILNA SPOJKA 52-C Z/N 2" | KOM | 1 |  | 0
1385 | STABILNA SPOJKA 52-C SLEPA | KOM | 1 |  | 0
1386 | STABILNA SPOJKA 75-B N/N 2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
1387 | STABILNA SPOJKA 75-B Z/N 2 1/2" | KOM | 1 |  | 0
1388 | STABILNA SPOJKA 75-B SLEPA | KOM | 1 |  | 0
1389 | STABILNA SPOJKA 110-A N/N 4 1/2" | KOM | 2 |  | 0
1390 | STABILNA SPOJKA 110-A SLEPA | KOM | 2 |  | 0
1391 | STABILNA SPOJKA RED. 110-A/75-B | KOM | 2 |  | 0
1392 | STABILNA SPOJKA RED. 75-B/52-C | KOM | 2 |  | 0
1393 | STABILNA SPOJKA RED. 52-C/25-D | KOM | 2 |  | 0
1394 | POKROV 52-C | KOM | 3 |  | 0
1395 | POKROV 75-B | KOM | 3 |  | 0
1396 | POKROV 110-A | KOM | 3 |  | 0
1397 | ROČNIK C Z VENTILOM | KOM | 1 |  | 0
1398 | CEV GASILSKA B 75 L 15M | KOM | 4 |  | 0
1399 | CEV GASILSKA C 52 L 15M | KOM | 10 |  | 0
1400 | CEV GASILSKA B 75 L 20M | KOM | 10 |  | 0
1401 | CEV GASILSKA C 52 L 20M | KOM | 4 |  | 0
| GASILSKA OPREMA SKUPAJ = |  |  |  | 0
TIP. HO-NH: tlačna cev trevira DN52 (L=15m)-4kom, ročnik na zasun DN52-2 kom, ključ za nadzemni hidrant, ključ C- 2kom
TIP.HO-Z : gibljivi priključek 2", priključni ventil 2", ročnik za zasun DN52, tlačna cev trevira DN52(L=15m)
TIP. HO-V: - hidrantni nastavek B/CC, tlačna cev trevira DN52 (L=15m)-4kom, ročnik za zasun DN52-2kom, ključ za hidrant 34, ključ ABC, ključ C
4.6. | OZNAČEVALNE TABLICE
Zap.št. | NAZIV BLAGA | EM | količina | cena/EM | vrednost | Proizvajalec / tip | Poreklo
1402 | AL. STEBER 6/4" x 2000 mm | KOM | 20 |  | 0
1403 | POC. STEBER 2" x 2500 mm | KOM | 3 |  | 0
1404 | EKO SIDRO 6/4'' X 600 | KOM | 13 |  | 0
1405 | EKO SIDRO 2'' X 600 | KOM | 20 |  | 0
1406 | NOSILNA OBJEMKA DVODELNA 6/4" | KOM | 20 |  | 0
1407 | NOSILNA OBJEMKA DVODELNA 2" | KOM | 3 |  | 0
1408 | PRITRDILNA ZAŠČITNA PLOŠČA Z ROBOM 250 x 200mm | KOM | 15 |  | 0
1409 | PRITRDILNA ZAŠČITNA PLOŠČA Z ROBOM 140 x 200mm | KOM | 8 |  | 0
1410 | TABLICE ALU MODRA - VODOVOD 140 x 200 mm | KOM | 10 |  | 0
1411 | TABLICE ALU MODRA - HIŠNI PRIKLJUČEK 100 x 140 mm | KOM | 3 |  | 0
1412 | TABLICE ALU ZELENA - KANALIZACIJA 140 x 200 mm | KOM | 5 |  | 0
1413 | TABLICA ALU HIDRANT SESTAVLJENA 250 x 200 mm | KOM | 10 |  | 0
1414 | ZAŠČITNA ALU PLOŠČA Z ROBOM ZA HIDRANTNE TABLICE | KOM | 10 |  | 0
1415 | POLNILO ALU ČRKA 40mm (ČRNO, BELO) | KOM | 30 |  | 0
1416 | POLNILO ALU ŠTEVILKA 40mm (ČRNO, BELO) | KOM | 30 |  | 0
1417 | POLNILO ALU PRAZNO ENOJNO 40mm (BELO,MODRO,ZELENO) | KOM | 30 |  | 0
1418 | POLNILO ALU PRAZNO DVOJNO 40mm (BELO,MODRO,ZELENO) | KOM | 5 |  | 0
1419 | POLNILO ALU PRAZNO TROJNO 40mm (BELO,MODRO,ZELENO) | KOM | 3 |  | 0
1420 | POLNILO ALU PRAZNO PETORNO 40mm (BELO,MODRO,ZELENO) | KOM | 2 |  | 0
1421 | POLNILO ALU ČRKA 25mm (ČRNO, BELO) | KOM | 30 |  | 0
1422 | POLNILO ALU ŠTEVILKA 25mm (ČRNO, BELO) | KOM | 30 |  | 0
1423 | POLNILO ALU PRAZNO ENOJNO 25mm (BELO,MODRO,ZELENO) | KOM | 30 |  | 0
1424 | POLNILO ALU PRAZNO DVOJNO 25mm (BELO,MODRO,ZELENO) | KOM | 5 |  | 0
1425 | POLNILO ALU PRAZNO TROJNO 25mm (BELO,MODRO,ZELENO) | KOM | 3 |  | 0
1426 | POLNILO ALU PRAZNO PETORNO 25mm (BELO,MODRO,ZELENO) | KOM | 2 |  | 0
1427 | POLNILO ALU ČRKA 10mm (ČRNO, BELO) | KOM | 30 |  | 0
1428 | POLNILO ALU ŠTEVILKA 10mm (ČRNO, BELO) | KOM | 30 |  | 0
1429 | POLNILO ALU PRAZNO ENOJNO 10mm (BELO,MODRO,ZELENO) | KOM | 30 |  | 0
1430 | POLNILO ALU PRAZNO DVOJNO 10mm (BELO,MODRO,ZELENO) | KOM | 5 |  | 0
1431 | POLNILO ALU PRAZNO TROJNO 10mm (BELO,MODRO,ZELENO) | KOM | 3 |  | 0
1432 | POLNILO ALU PRAZNO PETORNO 10mm (BELO,MODRO,ZELENO) | KOM | 2 |  | 0
| OZNAČEVALNE TABLICE SKUPAJ = |  |  |  | 0
Označevalne tablice morajo biti narejene skladno s standardom DIN 4067 oz. 4066, PSIST 1005.
Tablice so narejene iz prašno barvanega aluminija.