## PREZRAČEVANJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena | Skupaj
4.4.3. POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID. za vse postavke velja dobava in montaža
OPOMBA: V ponudbi je potrebno zajeti še sledeča dela: Tlačni preizkusi, funkcijska navodila, izpiranje cevododov, čiščenje cevovodov, pripravljalna dela, zaključna dela in zarisovanje tras.
4.4.3.1. PREZRAČEVANJE
SISTEM N1
1 | Dovodno odvodna klima naprava notranje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta.Energijski razred A+po EUROVENT kriterijih.Lego zračnih priključkov in posluževanje je potrebno definirati iz risb ob naročilu. Izvedba za vgradnjo v obmorskih krajih
DOVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Dušilnik zvoka
L=612mm
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Prazna sekcija
Filtrna enota
Stopnja filtracije: ePM1 60%(F7)
EC Ventilator
pretok zraka: 2120m3/h
∆p eksterni = 400 Pa
P el =1.05 kW
Ploščni rekuperator
toplotni izkoristek: 85% ali boljše
pretok dovodnega zraka: 2120m3/h
pretok odvodnega zraka: 2120m3/h
Prazna sekcija
Vodni grelnik zraka
toplotna moč: 9,41 kW
pretok zraka: 2120m3/h
Temperaturni režim 45/40
vstop zraka: 14,8°C
izstop zraka: 28,06°C
∆p vode = 20 kPa
Hladilnik zraka z eliminatorjem kapljic
toplotna moč:15,99 kW
pretok zraka: 2120m3/h
Temperaturni režim 7/12
vstop zraka: 28°C, RH 59,3%
izstop zraka: 15°C, RH 99,2%
∆p vode = 41 kPa
Prazna sekcija
Dušilnik zvoka
L=612mm
Jadrovinasti priključek
ODVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota
pretok zraka: 2120m3/h
Stopnja filtracije: ePM10-55%(M5)
Dušilnik zvoka
L=918mm
EC Ventilator
pretok zraka 2120m3/h
∆p eksterni = 400Pa
P el = 1.05kW
Ploščni rekuperator
Glej dovodni klimat
Dušilnik zvoka
L=612mm
Prazna komora
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Jadrovinasti priključek
Dimenzija naprave DxŠxV=6280x1225x1590
Proizvod: WOLF ali enakovredno
| tip: KG flex ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik(glej poglavje avtomatika) skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - konstantna temperatura vpiha
- 4x povezava na požarno loputo 24V
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
3 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 800Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 5
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 5
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 500 Pa | kos | 4
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| el. motorni pogon žaluzij (ZVEZNI) | kos | 1
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| tropotni ventil grelnika | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| Vmesnik za povezavo na CNS | kos | 1
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
4 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 |  | 0
5 | Tropotni regulacijski ventil PN6; DN15; Kvs=4; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 |  | 0
6 | Dvopotni regulacijski ventil PN6; DN25; Kvs=10; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 |  | 0
7 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost EI 60 S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 500x400 | kos | 2 |  | 0
| 350x250 | kos | 2 |  | 0
8 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka na posamezne prezračevalnem elementu, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz umetne mase
| Φ 125 | kos | 32 |  | 0
| Φ 160 | kos | 6 |  | 0
| Φ 200 | kos | 1 |  | 0
| Φ 250 | kos | 6 |  | 0
9 | Kvadratni difuzor z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz protikondenčno izolirane priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: npr Klimaoprema DOS-Q
| tip: 600 | kos | 4 |  | 0
10 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 100 | m | 16 |  | 0
| DN 125 | m | 32 |  | 0
| DN 160 | m | 6 |  | 0
| DN 250 | m | 3 |  | 0
11 | Aluminijasta rešetka s pasamično nastavljivimi lamelami za Dovod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| velikost: 1025 x 225 | kos | 16 |  | 0
12 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| velikost: 425x 225 | kos | 2 |  | 0
| velikost: 600x 600 | kos | 16 |  | 0
13 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Φ160 | kos | 1 |  | 0
14 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Φ125 | kos | 18 |  | 0
| Φ160 | kos | 3 |  | 0
15 | Aluminijasta rešetka za prehod zraka med prostori, s protiokvirjem, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov v obliki črke V, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
| 425x125 | kos | 24 |  | 0
16 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 1507 | kg | 1342 |  | 0
17 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ125 | m | 197 |  | 0
| Φ160 | m | 53 |  | 0
| Φ200 | m | 20 |  | 0
| Φ250 | m | 64 |  | 0
18 | Pravokotni kovinski deflektor za izpuh zavrženega zraka izdelan iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 550x550mm, vertikalne izvedbe, vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo zunaj, spojnim in tesnilnim materialom: npr Berilnerluft DFH-E-Eco | kpl | 1 |  | 0
19 | Pravokotni kovinski deflektor za zajem svežegazraka izdelan iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 550x550mm, horizontalne izvedbe, vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo skozi poševno streho, spojnim in tesnilnim materialom: | kpl | 1 |  | 0
20 | Toplotna in protikondenčna izolacija dovodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka Al pločevino območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr: Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 20 |  | 0
21 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovita v Al pločevino območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr: Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 30 |  | 0
22 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
Proizvod/Tip:npr. KAIFLEX
Tip:npr. ST
| debelina izolacije: 19mm | m2 | 120 |  | 0
23 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
Proizvod/Tip:npr. KAIFLEX
Tip:npr.ST
| debelina izolacije: 13mm | m2 | 151 |  | 0
24 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij: npr. Upmann AluStar
| 600x600 mm | kos | 18 |  | 0
25 | Revizijska odprtina z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 10 |  | 0
26 | Izdelava preboja skozi streho vključno z ponovnim tesnenje strehe okoli novopoloženih prezračevalnih kanalov.
| 700x700 | kpl | 2 |  | 0
27 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 4 |  | 0
28 | Uporaba premičnega odra za delo na višini do 4m | kpl | 1 |  | 0
29 | Uporaba avtodvigala za dvig klimatske naprave na streho | kpl | 1 |  | 0
30 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 |  | 0
31 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 |  | 0
32 | Čiščenje celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 |  | 0
33 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 |  | 0
34 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
35 | Meritve mikroklime | kpl | 2 |  | 0
36 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
37 | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
SISTEM N2
1 | Dovodno odvodna klimlimatska naprava notranje izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta.Energijski razred A+po EUROVENT kriterijih.Lego zračnih priključkov in posluževanje je potrebno definirati iz risb ob naročilu. Izvedba za vgradnjo v obmorskih krajih
DOVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Dušilnik zvoka
L=612mm
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Prazna sekcija
Filtrna enota
Stopnja filtracije: ePM1 60%(F7)
EC Ventilator
pretok zraka: 4365m3/h
∆p eksterni = 400 Pa
P el =2,99 kW
Ploščni rekuperator
toplotni izkoristek: 85% ali boljše
pretok dovodnega zraka: 4365m3/h
pretok odvodnega zraka: 4365m3/h
Prazna sekcija
Vodni grelnik zraka
toplotna moč: 21,0 kW
pretok zraka: 4365m3/h
Temperaturni režim 45/40
vstop zraka: 14,5°C
izstop zraka: 28,00°C
∆p vode = 20 kPa
Hladilnik zraka z eliminatorjem kapljic
toplotna moč:34,91 kW
pretok zraka: 4365m3/h
Temperaturni režim 7/12
vstop zraka: 28°C, RH 59,3%
izstop zraka: 15°C, RH 99,2%
∆p vode = 41 kPa
Prazna sekcija
Dušilnik zvoka
L=612mm
Jadrovinasti priključek
ODVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Filtrna enota
pretok zraka: 4365m3/h
Stopnja filtracije: ePM10-55%(M5)
Dušilnik zvoka
L=918mm
EC Ventilator
pretok zraka 4365m3/h
∆p eksterni = 400Pa
P el = 1.63kW
Ploščni rekuperator
Glej dovodni klimat
Dušilnik zvoka
L=612mm
Prazna komora
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Jadrovinasti priključek
Dimenzija naprave DxŠxV=7160x1330x2200
Proizvod: WOLF ali enakovredno
| tip: KG flex ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik(glej poglavje avtomatika) skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - konstantna temperatura vpiha
- 4x povezava na požarno loputo 24V
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
3 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator | kos | 1
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3
| Kanalsko temperaturno vlage za območje od 0 do 100 % | kos | 2
| Kanalsko tipalo tlaka za območje do 800Pa | kos | 2
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 5
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 5
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 500 Pa | kos | 4
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 2
| el. motorni pogon žaluzij (ZVEZNI) | kos | 1
| prehodni ventil hladilnika | kos | 1
| tropotni ventil grelnika | kos | 1
| varnostni humidistat | kos | 1
| Vmesnik za povezavo na CNS | kos | 1
| tip: WOLF | kpl | 1 |  | 0
4 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 |  | 0
5 | Tropotni regulacijski ventil PN6; DN25; Kvs=10; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 |  | 0
6 | Dvopotni regulacijski ventil PN6; DN40; Kvs=25; enakoproc. k.; komplet s spojnimi elementi; skupaj z zveznim elektromotornim pogonom | kos | 1 |  | 0
7 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 700x450 | kos | 4 |  | 0
| 600x350 | kos | 4 |  | 0
| 600x300 | kos | 2 |  | 0
| 400x250 | kos | 2 |  | 0
| 350x250 | kos | 2 |  | 0
8 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, priključena na kanlsko omrežje skladno z öNORM H6031(2xfleksibilna povezava) z atestom za požarno odpornost EI 60 S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo, dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| velikost: Ф200 | kos | 7 |  | 0
| velikost: Ф250 | kos | 5 |  | 0
9 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka na posamezne prezračevalnem elementu, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz umetne mase
| Φ 125 | kos | 30 |  | 0
| Φ 160 | kos | 11 |  | 0
| Φ 200 | kos | 7 |  | 0
| Φ 250 | kos | 18 |  | 0
10 | Kvadratni difuzor z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne protikondenčno izolirane komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod: Klimaoprema DOS-Q
| tip: 600 | kos | 15 |  | 0
11 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN 125 | m | 30 |  | 0
| DN 160 | m | 11 |  | 0
| DN 250 | m | 7 |  | 0
| DN 250 | m | 18 |  | 0
12 | Aluminijasta rešetka s pasamično nastavljivimi lamelami za Dovod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| velikost: 1025 x 225 | kos | 12 |  | 0
13 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka sestavljena iz okvirja in nastavka za regulacijo količine zraka, skupaj s priključno komoro pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| velikost: 425x 225 | kos | 6 |  | 0
| velikost: 425x 325 | kos | 3 |  | 0
| velikost: 600x 600 | kos | 12 |  | 0
14 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Φ160 | kos | 1 |  | 0
15 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Φ125 | kos | 28 |  | 0
| Φ160 | kos | 5 |  | 0
16 | Aluminijasta rešetka za prehod zraka med prostori, s protiokvirjem, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov v obliki črke V, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
| 425x125 | kos | 24 |  | 0
17 | Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191, stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost.
| Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 1507 | kg | 3360 |  | 0
18 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijs skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 12237
Debelina po EN 12237
| Φ125 | m | 164 |  | 0
| Φ160 | m | 58 |  | 0
| Φ200 | m | 81 |  | 0
| Φ250 | m | 66 |  | 0
19 | Pravokotni kovinski deflektor za izpuh zavrženega zraka izdelan iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 900x700mm, vertikalne izvedbe, vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo zunaj, spojnim in tesnilnim materialom: npr Berilnerluft DFH-E-Eco | kpl | 1 |  | 0
20 | Pravokotni kovinski deflektor za zajem svežega zraka izdelan iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 900x700mm, horizontalne izvedbe, vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo skozi poševno streho, spojnim in tesnilnim materialom: | kpl | 1 |  | 0
21 | Toplotna in protikondenčna izolacija dovodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka Al pločevino območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr: Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 30 |  | 0
22 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih v neogrevanih prostorih, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka Al pločevino območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr: Kaiman
| debelina:KAIFLEX ST 40 mm | m2 | 22 |  | 0
23 | Toplotna in protikondenčna izolacija Dovodnih zračnih kanalov s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
Proizvod/Tip: KAIFLEX
Tip:ST
| debelina izolacije: 19mm | m2 | 270 |  | 0
24 | Toplotna in protikondenčna izolacija Odvodnih zračnih kanalov s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po EN 13823, EN ISO 11925-2, klasifikacija v skladu z EN 13501-2, toplotno prevodnostjo l < 0,036 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debelin po PRAVILNIKU učinkoviti rabi energije v stavbah.
Proizvod/Tip: KAIFLEX
Tip:ST
| debelina izolacije: 13mm | m2 | 267 |  | 0
25 | Revizijska vratca z okvirjem, za pregled delovanja ali nastavitev elementa prezračevalnega sistema (požarna loputa, regul. žaluzija, ERP) v spuščenem stropu, izdelana iz vlečenih aluminijevih profilov, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz gips-kartonske plošče deb. 12,5mm, notranjih dimenzij: npr. Upmann AluStar
| 600x600 mm | kos | 12 |  | 0
26 | Revizijska odprtina z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x200 | kos | 18 |  | 0
27 | Izdelava preboja skozi streho vključno z ponovnim tesnenje strehe okoli novopoloženih prezračevalnih kanalov.
| 1000x770 | kpl | 2 |  | 0
28 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 56 |  | 0
29 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene na mejah požarnih sektorjev, večinoma tesnitev ob požarni loputi, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti kanala oz. požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo morebitnega praznega prostora med steno in inštalacijo. | kos | 26 |  | 0
30 | Uporaba premičnega odra za delo na višini do 4m | kpl | 1 |  | 0
31 | Uporaba avtodvigala za dvig klimatske naprave na streho | kpl | 1 |  | 0
32 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 |  | 0
33 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 |  | 0
34 | Čiščenje celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 |  | 0
35 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 |  | 0
36 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0
37 | Meritve mikroklime | kpl | 2 |  | 0
38 | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| SISTEM N1 |  |  |  | 0
| SISTEM N2 |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela | kpl | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0