## NN
POPIS MATERIALA IN DEL
Vsi vodniki v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi, za vse velja: dobava in montaža
| e.m. | kol. | €/e.m. | €
NN Priključek FVE
Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 10
Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita med gradnjo | m | 10
Strojni izkop kabelskega jarka v terenu IV. ktg., dobava in položitev opozorilnih trakov, zasipanje, utrjevanje z nabijanjem v plasteh, planiranje, odvoz odvečnega materiala in vzpostavitev prvotnega stanja
- pod neutrjenimi površinami, dimenzije 0,8 x 0,2 m | m | 5
Izdelava 0,4 kV kabelske kanalizacije, dvoslojna PEHD zvijava PVC cev rdeče barve, obsuta z drobnim peskom do 10cm nad cevmi
- 2x PVC Ø125 mm | m | 7
Priključni energetski napajalni kabel, uvlečen v kabelsko kanalizacijo oz. položen v kabelski jarek, spojen s pripravljenim obstoječim kablom, po navodilih odgovornega distribucijskega podjetja
- NAYY-J 4x4x240+2,5mm22 | m | 15
Priključitev novega napajalnega odcepa v obstoječi točki priključitve, Al kabel preseka 4x4x240 mm2, kompletno s spojnim materialom, po navodilih odgovornega distribucijskega podjetja | kpl | 1
Priključitev novega napajalnega odcepa v novi PMO - priključni del, kabel preseka 4x240 mm2, kompletno s spojnim materialom, po navodilih odgovornega distribucijskega podjetja | kpl | 1
Zaključek kabla - kabelska glava za zunanjo montažo s kabeljskim čevljem Al 240 mm2
dobava, montaža in vezava | kos | 32
Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm položen v delno zasut kabelski jarek, vključno z izvodi do bližnjih ozemljitvenih trakov in ostalih kovinskih mas na trasi | m | 20
Križna spojka za medsebojne spoje valjanca v zemlji oz. jaških | kos | 5
PMO omara
Dobava in montaža Priključno merilne omare (R-PMO), RF, dimenzij: 770x1560x400 mm, z betonskim podnožjem in temeljem, komplet s sledečo vgrajeno opremo: | kos | 1
- merilne sponke, komplet z zaščito števca | kpl | 1
- Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije skladen s Soglasjem za priključitev | kos | 1
-sponke za tokovne transformatorje | kpl | 1
-Tokovni merilni transformator: 3x250/5A [skladen s Soglasjem] | kos | 3
-zbiralka PEN | kos | 1
-varovalčni ločilnik NV2 z vložkom 3x160A | kos | 1
-varovalčni ločilnik NV2 z vložkom 3x250A | kos | 1
-varovalčni ločilnik NV2 z vložkom 3x315A | kos | 1
-inštalacijski odklopnik 3x 6A | kos | 1
-odvodnik prenapetosti razred I, za TNC sistem Uc=275V; Up=1,5kV, Iimp=25kA | kos | 1
-zbiralčna letev 10 x 30mm | m | 1
-kabel čevelj Cu 120mm2 | kos | 3
-žica H07VK 1x70mm2 | m | 2
-kabel čevelj Al 240mm2 | kos | 8
-priklop NN kablov | kpl | 1
-nastavek za montažo kablov, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 1
-drobni material | kpl | 1
-povezava in ožičenje opreme PMO | kpl | 1
skupaj: | kpl | 1
izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin s strani pooblaščene institucije za tehnični prevzem (meritve AC jakotočnih povezav, meritve potencialnih izenačitev, CE vgrajenih materialov izjave o skladnosti, izjave o elektromagnetni kompatibilnosti, …) | kpl. | 1
skupaj NN Priključek FVE | kpl. | 1 |  | 0
SPLOŠNO
Sodelovanje z elektro distribucijo | pavšal | 1 |  | 0
izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin s strani pooblaščene institucije za tehnični prevzem (meritve strelovoda, meritve jakotočnih AC in DC povezav, meritve signalnih povezav, meritve izenačitev potenciala, CE vgrajenih materialov izjave o skladnosti, izjave o elektromagnetni kompatibilnosti, …) | kpl. | 1 |  | 0
drobni in vezni material | % | 4 | 0 | 0
nepredvideni stroški | % | 3 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0