## VOKA
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena/EM | Skupaj
OPOMBA: Vse naprave in elementi v popisu materiala so navedene primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI. V ponudbi za izvedbo je zajeto tudi posnemanje dejanskega stanja izvedenih instalacij, ki jih mora sproti vnašati v en izvod PZI dokumentacije izvajalec del in jih dostaviti investitorju ta pa jih dostavi projektantom za izdelavo PID.
4.3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
4.3.3.1 Priprava sanitarne tople vode
1 | Trane LEAF 008 – toplotna črpalka zrak-voda, tovarniško sestavljena in testirana za proizvodnjo tople ali hladne vode, Enota mora biti zasnovana za zunanjo uporabo, strogo v skladu s specifikacijami in dobavljena s polno obratovalno polnitvijo hladilnega sredstva R290 in mazalnega olja, spiralnimi kompresorji in elektronskim ekspanzijskim ventilom.
Vključno z:
- Frekvenčno vodeni spiralni kompresor
- EC ventilatorji
- Varnostna mreža za eksterno zaščito kondenzatorja (zaščita proti toči)
- Epoxy premaz na kondenzatorju za visoko korozivna območja (obmorska območja)
- Hidravlični priklop: victaulic priključki s prirobnico in protikosom
- Vmesnik za povezavo na CNS: Modbus TCP/IP
- Analogni input/output za eksterni setpoint
- Hidromodul v sestavi: enojna obtočna črpalka (63,8 kPa), ekspanzijska posoda, varnostni ventil
- Antivibracijske podloge
Tehnične karakteristike
medij: voda
hladivo: R290
GWP hladiva po AR6 (100 let): 3 teq CO2
Toplotna črpalka omogoča celoletno ogrevanje!
Obratovalna točka 1:
kapaciteta: 17,74 (kW)
temperaturni režim, vstopna / izstopna temperatura medija: 30/37 (°C)
temperatura okolice: -6 (°C)
COP >= 2,74 (kW/kW)
električna moč: 6,48 (kW)
tlačni padec skozi izmenjevalec: 4,5 (kPa)
pretok skozi izmenjevalec: 0,61 (L/s)
Obratovalna točka 2:
kapaciteta: 50,96 (kW)
temperaturni režim, vstopna / izstopna temperatura medija: 30/37 (°C)
temperatura okolice: 32 (°C)
COP >= 8,14 (kW/kW)
električna moč: 7,98 (kW)
tlačni padec skozi izmenjevalec: 31,4 (kPa)
pretok skozi izmenjevalec: 1,75 (L/s)
Osnovni tehnični podatki:
maksimalni električni tok: 27,0 (A)
moč pri maksimalnem električnem toku: 11,8 (kW)
zvočna moč <= 70 dB(A)
zvočni tlak na razdalji 10m <= 42 dB(A)
Dimenzije DxŠxV: 1887 x 1101 x 1816 mm
Teža: 425 kg
Zagotovilo kvalitete: Toplotna črpalka zasnovana in izdelana v skladu s sistemom za zagotavljanje kakovosti in okoljskih standardov ISO 9001 in 14001, Direktiva strojne opreme “Machinery Directive (MD) 2006/42/CE”, Nizko-napetostna direktiva “Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE”, Direktiva o elektro-magnetni kompatibilnosti “ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE”, Direktiva elektro opreme in povezane varnosti “Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1”.
Zaslon na dotik: 4,3" zaslon na dotik z uporabniku prijaznim uporabniškim vmesnikom.
Ločena elektro omara: vse električne komponente so zaščitene in ločene v prezračevani elektro-omari (IP54).
Varnostni izpustni ventil: LEAF toplotne črpalke so opremljene z varnostnimi izpustnimi ventili na visoko- in nizko tlačn strani za zaščito freonskega kroga.
Detektor puščanja hladiva: v primeru puščanja hladiva se enota nemudoma vstavi. Ventilator za prezračevanje notranjosti enote poskrbi za varno disperzijo hladiva v okolico.
Freonsko-vodni separator: freonsko-vodni separator je nameščen zunaj enote in preprečuje vstop hladiva v vodni krog v primeru okvare na izmenjevalcu toplote.
Varnostni ukrepi/oprema: varjeno tlačno varnostno stikalo s tlačnim pretvornikom (transducer), odprtine na dnu ohišja za naravno prezračevanje, varnostni ventili, IP54 zapečatena elektro-omara, ATEX certificiran detektor za uhajanje hladiva in ventilator za prezračevanje ohišja toplotne črpalke.
| TRANE LEAF 008 | kpl | 1 |  | 0
2 | Oilon P30 – toplotna črpalka voda-voda, tovarniško sestavljena in testirana za proizvodnjo vroče vode vode, z enim hladilnim krogom, enim batnim kompresorjem na hladilni krog (vsak kompresor ima štiri cilindre), ki je frekvenčno reguliran preko pripadajočih frekvenčnih pretvornikov (VFD), kar omogoča brezstopenjsko regulacijo moči TČ, krmilnikom, elektro omaro, uparjalnikom, kondenzatorjem, sistemom za pohlajevanje povratne vode na kondenzatorski strani (ang. subcooler), elektronskim ekspanzijskim ventilom, tovarniško polnjena s hladivom R1234ze. Vključno z:
ModBus™ RTU komunikacijski vmesnik
Zunanja nastavitev želena vrednost »External Setpoint Package«
Dvojni varnostni ventil z obvodnim ventilom
Antivibracijski neoprenski izolatorji / nogice
Merilnik porabe električne energije (Electrical measurement)
Detektor za puščanje hladiva (ChillHeat gas detector)
Frekvenčna regulacija kompresorja (VFD)
Sistem za dodatno podhlajevanje povratne vode (Subcooler)
Tehnične karakteristike:
Uparjalnik: medij – voda 100%
Kondenzator: medij – voda 100%
Hladivo: R515B
GWP hladiva po AR6 (100 let): 293 teq CO2
Varnostna klasifikacija po ASHRAE standard 34: A1
Toplotna črpalka mora dosegati naslednje pogoje:
Maksimalna temperatura vstopa v uparjalnik: 50 °C
Maksimalna temperatura izstopa v uparjalnik: 45 °C
Najnižja temperatura vstopa v uparjalnik: -10 °C
Najnižja tempretura izstopa iz uparjalnika: -15 °C
Najvišja temperatura izstopa iz kondenzatorja: 97 °C
Obratovalna točka 1
uparjalnik:
temperaturni režim, vstopna / izstopna temperatura medija: 35 / 30 (°C)
kapaciteta: 36 (kW)
pretok skozi uparjalnik: 1,7 (kg/s)
Kondenzator:
temperaturni režim, vstopna / izstopna temperatura medija: 70 / 75 (°C)
kapaciteta: 51 (kW)
pretok skozi kondenzator: 2,4 (kg/s)
COPh: 3,30 (kW / kW)
električna moč: 15 (kW)
Podhlajevalnik (subcooler):
kapaciteta: 2 kW
Osnovni tehnični podatki:
maksimalni električni tok: 30 (A)
nazivni kratkotrajni tok (rms vrednost): 10.000 (A)
nazivni upornostni tok (vršnja vrednost): 17.000 (A)
način vklopa: s frekvenčnikom (»VFD«)
zagonski tok: 30 (A)
zvočna moč <= 78.9 dB(A)
zvočni tlak na razdalji 1m <= 67.9 dB(A)
Dimenzije DxŠxV: 1079 x 750 x 1297 mm
Teža: 530 kg
Zagotovilo kvalitete: Toplotna črpalka zasnovana in izdelana v skladu s sistemom za zagotavljanje kakovosti in okoljskih standardov ISO 9001 and 14001, testiran v skladu s s EN14511. Proizvodnja in sestava toplotne črpalke skladna z Evropskimi direktivami: Direktiva tlačnih naprav “Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/CE”, Direktiva strojne opreme “Machinery Directive (MD) 2006/42/CE”, Nizko-napetostna direktiva “Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE”, Direktiva o elektro-magnetni kompatibilnosti “ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE”, Direktiva elektro opreme in povezane varnosti “Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1”, Direktiva o vplivih elektro-magnetnih emisij “Electromagnetic Emission and Immunity Standard EN 61800-3 category C3”
Konstrukcija: Paneli, ohišje in izpostavljeni kovinski deli enote tovarniško barvani z RAL 900. Ohišje zaprto s paneli. Podstavki iz oblikovane neoprenske pene pod vsemi podpornimi točkami.
Kompresor in motor kompresorja: Kompresor batni, štiri-cilnidrni, oljnomazan, pol-zaprt, direktno gnan, napajan z napetostnim virom s pulzirajočo napetostjo, izdelan iz tlačno-litega aluminija in pripadajočih termoplastičnih delov in elektronike. Motor DC brezkrtačni z trajnimi magneti, hlajenje izvedeno preko vbrizga tekočega hladilnega sredstva. Frekvenčnik (Variable Frequency Drive (VFD)) za linearno modulacijo kapacitete in zmanjšan hitri zagonski tok.
Uparjalnik in kondenzator: AISI 304/316 ploščni ( brazed PHE), ovoj izdelan iz ogljikovega jekla, orebrenimi bakrenimi stenami. Zasnovan, testiran in verificiran skladno z direktivo PED 97/23/CE Pressure Vessel Code (Tlačne posode). Delovni tlak na strani tekočine 16.0 bar. Uparjalnik je izoliran z Armaflex II ali enakovredno izolacijo debeline 19mm in koeficientom toplotne prehodnosti K = 0,26 W/m²K.
Hladilni krog: En hladilni krog, 1 batni kompresor s frekvenčnim pretvornikom (VFD). Zaporni ventil na hladilnem krogu omogoča popolno izolacijo kompresorja od preostalega dela hladilnega kroga za potrebe vzdrževanja. Vključuje polnilni priključek, visoko-tlačno varnostno stikalo in elektronski ekspanzijski ventil. Krmiljenje TČ omogoča nastavitev vodilne strani TČ (uparjalnik, kondenzator) in frekvenčno vodenje obtočnih črpalk na kondenzatorski in uparjalniški strani: - Tempertura izstopa (opcija vklopa obtočne črpalke tudi, če je TČ izklopljena) - Diferenca temperature (vstop/izstop) (opcija vklopa obtočne črpalke tudi, če je TČ izklopljena) - Konstantna hitrost obtočne črpalke (opcija vklopa obtočne črpalke tudi, če je TČ izklopljena)
Krmilnik: z mikroprocesorsko enoto, tovarniško nameščen in testiran. Kontrolni sistem obremenjuje in razbremenjuje enoto preko spreminjanja obremenitve kompresorja: stopenjsko 0 – 50 – 100% ali frekvenčno (0-100%). Procesorsko-vodena ponastavitev želene vrednosti temperature (setpoint reset) glede na temperaturo povratne vode je standardna. Krmilnik omogoča avtomatično preprečevanje zaustavitve enote v primeru trenutnih nenormalnih obratovalnih pogojev, povezanih z nizko temperaturo hladiva v uparjalniku, visoko temperaturo kondenzacije, in tokovne preobremenitve motorja. V primeru daljšega intervala nastopa nenormalnih pogojev obratovanja in dosego mejnih vrednosti, mikroprocesor avtomatično zaustavi enoto in zahteva ročno ponastavitev vrednosti: Nizka temperatura hladiva in nizek tlak hladiva v uparjalniku; Visok tlak hladiva v kondenzatorju; Napaka na kritičnem zaznavalu; Previsok tok na motorju kompresorja; Visoka temperatura hladiva na izstopu iz kompresorja; Izguba komunikacijske povezave med moduli; Napake električne distribucije: izguba faze, fazno neravnovesje, obrat faze; Zunanja in lokalna zasilna zaustavitev; Napaka ob zagonu. Kontrolna plošča krmilnika omogoča preprečevanje zaustavitve in avtomatično ponastavitev ob popravi pogoja za: Začasno izgubo moči; Previsoko / prenizko napetost; Izgubo pretoka vode skozi uparjalnik;Izgubo pretoka vode skozi kondenzator. Prikaz več kot 100 diagnostičnih točk ob nastopu in zaznavi napake. Uporabniški umesnik označuje napako, potreben način ponastavitve, čas in datum diagnostičnega zaznamka, način obratovanja in sporočilo za uporabnika z nasvetom / pomočjo pri uporabi. Prikaz zgodovine za diagnostičnih zaznamkov. Alarmi in diagnostični zaznamki so razvrščeni po kronološkem razporedu in opremljeni z barvno/simbolno kodo.
Povezljivost Oilon Global Monitor: Krmilnik omogoča, ob vzpostavljeni varni povezavi v internet omrežje, izmenjavo podatkov s tovarno Oilon v realnem času in prikaz ključih indikatorjev učinkovitosti. Oddaljena diagnostika povečuje zanesljivost delovanja TČ, omgoča optimizacijo delovanja TČ in preventivno vzdrževanje.
Uporabniški umesnik z zaslonom na dotik: tovarniško nameščen ob strani nadzorne plošče, UV odporen zaslon na dotik, temperaturno območje uporabe -40C to 70°C, IP56 ocenjeno, CE certificiran, barvni grafični zaslon s fukcijami: Alarmi, Poročila, Nastavitve toplotne črpalke, Nastavitve zaslona, Grafični prikaz, Podpora za 10 jezikov, glavni jezik angleščina.
Zagon in poskusno obratovanje
| TRANE Oilon P30 SU HC VFDx1 R1234ze | kpl | 1 |  | 0
3 | Zalogovnik ogrevne vode prostornine 0,5 m3, za nazivni tlak NP6, premera cca 0,8 m in višine cca. 1,6 m ter priključki za termometer, manometer, 2x tipalo spodaj, 2x tipalo zgoraj. Zalogovnik je toplotno izoliran z izolacijo debeline 100 mm. Izolacija je trda pena iz poliuretana toplotne prevodnosti 0,023 W/mK. Zalogovnik je oblečen s PVC plaščem. S priključki za naslednje premere cevi:
4 x DN 65
| spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z zalogovnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
4 | Zalogovnik STV prostornine 1,0 m3, za nazivni tlak NP10, premera cca 0,9 m in višine cca. 2,3 m ter priključki za termometer, manometer, 2x tipalo spodaj, 2x tipalo zgoraj. Vključno električnim pretočnim grelnikom moči 10 kW; 400V, 3f. Zalogovnik je toplotno izoliran z izolacijo debeline 100mm. Izolacija je trda pena iz poliuretana toplotne prevodnosti 0,023 W/mK. Zalogovnik je oblečen s PVC plaščem. S priključki za naslednje premere cevi:
2 x DN 32
2 x DN 65
| spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z zalogovnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
5 | Prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe z originalno izolacijo in uvarnimi priključki. Medij na primarni in sekundarni strani je voda. Ogrevalna moč je 51 kW. Primarna stran: - pretok: 1,12 m3/h - tlačni padec: 14,22 kPa - temp. režim: 75/35 ˚C Sekundarna stran: - pretok: 1,11 m3/h - tlačni padec: 11,49 kPa - temp. režim: 20/60 ˚C
| Tip: XB 12H-1 20 | kos | 1 |  | 0
6 | Avtomatski samočistilni filter,89 mcr, 1˝1/2M / FT366
Priklop: 1 1/2" Pretok (dp= 02/0,5 bar): 12 - 22 m3/h Filtracijska stopnja: 89 (30) mcr Delovni tlak: 1,5 - 16 bar Temperatura vode: 5-30 °C Temperatura okolice: 5-40°C"
| Vključno z zagonom in funkcijskim preizkusom delovanja. | kos | 1 |  | 0
7 | Paralelna dvojna mehčalna naprava
Tehnični podatki: * Pretok vode (min/nor): 0,2 - 10 m3/h (max.) * Količina ionske mase: 2 x 112,5 ltr * Volumen rezervoarja za solnico: 2 x 200 ltr * Kapaciteta: 2 x 392 °dHxm3 * Poraba soli: 16,8 – 24,8 kg/reg * Delovni tlak: 1,5 - 6 bar * Maksimalna temperatura vode: 0 - 40°C * Priključki: 1 1/2" (DN40) * Dimenzije tlačne posode (V x Š x G): 1580 x 730 x 330 [mm] * Dimenzije rezervoarja za solnico (V x Š x G): 1160 x 550 x 550 [mm]
| Sestavni deli naprave: * Trojni obvodni sistem s funkcijo prilagajanja izhodne trdote vode z membranskim ventilom in obvodom za vsako glavo posebej * Avtomatski krmilni glavi, iSOFT F92 * Rezervoar za solnico (HDPE): 2 x 200 ltr * Cev za povezavo krmilne glave in solnika * Solnik z varovalnimi elementi | kos | 1 |  | 0
8 | Spojna doza za povezavno mehčalne naprave na CNS sistem
| Doza vsebuje: Breznapetnostni signalni izhod (SPDT), ki se proži ob regeneraciji naprave ali vrtenju motorja (programabilni) Maksimalna obremenitev 250V/5A (uporaba le za izhodni signal CNS ali krmilni rele) 5V DC signalni izhod (SPST), aktiven ob regeneraciji za napajanje dezinfektorja (opcijska oprema) Sponke za proženje oddaljene regeneracije (krmilnik sprejema signal 5 - 12 VDC), brez napajanja SHUKO vtikač za napajanje sistema (230V/50 Hz), pretvornik (230VAC - 5 VDC), sponke in uvodnice za priključitev. | kos | 1 |  | 0
9 | Tabletirana sol za regeneracijo ionskih 10,00 VRE 13,562 135,62 22,00 165,4564 izmenjevalcev, 25 kg | kos | 10 |  | 0
10 | Set za merjenje trdote vode (indikator + titrant) | kos | 1 |  | 0
11 | Polnjenje in zagon ionske mehčalne naprave
| Vključuje - Pozicioniranje naprave - Polnjenje naprave z ionsko maso - Zagonska procedura in dezinfekcija naprave - Meritev in nastavitev zahtevane izstopne trdote vod | kos | 1 |  | 0
12 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
Maksimalen dovoljen tlak: PS 3 bar
| Nominalen volumen: VN 18 litrov | kos | 1 |  | 0
| Nominalen volumen: VN 25 litrov | kos | 1 |  | 0
13 | Varnostni ventil za ogrevno vodo (nastavljiv), komplet z montažnim materialom, PN6. Tlak odpiranja: 2,5bar
| DN 20/32 | kos | 1 |  | 0
14 | Varnostni ventil za ogrevno vodo (nastavljiv), komplet z montažnim materialom, PN6. Tlak odpiranja: 1,5bar
| DN 20/32 | kos | 2 |  | 0
15 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za sanitarno vodo; • airproof blazina iz butila skladno z EN13831 in internimi standardi Pneumatex; • flowfresh poln pretok skozi posodo - pretočna izvedba • podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; • kontrola za pitno vodo glede na pravila SVGW, ACS, PZH • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC proizvod Pneumatex – IMI International Aquapresso AUF 140.10 Nominalen volumen: VN 140 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar Prednastavljen tlak: P0 4,0 bar | kos | 1 |  | 0
16 | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4763 in TRD 721, komplet z montažnim materialom, PN 10. Tlak odpiranja: 6bar
| DN 20/32 | kos | 1 |  | 0
17 | Obtočna črpalka za ogrevno vodo za PN6/10, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 6,4 m3/h
H = 60 kPa
N = 267 W; 1 x 230 V
| Tip: MAGNA3 50-80 F PN10 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
18 | Obtočna črpalka za ogrevno vodo za PN6/10, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 8,9 m3/h
H = 80 kPa
N = 427 W; 1 x 230 V
| Tip: MAGNA3 40-120 F PN10 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
19 | Polnilna črpalka za STV za PN10 iz nerjavečega jekla z originalno izolacijo, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 8,9 m3/h
H = 50 kPa
N = 267 W; 1 x 230 V
| Tip: MAGNA3 40-80 F N PN10 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
20 | Cirkulacijska črpalka za STV za PN10 iz nerjavečega jekla z originalno izolacijo, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
G = 1,8 m3/h
H = 80 kPa
N = 185 W; 1 x 230 V
| Tip: MAGNA3 25-120 NPN10 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
21 | Tropotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN16 in temperaturo do 130 °C vključno s tesnilnim, pritrdilnim materialom ter protiprirobnicami za naslednje podatke:
| DN15; kvs=4; pogon: AMV435/230 V | kpl | 1 |  | 0
22 | Regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje pretoka v ogrevalnih in hladilnih sistemih. Ročno prednastavljiv.
| Tip: MSV-D DN20 | kos | 1 |  | 0
| Tip: MSV-D DN50 | kos | 1 |  | 0
23 | Termometri fi100 0-120oC vklučno s tuljko | kos | 8 |  | 0
| Manometri fi100 0-6bar z manometersko pipo velikosti 1/2". | kos | 8 |  | 0
24 | Krogelna izpustna pipa za toplo vodo do 100°C NP 6, s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev
| DN20 | kos | 6 |  | 0
25 | Odzračevalni lonček iz medenine, do 110 ˚C, komplet z montažnim materialom.
| VO 630 9,5 mm G1/2" | kos | 4 |  | 0
26 | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo, z navojnim priključkom, komplet z montažnim materialom:
| DN40 PN16 | kos | 15 |  | 0
27 | Zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice za hladno in toplo vodo in tlak NP16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 18 |  | 0
28 | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice/navojna za toplo/hladno vodo in tlak PN16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN65 PN16 | kos | 2 |  | 0
29 | Protipovratni ventil za sanitarno toplo vodo z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| DN40 PN10 | kos | 4 |  | 0
30 | Lovilnik nesnage za sanitarno vodo, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| DN40 PN10 | kos | 1 |  | 0
31 | Lovilnik nesnage za toplo vodo, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
| DN65 PN10 | kos | 2 |  | 0
32 | Gumi kompenzator za priklop toplotne črpalke agregata na cevni razvod in preprečevanje prenosa vibracij, skupaj s prirobnicami.
| DN 65 | kos | 6 |  | 0
33 | Temperaturno varovalo (TR/STW) | kos | 1 |  | 0
Opomba: cevovodi so zajeti v poglavlju cevovodi.
| Skupaj priprava sanitarne tople vode |  |  |  | 0
4.3.3.2 Ostala dela TSV
1 | Montaža in priključitev elementov, avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. | pš | 1 |  | 0
2 | Shema vezave priključne postaje z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom. | kos | 1 |  | 0
3 | Konzole za pritrditev toplotne postaje, cevovodov in druge opreme | kg | 225 |  | 0
* pri vsem vgrajenem materialu s prirobnicami zajeti protiprirobnice, tesnila in vijačni material
* pri vseh elementih na strani ogrevanja z zunanjim navojem zajeti varilne nastavke s tesnilnim materialom
* pri vseh elementih na strani sanitarne vode z zunanjim navojem zajeti holandce s tesnilnim materialom
| Skupaj ostala dela |  |  |  | 0
4.3.3.3 Talno ogrevanje
1 | Cevovodi za talno ogrevanje, iz cevi iz zamreženega polietilena VPE (PE-Xa), po EN 15875, s difuzijsko zaporo po DIN 4726, kot na primer ali enakovredno proizv. UPONOR, serija S5.0, PN 6, zunanji premer 16 x 2,0 mm. | m | 3300 |  | 0
2 | Pritrdilna plošča za polaganje cevi talnega ogrevanja, izdelana iz trdega polistirena, s površino oblikovano v obliki čepov, za premer cevi 16 mm, izolacijska podlaga debeline 30 mm, kot naprimer ali enakovredno proizv. UPONOR NUBOS ND 30-2 | m2 | 300 |  | 0
3 | Izolacijski trak talnega ogrevanja za polaganje med steno in estrihom, izdelan iz PE pene po DIN 18353, sprednja stran samolepilna za spoj z izolacijo, dimenzije 150 x 8 mm, kot naprimer ali enakovredno proizv. UPONOR, ali enakovredno | m | 490 |  | 0
4 | Folija za talno ogrevanje, za zvočno in toplotno izolacijo, debelina folije 0,2 mm, z natiskanim rasterjem, kot naprimer ali enakovredno proizv. UPONOR tip MULTI | m2 | 330 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja cevnih držal izdelano iz proti udarcem odporni plastiki - podpora/opora cevem pri 90° lokih Uponor Multi plastično držalo cevi (lok) Dim: d14-d18 | kos | 102 |  | 0
6 | Dodatek za estrih VD 450 20L Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte izboljša kvaliteto estriha zaradi povecane plasticnosti in boljšega zadrževanja vode. Ne sme se uporabljati v kombinaciji s samorazlivnimi ali anhidritnimi estrihi! Poraba pri debelini estriha 7 cm: približno 0.2 l/m˛ Minimalno prekritje cevi z estrihom: 30 mm pri 2kN/m˛ ali 45 mm pri 5kN/m˛ v povezavi z Uponorjevo izolacijo/sistemskimi plošcami za 5kN/m˛ Cas vezanja in sušenja: 21 dni Opomba: dodatek predati estriharjem | l | 52 |  | 0
7 | Vijačna spojka za cev d16x2,0 | kos | 102 |  | 0
8 | Razdelilec/zbiralec ogrevanja modulne ovalne izvedbe iz umetne mase,dim. priključkov 16x2,0, na predtoku opremljen z zapornim ventilom, na povratku z nastavitvenim ventilom za nastavitev pretoka skozi posamezno vejo z merilnikom pretoka, ter ostali spojni material za priključe. Uponor Vario M s topmetrom FM
| 6 izhodov | kos | 1 |  | 0
| 10 izhodov | kos | 1 |  | 0
| 11 izhodov | kos | 1 |  | 0
| 12 izhodov | kos | 2 |  | 0
9 | Omarica za vgradnjo razdelilnika, za podometno vgradnjo, izdelana iz jeklene pločevine, končno lakirana v standardni beli barvi, vrata enodelna, z zaskočnim zapiranjem, vgradna globina omarice je nastavljiva od 110÷150 mm, kot naprimer ali enakovredno proizv. UPONOR
| IW 110 UP 850/110 | kos | 1 |  | 0
| IW 110 UP 1150/110 | kos | 2 |  | 0
| IW 110 UP 1300/110 | kos | 2 |  | 0
10 | Uponor multi označevalni set 100 mm namenjen za označevanje mesta merjenja vlage v estrihu, z rdečo konico. Označevalni set se pritrdi, skladno z DIN 18560, z lepilnim trakom na pokrivni sloj izolacije. Označevalni set ne poškoduje pokrivnega sloja. Upoštevati je potrebno minimalno razdaljo od merilne točke do najbližje cevi, ki znaša 10 cm. Potrebna količina: 1 označevalni set na prostor za površine, ki so večje od 50 m2, se zahteva več označevalnih setov. Material: gumirana okrogla palica, podnožje izdelano iz plastike in opremljeno z lepilnim trakom. | kos | 47 |  | 0
11 | Sistemska cev iz ogljikovega jekla za ogrevanje, hlajenje, razvodi pod stropom in v instalacijskih jaških. Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi. proizv. Geberit ali enakovredno
| DN 20 (22×1,5mm) | m | 130 |  | 0
| DN 25 (28×1,5mm) | m | 100 |  | 0
| DN 32 (35×1,5mm) | m | 25 |  | 0
12 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov ogrevanja izvedena iz žlebakov iz mineralnih vlaken. Debelina v skladu s pravilnikom o racionalni rabi energije. Toplotna prevodnost izolacije je 0,037 W/(mK). Za cevi dimenzije:
| DN 20 (min.debelina izolacije: 27 mm) | m | 130 |  | 0
| DN 25 (min.debelina izolacije: 27 mm) | m | 100 |  | 0
| DN 32 (min.debelina izolacije: 42 mm) | m | 25 |  | 0
13 | Regulator za vzdrževanje tlačne razlike za nazivni tlak PN16 in makasimalno temperaturo 120 °C. Območje nastavitve 10-60 kPa.
| STAP LF DN 15 | kos | 1 |  | 0
| STAP DN 15 | kos | 4 |  | 0
14 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, (s priključkom za izpust vode oz. signalni vod). Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. (vključno s protiprirobnicami)
| STAD DN15 | kos | 4 |  | 0
| STAD DN20 | kos | 1 |  | 0
15 | Krogelna zaporna pipa za toplo vodo in tlak NP16 vključno zvijačnim in tesnilnim materialom.
| DN20 PN16 | kos | 8 |  | 0
| DN25 PN16 | kos | 2 |  | 0
16 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost odprtine do 0,2 m2. Priprehodu skozi pažarno ločitev so bile uporabljene negorljive cevi iz ogljikovega jekla:
| DN20 | kos | 2 |  | 0
| DN25 | kos | 4 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
17 | Zaščitno barvanje cevi in obešalnega materijala s temeljnim premazom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine | m2 | 200 |  | 0
18 | Zaščitno barvanje cevi s končnim premazom, skupne površine | m2 | 40 |  | 0
19 | Termostat za talno gretje - zajeto v elektro popisu | kos | 0 |  | 0
| Skupaj talno ogrevanje |  |  |  | 0
4.3.3.4 Radiatorsko ogrevanje
1 | Dobava in montaža: električnega sušilnika brisač dimenzije VxŠxG=1374x600x80 mm moči cca 600 W vključno montažni in pritrdilni material. | kos | 28 |  | 0
| Skupaj radiatorsko ogrevanje |  |  |  | 0
4.3.3.5 Grelniki klimatov
Opomba: cevni razvod za klimate zajet v delu popisa: CEVNI RAZVOD OGREVANJE IN HLAJENJE
1 | Tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, z možnostjo priklopa elektromotornega ali elektrotermičnega pogona. z merilnimi priključki za preverjanje doseganja pretoka. zajeto v popisu prezračevanja
2 | Obtočna črpalka za ogrevno vodo za PN6/10, kompletno z vijačnim in tesnilnim materialom.
G = 1,64 m3/h
H = 60 kPa
N = 151 W; 1 x 230 V
| MAGNA1 32-80 | kos | 1 |  | 0
3 | Obtočna črpalka za ogrevno vodo za PN6/10, kompletno z vijačnim in tesnilnim materialom.
G = 3,65 m3/h
H = 60 kPa
N = 151 W; 1 x 230 V
| MAGNA1 32-80 | kos | 1 |  | 0
4 | Kroglični ventil za PN6 in temp. do 100°C z navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
5 | Protipovratna loputa za navojne izvedbe za toplo/hladno vodo in tlak PN6 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
6 | Lovilec nesnage za PN6 s prirobničnimi/navojnimi priključki, protiprirobnicami ter vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
7 | Tropotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN6 in temperaturo do 110 °C
| zajeto v popisu prezračevanja | kos | 0 |  | 0
8 | Termometer z zaščitno stročnico Ф 100 za merilno območje do 120°C | kos | 4 |  | 0
9 | Manometer v okroglem ohišju Ф 100 za merilno območje od 0 - 6 bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 4 |  | 0
10 | Krogelna izpustna pipa za toplo vodo do 100°C PN 6, s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
11 | Odzračevalni lonček iz medenine, do 110 ˚C, komplet z montažnim materialom.
| VO 630 9,5 mm G1/2" | kos | 2 |  | 0
12 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost odprtine do 0,2 m2. Priprehodu skozi pažarno ločitev so bile uporabljene negorljive cevi iz ogljikovega jekla:
| DN32 | kos | 6 |  | 0
| DN50 | kos | 1 |  | 0
| Skupaj grelniki klimatov |  |  |  | 0
4.3.3.7 Hladilniki klimatov
Opomba: cevni razvod za klimate zajet v delu popisa: CEVNI RAZVOD OGREVANJE IN HLAJENJE
1 | Kroglični ventil za PN6 in temp. do 100°C z navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN50 | kos | 2 |  | 0
2 | Zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice za hladno in toplo vodo in tlak PN6 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 2 |  | 0
3 | Protipovratna loputa za navojne izvedbe za toplo/hladno vodo in tlak PN10 vključno z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
4 | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice/navojna za ogrevno/hladno vodo in tlak PN6 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
5 | Lovilec nesnage za PN6 s prirobničnimi priključki/navojnimi, protiprirobnicami ter vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN50 | kos | 1 |  | 0
| DN65 | kos | 1 |  | 0
6 | Tropotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN6 in temperaturo do 110 °C
| zajeto v popisu prezračevanja | kos | 0 |  | 0
7 | Termometer z zaščitno stročnico Ф 100 za merilno območje do 120°C | kos | 2 |  | 0
8 | Manometer v okroglem ohišju Ф 100 za merilno območje od 0 - 6 bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 2 |  | 0
9 | Navojna medeninasta pipa za polnjenje in praznjenje, za tlak PN6
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
10 | Odzračevalni lonček iz medenine, do 110 ˚C, komplet z montažnim materialom.
| VO 630 9,5 mm G1/2" | kos | 2 |  | 0
11 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost odprtine do 0,2 m2. Priprehodu skozi pažarno ločitev so bile uporabljene negorljive cevi iz ogljikovega jekla:
| DN50 | kos | 6 |  | 0
| DN65 | kos | 1 |  | 0
12 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, (s priključkom za izpust vode oz. signalni vod). Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih. (vključno s protiprirobnicami)
| MSV-B DN25 | kos | 1 |  | 0
| MSV-B DN32 | kos | 2 |  | 0
| MSV-B DN40 | kos | 1 |  | 0
| Skupaj hladilniki klimatov |  |  |  | 0
4.3.3.8 Split sistemi in konvektorski sistem
1 | Mitsubishi Electric PUZ-ZM35VKA2
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi s POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++ // SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
| Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C | kpl | 1 |  | 0
2 | Mitsubishi Electric PKA-M35LAL2
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- štiristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 7.5 - 8.2 - 9.2 - 10.9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 34 - 37 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 299 x 898 x 237 mm
| Teža enote: 12.6 kg | kpl | 1 |  | 0
3 | Mitsubishi Electric PAR-41MAA
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1), spremljanje zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).
- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
| Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm | kpl | 1 |  | 0
4 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E
| komunikacijski blok za priklop žičnega upravljalnika | kpl | 1 |  | 0
5 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 20 |  | 0
| Cu 12,7 | m | 20 |  | 0
6 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
7 | Montaža notranje stenske enote 6/12
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 |  | 0
8 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter transportni stroški | % | 3 |  | 0
9 | Podometni sifon za kondenza klimatskih naprav. Velikost priključka DN32. Vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| HL138N ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
10 | 4-cevni kanalski ventilatorski konvektor FKAE za skrito horizontalno vgradnjo z EC ventilatorji
Tehnične karakteristike:
Notranje ohišje iz 1 mm pocinkanega jekla, izolirano s 3 mm poliolefinsko (PO) peno (razred M1).
Tuljava, izdelana iz vlečene bakrene cevi in ​​aluminijastih reber, mehansko pritrjenih na cev s postopkom ekspanzije. Tuljava ima dva 1/2 inčna BSP notranja priključka ter 1/8 inčno BSP zračno odprtino in odtok. Priključki so na levi strani, na zahtevo na desni strani. To spremembo je mogoče enostavno izvesti tudi na mestu vgradnje.
Kadica za kondenz je plastična (ABS UL94 HB) s plastičnim kosom v obliki črke "L", nameščenim na notranjem ohišju. Zunanji premer cevi za odvod kondenzata je 15 mm.
Ventilatorji imajo aluminijaste ali plastične lopatice neposredno pritrjene na motorju z dvojnim sesanjem in so med izdelavo dinamično in statično uravnoteženi za izjemno tiho delovanje.
Trifazni brezkrtačni elektronski motor s trajnim magnetom, ki se krmili z rekonstruiranim tokom v skladu s sinusnim valom BLAC. Inverterska plošča, ki krmili delovanje motorja, se napaja z 230 V enofazno napetostjo in s preklopnim sistemom generira trifazno frekvenčno modulirano napajanje v obliki valov. Električno napajanje, potrebno za stroj je torej enofazno z napetostjo 230-240V in frekvenco 50-60Hz.
Pralni filter iz polipropilenske celične tkanine z okvirjem iz pocinkanega jekla, vstavljen v posebna plastična drsna vodila, pritrjena na notranjo strukturo za enostavno vstavljanje in odstranjevanje.
Hlajenje
Ambientna temperatura: 27°C
Relativna vlažnost: 47%
Temperaturni režim: 7/12°C
Qc (1. hitrost): 0,73 kW
Qc (2. hitrost): 1,18 kW
Qc (3. hitrost): 1,59 kW
Ogrevanje
Ambientna temperatura: 20°C
Temperaturni režim: 45/40°C
Qh (1. hitrost): 0,41 kW
Qh (2. hitrost): 0,63 kW
Qh (3. hitrost): 0,82 kW
Električna moč: 5,0/8,0/16,0 W
Zvočna moč na viru: 33/39/47 d(B)A
Dodatni elementi:
- dodatna kadica za kondenz pod ventili
| TRANE FKAE21-4P-VXXL | kos | 28 |  | 0
11 | 4-cevni kasetni ventilatorski konvektor CWE z EC ventilatorji
Tehnične karakteristike:
Maska: sredinska sesalna rešetka, 4-smerni dovodni difuzor z individualno nastavljivimi lamelami, iz ABS sintetičnega materiala, bele barve RAL 9003.
Ohišje iz pocinkanega jekla z notranjo toplotno izolacijo s poliolefinsko (PO) peno (razred M1) in zunanjo oblogo proti kondenzu.
Toplotni izmenjevalec iz bakrenih cevi z lepljenimi aluminijastimi rebri za največji prenosni kontakt. Izmenjevalec ima 1, 2 ali 3 vrste pri 2-cevnih modelih in 2+1 vrstica pri 4-cevnih modelih (ogrevalna vrsta je na notranjem delu izmenjevalca).
Centrifugalni ventilator z enim dovodom zraka, zasnovan za optimizacijo delovanja, z uporabo lopatic s profilom kril z obliko, ki zmanjšuje turbulenco, povečuje učinkovitost in zmanjšuje hrup.
Trifazni brezkrtačni elektro motor s trajnim magnetom, krmiljen z rekonstruiranim tokom v skladu s sinusnim valom BLAC. Inverterska plošča, ki krmili delovanje motorja, se napaja z 230 V, enofazno in s preklopnim sistemom ustvarja trifazno frekvenčno modulirano , napajalnik v obliki valov. Električno napajanje, potrebno za stroj, je torej enofazno z napetostjo 230 - 240 V in frekvenco 50 - 60 Hz.
Kadica za kondenz iz polistirenske pene ABS visoke gostote, oblikovana za optimizacijo difuzije zraka, ognjevarna ocena B1 po DIN 4102.
Črpalka za kondenz s plovnim stikalom s 650 mm največje višine, vgrajena v enoto in povezana z nadzorno ploščo na zunanji strani ohišja.
Sintetični pralni polipropilenski filter, enostavno dostopen.
Hlajenje
Ambientna temperatura: 27°C
Relativna vlažnost: 47%
Temperaturni režim: 7/12°C
Qc (1. hitrost): 1,85 kW
Qc (2. hitrost): 2,17 kW
Qc (3. hitrost): 2,75 kW
Ogrevanje
Ambientna temperatura: 20°C
Temperaturni režim: 45/40°C
Qh (1. hitrost): 1,25 kW
Qh (2. hitrost): 1,45 kW
Qh (3. hitrost): 1,87 kW
Električna moč: 5,0/11,0/31,0 W
Zvočna moč na viru: 33/43/54 d(B)A
Dodatni elementi:
- maska z nastavljivimi lopaticami s 4-stranskim izpihom, RAL 9003, 600x600
| TRANE CWE14-4P-XX | kos | 11 |  | 0
12 | 4-cevni kasetni ventilatorski konvektor CWE z EC ventilatorji
Tehnične karakteristike
Maska: sredinska sesalna rešetka, 4-smerni dovodni difuzor z individualno nastavljivimi lamelami, iz ABS sintetičnega materiala, bele barve RAL 9003.
Ohišje iz pocinkanega jekla z notranjo toplotno izolacijo s poliolefinsko (PO) peno (razred M1) in zunanjo oblogo proti kondenzu.
Toplotni izmenjevalec iz bakrenih cevi z lepljenimi aluminijastimi rebri za največji prenosni kontakt. Izmenjevalec ima 1, 2 ali 3 vrste pri 2-cevnih modelih in 2+1 vrstica pri 4-cevnih modelih (ogrevalna vrsta je na notranjem delu izmenjevalca).
Centrifugalni ventilator z enim dovodom zraka, zasnovan za optimizacijo delovanja, z uporabo lopatic s profilom kril z obliko, ki zmanjšuje turbulenco, povečuje učinkovitost in zmanjšuje hrup.
Trifazni brezkrtačni elektro motor s trajnim magnetom, krmiljen z rekonstruiranim tokom v skladu s sinusnim valom BLAC. Inverterska plošča, ki krmili delovanje motorja, se napaja z 230 V, enofazno in s preklopnim sistemom ustvarja trifazno frekvenčno modulirano , napajalnik v obliki valov. Električno napajanje, potrebno za stroj, je torej enofazno z napetostjo 230 - 240 V in frekvenco 50 - 60 Hz.
Kadica za kondenz iz polistirenske pene ABS visoke gostote, oblikovana za optimizacijo difuzije zraka, ognjevarna ocena B1 po DIN 4102.
Črpalka za kondenz s plovnim stikalom s 650 mm največje višine, vgrajena v enoto in povezana z nadzorno ploščo na zunanji strani ohišja.
Sintetični pralni polipropilenski filter, enostavno dostopen.
Hlajenje
Ambientna temperatura: 27°C
Relativna vlažnost: 47%
Temperaturni režim: 7/12°C
Qc (1. hitrost): 2,1 kW
Qc (2. hitrost): 2,8 kW
Qc (3. hitrost): 3,9 kW
Ogrevanje
Ambientna temperatura: 20°C
Temperaturni režim: 45/40°C
Qh (1. hitrost): 1,0 kW
Qh (2. hitrost): 1,3 kW
Qh (3. hitrost): 1,7 kW
Električna moč: 5,0/11,0/31,0 W
Zvočna moč na viru: 33/43/54 d(B)A
Dodatni elementi:
- maska z nastavljivimi lopaticami s 4-stranskim izpihom, RAL 9003, 600x600
| TRANE CWE26-4P-XX | kos | 4 |  | 0
13 | 4-cevni kasetni ventilatorski konvektor CWE z EC ventilatorji
Tehnične karakteristike
Maska: sredinska sesalna rešetka, 4-smerni dovodni difuzor z individualno nastavljivimi lamelami, iz ABS sintetičnega materiala, bele barve RAL 9003.
Ohišje iz pocinkanega jekla z notranjo toplotno izolacijo s poliolefinsko (PO) peno (razred M1) in zunanjo oblogo proti kondenzu.
Toplotni izmenjevalec iz bakrenih cevi z lepljenimi aluminijastimi rebri za največji prenosni kontakt. Izmenjevalec ima 1, 2 ali 3 vrste pri 2-cevnih modelih in 2+1 vrstica pri 4-cevnih modelih (ogrevalna vrsta je na notranjem delu izmenjevalca).
Centrifugalni ventilator z enim dovodom zraka, zasnovan za optimizacijo delovanja, z uporabo lopatic s profilom kril z obliko, ki zmanjšuje turbulenco, povečuje učinkovitost in zmanjšuje hrup.
Trifazni brezkrtačni elektro motor s trajnim magnetom, krmiljen z rekonstruiranim tokom v skladu s sinusnim valom BLAC. Inverterska plošča, ki krmili delovanje motorja, se napaja z 230 V, enofazno in s preklopnim sistemom ustvarja trifazno frekvenčno modulirano , napajalnik v obliki valov. Električno napajanje, potrebno za stroj, je torej enofazno z napetostjo 230 - 240 V in frekvenco 50 - 60 Hz.
Kadica za kondenz iz polistirenske pene ABS visoke gostote, oblikovana za optimizacijo difuzije zraka, ognjevarna ocena B1 po DIN 4102.
Črpalka za kondenz s plovnim stikalom s 650 mm največje višine, vgrajena v enoto in povezana z nadzorno ploščo na zunanji strani ohišja.
Sintetični pralni polipropilenski filter, enostavno dostopen.
Hlajenje
Ambientna temperatura: 27°C
Relativna vlažnost: 47%
Temperaturni režim: 7/12°C
Qc (1. hitrost): 2,3 kW
Qc (2. hitrost): 3,5 kW
Qc (3. hitrost): 4,5 kW
Ogrevanje
Ambientna temperatura: 20°C
Temperaturni režim: 45/40°C
Qh (1. hitrost): 1,1 kW
Qh (2. hitrost): 1,5 kW
Qh (3. hitrost): 1,9 kW
Električna moč: 7,0/21,0/62,0 W
Zvočna moč na viru: 37/50/60 d(B)A
Dodatni elementi:
- maska z nastavljivimi lopaticami s 4-stranskim izpihom, RAL 9003, 600x600
| TRANE CWE36-4P-XX | kos | 2 |  | 0
14 | Tropotni regulacijski ventil z elektromotornim pogonom, izdelan za nazivni tlak PN16 in temperaturo do 130 °C vključno s tesnilnim, pritrdilnim materialom za naslednje podatke:
| DN15; kvs=2,5; pogon: AMV435/230 V | kpl | 1 |  | 0
15 | Regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje pretoka v ogrevalnih in hladilnih sistemih. Ročno prednastavljiv.
| Tip: MSV-D DN15 | kos | 1 |  | 0
16 | Kroglični ventil za NP 10 in temp. do 100°C z navojnim priključkom in vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 56 |  | 0
| DN20 | kos | 28 |  | 0
| DN25 | kos | 6 |  | 0
17 | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz PP po DIN 4102, na obojke zatesnjene z gumijastimi tesnili (obročki, manšete), vključno z mazalnim sredstvom. PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 - 1000 mm, vključno s fazonskimi kosi.
| d32 | m | 290 |  | 0
18 | Podometni sifon za kondenzat klimatskih naprav z zaporo proti smradu. | kos | 1 |  | 0
19 | Odzračevalni lonček iz medenine, do 110 ˚C, komplet z montažnim materialom.
| VO 630 9,5 mm G1/2" | kos | 90 |  | 0
20 | Izvedba zapore prehoda cevne napeljave skozi požarno steno ali strop, ki se sestoji iz požarnega premaza, vložka kamene volne in manšete oziroma okvirja širine najmanj 10 cm. Velikost odprtine do 0,2 m2. Priprehodu skozi pažarno ločitev so bile uporabljene negorljive cevi iz ogljikovega jekla:
| DN20 | kos | 2 |  | 0
| DN25 | kos | 4 |  | 0
| DN32 | kos | 4 |  | 0
| DN40 | kos | 5 |  | 0
| DN50 | kos | 5 |  | 0
| Skupaj split in konvektorski sistemi |  |  |  | 0
4.3.3.9 Cevni razvodi
1 | Sistemska cev iz ogljikovega jekla za razvod hladilne vode, razvodi pod stropom in v instalacijskih jaških. Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi. proizv. Geberit ali enakovredno
| DN 15 (18×1,2mm) | m | 160 |  | 0
| DN 20 (22×1,5mm) | m | 50 |  | 0
| DN 25 (28×1,5mm) | m | 100 |  | 0
| DN 32 (35×1,5mm) | m | 35 |  | 0
| DN 40 (42×1,5mm) | m | 60 |  | 0
| DN 50 (54×1,5mm) | m | 200 |  | 0
| DN 65 (76,1×2mm) | m | 150 |  | 0
Opomba: Za obešalni material pri hladilnih
ceveh uporabiti obešala za preprečevanje
toplotnih mostov-Armafix AF
2 | Sistemska cev iz ogljikovega jekla za razvod ogrevne vode, razvodi pod stropom in v instalacijskih jaških. Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fitingi. proizv. Geberit ali enakovredno
| DN 15 (18×1,2mm) | m | 160 |  | 0
| DN 20 (22×1,5mm) | m | 140 |  | 0
| DN 25 (28×1,5mm) | m | 50 |  | 0
| DN 32 (35×1,5mm) | m | 200 |  | 0
| DN 40 (42×1,5mm) | m | 80 |  | 0
| DN 50 (54×1,5mm) | m | 150 |  | 0
3 | Dobava in montaža izolacije cevovodov HLAJENJA. Toplotna in protikondenčna izolacija cevi (PE) s certifikatom o skladnosti, izdelana iz cevakov iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po DIN 4102, toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 3000, debelin po P R A V I L N I K-u o učinkoviti rabi energije v stavbah.
| DN15 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 160 |  | 0
| DN20 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 50 |  | 0
| DN25 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 100 |  | 0
| DN32 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 35 |  | 0
| DN40 (min.debelina izolacije: 13mm) | m | 60 |  | 0
| DN50 (min.debelina izolacije: 38mm) | m | 200 |  | 0
| DN65 (min.debelina izolacije: 38mm) | m | 150 |  | 0
Ustreza: Armacell, Armaflex AC.
4 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov OGREVANJA izvedena iz žlebakov iz mineralnih vlaken, debelina v skladu s pravilnikom o racionalni rabi energije. Za cevi dimenzije:
| DN15 (min.debelina izolacije: 22mm) | m | 160 |  | 0
| DN20 (min.debelina izolacije: 27mm) | m | 140 |  | 0
| DN25 (min.debelina izolacije: 27mm) | m | 50 |  | 0
| DN32 (min.debelina izolacije: 42mm) | m | 200 |  | 0
| DN40 (min.debelina izolacije: 48mm) | m | 80 |  | 0
| DN50 (min.debelina izolacije: 61mm) | m | 150 |  | 0
5 | Zaščitno barvanje cevi in obešalnega materijala s temeljnim premazom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja, skupne površine | m2 | 220 |  | 0
6 | Zaščitno barvanje cevi s končnim premazom, skupne površine | m2 | 45 |  | 0
| Skupaj cevni razvodi |  |  |  | 0
4.3.3.10 Cevni razvodi v zemlji
1 | Fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem za vkopane instalacije. Primerno za transport ogrevalne vode, dovod in povratek sta integrirana v notranjo dvobarvno izolacijo za lažji priklop cevi. Načrtovano v skladu z EN 15632-3. Kontrola po VDI 2055 verificira podatke o toplotnih izgubah. Notranja cev: Izdelana iz zamreženega polietilena (PE-Xa), difuzijski zaščitni sloj (propustnost kisika) v skladu z ISO 17455, korozijsko odporna. Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe, je 95°C, načrtovan tlak 6 barov. Izolacijski material: Izdelan iz PE-Xa pene z zaprto celično strukturo, trajno elastičen, večslojen, odporen na staranje. Zaščitni zunanji plašč: Zaščitna rebrasta cev izdelana iz polietilena (HDPE), z dokazano statično obremenitvijo za težko prometno obremenitev do 60 ton.
| Ustreza proizvod: tip: Uponor Ecoflex Thermo Single PN6 / SDR 11 90/200 ali enakovredno. | m | 150 |  | 0
2 | Zidna puša, namenjena za prehod predizoliranih cevi skozi steno, netlačna obremenitev. Set sestavlja zidna puša iz vodotesne rebraste cevi in nakrčni trak (rokav). Za zunanji premer izolacije:
| 200 | kos | 4 |  | 0
3 | Prehodni kos za povezavo predizoliranih cevi na notranjo inštalacijo, izolacijski kosi/zaključne kape.
| DN65 | kpl | 4 |  | 0
4 | Uporovni grelni kabel za zaščito zunanjega cevovoda pred zmrzovanjem. Samoregulirni s kovinskim zaščitnim opletom in UV odpornim zunanjim plaščem.
| Egro Zorman ELSR 25 W/m, 2m ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
| Skupaj cevni razvodi do obstoječe kotlovnice |  |  |  | 0
4.3.3.11 Gradbena dela
1 | Zakoličba
| Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta. | m | 70 |  | 0
2 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | m3 | 70 |  | 0
| b) ročni izkop | m3 | 10 |  | 0
3 | Planiranje dna jarka
| Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm. | m2 | 75 |  | 0
4 | Odvoz materiala
| Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino. | m3 | 10 |  | 0
5 | Zasip - posteljica
| Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 m, ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | m3 | 8 |  | 0
6 | Polst
| Pokrivanje dna jarka s plastjo PP polsti gramature 200 g/m2. | m2 | 8 |  | 0
7 | Črpanje vode
| Črpanje vode iz jarka s črpalko primerne kapacitete (ocenjeno). | ur | 3 |  | 0
8 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti.
| Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja. | m3 | 65 |  | 0
9 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
| ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca). |  | 5% |  | 0
| Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
4.3.3.12 Energetska postaja
1 | CXAX 39 SE LN – toplotna črpalka zrak-voda, tovarniško sestavljena in testirana za proizvodnjo tople ali hladne vode, Enota mora biti zasnovana za zunanjo uporabo, strogo v skladu s specifikacijami in dobavljena s polno obratovalno polnitvijo hladilnega sredstva R454B in mazalnega olja, spiralnimi kompresorji in elektronskim ekspanzijskim ventilom.
Vključno z:
- Standardna učinkovitost (SE)
- Epoxy premaz na kondenzatorju za visoko korozivna območja (obmorska območja)
- Tiha izvedba (LN)
- Hidravlični priklop: victaulic priključki s prirobnico in protikosom
- Protizmrzovalna zaščita z vklopom obtočne črpalke preko CNS
- Vmesnik za povezavo na CNS: Modbus TCP/IP
- Analogni input/output za eksterni setpoint
- Hidromodul v sestavi: dvojna frekvenčno vodena obtočna črpalka (115,8 kPa), ekspanzijska posoda, varnostni ventil
- Antivibracijske podloge
- Pre/podnapetostna zaščita
- Varnostna mreža za eksterno zaščito kondenzatorja (zaščita proti toči)
- Aksialni ventilatorji s frekvenčnim pretvornikom (VFD)
Tehnične karakteristike
medij: voda
hladivo: R454B
GWP hladiva po AR6 (100 let): 531 teq CO2
Ogrevanje:
kapaciteta: 74,31 (kW)
temperaturni režim, vstopna / izstopna temperatura medija: 40/45 (°C)
temperatura okolice: -6 (°C)
COP >= 2,31 (kW/kW)
SEPR HT >= 5,13 (kW/kW)
električna moč: 31,96 (kW)
tlačni padec skozi izmenjevalec: 20,6 (kPa)
pretok skozi izmenjevalec: 3,6 (L/s)
Hlajenje:
kapaciteta: 103,45 (kW)
temperaturni režim, vstopna / izstopna temepratura medija: 12/7 (°C)
temperatura okolice: 32 (°C)
EER >= 3,03 (kW/kW)
SEER >= 4,43 (kW/kW)
električna moč: 32,42 (kW)
tlačni padec skozi izmenjevalec: 43,3 (kPa)
pretok skozi izmenjevalec: 5,00 (L/s)
Osnovni tehnični podatki:
maksimalni električni tok: 87,0 (A)
zagonski električni tok: 220,0 (A)
zvočna moč <= 85 dB(A)
zvočni tlak na razdalji 10m <= 54 dB(A)
Dimenzije DxŠxV: 2326 x 2250 x 1747 mm
Teža: 1000 kg
Zagotovilo kvalitete: Toplotna črpalka zasnovana in izdelana v skladu s sistemom za zagotavljanje kakovosti in okoljskih standardov ISO 9001 in 14001, Direktiva strojne opreme “Machinery Directive (MD) 2006/42/CE”, Nizko-napetostna direktiva “Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE”, Direktiva o elektro-magnetni kompatibilnosti “ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE”, Direktiva elektro opreme in povezane varnosti “Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1”.
Konstrukcija: Ohišje in električni paneli so izdelani iz pocinkanega jekla debeline 1,5 mm, nameščeni na kovičeno konstrukcijsko jekleno podlago v celoti lakirano. Plošče enote, okvirji in izpostavljene jeklene površine so pobarvane in imajo 1500 ur odpornosti proti koroziji pri preskusu s slanim pršenjem v skladu z ISO 9227. Električna plošča mora biti ocenjena kot najmanj IP54.
Kompresor in motor kompresorja: Kompresor spiralni, vgrajena centrifugalna črpalka, direktno gnan 2900 vrt/min Motor kompresorja mora imeti območje izkoriščenosti napetosti ± 10 % glede na napetost na imenski tablici, notranja temperatura in preobremenitev motorja, občutljiva na tok, morajo biti vključeni za največjo zaščito.
Uparjalnik: Uparjalnik mora biti enojni spajkan ploščni izmenjevalnik toplote, izdelan iz nerjavečega jekla 316 L in bakrenega spajkanja, zasnovan za pravilno in učinkovito delovanje s polnjenjem hladiva.
Največji delovni tlak na strani vode ne sme preseči 1 MPa. Uparjalnik bo v celoti izoliran z ustrezno debelino in tesno celično izolacijo, zaščiten pred zmrzovanjem bodisi z grelnikom, ki se aktivira s krmiljenjem, bodisi z zaporedjem vklopa črpalke, kadar koli bo temperatura okolice nižja od 3 °C. Imela bo le en vhodni in en izhodni priključek za vodo.
Kondenzator: Kondenzatorska tuljava bo izdelana iz aluminijastih reber, mehansko povezanih z brezšivnimi bakrenimi cevmi, in bo vključevala integriran krog podhlajevanja. Tuljave bodo tovarniško testirane na tesnjenje pri 3,2 Mpa pod vodo. Če bo enota nameščena v jedkem okolju, bodo aluminijasta rebra predhodno prevlečena z zlatim epoksidom z minimalno debelino 8 µm, da bodo vzdržala 1000 ur preskusa slanega pršenja v skladu z ISO 9227.
Krmilni krog: Vsak krogotok hladiva mora vključevati kompresor(-e), visoko- in nizkotlačni pretvornik, trajni sušilni filter za tekočino, elektronski ekspanzijski ventil, tlačni priključek na vsaki liniji hladiva, polno obratovalno polnjenje R454B in olje POE, vse do visokotlačnega tlačnega regulatorja.
Krmilnik Symbio: krmilnik z mikroprocesorsko enoto, tovarniško nameščen in testiran. Kontrolni sistem obremenjuje in razbremenjuje enoto preko prilagoditve hitrosti vrtenja kompresorja in prilagajanja položaja vstopnih vodilnih lopatic kompresorja. Krmilnik omogoča sledeče funkcije za hladilne agregate: Zaščita pred visokim in nizkim tlakom hladilnega sredstva; Nadzor omejitve obremenitve za omejitev obremenitve kompresorja pri visoki temperaturi povratne vode; Zaporedje ventilatorjev kondenzatorja s samodejnim kroženjem kot odziv na kondenzacijski tlak okolice; Nastavljiva časovna zaščita kompresorjev proti kratkim ciklom; Samodejni zamik kompresorja za izravnavo delovnih ur in zagonov kompresorjev; Fazna zaščita/enofazna zaščita; Nadzor zaklepanja pri nizki temperaturi okolice z nastavljivo nastavljeno točko; Vgrajena serijska vrata RS485 za povezljivost BMS;
Možnosti za komunikacijske protokole: na voljo morajo biti ModBus, LonTalk in BACnet. Uporabniški zaslonski vmesnik bo na voljo na zunanji steni hladilnika, kar omogoča popolno grafično upravljanje prek ikon in zaslona na dotik: Nastavitev nastavljene vrednosti ohlajene vode na izhodu; Prikaz temperature vstopne in izstopne vode; Tlak kondenzatorja na krog; Sesalni tlak na krog; Temperatura okolja; Temperatura kondenzacije na krogotok; Temperatura sesanja na krog.
Uporabniški umesnik z zaslonom na dotik TD7: Zaznavanje nizke temperature ohlajene vode; Visok tlak hladilnega sredstva; Izguba pretoka ohlajene vode; Stik z zunanjim izklopom na tokokrog; Tokovna preobremenitev motorja; Fazni obrat/neuravnoteženost/ena faza; Okvara senzorja temperature izhodne vode, ki se uporablja za krmiljenje nastavitvene točke; Stanje kompresorja (vklop/izklop).
| TRANE Conquest CXAX 39 SE LN | kpl. | 1 |  | 0
2 | Zalogovnik hladne vode prostornine 1 m3, za nazivni tlak NP6, premera cca 0,9m in višine cca. 2,2 m ter priključki za termometer, manometer, 2x tipalo spodaj, 2x tipalo zgoraj. Zalogovnik je protikondenčno izoliran z parazaporno izolacijo debeline 38mm. Izolacija je trda pena iz poliuretana toplotne prevodnosti 0,023 W/mK. Zalogovnik je oblečen s PVC plaščem. S priključki za naslednje premere cevi.
4 x DN 65
| spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z zalogovnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material | kpl. | 1 |  | 0
3 | Zalogovnik ogrevne vode prostornine 1 m3, za nazivni tlak NP6, premera cca 0,8 m in višine cca. 2,2 m ter priključki za termometer, manometer, 2x tipalo spodaj, 2x tipalo zgoraj. Zalogonik je toplotno izoliran z izolacijo debeline 100 mm. Izolacija je trda pena iz poliuretana toplotne prevodnosti 0,023 W/mK. Zalogovnik je oblečen s PVC plaščem. S priključki za naslednje premere cevi:
4 x DN 65
| spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z zalogovnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
4 | Obtočna črpalka (TALNO GRETJE) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno z vijačnim in tesnilnim materialom
G = 1,8 m3/h
H = 80 kPa
N = 171 W
| 1~230V/50 Hz | kos | 1 |  | 0
Magna3 32-100
5 | Obtočna črpalka (KLIMATI - OGR) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno z vijačnim in tesnilnim materialom
G = 5,3 m3/h
H = 60 kPa
N = 171 W
1~230V/50 Hz
| Magna3 32-100 | kos | 1 |  | 0
6 | Obtočna črpalka (KONVEKTORJI - OGR) za toplo vodo s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno z vijačnim in tesnilnim materialom
G = 4,5 m3/h
H = 80 kPa
N = 182 W
1x230V/50Hz
| Magna3 32-120 | kos | 1 |  | 0
7 | Obtočna črpalka (KONVEKTORJI - HL) za hladno vodo s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom. S protikondenčno izolacijo.
G = 9,1 m3/h
H = 60 kPa
N = 359 W
1x230V/50Hz
| Magna3 40-100 F | kos | 1 |  | 0
8 | Obtočna črpalka (KLIMATI - HL) za hladno vodo s frekvenčno regulacijo za PN16, kompletno s prirobnicami in protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom. S protikondenčno izolacijo.
G = 11,8 m3/h
H = 100 kPa
N = 608 W
1x230V/50Hz
| Magna3 40-150F | kos | 1 |  | 0
9 | Krogelni zaporni ventil za toplo/hladno vodo in tlak NP16 vključno zvijačnim in tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 5 |  | 0
| DN50 | kos | 5 |  | 0
10 | Zaporna loputa za vgradnjo med prirobnice za hladno in toplo vodo in tlak NP16 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN65 | kos | 26 |  | 0
11 | Gumi kompenzator za priklop toplotne črpalke agregata na cevni razvod in preprečevanje prenosa vibracij, skupaj s prirobnicami.
| DN 65 | kos | 2 |  | 0
12 | Protipovratna loputa za navojne izvedbe za toplo/hladno vodo in tlak PN6 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
13 | Protipovratna loputa za vgradnjo med prirobnice/navojna za toplo/hladno vodo in tlak PN6 vključno s protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 65 | kos | 5 |  | 0
14 | Regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje pretoka v ogrevalnih in hladilnih sistemih. Ročno prednastavljiv.
| Tip: MSV-D DN20 | kos | 1 |  | 0
15 | Krogelna polnilno-izpraznilna pipa za ogrevno/hladilno vodo PN10 s tesnilnim materialom ter nastavkom za gumi cev:
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
16 | Lovilec nesnage za PN6 s navojnimi,priključki,pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 65 | kos | 4 |  | 0
17 | Natančno vzdrževanje tlaka s črpalko in vakuumsko ciklonsko odplinjevanje. Za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, dodatki proti zmrzovanju do 50%, s sledečimi funkcijami, opremo in značilnostmi:,
Regulacijska enota TecBox : - BrainCube Connect regulacija za inteligentno, popolnoma avtomatsko in varno delovanje sistema. Samo optimizacija s funkcijo spomina. - Odporen 3.5" TFT osvetljen barvni zaslon na dotik. Spletni vmesnik z daljinskim upravljanjem in živo sliko. Uporabniško prijazen meni z drsnikom in delovanjem na dotik, procedura zagona po korakih z navodili, neposredna pomoč v pojavnih oknih. Predstavitev vseh pomembnih parametrov in statusa delovanja v večjezični tekstualni in/ali grafični obliki. - Standardne vgrajene povezave (Ethernet, RS 485) na IMI spletni server in CNS (Modbus in IMI Pneumatex protokol). - Posodobitev programske opreme in možnost zbiranja podatkov preko USB povezave - Zajemanje podatkov in analiza sistema, kronološki zajem sporočil s prioriteto pomembnosti, daljinsko upravljanje s pogledom v živo, periodični avtomatski samo-preskus. - Visoko kakovosten kovinski pokrov. - Možnost različnih namestitev ob primarni posodi.
Vzdrževanje tlaka: - 1 črpalka - Dynaflex delovanje. Elastično,obratovanje z regulacijo hitrosti. - Zaščiteni zaporni ventili za ločitev od sistema. Varnostni ventil 2 bar in kroglični ventil z izpustom za primarno posodo - Natančno vzdrževanje tlaka ±0.2bar
Vakuumsko odplinjevanje: - Vacusplit: Program odplinjevanja za trajno obratovanje s ciklonsko tehnologijo. Plin pod stopnjo nasičenosti skoraj 100%. Eco avtomatsko delovanje, ko ni zaznave plina, prihrani električno porabo črpalke. - Oxystop odplinjevanje: Neposredno odplinjevanje vode za dopolnjevanje. Znatno zmanjšanje kisika v vodi za dopolnjevanje. Varno odplinjevanje tako sistema kakor vode za dopolnjevanje v posebej zasnovani ciklonski posodi (znotraj Tecbox-a), s prednostjo ohranjanja nizke temperature raztezne posode, brez potrebe izolacije posode. Varuje sistem pred korozijo.
Dopolnjevanje vode: - Fillsafe: nadzor in regulacija enote za dopolnjevanje Pleno - Softsafe nadzor in regulacija naprave (možnost) za pripravo vode pri dopolnjevanju
Vzdrževanje tlaka: - Dynaflex delovanje. Elastično, obratovanje z regulacijo hitrosti. - 1 črpalka - 1 prelivni ventil za odplinjevanje in vzdrževanje tlaka. - Zaščiteni zaporni ventili za ločitev od sistema. Varnostni ventil 2 bar in kroglični ventil z izpustom za primarno posodo - Natančno vzdrževanje tlaka ±0.2bar
Vakuumsko odplinjevanje: - Vacusplit: Program odplinjevanja za trajno obratovanje s ciklonsko tehnologijo. Plin pod stopnjo nasičenosti skoraj 100%. Eco avtomatsko delovanje, ko ni zaznave plina, prihrani električno porabo črpalke. - Oxystop odplinjevanje: Neposredno odplinjevanje vode za dopolnjevanje. Znatno zmanjšanje kisika v vodi za dopolnjevanje. Varno odplinjevanje tako sistema kakor vode za dopolnjevanje v posebej zasnovani ciklonski posodi (znotraj Tecbox-a), s prednostjo ohranjanja nizke temperature raztezne posode, brez potrebe izolacije posode. Varuje sistem pred korozijo.
Dopolnjevanje vode: - Fillsafe: nadzor in regulacija enote za dopolnjevanje Pleno P - Softsafe nadzor in regulacija naprave (možnost) za pripravo vode pri dopolnjevanju
EC izjava o skladnosti:
- 2006/42/ES, 2014/30/EC.
proizvod IMI - Pneumatex
Maksimalen dovoljen tlak: PS 8 bar
Električna napetost: 230V / 50Hz
Nivo hrupa: SPL <55 dB(A)
Električna moč: PA 0,75 kW
| Transfero TV 4.1 EC Connect, | kos | 1 |  | 0
18 | Primarna posoda, vzdrževanje tlaka s črpalko, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, barva berilij, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; - airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; - blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenza na dnu - podnožje za pokončno montažo - endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo - skladno s PED 2014/68/EU - 5 letna garancija za posodo proizvod Pneumatex – IMI Pneumatex
Nominalen volumen: VN 200 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 2 bar
| Transfero TU 200 | kos | 1 |  | 0
19 | Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, oblika diska, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; - airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; - konzola za obešenje za enostavno montažo, montaža z zgornjim ali spodnjim priklopom; - izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo - vključno zaporna pipa DLV za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, - skladno s PED 2014/68/EU proizvod IMI - Pneumatex
Nominalen volumen: VN 50 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS XX bar
| Statico SD 50.10 | kos | 1 |  | 0
20 | Dopolnjevanje vode za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme skladno z EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN12952, EN 12953, dodatki proti zmrzovanju do 50%, hidravlična enota z vsemi funkcijskimi elementi; • zunanja regulacija v napravi za vzdrževanje tlaka Transfero TV Connect • brez črpalke • z zaščito proti povratnemu toku tip BA4 skladno z EN 1717, DVGW, SVGW, KIWA N.V., KIWA U.K. in testirano po CSTB proizvod IMI - Pneumatex
| Pleno P BA4 R, PS 10 bar | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža overjenega toplotnega števca za ogrevno vodo sestavljenega iz merilnega vložka, vgradnega kompleta z dvema krogličnima ventiloma in opreme za daljinski prenos podatkov (MBuS), z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom ter temperaturnimi tipali
| Qn= 1,5 m3/h; Kv=4,5 | kos | 1 |  | 0
| Qn= 6,0 m3/h; Kv=13,4 | kos | 1 |  | 0
| Qn= 6,0 m3/h; Kv=24,4 | kos | 1 |  | 0
22 | Dobava in montaža overjenega toplotnega števca za hladilno vodo sestavljenega iz merilnega vložka, vgradnega kompleta z dvema krogličnima ventiloma in opreme za daljinski prenos podatkov (MBuS), z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom ter temperaturnimi tipali
| Qn= 10 m3/h; Kv=40 | kos | 2 |  | 0
23 | Zaporni ventil s kapo namenjen proti nepooblaščenemu rokovanju za PN 6 z navojnim priključkom ter vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
24 | Zbiralnik-razdelilnik (ogrevni), narejen iz brezšivnih cevi po EN10216, za nazivni tlak NP6, premera DN100 in dolžine cca. 1,2 m (2x dovod in povratek) ter priključki za termometer, manometer, tipalo temperature in tipalo tlaka z naslednjimi premeri odcepov:
2 x DN 65 dovod in povratek iz zalogovnika
2 x DN 32 talno ogrevanje - dovod in povratek
2 x DN 50 klimati OGR - dovod in povratek
2 x DN 50 konvektorji OGR - dovod in povratek
2 x DN 40 rezerva - dovod in povratek
| spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z razdelilnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material | kpl. | 1 |  | 0
OPOMBA: Razdelilnik naj bo izoliran z obojestransko parazaporno izolacijo 114mm.
25 | Zbiralnik-razdelilnik (hladilni), narejen iz brezšivnih cevi po EN10216, za nazivni tlak NP6, premera DN100 in dolžine cca. 1 m (2x dovod in povratek) ter priključki za termometer,manometer, tipalo temperature in tipalo tlaka z naslednjimi premeri odcepov:
2 x DN 65 dovod iz zalogovnika
2 x DN 65 konvektorji HL - dovod in povratek
2 x DN 65 klimati HL - dovod in povratek
2 x DN 40 rezerva - dovod in povratek
| spodaj z navojnim priključkom DN 20 za praznjenje. Z razdelilnikom je potrebno dobaviti ves pritrdilni in tesnilni material | kpl. | 1 |  | 0
OPOMBA: Razdelilnik naj bo izoliran s toplotno in protikondenčno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo. Toplotna prevodnost izolacije je < 0,035 W/mK. Debelina izolacije je 57 mm.
26 | Tekočinski termometer z zaščitno stročnico Ф 100 za merilno območje od 0 °C do 50 °C | kos | 12 |  | 0
27 | Manometer v okroglem ohišju Ф 100 za merilno območje 0-6bar, kompletno z zaporno pipico. | kos | 12 |  | 0
28 | Dobava in montaža temperaturnega tipala, temperaturnega območja do 110 st.C ; 4….20mA | kos | 1 |  | 0
29 | Jeklena cev izdelana iz materiala St 37.0,po EN10217-1, vključno z varilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 65 | m | 65 |  | 0
30 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po EN 10253-1, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
| DN 65 | kos. | 40 |  | 0
31 | Jekleni T-kos
Gladko T-kos po EN 10253-1, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, ključno z varilnim materialom.
| DN 65 | kos. | 3 |  | 0
32 | Jekleni reducirni kos iz celega,
Gladko valjanji reducirni kos po EN 10253-1, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, oblika 1(centrični), vključno z varilnim materialom.
| DN65/DN25 | kos. | 9 |  | 0
33 | Izolacija cevnega razvoda ogrevne vode s parozaporno izolacijo, vključno z lepilom za naslednje nazivne premere cevi
| DN 65 (debelina izolcije 76mm) | m | 40 |  | 0
34 | Izolacija cevnega razvoda hladilne vode s parozaporno izolacijo, vključno z lepilom za naslednje nazivne premere cevi
| DN 65 (debelina izolcije 38mm) | m | 25 |  | 0
35 | Odzračevalni lonček iz medenine, do 110 ˚C, komplet z montažnim materialom.
| VO 630 9,5 mm G1/2" | kos | 8 |  | 0
36 | Zbiralno korito , narejeno iz jeklene pločevine dimenzije 300x200 x100 mm, s pritrdilnim materialom,z odtokom fi 50 mm. | kos | 2 |  | 0
37 | Dvakratno zaščitno miniziranje cevi, kozol in držal po predhodnem čiščenju | m2 | 100 |  | 0
38 | Barvanje vidnih delov cevi, armaturein podpore z lakom odpornim na visoke temperature | m2 | 45 |  | 0
39 | Izdelava utorov v steni za napeljavo cevi | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj energetska postaja |  |  |  | 0
4.3.3.13 Centralni nadzorni sistem
1 | Tipalo temperature zunanje.; Ni1000; bel
| SAUTER | kos | 1 |  | 0
2 | Tipalo temperature; stebelno; Ni1000; v kompletu z tulko L= 100 mm
| SAUTER | kos | 4 |  | 0
3 | Tipalo temp.; stebelno; Ni1000;-50-160°C;v kompletu z tulko L=200mm
| SAUTER | kos | 8 |  | 0
4 | Varnostni termostat; nast. 15-95°C; (talno ogrevanje)
| SAUTER | kos | 1 |  | 0
5 | Tipalo tlaka 24V za območje 0-6 bar; 0..10V
| SAUTER | kos | 2 |  | 0
6 | 3p regulacijski ventil, navojni, z elektromotornim pogonom, 0-10V, 24V, vzmet - dimenzija: 20 - kvs: 6,3 m3/h z priključnimi spoji (RV1)
| SAUTER | kpl | 1 |  | 0
7 | 3p regulacijski ventil, prirobnični, z elektromotornim pogonom, 0-10V, 24V, - dimenzija: 65 - kvs: 63 m3/h z priključnimi spoji (RV2)
| SAUTER | kpl | 1 |  | 0
8 | 3p regulacijski ventil, navojni, z elektromotornim pogonom, 0-10V, 24V - dimenzija: 15 - kvs: 4 m3/h z priključnimi spoji (RV3)
| SAUTER | kpl | 1 |  | 0
9 | Tlačno nedvisni avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo temperature z možnostjo nastavitve pretoka na ventilu. - dimenzija: DN15 - območje nastavitve pretoka: 100-575l/h - obratovalna temp.: 0-120°C z priključnimi spoji
| SAUTER | kos | 56 |  | 0
10 | Tlačno nedvisni avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo temperature z možnostjo nastavitve pretoka na ventilu. - dimenzija: DN20 - območje nastavitve pretoka: 220-1330l/h - obratovalna temp.: 0-120°C z priključnimi spoji
| SAUTER | kos | 28 |  | 0
11 | Tlačno nedvisni avtomatski ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo temperature z možnostjo nastavitve pretoka na ventilu. - dimenzija: DN25 - območje nastavitve pretoka: 600-3609l/h - obratovalna temp.: 0-120°C z priključnimi spoji
| SAUTER | kos | 6 |  | 0
12 | Termični pogon 230V;NC;L=1m;2Pkt;wh;90N (konvektorji)
| SAUTER | kos | 90 |  | 0
13 | Termični pogon 230V;NC;L=1m;2Pkt;wh;90N (talno ogrevanje) | kos | 51 |  | 0
| Skupaj centralni nadzorni sistem |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
4.3.3.14 Splošne postavke
Nabava vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost), vključeno v enotnih cenah
1 | Pripravljalna dela in organizacija gradbišča | kpl | 1 |  | 0
2 | Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo | kpl | 1 |  | 0
3 | Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del) | kpl | 1 |  | 0
5 | Strošek elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje, na raspolago v času gradnje, dogovor z naročnikom. | kpl | 1 |  | 0
6 | Izvedba tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja in TSV (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov; Meritev temperatur po pooblaščeni inštituciji; Izpiranje instalacije | kpl | 1 |  | 0
7 | Izvedba hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer: | kpl | 1 |  | 0
a) nastavitev obratov obtočnih črpalk,
b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dobaviteljem opreme,
8 | Izvedba zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika | kpl | 1 |  | 0
9 | Izdelava shem inštalacij in opreme ogrevanja, v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih in v elektronski obliki, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: | kpl | 1 |  | 0
a) izjave,
b) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) garancijske liste,
f) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
11 | Izdelava prebojev do dimenzij fi 120 mm v AB steni, vključno s kasnejšim požarnim tesnenjem prebojev. Zazidava prevoje, popravilo ometov, popravilo opleska na mestih zazidav. | kos | 15 |  | 0
12 | Čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji | kpl | 1 |  | 0
13 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški
14 | Obešalni in pritrdilni material sistemskega, za cevovode, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, objemnih trakov izdelanih iz luknjičastega pocinkanega jeklenega traku, vijakov, matic in zidnih vložkov, obešala za razvode hladne vode naj ima na obodu protikondenčno gumo zaradi preprečitve rosanja na stiku cevi in obešala, skupne teže | kg | 550 |  | 0
15 | Najem avtodvigala za postavitev hladilnega agregata | kpl | 1 |  | 0
16 | Izpiranje cevovodov s kemično čisto vodo ali komprimiranim zrakom, ocenjeno | pš | 1 |  | 0
17 | Požarno tesnenje cevovodov preko požarnih sektorjev do površine 0.1m2 z ustreznim sistemskim certifikatom in v skladu z študijo požarne varnosti. | kos | 15 |  | 0
| Skupaj splošne postavke |  |  |  | 0
OPOMBA:
za vse izbrane elemente, velja kot npr. ali enakovredno. V ceni všteti transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški.
0.18 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. | kpl | 5% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0