## REK
SKUPNA REKAPITULACIJA
Ponudnik:
Postavka | Opis | Št. načrta 13822_08_02 | Način obračuna | Vrednost del EUR (brez DDV)
PRENOSNI PLINOVOD M6
A1.1 | gradbeni del | 112 | izmere | 0
| *nepredvidena dela 5% | 112 | izmere | 0
A1.2 | gradbeni del - vrtanja | 112 | ključ | 0
A2 | strojni del | 114 | ključ | 0
A3 | elektro del | 113 | ključ | 0
|  |  | Skupaj PRENOSNI PLINOVOD M6: | 0
SOČP-M6 NA KP AJDOVŠČINA
B1 | gradbeni del | 122 | izmere | 0
| *nepredvidena dela 5% | 122 | izmere | 0
B2 | strojni del | 124 | ključ | 0 | .
B3 | elektro del | 123 | ključ | 0
|  |  | Skupaj SOČP-M6 NA KP AJDOVŠČINA: | 0
BS1-M6
C1 | gradbeni del | 132 | izmere | 0
| *nepredvidena dela 5% | 132 | izmere | 0
C2 | strojni del | 134 | ključ | 0
C3 | elektro del | 133 | ključ | 0
|  |  | Skupaj BS1-M6: | 0
BS2-M6 NA POČP-R61
D1 | gradbeni del | 142 | izmere | 0
| *nepredvidena dela 5% | 142 | izmere | 0
D2 | strojni del | 144 | ključ | 0
D3 | elektro del | 143 | ključ | 0
|  |  | Skupaj BS2-M6 NA POČP-R61: | 0
PSČP-R61 IN MRP SEŽANA
E1 | gradbeni del | 152 | izmere | 0
| *nepredvidena dela 5% | 152 | izmere | 0
E2 | strojni del | 154 | ključ | 0
E3.1 | elektro del | 153 | ključ | 0
E3.2 | elektro del - NN priključek | 153 | ključ | 0
|  |  | Skupaj PSČP-R61 IN MRP SEŽANA: | 0
OSTALO
F | Projekt izvedenih del | - | ključ
G | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | - | ključ
|  |  | Skupaj OSTALO: | 0
Σ A-G | SKUPNA CENA PRENOSNI PLINOVOD M6, AJDOVŠČINA - LUCIJA, ODSEK AJDOVŠČINA - SEŽANA (brez DDV) |  |  | 0
|  |  | 22% | 0
| SKUPNA CENA Z DDV |  |  | 0
*Za nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo, izvajalec pred izvedbo teh del naročniku predloži ponudbo, ki vključuje obseg del in specifikacijo cen. Nepredvidena dela se izvedejo in obračunajo po ponudbi, ki jo predhodno potrdi naročnik.

## CEVOVOD_(A11)
| A1.1 | POPIS PLINOVOD M6 GRADBENI
UVOD V PREDRAČUN
| 1. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
| 2. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni.
| 3. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem.
| 4. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso.
| 5. | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
|  | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
|  | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del,
|  | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon),
|  | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd.,
- začasni odvoz, deponiranje in ponovni dovoz izkopanega materiala znotraj območja delovnega pasu na mestih, kjer ne bo možno odlaganje ob plinovodnem jarku.
G1 |  | PLINOVOD M6 DN400
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE
| 1 | Geodetska dela na trasi v času gradnje | m1 | 18623 |  | 0
Postavka zajema: trasa plinovoda z vsemi podzemnimi in nadzemnimi objekti ter spremljajočo obstoječo in predvideno infrastrukturo.
Zakoličba obstoječega prenosnega plinovoda. Zakoličba platoja in objektov na platoju, dostopne poti, postavitev profilov, zavarovanje zakoličbe. Zakoličba osi predvidenega plinovoda, lomnih točk, krivin, označitev stacionaže (lokacij prehoda različnih debelin sten cevi, tipa cevi, izolacij) s postavitvijo količkov in tablic, meje delovnega pasu, zavarovanje zakoličbe. Zakoličba jaškov kabelske kanalizacije, nadzemna signalizacija in kontrola skladnosti s sklenjenimi služnostnimi pogodbami. Zakoličba kabelske kanalizacije na območju podvrtavanj in prevzem le-te s strani geodetskega nadzora. Zakoličba napeljav katodne zaščite. Zakoličba hidrotehničnih ureditev in drenaž.
Posnetek vrha plinovodne cevi in kote terena nad njo, izolacije cevi (velja za celotno traso, tudi za vodotoke in območja podvrtavanj), kategorije zemljine, kakršnihkoli izvedenih zaščit plinovoda.
Posnetek varov plinovodne cevi z označitvijo v skladu z označbami varov iz varilne knjige. Izvajanje kontrole usklajenosti varilne knjige in geodetskega posnetka za potrebe izdelave vzdolžnega profila. Izvajalec skladno z dinamiko napredovanja del izstavlja parcialna poročila, ki jih prevzame in potrdi geodetski nadzor. Posnetek jaškov kabelske kanalizacije ter kabelske kanalizacije, kjer le-ta poteka izven plinovodnega jarka.
Posnetek obstoječih in prestavljenih komunalnih vodov na trasi plinovoda in izvedenih zaščit. Posnetek kamnitih oblog v vodotokih in jarkih, drenažnih cevi in jarkov. Izdelava pisanega vzdolžnega profila plinovoda. Izdelava geodetskega načrta novega stanja. Vse aktivnosti za postavitev signalizacije na plinovodu (zračne oznake, opozorilne tablice).
Evidentiranje infrastrukture in objektov za potrebe vpisa v uradne evidence (elaborat za vpis v kataster GJI). Ostala geodetska dela in storitve, ki jih narekujejo tehnični pogoji gradnje (npr. pomoč monterjem pri izvedbi vertikalnih/horizontalnih krivin ipd.).
Mehanska zaščita obstoječe stabilizirane geodetske točke na betonskem podstavku v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi meritvami in dokumentacijo po končani gradnji.
Meritev obstoječe stabilizirane geodetske točke, vključno z dokumentacijo.
Postavitev stabilizirane geodetske točke za potrebe monitoringa na betonskem podstavku, vključno z vsemi potrebnimi meritvami in dokumentacijo po končani gradnji.
| 2 | Zakoličenje obstoječe podzemne gospodarske javne infrastrukture | kos | 31 |  | 0
Zakoličenje obstoječe podzemne gospodarske javne infrasreukture ob prisotnosti upravljavca. Vodi GJI, ki so prikazani na načrtih, služijo samo kot orientacija npr.: elektrika, vodovod, TK, kabelska televizija, plinovod itd. ). Količina je ocenjena
| 3 | Kontrola globine obstoječega plinovoda | kos | 4 |  | 0
Kontrola globine obstoječega plinovoda s sondažnimi ROČNIMI odkopi predvidoma globine 1,20 m. Vsa izvedba po navodilih in pod kontrolo nadzornika. Obračun po kosu odkopa.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | PRIPRAVA DELOVNEGA PASU
Opomba: Gradbeni izvajalec se mora že v fazi pogajanja dogovoriti z montažerjem plinovoda: - o kvaliteti transportnih poti po delovnem pasu, ki jih mora pripraviti gradbeni izvajalec, - o odsekih, kjer bo zožan delovni pas oziroma kjer bo montažer čelno polagal cevi ali varil cevi v jarku, - o odsekih, kjer bo razširjen delovni pas oziroma kjer bo montažer polagal cevi v strmem terenu.
| 1 | Ureditev gradbišča | kpl | 1 |  | 0
Ureditev gradbišča skladno z Uredbo o varnosti in zdravju na začasnih in premičnih gradbiščih in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in varnostnim načrtom:
Obvezna zavarovanja delovišč (signalna vrvica, gradbiščna ograja; plastična mreža, gradbiščna vrata)
Ustrezne označitve in ograditve z vidika potekajočega prometa. Postavitev vseh potrebnih prometnih označb za ureditev prometa v času izvajanja del (izbokline na cestišču, prednost vozil z nasprotne strani, prednost pred vozili z nasprotne strani), s pridobitvijo vseh potrebnih soglasij za izvedbo ustreznih zapor (delne, začasne). V ceno je potrebno vključiti tudi izdelavo vseh potrebnih elaboratov za zaporo cest.
Osebna varovalna oprema (zaščitna očala, raspiratorji, delovni čevlji, delovna obleka, zaščitne rokavice, varovalna čelada, varovalni ščitnik za obraz, odsevni jopič, reševalni jopič)
Omarica prve pomoči.
Gasilniki na prah.
Postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih.
Postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču za izvajalce del.
Zahteve za zagotovitev varnosti in zdravja pri gradbenem delu (lestve za vstop v jarek, platneni paviljon, rampa z varnostnimi ograjami za prehod, les za razpiranje; tramovi, deske, zagatnice, betonske ovire)
Postavitev gradbiščnih kontejnerjev (pisarna, jedilnica in garderoba z omaricami, komunalni odpadki in odpadna embalaža).
Dobava in namestitev osnovno potrebnih ureditev glede na zahteve Uredbe o varnosti in zdravju na začasnih in premičnih gradbiščih. Dela morajo potekati varno in skladno tudi z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
Skladišče nevarnih snovi
Zagotovitev vode in električne energije na gradbišču.
| 2 | Priprava delovnega pasu na območju gozdov | m1 | 9384 |  | 0
Priprava delovnega pasu na območju gozdov in površin poraslih z grmovjem za prehod mehanizacije z odstranitvijo dreves, grmovja in štorov ter morebitnega širokega izkopa v zemljini III. in IV. ktg, s prečno in vzdolžno izravnavo ter planiranjem terena. Panji se odrežejo čim nižje in pustijo v zemlji za preprečitev erozije, odstranijo se le v območju jarka oziroma tam, kjer to pogojujejo pogoji gradnje. Rodovitno prst ločiti od ostalega izkopa za ponovno uporabo in vzpostavitev zemeljskih mas v prvotno stanje po končanju montažerskih del, če nadzornik ne odloči drugače itd. Uporaben les je potrebno razrezati in zložiti ob delovnem pasu; neuporaben les, vejevje, grmovje in štore je potrebno odstraniti z delovnega pasu in odpeljati na stalno deponijo, ki jo priskrbi izvajalec, skladno z zakonodajo. Odkazilo dreves pred posekom izvede pristojni revirni gozdar! Obračun po m1 trase, velja za celotno širino delovnega pasu.
| 3 | Priprava delovnega pasu na območju obdelovalnih in neobdelovalnih površin | m1 | 9239 |  | 0
Priprava delovnega pasu na območju obdelovalnih in neobdelovalnih površin za prehod mehanizacije (travnikih, poljih, pašnikih in drugih obdelanih in neobdelanih površinah) s čiščenjem nizkega rastlinstva, posekom in spravilom posameznih dreves, kot je to opisano v postavki II.1; planiranje terena, morebiten široki izkop v zemljini III. in IV. ktg, s prečno izravnavo. Obračun po m1 trase, velja za celotno širino delovnega pasu.
| 4 | Doplačilo za izkop v IV. in V. ktg na območju kamnitega gozda in skalnatih čokov | m3 | 3000 |  | 0
Doplačilo za izkop v IV. in V. ktg na območju kamnitega gozda in skalnatih čokov, za potrebe izdelave delovnega pasu in transportne poti - izkop s pikiranjem ali mikrominiranjem.
Količina izkopa se določi s pomočjo geodetskega posnetka terena pred izkopom in po izkopu.
| 5 | Rušenje prostostoječih in podpornih kraških suhih zidov | m1
Rušenje prostostoječih in podpornih kraških suhih zidov z odbiranjem, razvrščanjem in odlaganjem kamenja za ponovno vgradnjo. Vključno z deponiranjem kamenja za kasnejšo vgradnjo.
Rušenje glede na vrsto zidu.
|  | 1 Prostostoječi suhi zid je ohranjen. | m1 | 71 |  | 0
|  | 1a Podporni zid, ohranjen ali v nekoliko slabšem stanju. | m1 | 139 |  | 0
|  | 2 Porušeni zid. | m1 | 209 |  | 0
|  | 3 Grobljasti zid. | m1 | 276 |  | 0
| 6 | Saniranje kraških pojavov s pustim betonom | m3 | 100 |  | 0
Saniranje kraških pojavov s pustim betonom v primeru daljših predelov s predvidenim plitvim slojem gline in grušča. Pod plinovodno cevjo se odstrani material do trdne podlage in nadomesti (zapolni) s pustim betonom. Obračun po m3 vgrajenega materiala in dejanskih razmer ob sami gradnji.
| 7 | Saniranje kraških pojavov z drenažnim betonom | m3 | 100 |  | 0
Saniranje kraških pojavov z drenažnim betonom v primeru pojava kavern. Obračun po m3 vgrajenega materiala in dejanskih razmer ob sami gradnji.
| 8 | Saniranje kraških pojavov s kamnom v betonu | m3 | 100 |  | 0
Saniranje kraških pojavov s kamnom v betonu v primeru pojava večjih jamskih votlin. Obračun po m3 vgrajenega materiala in dejanskih razmer ob sami gradnji.
| 9 | Odstranitev in ponovna postavitev prepusta. | kos | 1 |  | 0
Odstranitev in po končanju del ponovna postavitev prepusta fi 40 cm. Dolžina prepusta je 6 m. Vključno z vsemi potrebnimi deli za izvedbo.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | IZKOP IN ZASIP JARKA
| 1 | Površinski izkop rodovitne prsti na obdelovalnih površinah | m3 | 25600 |  | 0
Površinski izkop rodovitne prsti na obdelovalnih površinah (travniki, njive) v širini približno 16,0 m predvidoma v povprečni debelini 20 cm, z odrivom največ do roba delovnega pasu. Na območju kamninske podlage je lahko debelina rodovitne prsti manjša-do 10 cm, na območju obdelovalnih površin pa večja-do 30 cm. Večja ali manjša debelina rodovitne prsti se odstrani po naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.
OPOMBA: Na lokacijah začasnega nasipa za zaščito proti valečemu kamenju v času gradnje se rodovitna prst vgradi v nasip.
| 2 | Površinski izkop rodovitne prsti na neobdelovalnih površinah | m3 | 3600 |  | 0
Površinski izkop rodovitne prsti na neobdelovalnih površinah (gozd) v širini približno 16,0 m predvidoma v povprečni debelini 15 cm, z odrivom največ do roba delovnega pasu. Na območju kamninske podlage je lahko debelina rodovitne prsti manjša-do 10 cm. Večja ali manjša debelina rodovitne prsti se odstrani po naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.
OPOMBA: Na lokacijah začasnega nasipa za zaščito proti valečemu kamenju v času gradnje se rodovitna prst vgradi v nasip.
| 3 | Doplačilo za uporabo geotekstila | m1 | 18623 |  | 0
Doplačilo za uporabo geotekstila širine 4 m predvidoma teže 200 g/m2 za ločevanje rodovitne zemlje od preostalega izkopa vzdolž plinovodnega jarka. Obračun po dolžini položenega geotekstila. Izvedba po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 4 | Izkop jarka za cevovod z odmetom na stran
Izkop jarka za cevovod z odmetom na stran v globini in širini, ki jo predvideva načrt. Dno jarka je potrebno izravnati, odstraniti kamenje in druge predmete, ki bi lahko poškodovali izolacijo cevi. Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem na mestih varilnih jam, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Izkop izvajati strojno ali ročno. Stroške zaradi prečnega nagiba terena, podolžnega nagiba terena, zadrževanje materiala na mestu izkopa in zaščito proti valečemu kamenju je potrebno vkalkulirati v enotno ceno izkopa.
V količini za izkope so zajete tudi razširitve in poglobitve jarka na mestih varjenja cevi, kakor tudi vse ostale potrebne razširitve in poglobitve na trasi plinovoda. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju. Izvajalec predlaga tehnologijo gradnje v potrditev naročniku.
|  | Izkop v II. ktg. | m3 | 7820 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 39969 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 12164 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg. | m3 | 26936 |  | 0
| 5 | Ročni odkop vodov GJI | m3 | 31 |  | 0
Ročni odkop vodov GJI v zemljišču III. - IV. ktg. z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa. Pri izkopu je potrebno paziti da ne bi prišlo do poškodb vodov GJI. Obvezna je prisotnost upravljalca komunalnega voda.
Za ročni izkop se šteje izkop v razdalji 0,5 m od komunalnega voda, če nadzornik ne določi drugače.
| 6 | Dobava in nasipanje drobljenca granulacije 0/4 mm | m3 | 15146 |  | 0
Komplet dobava in nasipanje drobljenca granulacije 0/4 mm za posteljico debeline 10 cm in obsip plinovodne cevi 20 cm nad temenom ter cevi kabelske kanalizacije 10 cm nad temenom. Obsip je potrebno izdelati na celotnem odseku. Količina je ocenjena.
OPOMBA: posteljica v deb. 0,1 m1 iz peska granulacije 0/4 mm se izdela v celotni širini jarka na celotnem odseku plinovoda.
| 7 | Zasip jarka z izkopanim materialom | m3 | 71743 |  | 0
Zasip jarka nad obsipom s prebranim izkopanim materialom takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno izvajati pazljivo, da ne bi prišlo do poškodb izolacije ali cevi.
Zasipanje izvajati v slojih po 30 cm z vmesnim utrjevanjem do naravne zbitosti. V zasip 50 cm nad temenom cevi je potrebno položiti opozorilni trak, ki ga dobavi dobavitelj opreme. Odvečni material se razplanira v območju delovnega pasu.
| 8 | Ročni zasip vodov GJI | m3 | 31 |  | 0
Ročni zasip vodov GJI z drobljencem granulacije 0/4 na mestih križanj z obstoječimi vodi GJI. Pri zasipanju je potrebno paziti, da ne pride do poškodb vodov GJI. Pred pričetkom zasipa mora upravljavec pregledati pravilnost izvedbe z vpisom v gradbeni dnevnik. Količina je ocenjena.
| 9 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m1 | 18623 |  | 0
Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR PLINOVOD" nad cevjo.
| 10 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 2340 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 11 | Izdelava drenaže | m1 | 100 |  | 0
Komplet izdelava drenaže: PVC drenažna cev DN160 (npr. Todren DK ali enakovredno), izdelava drenažnega obsipa 4/8 (približno 0,2 m3/m1) v celotni širini jarka in 20 cm nad cevjo, ovitje z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m ca. 2,2 m2/m, preklop najmanj 30 cm. Globina drenažnega jarka je namanj 1,5 m, izkop približno 1,35 m3/m1 v zemljini III. ktg., vključno z dobavo in vgradnjo vseh materialov, izkopom in zasipom drenažnega jarka. Obračun po dejanskih količinah.
| 12 | Drenažni izpust | kpl | 5 |  | 0
Komplet izvedba drenažnega izpusta (izlivna cev z žabjim poklopcem) iz PVC cevi DN160 z dobavo, priključki in spojnim materialom ter obbetoniranjem. Kamnita obloga iz kamnov d20-d30, položenih v zemeljsko vlažni beton C16/20, predvidoma 2 m2/izpust.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | ZAŠČITE
OPOMBA:
Zaščite obstoječih komunalnih vodov izdelati v soglasju in po navodilih upravljavcev komunalnih vodov.
| 1 | Križanje podzemnih cevovodov | kos | 31 |  | 0
Križanje podzemnih cevovodov (kanalizacija, elektrika, TK itd.) na opisani način oziroma po dogovoru z upravljavcem cevovoda: - cevovod naj bo spodkopan na čim krajšem odseku (do 1,5 m) - jarek je potrebno zasuti z nosilnim gramoznim materialom z valjanjem brez vibracij v slojih po 10 cm. Posedki morajo biti preprečeni stoodstotno. Opisan način zaščite se izvede, kjer plinovod poteka pod obstoječim cevovodom.
| 2 | Zaščita podzemnih cevovodov | kos | 31 |  | 0
Zaščita obstoječih podzemnih cevovodov (vodovod, kanalizacija, elektrika, TK itd.) z zaščitno PVC cevjo. Med cevema se vgradijo drsni FP obroči (4 kos), zaščitna cev se po dolžini prereže in po montaži zveže npr. s plastičnimi trakovi. Konce zaščitne cevi se zapolni z npr. purpenom. Premer zaščitne cevi odvisen od premera obstoječega voda (oz. po naročilu nadzornika ali upravljavca voda) na dolžini 3 m od osi plinovoda, z dobavo in vgradnjo cevi, dodatnega zaščitnega obsipa 0/4 mm (poraba približno 1 m3), opozorilnega traku "Pozor ..." in ostalega potrebnega materiala za izvedbo. Izvedba po naročilu nadzornika. Obračun po dolžini cevi.
| 3 | Zaščita obstoječega prenosnega plinovoda | m1 | 20 |  | 0
Zaščita obstoječega plinovoda na mestih križanja s transportno potjo in na morebitnih drugih mestih po naročilu nadzornika ter odstranitev po končani gradnji. Zaščita v sestavi: izravnava terena, nasip tampona v deb. 10 cm (približno 0,40 m3/m), jeklene zaščitne plošče deb. 30 mm ali AB plošče debeline 15 cm in tamponsko nasutje min. deb. 0,30 m1 (približno 1,0 m3/m). Obračun po dolžini zaščitenega podzemnega voda z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 4 | Obtežitev plinovodne cevi | kos | 804 |  | 0
Obtežitev plinovodne cevi z betonskimi utežmi (jahači) na območju prečkanja jarkov globine >1m in <1m, poplavnih področjih, področjih visoke podtalnice ali močvirnatih območjih na celotni dolžini prečkanja (v rastru a=10 m), vključno z mehansko zaščito pod jahači (geotekstil).
| 5 | Opozorilne AB plošče | m1 | 208 |  | 0
Komplet dobava in vgradnja opozorilnih armiranobetonskih plošč velikosti 1,60x0,50x0,15m iz betona C25/30 in armaturo ca. 27 kg/ploščo. Plošče so položene prečno na plinovodno cev. Obračun po dolžini zaščitenega plinovoda.
| 6 | Sidranje plinovoda z vrečami, pesek | t | 42 |  | 0
Sidranje plinovoda z vrečami 0,2x0,4x0,8m (plastičnimi, tkanimi), napolnjenimi s peskom granulacije 0/16 mm. Na mestu sidranja se jarek razširi za 15 cm obojestransko. Masa napolnjenih vreč je približno 50 kg. Vključno z dobavo vseh materialov, prevozi po gradbišču, polnjenjem vreč in vgradnjo. Obračun po masi vgrajenega peska.
| 7 | Izdelava vodonepropustnega sidrišča | t | 42 |  | 0
Vključno z dobavo potrebnega materiala za izvedbo in vgradnjo po priloženih detajlih. Obračun po dejanski izvedbi z vpisom v gradbeni dnevnik.
|  | bentonitna folija, poraba ca 8m2/sidrišče | m2 | 64 |  | 0
|  | drenažni obsip 8/16, poraba ca 0,75 m3/sidrišče | m3 | 6 |  | 0
|  | kamnita peta iz lomljenca d20, poraba ca 0,15 m3/sidrišče | m3 | 1.2 |  | 0
|  | ločilni geotekstil najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m, poraba ca 8m2/sidrišče | m2 | 64 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | UREDITEV DELOVNEGA PASU (GRADBIŠČA)
OPOMBA:
Območje gradbišča in delovnega pasu plinovoda mora izvajalec po končanju montažerskih del v celoti sanirati in kultivirati z upoštevanjem navodil nadzornika. Po končani gradnji je treba relief terena vzpostaviti v prvotno stanje (zasipanje jam, odstranitev kupov jalovine itd.)
| 1 | Razgrnitev rodovitne prsti na obdelovalnih površinah | m3 | 25600 |  | 0
Razgrnitev rodovitne prsti na obdelovalnih površinah (njive, travniki,..) s transportom z gradbiščne deponije znotraj delovnega pasu, razstiranjem v debelini 20 cm, finim planiranjem, ročnim pobiranjem kamenja (cleanup) z odvozom na deponijo. Velja za celotno širino delovnega pasu. Izmera v raščenem stanju. Večja ali manjša debelina rodovitne prsti se razgrne po naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 2 | Razgrnitev rodovitne prsti s transportom na neobdelovalnih površinah | m3 | 3600 |  | 0
Razgrnitev rodovitne prsti na neobdelovalnih površinah (gozd) s transportom z gradbiščne deponije znotraj delovnega pasu, razstiranjem v debelini 15 cm. Velja za celotno širino delovnega pasu. Izmera v raščenem stanju. Večja ali manjša debelina rodovitne prsti se razgrne po naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 3 | Fino planiranje | m1 | 9239 |  | 0
Fino planiranje zemljine (cleanup), s strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na deponijo. Velja za celotno širino delovnega pasu. Izmera po dolžini očiščene trase v celotni širini delovnega pasu. Odseke določi gradbeni nadzor z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 4 | Zaščita proti površinski eroziji-mreže iz kokosovih vlaken (izvedba samo po naročilu gradbenega in/ali geološkega nadzora) | m1 | 410 |  | 0
Komplet zaščita proti površinski eroziji v celotni širini prizadetega območja oziroma najmanj 4 m z mrežami iz kokosovih vlaken, vključno z dobavo in vgradnjo mrež ter pritrdilnega materiala, vključno z izdelavo prečnih plitvih jarkov v medsebojni razdalji 25 m ter peščenim posipom prečnega jarka granulacije 0/32 debeline 5 cm.
Količina je ocenjena. Obračun po dejanskih vgrajenih količinah.
| 5 | Sejanje trave | m1 | 1588 |  | 0
Sejanje travne mešanice na travnikih, gozdu, sadovnjakih, z dobavo semena, zakrivanjem semena. Velja za celotno širino delovnega pasu. Izmera po dolžini očiščene trase v celotni širini delovnega pasu.
| 6 | Začasna odstranitev obstoječe ograje | m1 | 100 |  | 0
Z odvozom na urejeno deponijo v območju delovnega pasu in ponovna postavitev iz obstoječega materiala po končanju del-vzpostavitev v prvotno stanje.
Količina je ocenjena. Obračun po m1.
| 7 | Začasna odstranitev obstoječega električnega pastirja | m1 | 100 |  | 0
Z odvozom na urejeno deponijo v območju delovnega pasu in ponovna postavitev iz obstoječega materiala po končanju del-vzpostavitev v prvotno stanje.
Količina je ocenjena. Obračun po m1.
| 8 | Zasaditev gozdnega roba z drevjem | kos | 3800 |  | 0
Nabava in dovoz gozdarskih sadik, izkop jame velikosti 30 x 30 x 40 cm, sajenje, zaščita sadike za 2 do 3 leta.
Pred izvedbo je obvezna uskladitev in potrditev Zavoda za gozdove!
| 9 | Zasaditev gozdnega roba z grmovnicami | kos | 2500 |  | 0
Nabava in dovoz gozdarskih sadik, izkop jame velikosti 30 x 30 x 40 cm, sajenje, zaščita sadike za 2 do 3 leta.
Pred izvedbo je obvezna uskladitev in potrditev Zavoda za gozdove!
| 10 | Obnova prostostoječih in podpornih kraških suhih zidov
Obnova prostostoječih in podpornih kraških suhih zidov. Obnova se izvede na lokacijah kjer so bili zidi zaradi gradnje odstranjeni ali dodatno poškodovani . Obnovo izvajati skladno z navodili zavoda za varstvo kulturne dediščine in priročnikom kraške suhozidne gradnje.
Rušenje glede na vrsto zidu.
|  | 1 Prostostoječi suhi zid je ohranjen: zid je potrebno v obstoječih dimenzijah obnoviti. Posebej previdno je potrebno sortirati kamnje pri zidovih, kje so ohranjeni vrhnji kamni, ki jih je potrebo po pozidavi postaviti na vrh zidu. | m1 | 71 |  | 0
|  | 1a Podporni zid, ohranjen ali v nekoliko slabšem stanju: podporni zid je potrebno v obstoječih dimenzijah obnoviti. Tudi če je podporni zid v slabšem stanju, ga je potrebno obnoviti, saj sicer obstaja nevarnost zdrsa terena nad njim. | m1 | 139 |  | 0
|  | 2 Porušeni zid: kamenje porušenega zidu se ponovno nasuje. | m1 | 209 |  | 0
|  | 3 Grobljasti zid: kamenje grobljastega zidu se ponovno nasuje. | m1 | 276 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | RAZNA DELA
| 1 | Evidentiranje mejnikov | kpl | 1 |  | 0
Evidentiranje mejnikov znotraj delovnega pasu in izvedba zavarovanja za ponovno vzpostavitev mejnikov, vključno z odstranitvijo, začasnim deponiranjem in ponovno vzpostavitvijo mejnikov. Količina je ocenjena glede na znane atributne podatke ZK točk.
| 2 | Postavitev stebrička OT | kpl | 30 |  | 0
Komplet postavitev stebrička OT, vključno z izkopom in zasipom, dobavo in vgradnjo betona C16/20 za temelj ter dobavo in vgradnjo vroče cinkanega stebrička 2,5" dolžine 270cm. Izdelati po detajlu. Dobava in montaža tablice s pritrdilnim materialom je zajeta v popisu načrta strojnih inštalacij in strojne opreme.
| 3 | Postavitev stebrička ZM | kpl | 38 |  | 0
Komplet postavitev stebrička ZM, vključno z izkopom in zasipom, dobavo in vgradnjo betona C16/20 za temelj ter dobavo in vgradnjo vroče cinkanega stebrička 3" dolžine 270cm. Izdelati po detajlu. Dobava in montaža markerja s pritrdilnim materialom je zajeta v popisu načrta strojnih inštalacij in strojne opreme.
| 4 | Prestavitev ozemljitvenega kraka | m | 67 |  | 0
Komplet prestavitev ozemljitvenega kraka stojnega mesta DV 2x110 kV (SM 42, SM 47, SM 48). V kolikor se med gradnjo izkaže, da so ozemljila daljnovodov na oddaljenosti 5 m ali manj je potrebno ozemljilo prestaviti, da bo razdalja med ozemljilom stebra daljnovoda in plinovoda večja od 5 m. Vključno z izkopi, zasipi, montažo in dobavo potrebnih elementov. Po prestavitvi se izvede meritev ozemljilnega sistema oz. meritve ozemljitvene upornosti, ozemljila se geodetsko posname in vnese v projet izvedenih del. Izvedba po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 5 | Naravovarstveni nadzor | ura | 15 |  | 0
Angažiranje in stroški naravovarstvenega nadzora, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Velja za celotno območje trase.
| 6 | Monitoring stanja gradbišča v času gradnje | ur | 200 |  | 0
Monitoring stanja gradbišča v času gradnje se izvaja glede ustreznega ravnanja s humusom na najboljših kmetijskih zemljiščih, določanja velikosti in kakovosti poseka vegetacije, čim manjšo porabo prostora za gradnjo,nad takojšnjo renaturacijo okrnjenih površin po zaključku gradbenih del, nad hrupom in geološko-geomehanski monitoring.
| 11 | Odstranitev in ponovna postavitev ograjenih njiv/vrtov/sadovnjakov. | m1 | 96 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ PLINOVOD M6 DN400
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE |  |  |  | 0
| II. | PRIPRAVA DELOVNEGA PASU |  |  |  | 0
| III. | IZKOP IN ZASIP JARKA |  |  |  | 0
| IV. | ZAŠČITE |  |  |  | 0
| V. | UREDITEV DELOVNEGA PASU (GRADBIŠČA) |  |  |  | 0
| VI. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
G2 |  | PLINOVOD M6 DN150
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE
| 1 | Geodetska dela na trasi v času gradnje | m1 | 5437 |  | 0
Postavka zajema: trasa plinovoda z vsemi podzemnimi in nadzemnimi objekti ter spremljajočo obstoječo in predvideno infrastrukturo.
Zakoličba obstoječega prenosnega plinovoda. Zakoličba platoja in objektov na platoju, dostopne poti, postavitev profilov, zavarovanje zakoličbe. Zakoličba osi predvidenega plinovoda, lomnih točk, krivin, označitev stacionaže (lokacij prehoda različnih debelin sten cevi, tipa cevi, izolacij) s postavitvijo količkov in tablic, meje delovnega pasu, zavarovanje zakoličbe. Zakoličba jaškov kabelske kanalizacije, nadzemna signalizacija in kontrola skladnosti s sklenjenimi služnostnimi pogodbami. Zakoličba kabelske kanalizacije na območju podvrtavanj in prevzem le-te s strani geodetskega nadzora. Zakoličba napeljav katodne zaščite. Zakoličba hidrotehničnih ureditev in drenaž.
Posnetek vrha plinovodne cevi in kote terena nad njo, izolacije cevi (velja za celotno traso, tudi za vodotoke in območja podvrtavanj), kategorije zemljine, kakršnihkoli izvedenih zaščit plinovoda.
Posnetek varov plinovodne cevi z označitvijo v skladu z označbami varov iz varilne knjige. Izvajanje kontrole usklajenosti varilne knjige in geodetskega posnetka za potrebe izdelave vzdolžnega profila. Izvajalec skladno z dinamiko napredovanja del izstavlja parcialna poročila, ki jih prevzame in potrdi geodetski nadzor. Posnetek jaškov kabelske kanalizacije ter kabelske kanalizacije, kjer le-ta poteka izven plinovodnega jarka.
Posnetek obstoječih in prestavljenih komunalnih vodov na trasi plinovoda in izvedenih zaščit. Posnetek kamnitih oblog v vodotokih in jarkih, drenažnih cevi in jarkov. Izdelava pisanega vzdolžnega profila plinovoda. Izdelava geodetskega načrta novega stanja. Vse aktivnosti za postavitev signalizacije na plinovodu (zračne oznake, opozorilne tablice).
Evidentiranje infrastrukture in objektov za potrebe vpisa v uradne evidence (elaborat za vpis v kataster GJI). Ostala geodetska dela in storitve, ki jih narekujejo tehnični pogoji gradnje (npr. pomoč monterjem pri izvedbi vertikalnih/horizontalnih krivin ipd.).
Mehanska zaščita obstoječe stabilizirane geodetske točke na betonskem podstavku v času gradnje, vključno z vsemi potrebnimi meritvami in dokumentacijo po končani gradnji.
Meritev obstoječe stabilizirane geodetske točke, vključno z dokumentacijo.
Postavitev stabilizirane geodetske točke za potrebe monitoringa na betonskem podstavku, vključno z vsemi potrebnimi meritvami in dokumentacijo po končani gradnji.
| 2 | Zakoličenje obstoječe podzemne gospodarske javne infrastrukture | kos | 12 |  | 0
Zakoličenje obstoječe podzemne gospodarske javne infrasreukture ob prisotnosti upravljavca. Vodi GJI, ki so prikazani na načrtih, služijo samo kot orientacija npr.: elektrika, vodovod, TK, kabelska televizija, plinovod itd. ). Količina je ocenjena
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | PRIPRAVA DELOVNEGA PASU
Opomba: Gradbeni izvajalec se mora že v fazi pogajanja dogovoriti z montažerjem plinovoda: - o kvaliteti transportnih poti po delovnem pasu, ki jih mora pripraviti gradbeni izvajalec, - o odsekih, kjer bo zožan delovni pas oziroma kjer bo montažer čelno polagal cevi ali varil cevi v jarku, - o odsekih, kjer bo razširjen delovni pas oziroma kjer bo montažer polagal cevi v strmem terenu.
| 1 | Priprava delovnega pasu na območju gozdov | m1 | 3280 |  | 0
Priprava delovnega pasu na območju gozdov in površin poraslih z grmovjem za prehod mehanizacije z odstranitvijo dreves, grmovja in štorov ter morebitnega širokega izkopa v zemljini III. in IV. ktg, s prečno in vzdolžno izravnavo ter planiranjem terena. Panji se odrežejo čim nižje in pustijo v zemlji za preprečitev erozije, odstranijo se le v območju jarka oziroma tam, kjer to pogojujejo pogoji gradnje. Rodovitno prst ločiti od ostalega izkopa za ponovno uporabo in vzpostavitev zemeljskih mas v prvotno stanje po končanju montažerskih del, če nadzornik ne odloči drugače itd. Uporaben les je potrebno razrezati in zložiti ob delovnem pasu; neuporaben les, vejevje, grmovje in štore je potrebno odstraniti z delovnega pasu in odpeljati na stalno deponijo, ki jo priskrbi izvajalec, skladno z zakonodajo. Odkazilo dreves pred posekom izvede pristojni revirni gozdar! Obračun po m1 trase, velja za celotno širino delovnega pasu.
| 2 | Priprava delovnega pasu na območju obdelovalnih in neobdelovalnih površin | m1 | 2157 |  | 0
Priprava delovnega pasu na območju obdelovalnih in neobdelovalnih površin za prehod mehanizacije (travnikih, poljih, pašnikih in drugih obdelanih in neobdelanih površinah) s čiščenjem nizkega rastlinstva, posekom in spravilom posameznih dreves, kot je to opisano v postavki II.1; planiranje terena, morebiten široki izkop v zemljini III. in IV. ktg, s prečno izravnavo. Obračun po m1 trase, velja za celotno širino delovnega pasu.
| 4 | Doplačilo za izkop v IV. in V. ktg na območju kamnitega gozda in skalnatih čokov | m3 | 2800 |  | 0
Doplačilo za izkop v IV. in V. ktg na območju kamnitega gozda in skalnatih čokov, za potrebe izdelave delovnega pasu in transportne poti - izkop s pikiranjem ali mikrominiranjem.
Količina izkopa se določi s pomočjo geodetskega posnetka terena pred izkopom in po izkopu.
| 5 | Rušenje prostostoječih in podpornih kraških suhih zidov
Rušenje prostostoječih in podpornih kraških suhih zidov z odbiranjem, razvrščanjem in odlaganjem kamenja za ponovno vgradnjo. Vključno z deponiranjem kamenja za kasnejšo vgradnjo.
Rušenje glede na vrsto zidu.
|  | 1 Prostostoječi suhi zid je ohranjen. | m1 | 79 |  | 0
|  | 1a Podporni zid, ohranjen ali v nekoliko slabšem stanju. | m1 | 157 |  | 0
|  | 2 Porušeni zid. | m1 | 235 |  | 0
|  | 3 Grobljasti zid. | m1 | 314 |  | 0
| 6 | Rušenje in ponovna gradnja betonskega zidu | m | 12 |  | 0
Rušenje in po končanju del ponovna gradnja betonskega zidu, iste kvalitete in izgleda kot pred gradnjo, v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | IZKOP IN ZASIP JARKA
| 1 | Površinski izkop rodovitne prsti na obdelovalnih površinah | m3 | 5176 |  | 0
Površinski izkop rodovitne prsti na obdelovalnih površinah (travniki, njive) v širini približno 12,0 m predvidoma v povprečni debelini 20 cm, z odrivom največ do roba delovnega pasu. Na območju kamninske podlage je lahko debelina rodovitne prsti manjša-do 10 cm, na območju obdelovalnih površin pa večja-do 30 cm. Večja ali manjša debelina rodovitne prsti se odstrani po naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.
OPOMBA: Na lokacijah začasnega nasipa za zaščito proti valečemu kamenju v času gradnje se rodovitna prst vgradi v nasip.
| 2 | Površinski izkop rodovitne prsti na neobdelovalnih površinah | m3 | 5904 |  | 0
Površinski izkop rodovitne prsti na neobdelovalnih površinah (gozd) v širini približno 12,0 m predvidoma v povprečni debelini 15 cm, z odrivom največ do roba delovnega pasu. Na območju kamninske podlage je lahko debelina rodovitne prsti manjša-do 10 cm. Večja ali manjša debelina rodovitne prsti se odstrani po naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.
OPOMBA: Na lokacijah začasnega nasipa za zaščito proti valečemu kamenju v času gradnje se rodovitna prst vgradi v nasip.
| 3 | Doplačilo za uporabo geotekstila | m1 | 2157 |  | 0
Doplačilo za uporabo geotekstila širine 4 m predvidoma teže 200 g/m2 za ločevanje rodovitne zemlje od preostalega izkopa vzdolž plinovodnega jarka. Obračun po dolžini položenega geotekstila. Izvedba po naročilu nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 4 | Izkop jarka za cevovod z odmetom na stran
Izkop jarka za cevovod z odmetom na stran v globini in širini, ki jo predvideva načrt. Dno jarka je potrebno izravnati, odstraniti kamenje in druge predmete, ki bi lahko poškodovali izolacijo cevi. Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem na mestih varilnih jam, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Izkop izvajati strojno ali ročno. Stroške zaradi prečnega nagiba terena, podolžnega nagiba terena, zadrževanje materiala na mestu izkopa in zaščito proti valečemu kamenju je potrebno vkalkulirati v enotno ceno izkopa.
V količini za izkope so zajete tudi razširitve in poglobitve jarka na mestih varjenja cevi, kakor tudi vse ostale potrebne razširitve in poglobitve na trasi plinovoda. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju. Izvajalec predlaga tehnologijo gradnje v potrditev nadzoru.
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 985 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 1515 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg. | m3 | 5075 |  | 0
| 5 | Ročni odkop vodov GJI | m3 | 12 |  | 0
Ročni odkop vodov GJI v zemljišču III. - IV. ktg. z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa. Pri izkopu je potrebno paziti da ne bi prišlo do poškodb vodov GJI. Obvezna je prisotnost upravljalca komunalnega voda.
Za ročni izkop se šteje izkop v razdalji 0,5 m od komunalnega voda, če nadzornik ne določi drugače.
| 6 | Dobava in nasipanje drobljenca granulacije 0/4 mm | m3 | 1731 |  | 0
Komplet dobava in nasipanje drobljenca granulacije 0/4 mm za posteljico debeline 10 cm in obsip plinovodne cevi 20 cm nad temenom ter cevi kabelske kanalizacije 10 cm nad temenom. Obsip je potrebno izdelati na celotnem odseku. Količina je ocenjena.
OPOMBA: posteljica v deb. 0,1 m1 iz peska granulacije 0/4 mm se izdela v celotni širini jarka na celotnem odseku plinovoda.
| 7 | Zasip jarka z izkopanim materialom | m3 | 5844 |  | 0
Zasip jarka nad obsipom s prebranim izkopanim materialom takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno izvajati pazljivo, da ne bi prišlo do poškodb izolacije ali cevi.
Zasipanje izvajati v slojih po 30 cm z vmesnim utrjevanjem do naravne zbitosti. V zasip 50 cm nad temenom cevi je potrebno položiti opozorilni trak, ki ga dobavi dobavitelj opreme. Odvečni material se razplanira v območju delovnega pasu.
| 8 | Ročni zasip vodov GJI | m3 | 12 |  | 0
Ročni zasip vodov GJI z drobljencem granulacije 0/4 na mestih križanj z obstoječimi vodi GJI. Pri zasipanju je potrebno paziti, da ne pride do poškodb vodov GJI. Pred pričetkom zasipa mora upravljavec pregledati pravilnost izvedbe z vpisom v gradbeni dnevnik. Količina je ocenjena.
| 9 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m1 | 5437 |  | 0
Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR PLINOVOD" nad cevjo.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | ZAŠČITE
OPOMBA:
Zaščite obstoječih komunalnih vodov izdelati v soglasju in po navodilih upravljavcev komunalnih vodov.
| 1 | Križanje podzemnih cevovodov | kos | 12 |  | 0
Križanje podzemnih cevovodov (kanalizacija, elektrika, TK itd.) na opisani način oziroma po dogovoru z upravljavcem cevovoda: - cevovod naj bo spodkopan na čim krajšem odseku (do 1,5 m) - jarek je potrebno zasuti z nosilnim gramoznim materialom z valjanjem brez vibracij v slojih po 10 cm. Posedki morajo biti preprečeni stoodstotno. Opisan način zaščite se izvede, kjer plinovod poteka pod obstoječim cevovodom.
| 2 | Zaščita podzemnih cevovodov | kos | 12 |  | 0
Zaščita obstoječih podzemnih cevovodov (vodovod, kanalizacija, elektrika, TK itd.) z zaščitno PVC cevjo. Med cevema se vgradijo drsni FP obroči (4 kos), zaščitna cev se po dolžini prereže in po montaži zveže npr. s plastičnimi trakovi. Konce zaščitne cevi se zapolni z npr. purpenom. Premer zaščitne cevi odvisen od premera obstoječega voda (oz. po naročilu nadzornika ali upravljavca voda) na dolžini 3 m od osi plinovoda, z dobavo in vgradnjo cevi, dodatnega zaščitnega obsipa 0/4 mm (poraba približno 1 m3), opozorilnega traku "Pozor ..." in ostalega potrebnega materiala za izvedbo. Izvedba po naročilu nadzornika. Obračun po dolžini cevi.
| 3 | Opozorilne AB plošče | m1 | 100 |  | 0
Komplet dobava in vgradnja opozorilnih armiranobetonskih plošč velikosti 1,60x0,50x0,15m iz betona C25/30 in armaturo ca. 27 kg/ploščo. Plošče so položene prečno na plinovodno cev. Obračun po dolžini zaščitenega plinovoda.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | UREDITEV DELOVNEGA PASU (GRADBIŠČA)
Območje gradbišča in delovnega pasu plinovoda mora izvajalec po končanju montažerskih del v celoti sanirati in kultivirati z upoštevanjem navodil nadzornika. Po končani gradnji je treba relief terena vzpostaviti v prvotno stanje (zasipanje jam, odstranitev kupov jalovine itd.)
| 1 | Razgrnitev rodovitne prsti s na obdelovalnih površinah | m3 | 5176 |  | 0
Razgrnitev rodovitne prsti na obdelovalnih površinah (njive, travniki,..) s transportom z gradbiščne deponije znotraj delovnega pasu, razstiranjem v debelini 20 cm, finim planiranjem, ročnim pobiranjem kamenja (cleanup) z odvozom na deponijo. Velja za celotno širino delovnega pasu. Izmera v raščenem stanju. Večja ali manjša debelina rodovitne prsti se razgrne po naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 2 | Razgrnitev rodovitne prsti s transportom na neobdelovalnih površinah | m3 | 5904 |  | 0
Razgrnitev rodovitne prsti na neobdelovalnih površinah (gozd) s transportom z gradbiščne deponije znotraj delovnega pasu, razstiranjem v debelini 15 cm. Velja za celotno širino delovnega pasu. Izmera v raščenem stanju. Večja ali manjša debelina rodovitne prsti se razgrne po naročilu nadzornika, z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 3 | Fino planiranje | m1 | 2157 |  | 0
Fino planiranje zemljine (cleanup), s strojnim in ročnim pobiranjem kamenja z odvozom na deponijo. Velja za celotno širino delovnega pasu. Izmera po dolžini očiščene trase v celotni širini delovnega pasu. Odseke določi gradbeni nadzor z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 4 | Sejanje trave | m1 | 1461 |  | 0
Sejanje travne mešanice na travnikih, gozdu, sadovnjakih, z dobavo semena, zakrivanjem semena. Velja za celotno širino delovnega pasu. Izmera po dolžini očiščene trase v celotni širini delovnega pasu.
| 5 | Začasna odstranitev obstoječe ograje | m1 | 57 |  | 0
Z odvozom na urejeno deponijo v območju delovnega pasu in ponovna postavitev iz obstoječega materiala po končanju del-vzpostavitev v prvotno stanje.
| 6 | Začasna odstranitev obstoječega električnega pasrirja | m1 | 35 |  | 0
Z odvozom na urejeno deponijo v območju delovnega pasu in ponovna postavitev iz obstoječega materiala po končanju del-vzpostavitev v prvotno stanje.
Količina je ocenjena. Obračun po m1.
| 7 | Zasaditev gozdnega roba z drevjem | kos | 846 |  | 0
Nabava in dovoz gozdarskih sadik, izkop jame velikosti 30 x 30 x 40 cm, sajenje, zaščita sadike za 2 do 3 leta.
Pred izvedbo je obvezna uskladitev in potrditev Zavoda za gozdove!
| 8 | Zasaditev gozdnega roba z grmovnicami | kos | 564 |  | 0
Nabava in dovoz gozdarskih sadik, izkop jame velikosti 30 x 30 x 40 cm, sajenje, zaščita sadike za 2 do 3 leta.
Pred izvedbo je obvezna uskladitev in potrditev Zavoda za gozdove!
| 9 | Obnova prostostoječih in podpornih kraških suhih zidov
Obnova prostostoječih in podpornih kraških suhih zidov. Obnova se izvede na lokacijah kjer so bili zidi zaradi gradnje odstranjeni ali dodatno poškodovani . Obnovo izvajati skladno z navodili zavoda za varstvo kulturne dediščine in priročnikom kraške suhozidne gradnje.
Rušenje glede na vrsto zidu.
|  | 1 Prostostoječi suhi zid je ohranjen: zid je potrebno v obstoječih dimenzijah obnoviti. Posebej previdno je potrebno sortirati kamnje pri zidovih, kje so ohranjeni vrhnji kamni, ki jih je potrebo po pozidavi postaviti na vrh zidu. | m1 | 79 |  | 0
|  | 1a Podporni zid, ohranjen ali v nekoliko slabšem stanju: podporni zid je potrebno v obstoječih dimenzijah obnoviti. Tudi če je podporni zid v slabšem stanju, ga je potrebno obnoviti, saj sicer obstaja nevarnost zdrsa terena nad njim. | m1 | 157 |  | 0
|  | 2 Porušeni zid: kamenje porušenega zidu se ponovno nasuje. | m1 | 235 |  | 0
|  | 3 Grobljasti zid: kamenje grobljastega zidu se ponovno nasuje. | m1 | 314 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | RAZNA DELA
| 1 | Evidentiranje mejnikov | kpl | 1 |  | 0
Evidentiranje mejnikov znotraj delovnega pasu in izvedba zavarovanja za ponovno vzpostavitev mejnikov, vključno z odstranitvijo, začasnim deponiranjem in ponovno vzpostavitvijo mejnikov. Količina je ocenjena glede na znane atributne podatke ZK točk.
| 2 | Postavitev stebrička OT | kpl | 12 |  | 0
Komplet postavitev stebrička OT, vključno z izkopom in zasipom, dobavo in vgradnjo betona C16/20 za temelj ter dobavo in vgradnjo vroče cinkanega stebrička 2,5" dolžine 270cm. Izdelati po detajlu. Dobava in montaža tablice s pritrdilnim materialom je zajeta v popisu načrta strojnih inštalacij in strojne opreme.
| 3 | Postavitev stebrička ZM | kpl | 11 |  | 0
Komplet postavitev stebrička ZM, vključno z izkopom in zasipom, dobavo in vgradnjo betona C16/20 za temelj ter dobavo in vgradnjo vroče cinkanega stebrička 3" dolžine 270cm. Izdelati po detajlu. Dobava in montaža markerja s pritrdilnim materialom je zajeta v popisu načrta strojnih inštalacij in strojne opreme.
| 4 | Prestavitev vodovodnega jaška | kos | 1 |  | 0
Komplet izdelava vodovodnega jaška: dobava in vgradnja BC100, betonskega pokrova z vgrajenim okroglim LTŽ pokrovom DN600 (nosilnost 250kN, povozne površine 400kN) z zaklepom in tesnjenjem, v Fe okvirju z oznako "Vodovod", izdelava temeljne plošče z drenažo na dnu, izdelava uvodov v betonsko cev ter tesnjenjem, vključno z izkopi, zasipi, montažo in dobavo vodovodnih cevi, fazonskih kosov, armatur, spojk ter montažnimi deli.
| 5 | Naravovarstveni nadzor | ura | 15 |  | 0
Angažiranje in stroški naravovarstvenega nadzora, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Velja za celotno območje trase.
| 6 | Monitoring stanja gradbišča v času gradnje | ur | 70 |  | 0
Monitoring stanja gradbišča v času gradnje se izvaja glede ustreznega ravnanja s humusom na najboljših kmetijskih zemljiščih, določanja velikosti in kakovosti poseka vegetacije, čim manjšo porabo prostora za gradnjo,nad takojšnjo renaturacijo okrnjenih površin po zaključku gradbenih del, nad hrupom in geološko-geomehanski monitoring.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ PLINOVOD M6 DN150
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE |  |  |  | 0
| II. | PRIPRAVA DELOVNEGA PASU |  |  |  | 0
| III. | IZKOP IN ZASIP JARKA |  |  |  | 0
| IV. | ZAŠČITE |  |  |  | 0
| V. | UREDITEV DELOVNEGA PASU (GRADBIŠČA) |  |  |  | 0
| VI. | RAZNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
G3 |  | VODOTOKI
| I. | PREČKANJA VODOTOKOV
V1 PODOVŠAK
| 1 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 2 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v II. ktg. | m3 | 42 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 169 |  | 0
| 3 | Zasip jarka | m3 | 188 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 4 | Zavarovanje dna | m3 | 5 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 5 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 18 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 30 |  | 0
| 6 | Tlakovanje poti, kolovoza
Tlakovanje poti na desni brežini v območju prečkanja plinovoda v širini 5 m levo in desno od plinovoda. Tlakovanje z zaklinjenem lomljencem v betonu d40 v debelini 40 cm. Vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m.
Vključno z dobavo in vgradnjo. Obračun po površini izvedenega tlakovanja. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 v betonu | m2 | 25 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 35 |  | 0
| 7 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 8 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 9 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 19 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 10 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V2 ŠUMLJAK
| 11 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 12 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v II. ktg. | m3 | 31 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 122 |  | 0
| 13 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 11 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 14 | Zasip jarka | m3 | 137 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 15 | Zavarovanje dna | m3 | 5 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 16 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 11 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 19 |  | 0
| 17 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 18 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 19 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 20 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 20 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V3 ZALI POTOK
| 21 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 22 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v II. ktg. | m3 | 41 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 164 |  | 0
| 23 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 11 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 24 | Zasip jarka | m3 | 172 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 25 | Zavarovanje dna | m3 | 10 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 26 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 23 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 34 |  | 0
| 27 | Tlakovanje poti, kolovoza
Tlakovanje gozdne poti na desni brežini v območju prečkanja plinovoda v širini 5 m levo in desno od plinovoda. Tlakovanje z zaklinjenem lomljencem v betonu d40 v debelini 40 cm. Vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m.
Vključno z dobavo in vgradnjo. Obračun po površini izvedenega tlakovanja. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 v betonu | m2 | 13 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 17 |  | 0
| 28 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 29 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 30 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 42 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 31 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V4 NEIMENOVANI VODOTOK 1
| 32 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 33 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v II. ktg. | m3 | 13 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 50 |  | 0
| 34 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 9 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 35 | Zasip jarka | m3 | 31 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 36 | Zavarovanje dna | m3 | 3 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 37 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 29 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 14 |  | 0
| 38 | Tlakovanje poti, kolovoza
Tlakovanje gozdne poti na desni brežini v območju prečkanja plinovoda v širini 5 m levo in desno od plinovoda. Tlakovanje z zaklinjenem lomljencem v betonu d40 v debelini 40 cm. Vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m.
Vključno z dobavo in vgradnjo. Obračun po površini izvedenega tlakovanja. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 v betonu | m2 | 25 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 35 |  | 0
| 39 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 40 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 41 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 46 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 42 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V5 DUPELJSKI POTOK
| 43 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 44 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v II. ktg. | m3 | 40 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 159 |  | 0
| 45 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 11 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 46 | Zasip jarka | m3 | 182 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 47 | Zavarovanje dna | m3 | 3 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 48 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 14 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 23 |  | 0
| 49 | Tlakovanje poti, kolovoza
Tlakovanje gozdne poti na desni brežini v območju prečkanja plinovoda v širini 5 m levo in desno od plinovoda. Tlakovanje z zaklinjenem lomljencem v betonu d40 v debelini 40 cm. Vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m.
Vključno z dobavo in vgradnjo. Obračun po površini izvedenega tlakovanja. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 v betonu | m2 | 25 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 35 |  | 0
| 50 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 51 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 52 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 31 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 53 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V6 VIPAVA
| 54 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 55 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v II. ktg. | m3 | 342 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 1368 |  | 0
| 56 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 15 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 57 | Obbetoniraje plinovodne cevi
Betoniranje betonskega plašča okrog cevi iz betona C30/37.
|  | beton C30/37 | m3 | 5 |  | 0
| 58 | Zasip jarka | m3 | 1654 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 59 | Zavarovanje dna | m3 | 47 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 60 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 9 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 15 |  | 0
| 61 | Tlakovanje poti, kolovoza
Tlakovanje gozdne poti na desni brežini v območju prečkanja plinovoda v širini 5 m levo in desno od plinovoda. Tlakovanje z zaklinjenem lomljencem v betonu d40 v debelini 40 cm. Vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m.
Vključno z dobavo in vgradnjo. Obračun po površini izvedenega tlakovanja. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 v betonu | m2 | 25 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 35 |  | 0
| 62 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 14 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 63 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 13 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 64 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 93 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 65 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V7 SLAPENSKI POTOK
| 66 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 67 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v II. ktg. | m3 | 54 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 216 |  | 0
| 68 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 11 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 69 | Zasip jarka | m3 | 245 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 70 | Zavarovanje dna | m3 | 12 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 71 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 13 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 22 |  | 0
| 72 | Tlakovanje poti, kolovoza
Tlakovanje gozdne poti na desni brežini v območju prečkanja plinovoda v širini 5 m levo in desno od plinovoda. Tlakovanje z zaklinjenem lomljencem v betonu d40 v debelini 40 cm. Vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m.
Vključno z dobavo in vgradnjo. Obračun po površini izvedenega tlakovanja. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 v betonu | m2 | 13 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 17 |  | 0
| 73 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 74 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 3 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 75 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 35 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 76 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V8 MOLIKOVNIK
| 77 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 78 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v II. ktg. | m3 | 37 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 149 |  | 0
| 79 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 12 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 80 | Zasip jarka | m3 | 166 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 81 | Zavarovanje dna | m3 | 5 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 82 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 15 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 25 |  | 0
| 83 | Tlakovanje poti, kolovoza
Tlakovanje gozdne poti na desni brežini v območju prečkanja plinovoda v širini 5 m levo in desno od plinovoda. Tlakovanje z zaklinjenem lomljencem v betonu d40 v debelini 40 cm. Vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m.
Vključno z dobavo in vgradnjo. Obračun po površini izvedenega tlakovanja. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 v betonu | m2 | 25 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 35 |  | 0
| 84 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 85 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 86 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 34 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 87 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V9 PLEŠIVEC IN SOTOČJE S POTOKOM PLEŠIVEC
| 88 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 89 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v II. ktg. | m3 | 56 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 222 |  | 0
| 90 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 15 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 91 | Zasip jarka | m3 | 213 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 92 | Zavarovanje dna | m3 | 15 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 93 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 50 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 83 |  | 0
| 94 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 3 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 95 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 3 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 96 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 71 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 97 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V10 MRZLI POTOK
| 98 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 99 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v II. ktg. | m3 | 38 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 151 |  | 0
| 100 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 10 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/16 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 101 | Zasip jarka | m3 | 168 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 102 | Zavarovanje dna | m3 | 8 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 103 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 13 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 22 |  | 0
| 104 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 105 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 106 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 25 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 107 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V11 NEIMENOVANI VODOTOK 2
| 108 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 109 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v II. ktg. | m3 | 23 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 94 |  | 0
| 110 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 14 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 111 | Zasip jarka | m3 | 70 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 112 | Zavarovanje dna | m3 | 11 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 113 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 36 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 60 |  | 0
| 114 | Tlakovanje poti, kolovoza
Tlakovanje gozdne poti na desni brežini v območju prečkanja plinovoda v širini 5 m levo in desno od plinovoda. Tlakovanje z zaklinjenem lomljencem v betonu d40 v debelini 40 cm. Vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m.
Vključno z dobavo in vgradnjo. Obračun po površini izvedenega tlakovanja. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 v betonu | m2 | 25 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 35 |  | 0
| 115 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 116 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 117 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 61 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 118 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V12 GLOBOTINSKI POTOK
| 119 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 120 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v II. ktg. | m3 | 24 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 98 |  | 0
| 121 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 14 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/16 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 122 | Zasip jarka | m3 | 98 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 123 | Zavarovanje dna | m3 | 5 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 124 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 19 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 32 |  | 0
| 125 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 0 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 126 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 0 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 127 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 24 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 128 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V13 GLOBOČAK
| 129 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 130 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 73 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 73 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg. | m3 | 37 |  | 0
| 131 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 11 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 132 | Zasip jarka | m3 | 147 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 133 | Zavarovanje dna | m3 | 7 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 134 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 29 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 48 |  | 0
| 135 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 136 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 137 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 40 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 138 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V14 KRANJŠČEK
| 139 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 140 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 105 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 26 |  | 0
| 141 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 11 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 142 | Zasip jarka | m3 | 117 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 143 | Zavarovanje dna | m3 | 6 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 144 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 8 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 13 |  | 0
| 145 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 146 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 2 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 147 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 18 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 148 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
V15 RAŠA
| 149 | Začasna zacevitev vodotoka | kpl | 1 |  | 0
Začasna zacevitev vodotoka, vključno s strojnimi deli, dobavo vsega potrebnega materiala, izdelavo zapornega nasipa vzvodno od prečkanja, vgradnja cevi za pretok vode (premer cevi mora biti primeren trenutnemu pretoku vode) ter povrnitev v prvotno stanje po končanju del. Izvesti po naročilu nadzornika.
| 150 | Izkop jarka za cevovod
Komplet izkop jarka za cevovod v strugi in na brežinah vodotoka z odmetom maksimalno do roba delovnega pasu ali odvozom na deponijo znotraj delovnega pasu, v širini in globini, ki jo predvideva načrt. Dno je potrebno izravnati in očistiti zrn večjega premera. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.Vsa dela za vzdrževanje jarka do položitve cevovoda, vključno z razpiranjem, je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Obračun po dejanskih količinah.
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 161 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 40 |  | 0
| 151 | Izdelava posteljice z vrečami-suha cementna mešanica | kos | 12 |  | 0
Izdelava posteljice z vrečami (tkane, polipropilenske) na delu obbetonirane cevi, napolnjenimi s suho cementno mešanico (pesek granulacije 0/8 mm) za dodatno izravnavo dna. Razdalja med vrečami a=ca. 1m. Vreče se položijo v prečni smeri. Masa vreče je približno 50 kg. Količina je ocenjena.
| 152 | Obbetoniraje plinovodne cevi
Betoniranje betonskega plašča okrog cevi iz betona C30/37.
|  | beton C30/37 | m3 | 4 |  | 0
| 153 | Zasip jarka | m3 | 151 |  | 0
Zasip jarka v vodotoku z izbranim materialom od izkopa takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno utrditi do naravne zbitosti.
| 154 | Zavarovanje dna | m3 | 12 |  | 0
Zavarovanje dna vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60, vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem droblj enca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
| 155 | Zavarovanje brežin
Zavarovanje brežine vzvodno in nizvodno s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem d40 do d60 vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m. Peta brežine izdelana iz zaklinjenega lomljenca do d60 in se nasloni na zaščitni sloj v jarku.
Vključno z izkopom in pripravo podlage, slojem drobljenca 0/32 mm. Obračun po m3 vgrajenega materiala. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 do d60 | m3 | 38 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 63 |  | 0
| 156 | Tlakovanje poti, kolovoza
Tlakovanje gozdne poti na desni brežini v območju prečkanja plinovoda v širini 5 m levo in desno od plinovoda. Tlakovanje z zaklinjenem lomljencem v betonu d40 v debelini 40 cm. Vključno z ločilnim geotekstilom najmanjše natezne trdnosti 14/14 kN/m.
Vključno z dobavo in vgradnjo. Obračun po površini izvedenega tlakovanja. Količina je ocenjena.
|  | zaklinjen lomljenec d40 v betonu | m2 | 13 |  | 0
|  | ločilni geotekstil | m2 | 17 |  | 0
| 157 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-vzvodno 1 | m3 | 4 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame, ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 158 | Izdelava stabilizacijskega krilnega praga-nizvodno | m3 | 4 |  | 0
Izdelava stabilizacijskega krilnega praga s strojno zloženim zaklinjenim lomljencem v betonu do d60, fuge so globoko stične. Vključno z izkopom, pripravo gradbene jame ter zasutjem preostalega izkopanega materiala. Obračun po m3 vgrajenega materiala.
Količina je ocenjena.
| 159 | Ravnanje z viški izkopa | m3 | 63 |  | 0
Odstranitev viška izkopa , odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 160 | Izlov rib | kpl | 1 |  | 0
Izlov rib na območju polaganja plinovoda v vodotok, ki ga izvaja pristojna ribiška družina.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ VODOTOKI
| I. | PREČKANJA VODOTOKOV |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
G4 |  | CESTE IN ŽELEZNICA
| I. | PREKOPI CEST IN POTI IN PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU
| 1 | Monitoring pred pričetkom in po koncu gradnje | kpl | 1 |  | 0
Pred pričetkom gradnje izvajalec izdela načrt organizacije gradbišča, v katerem opredeli in točno določi obseg javnih cest in poti izven delovnega pasu plinovoda, ki se bodo uporabljale za dostop na gradbišče v času gradnje. Obseg cest izvajalec uskladi s pristojnimi upravljavci javnih cesti in poti ter lokalnimi skupnostmi.
Izvajalec mora izvesti kvalitativni pregled in izdelati poročilo o stanju javnih cest in poti pred pričetkom uporabe le teh. Poročilo mora vsebovati:
- točen prikaz odsekov cest in poti, ki jih bo izvajalec uporabljal, na karti v merilu vsaj 1 : 5.000,
- dokumentacijo o stanju javnih cest in poti (opis, foto ali/in video gradivo oz. v skladu z zahtevami upravljavci cest in lokalnimi skupnostmi),
- izvajalec z upravljavci cest in lokalnimi skupnostmi definira izvajanje »monitoringa«,
- potrjen zapisnik o pregledu, na katerem so prisotni izvajalec, upravljavec cest in predstavniki lokalnih skupnosti,
- pisno soglasje upravljavcev in lokalnih skupnosti na poročilo,
- vse stroške v zvezi z organizacijo pregleda in izdelavo poročila nosi izvajalec in jih mora vključiti v strošek izvedbe plinovoda.
Izvajalec je po končani gradnji dolžan morebitne poškodbe in poslabšanje stanja prometnih površin sanirati.
Sanacija bo dogovorjena na podlagi začetnega in končnega monitoringa po enotnih cenah oz. kalkulativnih osnovah iz ponudbe. Obseg sanacije mora biti usklajen in zapisniško potrjen z upravljavci cest in lokalnimi skupnostmi.
Izvajalec mora izdelati poročilo o stanju javnih cest in poti po zaključku uporabe le teh. Poročilo mora vsebovati:
- točen prikaz saniranih odsekov cest in poti na karti v merilu vsaj 1 : 5.000,
- dokumentacijo o stanju javnih cest in poti tik pred sanacijo in po opravljeni sanaciji (opis poškodb, opis sanacije, foto ali/in video gradivo oz. v skladu z zahtevami upravljavci cest in lokalnimi skupnostmi),
- potrjen zapisnik o kvalitativnem pregledu po končani sanaciji, na katerem so prisotni izvajalec, upravljavec cest in predstavniki lokalnih skupnosti,
- pisno soglasje upravljavcev in lokalnih skupnosti na poročilo,
- vse stroške v zvezi z organizacijo pregleda izvedenih sanacij in izdelavo poročila nosi izvajalec in jih mora vključiti v strošek izvedbe plinovoda.
| 2 | Zapora cest v času prekopa | kpl | 16 |  | 0
Zapora cest v času prekopa, pridobitev potrebnih soglasij, varnostni ukrepi ob prekopu, stroški vse potrebne prometne signalizacije, elaborati začasne prometne ureditve, vzpostavitev prevoznosti v 24h.
| 3 | Rezanje in rušenje asfalta | m2 | 344 |  | 0
Rezanje in rušenje asfalta, odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki. Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 4 | Odstranitev tamponskega sloja | m3 | 104 |  | 0
Odstranitev tamponskega sloja, odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo. Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 5 | Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja | m3 | 104 |  | 0
Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja deb. 50 cm pod asfaltom in v bankinah, z utrjevanjem v plasteh. V količinah je upoštevano stopničenje pod asfaltiranimi površinami in bankinah. M2 zgoraj =100 Mpa. Obračun po m3.
| 6 | Dobava in vgrajevanje betonskega sloja | m3 | 104 |  | 0
Dobava in vgradnja betona C 16/20 v dveh slojih (20+10 cm), ki se ju loči s strešno lepenko, z vzdrževanjem do končne ureditve, ter kasnejšim rušenjem zgornjega sloja pred asfaltiranjem in odvozom na deponijo. Izdelati le po naročilu nadzornika.
| 7 | Obnova asfaltnega vozišča
Obnova asfaltnega vozišča enake kakovosti kot je obstoječe. Priprava podlage s planiranjem in utrjevanjem do točnosti +-1cm.
|  | AC 22 base B50/70, A3 v debelini 6cm | m2 | 344 |  | 0
|  | AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4cm | m2 | 344 |  | 0
| 8 | Obnova peščenega posipa na bankinah | m2 | 80 |  | 0
Obnova peščenega posipa na bankinah vključno z dobavo in vgradnjo materiala, v debelini 5 cm, enake kakovosti kot je obstoječe. V skupni količini je upoštevanje stopničenje bankine.
| 9 | Obnova makadamskih poti | m2 | 624 |  | 0
Obnova makadamskega vozišča, ki mora biti enake kakovosti kot pred prekopom-utrjen tampon deb. 50 cm in 5 cm finega uvaljanega peska. Vključno z odstranitvijo vrhnje plasti, odvozom in deponiranjem, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki. Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov. Količina je ocenjena.
| 10 | Obnova poljskih in gozdnih poti | m1 | 1132 |  | 0
Obnova poljskih in gozdnih poti enake kakovosti kot pred prekopom - utrjen tampon deb. 20 cm v širini 3 m. Izmera po dolžini obnovljene poti. Izdelati po navodilu nadzornika.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ CESTE IN ŽELEZNICA
| I. | PREKOPI CEST IN POTI IN PROMETNE POTI IZVEN DELOVNEGA PASU |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
G5 |  | KABELSKA KANALIZACIJA
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE
| 1 | Opomba: Vsa geodetska dela na trasi v času gradnje so upoštevana v sklopu plinovoda.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | KABELSKA KANALIZACIJA - PRIPRAVA
| 1 | Vgradnja zaščitne cevi pod prekopi cest | m1 | 110 |  | 0
Komplet dobava in vgradnja zaščitne cevi pod prekopi cest PEHD fi 160, SDR 17, PN8, s pritrditvijo na plinovodno cev s plastično objemko (a=ca 3 m), vključno z dobavo objemke. Obračun po dolžini položene zaščitne cevi.
| 2 | Vgradnja zaščitne cevi z vrtanjem - ceste | m1 | 0 |  | 0
Opomba: Vgradnja zaščitne cevi z vrtanjem v cestna telesa in železnice (občinske, državne ceste, železnice), obdelano v sklopu cest.
| 3 | Vgradnja zaščitne cevi pri prečkanjih vodotokov | m1 | 299 |  | 0
Komplet dobava in vgradnja zaščitne cevi v vodotokih PEHD f 160, SDR 17, PN8, s pritrditvijo na plinovodno cev s plastično objemko (a=ca 3 m), vključno z dobavo objemke. Obračun po dolžini položene zaščitne cevi.
| 4 | Pritrditev kabelske kanalizacije | kos | 804 |  | 0
Pritrditev kabelske kanalizacije 2 x fi 50 na betonske uteži (jahače) s plastičnimi objemkami (1 objemka na jahač).
| 5 | Vgradnja opozorilnega traku | m1 | 23970 |  | 0
Komplet dobava in vgradnja opozorilnega traku "POZOR OPTIČNI KABEL" nad kabelsko kanalizacijo.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | KABELSKA CEV V PLINOVODNEM JARKU
| 1 | Polaganje kabelske kanalizacije v jarek | m1 | 23561 |  | 0
Komplet dobava in polaganje polnostenske PE cevi, 2 x fi 50 mm, za kabelsko kanalizacijo v pripravljen jarek. Spoji cevi morajo biti izvedeni z zrakotesnimi spojkami (vpihovanje kabla poteka s pomočjo kompresorjev). Zaradi vpihovanja optičnega kabla mora kabelska cev segati minimalno 0,5 m v jašek.
| 2 | Polaganje kabelske kanalizacije v zaščitno cev | m1 | 499 |  | 0
Komplet dobava in polaganje PE 2 x fi 50/42 mm kabelske kanalizacije v zaščitno cev PEHD fi 160. Velja za vrtanje, vodotoke in ceste, ki se izvajajo s prekopom.
| 3 | Spajanje PE cevi | kos | 81 |  | 0
Spajanje PE cevi fi 50 mm za večkratno uporabo, z dobavo spojke. Spoji cevi morajo biti izvedeni z zrakotesnimi spojkami (vpihovanje kabla poteka s pomočjo kompresorjev
| 4 | Zapiranje PE cevi s čepom | kos | 90 |  | 0
Zapiranje PE cevi s čepom, kompletno z dobavo čepa.
| 5 | Tlačni preizkus in preizkus prehodnosti kabelskih cevi. | m1 | 23970 |  | 0
Tlačni preizkus za kabelske cevi se izvede pri tlaku 5 bar. Preizkus naj traja min. 1 uro. S kalibrskim preizkusom prehodnosti je potrebno zadostiti pogojem, ki so potrebni za naknadno vpihovanje optičnih kablov.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | KABELSKI JAŠEK
| 1 | Kompletna izdelava vidnega kabelskega jaška | kos | 46 |  | 0
Kompletna izdelava vidnega kabelskega jaška iz betonske cevi fi 100 cm. Dobava in vgradnja betonske cevi, betonskega pokrova z vgrajenim okroglim LTŽ pokrovom DN600 (nosilnost 250kN, povozne površine 400kN) z zaklepom in tesnjenjem, v Fe okvirju z oznako "Telekomunikacije", izdelava temeljne plošče z drenažo na dnu, izdelava uvodov v betonsko cev ter tesnjenjem.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE |  |  |  | 0
| II. | KABELSKA KANALIZACIJA - PRIPRAVA |  |  |  | 0
| III. | KABELSKA CEV V PLINOVODNEM JARKU |  |  |  | 0
| IV. | JAŠEK |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ PLINOVOD M6 GRADBENI
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| G1 | PLINOVOD M6 DN400 |  |  |  | 0
| G2 | PLINOVOD M6 DN150 |  |  |  | 0
| G3 | VODOTOKI |  |  |  | 0
| G4 | CESTE IN ŽELEZNICA |  |  |  | 0
| G5 | KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## CEVOVOD_(A12)
| A1.2 | POPIS PLINOVOD M6 GRADBENI - VRTANJA
UVOD V PREDRAČUN
| 1. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
| 2. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni.
| 3. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem.
| 4. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso.
| 5. | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
|  | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
|  | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del,
|  | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon),
|  | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd.,
- začasni odvoz, deponiranje in ponovni dovoz izkopanega materiala znotraj območja delovnega pasu na mestih, kjer ne bo možno odlaganje ob plinovodnem jarku.
G1.1 |  | PLINOVOD M6 VRTANJA
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | PODVRTAVANJE CEST
| 1 | Izdelava dostopnih poti
Izdelava dostopnih poti širine 3 m do gradbenih jam predvidoma v dolžini 20 m in izdelava delovnega platoja za potrebe podvrtavanja (predvidoma 100 m2 za eno lokacijo, zemeljska dela so zajeta v ostalih pozicijah v tem popisu):
|  | - dobava in polaganje geotekstila pod gramoznim nasutjem | m2 | 800 |  | 0
|  | - dobava in vgradnja gramoznega materiela v predvideni debelini 0,30 m z utrjevanjem. | m3 | 240 |  | 0
|  | - odstranitev gramoznega materiala vključno z geotekstilom | m3 | 240 |  | 0
| 2 | Angažiranje nadzora državnih cest | kpl | 1 |  | 0
Angažiranje in stroški nadzora upravljavca državnih cest (DRSI) v času gradnje plinovoda v območju cest na celotni trasi projektiranega plinovoda.
DC 01 R3-614/1050 Štanjel-Manče
| 3 | Izkop vstopne gradbene jame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.
|  | Izkop v II. ktg | m3 | 41 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg | m3 | 166 |  | 0
| 4 | Ureditev dna gradbene jame | m3 | 10 |  | 0
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko vlažnim betonom C16/20 predvidoma v povprečni debelini 15 cm.
| 5 | Izdelava oporne stene vrtanja | m2 | 12 |  | 0
Izdelava oporne stene vrtanja , vključno z opaženjem in betoniranjem z betonom C25/30, ter razopaženjem. Izmera po površini izdelane stene (ca. 12 m2 na kos).
| 6 | Varovanje brežin gradbene jame
|  | Varovanje brežin gradbene jame npr. z jeklenimi zagatnicami dolžine predvidoma 6 m (npr. tip Larsen): transport, zabijanje, izvlečenje in najem zagatnic za obdobje vrtanja in dodatno 14 dni za montažo plinovoda. Izmera po površini (m2) zabitih zagatnic. | m2 | 216 |  | 0
| 7 | Varovanje gradbene jame
|  | Varovanje gradbene jame globine več kot 2 m z varnostno ograjo višine 1 m postavljene 1 m od roba izkopa (npr. tipski kovinski ograjni elementi). | m1 | 56 |  | 0
| 8 | Izkop izstopne gradbeniejame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.
|  | Izkop v II. ktg | m3 | 8 |  | 0
|  | Izkop v III. ktg | m3 | 32 |  | 0
| 9 | Zasip gradbenih jam
|  | Zasip gradbenih jam z izkopanim materialom z vgrajevanjem in utrjevanjem v plasteh 0,30 m. Opomba: Zaščita plinovodne cevi npr. s PE mrežo - rock shield in peščeni obsip cevi sta zajeta v drugih postavkah strojnih oz. gradbenih del. | m3 | 247 |  | 0
| 10 | Podvrtavanje (plinovod) | m1 | 15 |  | 0
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi. Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi). Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu. Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.
| 11 | Podvrtavanje (kabelska kanalizacija) | m1 | 15 |  | 0
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD f 160, SDR 17, PN80. Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.
| 12 | Ravnanje z gradbenimi odpadki | m3 | 3 |  | 0
Odstranitev gradbenih odpadkov, ki nastanejo zaradi vrtanja, odvoz in deponiranje odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 13 | Recikliranje bentonitne izplake | m3 | 30 |  | 0
Odvoz in deponiranje ostankov reciklirane bentonitne izplake, odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. V oceni je upoštevana celotna količina predvidene količine bentonitne izplake! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
DC 02 R3-620/6831 Štorje-Štanjel
| 14 | Izkop vstopne gradbeniejame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.
|  | Izkop v IV. ktg | m3 | 32 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg | m3 | 130 |  | 0
| 15 | Ureditev dna gradbene jame | m3 | 10 |  | 0
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko vlažnim betonom C16/20 predvidoma v povprečni debelini 15 cm.
| 16 | Izdelava oporne stene vrtanja | m2 | 12 |  | 0
Izdelava oporne stene vrtanja , vključno z opaženjem in betoniranjem z betonom C25/30, ter razopaženjem. Izmera po površini izdelane stene (ca. 12 m2 na kos).
| 17 | Varovanje gradbene jame
|  | Varovanje gradbene jame globine več kot 2 m z varnostno ograjo višine 1 m postavljene 1 m od roba izkopa (npr. tipski kovinski ograjni elementi). | m1 | 56 |  | 0
| 18 | Izkop izstopne gradbeniejame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.
|  | Izkop v IV. ktg | m3 | 9 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg | m3 | 36 |  | 0
| 19 | Zasip gradbenih jam | m3 | 207 |  | 0
Zasip gradbenih jam z izkopanim materialom z vgrajevanjem in utrjevanjem v plasteh 0,30 m. Opomba: Zaščita plinovodne cevi npr. s PE mrežo - rock shield in peščeni obsip cevi sta zajeta v drugih postavkah strojnih oz. gradbenih del.
| 20 | Podvrtavanje (plinovod) | m1 | 10 |  | 0
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi. Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi). Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu. Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.
| 21 | Podvrtavanje (kabelska kanalizacija) | m1 | 10 |  | 0
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD f 160, SDR 17, PN80. Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.
| 22 | Ravnanje z gradbenimi odpadki | m3 | 2 |  | 0
Odstranitev gradbenih odpadkov, ki nastanejo zaradi vrtanja, odvoz in deponiranje odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 23 | Recikliranje bentonitne izplake | m3 | 20 |  | 0
Odvoz in deponiranje ostankov reciklirane bentonitne izplake, odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. V oceni je upoštevana celotna količina predvidene količine bentonitne izplake! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
DC 03 R2-445/0349 Senožeče-Sežana
| 24 | Izkop vstopne gradbeniejame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.
|  | Izkop v IV. ktg | m3 | 37 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg | m3 | 147 |  | 0
| 25 | Ureditev dna gradbene jame | m3 | 10 |  | 0
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko vlažnim betonom C16/20 predvidoma v povprečni debelini 15 cm.
| 26 | Izdelava oporne stene vrtanja | m2 | 12 |  | 0
Izdelava oporne stene vrtanja , vključno z opaženjem in betoniranjem z betonom C25/30, ter razopaženjem. Izmera po površini izdelane stene (ca. 12 m2 na kos).
| 27 | Varovanje gradbene jame
|  | Varovanje gradbene jame globine več kot 2 m z varnostno ograjo višine 1 m postavljene 1 m od roba izkopa (npr. tipski kovinski ograjni elementi). | m1 | 56 |  | 0
| 28 | Izkop izstopne gradbeniejame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.
|  | Izkop v IV. ktg | m3 | 8 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg | m3 | 31 |  | 0
| 29 | Zasip gradbenih jam | m3 | 223 |  | 0
Zasip gradbenih jam z izkopanim materialom z vgrajevanjem in utrjevanjem v plasteh 0,30 m. Opomba: Zaščita plinovodne cevi npr. s PE mrežo - rock shield in peščeni obsip cevi sta zajeta v drugih postavkah strojnih oz. gradbenih del.
| 30 | Podvrtavanje (plinovod) | m1 | 12 |  | 0
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi. Vgradnja plinovodne cevi DN 400 (brez zaščitne cevi). Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu. Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.
| 31 | Podvrtavanje (kabelska kanalizacija) | m1 | 12 |  | 0
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD f 160, SDR 17, PN80. Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.
| 32 | Ravnanje z gradbenimi odpadki | m3 | 2 |  | 0
Odstranitev gradbenih odpadkov, ki nastanejo zaradi vrtanja, odvoz in deponiranje odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 33 | Recikliranje bentonitne izplake | m3 | 20 |  | 0
Odvoz in deponiranje ostankov reciklirane bentonitne izplake, odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. V oceni je upoštevana celotna količina predvidene količine bentonitne izplake! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
DC 04 R2-445/0349 Senožeče-Sežana
| 34 | Izkop vstopne gradbeniejame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.
|  | Izkop v III. ktg | m3 | 25 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg | m3 | 25 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg | m3 | 76 |  | 0
| 35 | Ureditev dna gradbene jame | m3 | 10 |  | 0
Ureditev dna gradbene jame za vrtanje z zemeljsko vlažnim betonom C16/20 predvidoma v povprečni debelini 15 cm.
| 36 | Izdelava oporne stene vrtanja | m2 | 12 |  | 0
Izdelava oporne stene vrtanja , vključno z opaženjem in betoniranjem z betonom C25/30, ter razopaženjem. Izmera po površini izdelane stene (ca. 12 m2 na kos).
| 37 | Varovanje gradbene jame
|  | Varovanje gradbene jame globine več kot 2 m z varnostno ograjo višine 1 m postavljene 1 m od roba izkopa (npr. tipski kovinski ograjni elementi). | m1 | 56 |  | 0
| 38 | Izkop izstopne gradbeniejame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.
|  | Izkop v III. ktg | m3 | 6 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg | m3 | 6 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg | m3 | 17 |  | 0
| 39 | Zasip gradbenih jam | m3 | 155 |  | 0
Zasip gradbenih jam z izkopanim materialom z vgrajevanjem in utrjevanjem v plasteh 0,30 m. Opomba: Zaščita plinovodne cevi npr. s PE mrežo - rock shield in peščeni obsip cevi sta zajeta v drugih postavkah strojnih oz. gradbenih del.
| 40 | Podvrtavanje (plinovod) | m1 | 16 |  | 0
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega vrtanja z optičnim vodenjem, brez zaščitne cevi. Vgradnja plinovodne cevi DN 150 (brez zaščitne cevi). Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu. Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.
| 41 | Podvrtavanje (kabelska kanalizacija) | m1 | 16 |  | 0
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega vrtanja z optičnim vodenjem ali podbijanjem. Dobava in vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD f 160, SDR 17, PN80. Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.
| 42 | Ravnanje z gradbenimi odpadki | m3 | 1 |  | 0
Odstranitev gradbenih odpadkov, ki nastanejo zaradi vrtanja, odvoz in deponiranje odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 43 | Recikliranje bentonitne izplake | m3 | 10 |  | 0
Odvoz in deponiranje ostankov reciklirane bentonitne izplake, odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. V oceni je upoštevana celotna količina predvidene količine bentonitne izplake! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
DC 05 R1-204/1015 Dutovlje-Sežana
| 44 | Izkop vstopne gradbeniejame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.
|  | Izkop v III. ktg | m3 | 6 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg | m3 | 12 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg | m3 | 40 |  | 0
| 45 | Izdelava delovnega platoja | m3 | 3 |  | 0
Izdelava začasnega delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala 0 /125, vključno z dobavo in vgradnjo, z vsemi pomožnimi deli, odstranitvijo, odvozom in deponiranjem skladno z zakonodajo. Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov. Izvedba po naročilu geološkega nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 46 | Varovanje gradbene jame
|  | Varovanje gradbene jame globine več kot 2 m z varnostno ograjo višine 1 m postavljene 1 m od roba izkopa (npr. tipski kovinski ograjni elementi). | m1 | 50 |  | 0
| 47 | Izkop izstopne gradbeniejame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.
|  | Izkop v III. ktg | m3 | 7 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg | m3 | 14 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg | m3 | 47 |  | 0
| 48 | Zasip gradbenih jam | m3 | 126 |  | 0
Zasip gradbenih jam z izkopanim materialom z vgrajevanjem in utrjevanjem v plasteh 0,30 m. Opomba: Zaščita plinovodne cevi npr. s PE mrežo - rock shield in peščeni obsip cevi sta zajeta v drugih postavkah strojnih oz. gradbenih del.
| 49 | Podvrtavanje (plinovod) | m1 | 16 |  | 0
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega vrtanja z radijskim vodenjem HDD, brez zaščitne cevi. Vgradnja plinovodne cevi DN150. Vključeno večkratno povrtavanje (čiščenje) vrtine pred uvlačenjem cevi. Vrtina mora biti cca. 30% večja od premera cevi. Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu. Morebitne stroške sanacije nosi izvajalec.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.
| 50 | Podvrtavanje (kabelska kanalizacija) | m1 | 16 |  | 0
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega vrtanja z radijskim vodenjem HDD. Dobava in vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD f 160, SDR 17, PN80. Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.
| 51 | Priprava začasnih podpor | kpl | 1 |  | 0
Komplet dobava, montaža in priprava začasnih podpor za razvito in pripravljeno sekcijo pred uvlačenjem v pripravljeno vrtino. Zajema začasne podpore za dvig cevi v inklinaciji vrtine, zagotavljanje ustreznih drsnih podpor (npr. valjčki) na ustrezni podlagi (npr. jeklene plošče) na razdalji ca. 12 m. Plinovodno cev do uvlačenja v vrtino vzdržuje montažer. Cev namesti na podpore in na uvlačenje pripravi montažer. Obračun po dejanskem številu podpor z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 52 | Ravnanje z gradbenimi odpadki | m3 | 1 |  | 0
Odstranitev gradbenih odpadkov, ki nastanejo zaradi vrtanja, odvoz in deponiranje odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 53 | Recikliranje bentonitne izplake | m3 | 10 |  | 0
Odvoz in deponiranje ostankov reciklirane bentonitne izplake, odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. V oceni je upoštevana celotna količina predvidene količine bentonitne izplake! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | PODVRTAVANJE ŽELEZNICE
Ž70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana
| 1 | Izdelava dostopnih poti
Izdelava dostopnih poti širine 3 m do gradbenih jam predvidoma v dolžini 20 m in izdelava delovnega platoja za potrebe podvrtavanja (predvidoma 100 m2 za eno lokacijo, zemeljska dela so zajeta v ostalih pozicijah v tem popisu):
|  | - dobava in polaganje geotekstila pod gramoznim nasutjem | m2 | 160 |  | 0
|  | - dobava in vgradnja gramoznega materiela v predvideni debelini 0,30 m z utrjevanjem. | m3 | 48 |  | 0
|  | - odstranitev gramoznega materiala vključno z geotekstilom | m3 | 48 |  | 0
| 2 | Angažiranje nadzora železnice | kpl | 1 |  | 0
Angažiranje in stroški nadzora upravljavca železnice (SŽ) v času gradnje plinovoda v območju železnice na celotni trasi projektiranega plinovoda.
| 3 | Izkop vstopne gradbeniejame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.
|  | Izkop v III. ktg | m3 | 6 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg | m3 | 13 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg | m3 | 44 |  | 0
| 4 | Izdelava delovnega platoja | m3 | 3 |  | 0
Izdelava začasnega delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala 0 /125, vključno z dobavo in vgradnjo, z vsemi pomožnimi deli, odstranitvijo, odvozom in deponiranjem skladno z zakonodajo. Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov. Izvedba po naročilu geološkega nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 5 | Varovanje gradbene jame
|  | Varovanje gradbene jame globine več kot 2 m z varnostno ograjo višine 1 m postavljene 1 m od roba izkopa (npr. tipski kovinski ograjni elementi). | m1 | 50 |  | 0
| 6 | Izkop izstopne gradbeniejame
Izkop gradbene jame za potrebe vrtanja za cevovod in zaščitne cevi optične kanalizacije z odmetom na stran, največ do roba delovnega pasu, z izravnavo dna. Vsa dela za vzdrževanje gradbene jame do končanja vrtanja in položitve cevovoda je potrebno vkalkulirati v ceno izkopa. Zemeljska dela se obračunavajo v raščenem oziroma utrjenem stanju.
|  | Izkop v III. ktg | m3 | 7 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg | m3 | 15 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg | m3 | 50 |  | 0
| 7 | Zasip gradbenih jam | m3 | 135 |  | 0
Zasip gradbenih jam z izkopanim materialom z vgrajevanjem in utrjevanjem v plasteh 0,30 m. Opomba: Zaščita plinovodne cevi npr. s PE mrežo - rock shield in peščeni obsip cevi sta zajeta v drugih postavkah strojnih oz. gradbenih del.
| 8 | Podvrtavanje (plinovod) | m1 | 21 |  | 0
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega vrtanja z radijskim vodenjem HDD, brez zaščitne cevi. Vgradnja plinovodne cevi DN150. Vključeno večkratno povrtavanje (čiščenje) vrtine pred uvlačenjem cevi. Vrtina mora biti cca. 30% večja od premera cevi. Dobava plinovodnih cevi je zajeta v strojnem delu. Morebitne stroške sanacije nosi izvajalec.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.
| 9 | Podvrtavanje (kabelska kanalizacija) | m1 | 21 |  | 0
Vrtanje pod državno cesto s tehnologijo usmerjenega vrtanja z radijskim vodenjem HDD. Dobava in vgradnja (uvlačenje) zaščitne cevi PEHD f 160, SDR 17, PN80. Morebitne stroške zaradi poškodbe vozišča med izvajanjem del nosi izvajalec del.
Obračun po m1 prečkanja. Dolžina je ocenjena.
| 10 | Priprava začasnih podpor | kpl | 1 |  | 0
Komplet dobava, montaža in priprava začasnih podpor za razvito in pripravljeno sekcijo pred uvlačenjem v pripravljeno vrtino. Zajema začasne podpore za dvig cevi v inklinaciji vrtine, zagotavljanje ustreznih drsnih podpor (npr. valjčki) na ustrezni podlagi (npr. jeklene plošče) na razdalji ca. 12 m. Plinovodno cev do uvlačenja v vrtino vzdržuje montažer. Cev namesti na podpore in na uvlačenje pripravi montažer. Obračun po dejanskem številu podpor z vpisom v gradbeni dnevnik.
| 11 | Ravnanje z gradbenimi odpadki | m3 | 1 |  | 0
Odstranitev gradbenih odpadkov, ki nastanejo zaradi vrtanja, odvoz in deponiranje odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 12 | Recikliranje bentonitne izplake | m3 | 10 |  | 0
Odvoz in deponiranje ostankov reciklirane bentonitne izplake, odpadkov skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. V oceni je upoštevana celotna količina predvidene količine bentonitne izplake! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ CESTE IN ŽELEZNICA
| I. | PODVRTAVANJE CEST |  |  |  | 0
| II. | PODVRTAVANJE ŽELEZNICE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ PLINOVOD M6 VRTANJE
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| G1.1 | CESTE IN ŽELEZNICA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## CEVOVOD_(A2)
| A2 | POPIS PLINOVOD M6 STROJNI
UVOD V PREDRAČUN
| 1. | Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni.
| 2. | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila). | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila) | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila) | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila) | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
| 3. | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja. | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja
| 4. | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši. | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši. | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši. | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši. | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
| 5. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
| 6. | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o..
S1 |  | PLINOVOD M6 DN400
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | CEVOVOD
| 1 | Plinovodna cev (izolacija Class B3)
Standard: ISO 3183
Material: L360NE (PSL2)
Transport iz deponije v Vipavi do mesta vgradnje vključno z nakladanjem in razkladanjem. Montaža vključno z varjenjem (in varilnim materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih HFW cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji. Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti vse horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem odreza ter razgibanosti terena. Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno izvedbo zaščitne izolacije iz Polietilena, Class B3 po SIST EN ISO21809-1 oziroma DIN30670. Minimalna dolžina cevi 12,0 m.
(Plinovodne cevi dobavi investitor na deponijo v Vipavi)
|  | DN400 Ø406,4x8,83 mm | m | 18900 |  | 0
| 2 | Plinovodna cev (izolacija Class C3)
Standard: ISO 3183
Material: L360NE (PSL2)
Transport iz deponije v Vipavi do mesta vgradnje vključno z nakladanjem in razkladanjem. Montaža vključno z varjenjem (in varilnim materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih HFW cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji in podvrtavanju. Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti vse horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem odreza ter razgibanosti terena. Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno izvedbo zaščitne izolacije iz Polipropliena, Class C3 po SIST EN ISO21809-1 oziroma DIN30678. Minimalna dolžina cevi 12,0 m.
(Plinovodne cevi dobavi investitor na deponijo v Vipavi)
|  | DN400 Ø406,4x10,83 mm | m | 600 |  | 0
| 3 | Koleno R=10 D
Standard: DIN2605-2
Material: L360NE (PSL2)
Transport iz deponije v Vipavi do mesta vgradnje vključno z nakladanjem in razkladanjem. Montaža vključno z varjenjem (in varilnim materialom) tovarniško izdelanih cevnih kolen za zemeljski plin namenjenih podzemni vgradnji. Loki so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno izvedbo zaščitne izolacije iz Polietilena, Class B3 po SIST EN ISO21809-1 oziroma DIN30670. Vključno z odrezom in po potrebi prilagoditvijo na ustrezen kot.
(Kolena dobavi investitor na deponijo v Vipavi)
|  | DN400 Ø406,4x8,83 mm / 45° | kos | 1 |  | 0
|  | DN400 Ø406,4x8,83 mm / 60° | kos | 3 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL IN DRUGA DELA
| 1 | Opozorilni trak z napisom "POZOR PLINOVOD" | m | 18710 |  | 0
Dobava in vgradnja opozorilnega traku rumene barve z napisom "POZOR PLINOVOD".
| 2 | Zaščita plinovoda z mrežo ''Rock Shield'' | m2 | 34500 |  | 0
Komplet zaščita plinovoda z elektro prevodno polietilensko mrežo debeline 9 mm, velikost okenc 3x4 mm (kot npr. ''Rock Shield'' tip 9 ali enakovredno), vključno z dobavo, montažo in vsem potrebnim pritrdilnim in veznim materialom. Obvezno izvesti dva ovoja zaščitne mreže z zadostnim prekrivanjem. Poraba približno 3,0 m2/m1. Obračun po dolžini cevi.
| 3 | Neporušna radiografska kontrola zvarov | kpl | 1700 |  | 0
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je potrebno izvesti v obsegu 100%. Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko metodo.
| 4 | Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov | kpl | 20 |  | 0
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali nedostopni.
| 5 | Porušna kontrola zvarov | kpl | 2 |  | 0
Standard: SIST EN 288-3 in SIST EN 288-9
Porušno kontrolo zvarov je potrebno obvezno izvesti v obsegu kot to zahteva SIST EN 12732.
| 6 | Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz HTLP. | kpl | 1700 |  | 0
*ročno čiščenje in razmastitev cevi, *obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°, *peskanje po SIST 055900-SA 2 ½, *obdelava robnih pasov (širina 100mm), *čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala, *priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa (po navodilih proizvajalca), *segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, *nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na segreto površino, *ovijanje cevi s trakom HTLP 80, *segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico, *segrevanje kompletne izolirane površine, *poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z valjčkom, *vizuelna kontrola spoja.
| 7 | Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz HTLP-PP. | kpl | 76 |  | 0
*ročno čiščenje in razmastitev cevi, *obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°, *peskanje po SIST 055900-SA 2 ½, *obdelava robnih pasov (širina 100mm), *čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala, *priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa (po navodilih proizvajalca), *segrevanje cevi na 170-180°C, *nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na segreto površino, *ovijanje cevi s trakom HTLP-PP, *segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico, *segrevanje kompletne izolirane površine, *poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z valjčkom, *vizuelna kontrola spoja.
| 8 | Preizkus neprobojnosti z električnim visokonapetostniom detektorjem z maksimalno napetostjo 25 kV. | m | 18710 |  | 0
-
| 9 | Čiščenje cevoda s komprimiranim zrakom | kpl | 1 |  | 0
-
| 10 | Pregled cevovoda s kalibrom | kpl | 1 |  | 0
-
| 11 | Trdnostni preizkus cevovoda z vodo po načinu iz TP. | kpl | 1 |  | 0
-
| 12 | Sušenje cevovoda do točke rosišča -20oC. | kpl | 1 |  | 0
-
| 13 | Inertizacija | kpl | 1 |  | 0
Inertizacije se izvede z dušikom, ki ga dobavi izvajalec del. Izvede se na novem cevovodu po uspešno izvedenem trdnostnem preizkusu. Inertizacija se izvede v kolikor bodo posamezne sekcije novega cevovoda grajene predhodno (prečkanja vodotokov, cest, železnic, vrtanja, ipd.)
| 14 | Postavitev opozorilne tablice (OT) | kpl | 30 |  | 0
Komplet dobava in montaža OT iz AL in napisom: "POZOR VISOKOTLAČNI PLINOVOD", vključno z komplet nerjavečim pritrdilnim materialom. OT se montira na obstoječi oziroma na predviden stebriček, kar je obdelano v popisu gradbenega načrta. Izdelati po detajlu.
| 15 | Postavitev zračnega markerja (ZM) | kpl | 38 |  | 0
Komplet dobava in montaža ZM, vključno z komplet nerjavečim pritrdilnim materialom. ZM se montira na obstoječi oziroma na predviden stebriček, kar je obdelano v popisu gradbenega načrta. Izdelati po detajlu.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ PLINOVOD M6 DN400
| I. | CEVOVOD |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL IN DRUGA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
S2 |  | PLINOVOD M6 DN150
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | CEVOVOD
| 1 | Plinovodna cev (izolacija Class B3)
Standard: ISO 3183
Material: L360NE (PSL2)
Transport iz deponije v Divači do mesta vgradnje vključno z nakladanjem in razkladanjem. Montaža vključno z varjenjem (in varilnim materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih HFW cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji. Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti vse horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem odreza ter razgibanosti terena. Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno izvedbo zaščitne izolacije iz Polietilena, Class B3 po SIST EN ISO21809-1 oziroma DIN30670. Minimalna dolžina cevi 12,0 m.
(Plinovodne cevi dobavi investitor na deponijo v Divači)
|  | DN150 Ø168,3x5,39 mm | m | 5580 |  | 0
| 2 | Plinovodna cev (izolacija Class C3)
Standard: ISO 3183
Material: L360NE (PSL2)
Transport iz deponije v Divači do mesta vgradnje vključno z nakladanjem in razkladanjem. Montaža vključno z varjenjem(in varilnim materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih HFW cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji in podvrtavanju. Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti vse horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem odreza ter razgibanosti terena. Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno izvedbo zaščitne izolacije iz Polipropliena, Class C3 po SIST EN ISO21809-1 oziroma DIN30678. Minimalna dolžina cevi 12,0 m.
(Plinovodne cevi dobavi investitor na deponijo v Divači)
|  | DN150 Ø168,3x6,62 mm | m | 144 |  | 0
| 3 | Koleno R=10 D
Standard: DIN2605-2
Material: L360NE (PSL2)
Transport iz deponije v Divači do mesta vgradnje vključno z nakladanjem in razkladanjem. Montaža vključno z varjenjem (in varilnim materialom) tovarniško izdelanih cevnih kolen za zemeljski plin namenjenih podzemni vgradnji. Loki so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno izvedbo zaščitne izolacije iz Polietilena, Class B3 po SIST EN ISO21809-1 oziroma DIN30670. Vključno z odrezom in po potrebi prilagoditvijo na ustrezen kot.
(Kolena dobavi investitor na deponijo v Divači)
|  | DN150 Ø168,3x5,39 mm / 45° | kos | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL IN DRUGA DELA
| 1 | Opozorilni trak z napisom "POZOR PLINOVOD" | m | 5475 |  | 0
Dobava in vgradnja opozorilnega traku rumene barve z napisom "POZOR PLINOVOD".
| 2 | Zaščita plinovoda z mrežo ''Rock Shield'' | m2 | 6350 |  | 0
Komplet zaščita plinovoda z elektro prevodno polietilensko mrežo debeline 9 mm, velikost okenc 3x4 mm (kot npr. ''Rock Shield'' tip 9 ali enakovredno), vključno z dobavo, montažo in vsem potrebnim pritrdilnim in veznim materialom. Obvezno izvesti dva ovoja zaščitne mreže z zadostnim prekrivanjem. Poraba približno 1,2 m2/m1. Obračun po dolžini cevi.
| 3 | Neporušna radiografska kontrola zvarov | kpl | 500 |  | 0
Standard: SIST EN 1435 in SIST EN 444
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo zvarov je potrebno izvesti v obsegu 100%. Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, jih je potrebno kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko metodo.
| 4 | Neporušna ultrazvočna kontrola zvarov | kpl | 5 |  | 0
Standard: SIST EN 1714 in SIST EN 583-1
Dodatno ultrazvočno kontrolo zvarov je potrebno obvezno izvesti na mestih, kjer bodo zvari po končani gradnji ostali nedostopni.
| 5 | Porušna kontrola zvarov | kpl | 1 |  | 0
Standard: SIST EN 288-3 in SIST EN 288-9
Porušno kontrolo zvarov je potrebno obvezno izvesti v obsegu kot to zahteva SIST EN 12732.
| 6 | Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz HTLP. | kpl | 500 |  | 0
*ročno čiščenje in razmastitev cevi, *obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°, *peskanje po SIST 055900-SA 2 ½, *obdelava robnih pasov (širina 100mm), *čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala, *priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa (po navodilih proizvajalca), *segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, *nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na segreto površino, *ovijanje cevi s trakom HTLP 80, *segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico, *segrevanje kompletne izolirane površine, *poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z valjčkom, *vizuelna kontrola spoja.
| 7 | Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz HTLP-PP. | kpl | 16 |  | 0
*ročno čiščenje in razmastitev cevi, *obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°, *peskanje po SIST 055900-SA 2 ½, *obdelava robnih pasov (širina 100mm), *čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala, *priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa (po navodilih proizvajalca), *segrevanje cevi na 170-180°C, *nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na segreto površino, *ovijanje cevi s trakom HTLP-PP, *segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico, *segrevanje kompletne izolirane površine, *poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z valjčkom, *vizuelna kontrola spoja.
| 8 | Preizkus neprobojnosti z električnim visokonapetostniom detektorjem z maksimalno napetostjo 25 kV. | m | 5475 |  | 0
-
| 9 | Čiščenje cevoda s komprimiranim zrakom | kpl | 1 |  | 0
-
| 10 | Pregled cevovoda s kalibrom | kpl | 1 |  | 0
-
| 11 | Trdnostni preizkus cevovoda z vodo po načinu iz TP. | kpl | 1 |  | 0
-
| 12 | Sušenje cevovoda do točke rosišča -20oC. | kpl | 1 |  | 0
-
| 13 | Inertizacija | kpl | 1 |  | 0
Inertizacije se izvede z dušikom, ki ga dobavi izvajalec del. Izvede se na novem cevovodu po uspešno izvedenem trdnostnem preizkusu. Inertizacija se izvede v kolikor bodo posamezne sekcije novega cevovoda grajene predhodno (prečkanja vodotokov, cest, železnic, vrtanja, ipd.)
| 14 | Postavitev opozorilne tablice (OT) | kpl | 12 |  | 0
Komplet dobava in montaža OT iz AL in napisom: "POZOR VISOKOTLAČNI PLINOVOD", vključno z komplet nerjavečim pritrdilnim materialom. OT se montira na obstoječi oziroma na predviden stebriček, kar je obdelano v popisu gradbenega načrta. Izdelati po detajlu.
| 15 | Postavitev zračnega markerja (ZM) | kpl | 11 |  | 0
Komplet dobava in montaža ZM, vključno z komplet nerjavečim pritrdilnim materialom. ZM se montira na obstoječi oziroma na predviden stebriček, kar je obdelano v popisu gradbenega načrta. Izdelati po detajlu.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ PLINOVOD M6 DN150
| I. | CEVOVOD |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL IN DRUGA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ PLINOVOD M6 STROJNI
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| S1 | PLINOVOD M6 DN400 |  |  |  | 0
| S2 | PLINOVOD M6 DN150 |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## CEVOVOD (A3)
| A3 | POPIS PLINOVOD M6 ELEKTRO
| Objekt: | Plinovodi, Plinovod M6 Ajdovščina - Lucija
| Načrt: | 1334/19
| Vrsta / vsebina dok.: | PZI Ajdovščina-Sežana / Katodna zaščita plinovoda
| Verzija: | V1
Katodna zaščita na objektih KP Ajdovščina, BS1, BS2 in MRP Sežana je specificirana v okviru teh objektov in se ne nahaja v tej specifikaciji.
UVOD V PREDRAČUN
1 | Elektro oprema in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
4 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
6 | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o..
7 | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti.
Poz. | Opis |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | Stalna merilna mesta SMM
1.1 | Stalno merilno mesto katodne zaščite (SMM-2, -4, -7) |  | 3 | kompl.
1.2 | Stalno merilno mesto katodne zaščite (SMM-3, -5, -8, -10) |  | 4 | kompl.
1.3 | Vodovni material |  | 1 | kompl.
1.4 | Ostalo |  | 1 | kompl.
2 | Katodna zaščita - ostala dela in material na prenosnem plinovodu
2.1 | Nepredvidena merilna mesta |  | 1 | kompl.
2.2 | Meritve, zagon, dokazila |  | 1 | kompl.
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | Stalna merilna mesta SMM
1.1 | Stalno merilno mesto katodne zaščite (SMM-2, -4, -7) |  | 3 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop.
1.1.1 |  | Prostostoječa omarica, INOX, 400x650x160mm, IP67 Komplet z: | 1 | kompl.
• izkop - 1 kos
• izdelava temelja - 1 kos
• zasutje - 1 kos
1.1.2 |  | Trajna merilna sonda Ustreza tip: STHELT2 ali enakovredno | 1 | kos
1.1.3 |  | AC tokovni odvodnik za katodno zaščito Ustreza tip PLPro 40A ali enakovreden, proizvajalca Leutron ali enakovreden In(8/20us)=10x100kA, Iimp(10/350us)=100kA, Umax=18VDC, IA=40A | 1 | kos
1.1.4 |  | Iskrišče Ustreza tip TSF100Tr ali enakovreden, proizvajalca Leutron ali enakovreden | 1 | kos
1.1.5 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2 Ustreza tip WDU 2,5 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 7 | kos
1.1.6 |  | Vrstna sponka, 16mm2 Ustreza tip WDU 16 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 2 | kos
1.1.7 |  | Vrstna sponka, 16mm2, rumenozelena Ustreza tip WDU 16 RZ ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 1 | kos
1.1.8 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla Rf 30x3,5 | 40 | m
1.1.9 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
1.2 | Stalno merilno mesto katodne zaščite (SMM-3, -5, -8, -10) |  | 4 | kompl.
1.2.1 |  | Stalno merilno mesto katodne zaščite, komplet s kabli, priključitvijo, betonski stebriček z vgrajeno INOX omarico in sponkami, opozorilnim PVC trakom in izkopom | 1 | kos
1.3 | Vodovni material |  | 1 | kompl.
Dobava in polaganje kabla (izkop je zajet v gradbenem delu projekta), komplet z opozorilnim trakom.
1.3.1 |  | Kabel 4x2,5mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY-J 4x2.5re ali enakovreden | 350 | m
1.3.2 |  | Kabel 1x16mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY 1x16 ali enakovredne | 350 | m
1.4 | Ostalo |  | 1 | kompl.
1.4.1 |  | Izvedba priključkov kablov KZ na plinovod s termitskim varom iz popravilo izolacije | 20 | kompl.
1.4.2 |  | Izvedba izenačitev potenciala, ozemljitve | 7 | kompl.
1.4.3 |  | Priklop in funkcionalni preizkus KZ | 1 | kompl.
1.4.4 |  | Transportni stroški, zavarovanje, drobni material, ostala manjša dela in drugo | 1 | kompl.
2 | Katodna zaščita - ostala dela in material na prenosnem plinovodu
2.1 | Nepredvidena merilna mesta |  | 1 | kompl.
2.1.1 |  | Nepredvidena interferenčna merilna mesta, komplet s kabli, priključitvijo, betonski stebriček z INOX omarico in sponkami, opozorilnim PVC trakom in izkopom | 5 | kos
2.2 | Meritve, zagon, dokazila |  | 1 | kompl.
2.2.1 |  | Meritve specifične upornosti zemljine in določitve Ph vrednosti na lokaciji anodnega ležišča ter na lokacijah merilnih mest. Meritve se izvedejo za zemljino na globini plinovoda | 1 | kompl.
2.2.2 |  | Meritve izenačitve potenciala in ozemljitvene upornosti | 1 | kompl.
2.2.3 |  | Meritve, ki jih je potrebno izvesti pri vodenem podvrtavanju plinovodne cevi | 1 | kompl.
2.2.4 |  | Zagon sistema, nastavitve parametrov in meritve katodne zaščite, komplet z merilnim poročilom | 1 | kompl.
2.2.5 |  | Dokazila za opremo, transportni stroški, zavarovanje, drobni material | 1 | kompl.

## SOCP_(B1)
| B1 | POPIS SOČP-M6 NA KP AJDOVŠČINA GRADBENI
UVOD V PREDRAČUN
| 1. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
| 2. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni.
| 3. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem.
| 4. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso.
| 5. | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
|  | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
|  | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del,
|  | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon),
|  | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd.,
- začasni odvoz, deponiranje in ponovni dovoz izkopanega materiala znotraj območja delovnega pasu na mestih, kjer ne bo možno odlaganje ob plinovodnem jarku.
G1 |  | SOČP-M6
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE
| 1 | Geodetska dela na območju platoja | kpl | 0 |  | 0
Geodetska dela na območju platoja so upoštevana v načrtu 13822_08_112.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | PRIPRAVA DELOVNEGA PASU
| 1 | Priprava delovnega pasu | m2 | 0 |  | 0
Priprava delovnega pasu je upoštevana v načrtu 13822_08_122.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA
| 1 | Široki izkop
Široki izkop zemljine III., IV. In V. kat. za ureditev platoja, temelje in plinovodne naprave, z nakladanjem in odvozom na deponijo skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Pri izkopu se praviloma upošteva povprečni naklon brežin 2:1 oz. naklon, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto zemljine in dejanske razmere na terenu. Dno je potrebno izravnati do točnosti +- 1 cm in odstraniti kamenje. Izkop izvajati ročno ali strojno. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 0 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 688 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg. | m3 | 0 |  | 0
| 2 | Dobava in ročno nasipanje drobljenca 0/4 mm | m3 | 82 |  | 0
Dobava in ročno nasipanje drobljenca 0/4 mm za posteljico horizontalni in vertikalni obsip cevi. Količina je ocenjena.
| 3 | Dobava in vgradnja kamnite posteljice iz drobljenca 0/125 | m3 | 225 |  | 0
Dobava in vgradnja kamnite posteljice iz drobljenca 0/125, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 60 Mpa.
| 4 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/32 | m3 | 135 |  | 0
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/32, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 80 Mpa.
| 5 | Zasip jarka z izkopanim materialom | m3 | 180 |  | 0
Zasip jarka nad obsipom s prebranim izkopanim materialom takoj po položitvi cevovoda v prisotnosti nadzornika. Zasip je potrebno izvajati pazljivo, da ne bi prišlo do poškodb izolacije ali cevi.
Zasipanje izvajati v slojih po 30 cm z vmesnim utrjevanjem do naravne zbitosti. V zasip 50 cm nad temenom cevi je potrebno položiti opozorilni trak, ki ga dobavi dobavitelj opreme. Odvečni material se razplanira v območju delovnega pasu.
| 6 | Dobava in nasipanje proda 8/16 | m3 | 66 |  | 0
Dobava in nasipanje proda 8/16 mm v debelini 9 cm.
| 7 | Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal | kpl | 1 |  | 0
Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal - tamponskega nasipa.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | BETONSKA DELA
TEMELJI STROJNIH INŠTALACIJ
| 1 | Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja
Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja B 500B.
|  | - armatura prereza do vključno 12 mm | kg | 635 |  | 0
|  | - armatura prereza nad 12 mm | kg | 0 |  | 0
|  | - armaturna mreža Q 424 | kg | 122 |  | 0
|  | - armaturna mreža Q 503 | kg | 142 |  | 0
TEMELJ T1, T3, T4 in T5
| 2 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 | m3 | 1.5 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 (podložni beton) v prerez do 0,1 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II | m3 | 3.6 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
PODPORA SOČP (T2)
| 4 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 | m3 | 0.6 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 (podložni beton) v prerez do 0,1 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 5 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II | m3 | 3.5 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
TEMELJ T6, T7
| 6 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 | m3 | 0.3 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 (podložni beton) v prerez do 0,1 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 7 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II | m3 | 0.6 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
SIDRNI BLOK
| 8 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 | m3 | 0.7 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 (podložni beton) v prerez do 0,1 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 9 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II | m3 | 6 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
BETONSKA PLOŠČAD
| 10 | Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja
Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja B 500B.
|  | - armaturna mreža Q 424 | kg | 226 |  | 0
| 10 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II | m3 | 10 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 11 | Izdelava metličnega betona | m2 | 48 |  | 0
Izdelava metličnega betona na betonski ploščadi.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | TESARSKA DELA
| 1 | Izdelava podprtega opaža | m2 | 38 |  | 0
Izdelava podprtega opaža za raven temelj.
| 2 | Dobava in vgradnja trikotnih letev | m | 11 |  | 0
Dobava in vgradnja trikotnih letev 3 x 3 cm na vidnih delih temelja.
| 3 | Demontaža in odstranitev opaža | m2 | 38 |  | 0
Demontaža in odstranitev opaža.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
| 1 | Dobava in vgraditev nosilnih plošč | kos | 0 |  | 0
Upoštevano v načrtu s področja strojništva.
| 2 | Dobava in vgraditev navojnih palic | kos | 0 |  | 0
Upoštevano v načrtu s področja strojništva.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VII. | UREDITEV PLATOJA
| 1 | Izdelava tlaka iz pranih plošč | m2 | 137 |  | 0
Izdelava tlaka iz pranih plošč znotraj platoja dimenzije 50x50x4 cm, položenih na pesek 4/8 debeline 5 cm, zastičene s finim kremenčevim peskom. Vključena dobava vsega potrebnega materiala.
| 2 | Elektro jašek | kpl | 4 |  | 0
Dobava in vgradnja elektro jaška, vključno s pokrovom in vsem potrebnim materialom in kabelskimi cevmi za navezavo na obstoječo kabelsko kanalizacijo.
VARIANTNO: - uporaba obstoječih pokrovov
| 3 | Izkop in zasip jarka za kabelske kanele | m | 255 |  | 0
Strojni izkop kabelskega kanala v terenu IV. do V. ktg. dim.(šxv) 0,33x1,00 m, pripravo podlage iz peska granulacije 0-4mm, polaganje cevi: PVC cev 2x f63mm (kot npr.: Stigmaflex), obetoniranjem cevi z betenom C16/20, zasutjem z gramozom ter nabijanje po plasteh 20cm. Odvozom odvečnega materiala na zato določeno deponijo. Vključno z dobavo in polaganjem rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA"
V postavki zajet: dobava in montaža navedenega materiala
| 4 | Dobava in vgradnja betonskih robnikov | m | 29 |  | 0
Komplet dobava in vgradnja betonskih robnikov 15/25/100 cm na betonsko podlago C15/20. Ocenjena poraba betona je 0,01 m3/m.
| 5 | Izdelava kamnite posteljice 0/63 dostopne poti | m3 | 15 |  | 0
Izdelava kamnite posteljice 0/63, vključno z razstiranjem in uvaljanjem do Ev=60 Mpa.
| 6 | Dobava in vgradnja tamponskega drobirja 0/32 dostopne poti | m3 | 9 |  | 0
Dobava in vgradnja tamponskega drobirja 0/32, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 80 MPa. Debelina tamponskega nasutja v vgrajenem stanju je ca. 30 cm.
| 7 | Asfaltiranje dostopne poti | m2 | 30 |  | 0
Asfaltiranje dostopne poti enake kakovosti kot je obstoječa. Predvidoma iz 5 cm bitudrobirja in 3 cm bitumenskega betona.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VIII. | OGRAJA
| 1 | Montaža zaščitne panelne ograje | m | 16 |  | 0
Montaža zaščitne panelne ograje, odstranjene pred začetkom gradnje.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ PLINOVOD M6 DN400
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE |  |  |  | 0
| II. | PRIPRAVA DELOVNEGA PASU |  |  |  | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| V. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VII. | UREDITEV PLATOJA |  |  |  | 0
| VIII | OGRAJA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ SOČP-M6 NA KP AJDOVŠČINA GRADBENI
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| G1 | SOČP-M6 NA KP AJDOVŠČINA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## SOCP_(B2)
| B2 | POPIS SOČP-M6 NA KP AJDOVŠČINA STROJNI
UVOD V PREDRAČUN
1 | Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
4 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
6 | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o..
7 | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti.
8 | V prirobnični zvezi se kot tesnilni material uporabi kovinska tesnila z zunanjim centrirnim obročem, ki so proizvedena v skladu s standardom ASME B 16-20 last edition. Material tesnila je nerjaveče jeklo 316 L in grafit.
S1 |  | SOČP-M6
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ARMATURA
| 1 | Krogelna pipa za ZP, uvarna, elektro pogon, DN400, ANSI600, podzemna vgradnja | kos | 1 |  | 0
izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, polno zavarjeno jekleno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom s čepom z varnostnim izpustom (razbremenitev tlaka pred popolnim odvitjem čepa), drenažno cevko in tesnilnim čepom. Dvostransko drsno vležajena krogla. Ohišje s podporo za postavitev na AB temelj. Dolžina vretena ca. 1600 mm z odzračevanjem.
Mehanizem za odpiranje elektropogon opremljen s prikazom in končnimi stikali za odprto/zaprto stanje, možnost lokalnega in daljinskega upravljanja. V primeru izpada elektropogona možnost ročnega upravljanja preko reduktorja z ročnim kolesom Pogon je sestavljen iz krmilnika, rotacijskega el. pogona z možnostjo upravljanja z ročnim kolesom ter reduktorja. Čas odpiranja/zapiranja ca. 5 min. Stopnja Ex zaščite: II 2G Ex db eb IIC T4 Gb. Priključna doza v povečani varnosti eb.
Krmilnik: napajanje 24VDC, možnost daljinskega in lokalnega upravljanja preko tipk s prikazom stanja (odprto, zaprto, stop), krmilni in izhodni signali 4÷20 mA.
Rotacijski pogon: napajanje 3f 400 V, 50Hz nazivna moč motorja 0,20 kW S2-15 min, 45 rpm. Območje omejitve momenta rotacijskega pogona 20÷ 60 Nm, možnost ročnega upravljanja preko kolesa s prikazom stanja odprtosti.
Reduktor: največji navor 51/14 000 Nm, prestavno razmerje 880:1.
Antikorozijska zaščita podzemnega dela pipe s tovarniško debeloslojno poliuretensko zaščito. Zaščita naj sega vsaj 30 cm v nadzemni del. Nadzemni del pipe mora biti AKZ zaščiten skladno z standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (mokra klima). Barvanje izvesti tudi preko nadzemnega dela vsaj 30 cm v podzemni del.
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN400 ANSI600 uvarna, podzemna (pipa)
Ustreza ali enakovreden: AUMA SAEx 07.6 AMEx C01.1 GS 160.3 (pogon)
AUMA shema: MSPE310KC3—FF8EC TPA00R2AA-101-000
| 2 | Krogelna pipa za ZP, uvarna, elektro pogon, DN250, ANSI600, podzemna vgradnja | kos | 1 |  | 0
izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, polno zavarjeno jekleno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom s čepom z varnostnim izpustom (razbremenitev tlaka pred popolnim odvitjem čepa), drenažno cevko in tesnilnim čepom. Dvostransko drsno vležajena krogla. Ohišje s podporo za postavitev na AB temelj. Dolžina vretena ca. 1600 mm z odzračevanjem.
Mehanizem za odpiranje elektropogon opremljen s prikazom in končnimi stikali za odprto/zaprto stanje, možnost lokalnega in daljinskega upravljanja. V primeru izpada elektropogona možnost ročnega upravljanja preko reduktorja z ročnim kolesom Pogon je sestavljen iz krmilnika, rotacijskega el. pogona z možnostjo upravljanja z ročnim kolesom ter reduktorja. Čas odpiranja/zapiranja ca. 5 min. Stopnja Ex zaščite: II 2G Ex db eb IIC T4 Gb. Priključna doza v povečani varnosti eb.
Krmilnik: napajanje 24VDC, možnost daljinskega in lokalnega upravljanja preko tipk s prikazom stanja (odprto, zaprto, stop), krmilni in izhodni signali 4÷20 mA.
Rotacijski pogon: napajanje 3f 400 V, 50Hz nazivna moč motorja 0,20 kW S2-15 min, 45 rpm. Območje omejitve momenta rotacijskega pogona 20÷ 60 Nm, možnost ročnega upravljanja preko kolesa s prikazom stanja odprtosti.
Reduktor: največji navor 51/14 000 Nm, prestavno razmerje 880:1.
Antikorozijska zaščita podzemnega dela pipe s tovarniško debeloslojno poliuretensko zaščito. Zaščita naj sega vsaj 30 cm v nadzemni del. Nadzemni del pipe mora biti AKZ zaščiten skladno z standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (mokra klima). Barvanje izvesti tudi preko nadzemnega dela vsaj 30 cm v podzemni del.
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN250 ANSI600 uvarna, podzemna (pipa)
Ustreza ali enakovreden: AUMA SAEx 07.6 AMEx C01.1 GS 160.3 (pogon)
AUMA shema: MSPE310KC3—FF8EC TPA00R2AA-101-000
| 3 | Krogelna pipa za ZP, uvarna, reduktor-kolo, DN250, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, standard izvedbe po API Spec 6D, polno zavarjeno jekleno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom s čepom z varnostnim izpustom (razbremenitev tlaka pred popolnim odvitjem čepa), drenažno cevko in tesnilnim čepom. Dvostransko drsno vležajena krogla, temperaturno območje od -20°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (mokra klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN250 ANSI600 uvarna
| 4 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, reduktor-kolo, DN250, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 4 |  | 0
z nereduciranim presekom, standard izvedbe po API Spec 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom s čepom z varnostnim izpustom (razbremenitev tlaka pred popolnim odvitjem čepa), drenažno cevko in tesnilnim čepom. Dvostransko drsno vležajena krogla, temperaturno območje od -20°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (mokra klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN250 ANSI600 prirobnična
| 5 | Krogelna pipa za ZP, uvarna, reduktor-kolo, DN100, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 3 |  | 0
izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Dvostransko drsno vležajena krogla. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN100 ANSI600 uvarna
| 6 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, reduktor-kolo, DN100, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 6 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Dvostransko drsno vležajena krogla. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN100 ANSI600 prirobnična
| 7 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, ročica, DN80, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 2 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Dvostransko drsno vležajena krogla. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN80 ANSI600 prirobnična
| 8 | Krogelna pipa za ZP, uvarna, ročica, DN50, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 8 |  | 0
izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN50 ANSI600 uvarna
| 9 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, ročica, DN50, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 5 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, z nereduciranim presekom, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN50 ANSI600 prirobnična
| 10 | Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, ročica, DN15, ANSI600 | kos | 2 |  | 0
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: AZ INTEC GE5 -13-NPT-1/2
| 11 | Čistilno sprejemno oddajna glava DN500/400, ANSI600 | kos | 1 |  | 0
Načrtovana, izdelana in preizkušena kot tlačna oprema, skladno z veljavno tlačno zakonodajo in skladno z eno izmed metod priznanih normativov: A.D.2000, TEMA, BS. Projektna temp.: t = -25 do +60°C Načrtovani tlak: DP = 70 bar Načrtovani varnostni faktor: f0 = 0.5 Opremljena s hitrozapornimi vrati: - kontrukcija mora biti prirejena za hitro odpiranje in menjavo, - hitrozaporna vrata morajo imeti dvojno varovanje, - ročno odpiranje, - vizualna kontrola tlačne obremenitve, - sposobnost preprečitve odpiranja ob kakršnikoli napaki, - zaščita pred odpiranjem v primeru nadtlaka v tlačni posodi. Opremljena z mehanskim PIG signalizatorjem. Čistilna komora mora biti opremljena z dokumentacijo po EN 10204 3.1 in odobrena s strani pooblaščenega organa za opremo pod tlakom. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: HEAT DN500/400 ANSI600
| 12 | Manometer v kompletu s tripotnim manometrskim ventilom in testnim priključkom, merilno območje: 0 - 100 bar. | kpl | 1 |  | 0
Manometer: - delitev skale po EN 837 - priključek radialno spodaj G1/2 B CrNi jeklo, - ohišje NG160 inox, - klasa 1,0. Tripotni manometrski ventil: - izvedba po DIN 16271-A, - material: 1.0460 po EN 10222, galvaniziran, - PN 400, - dimenzija 1/2", - spodnji priključek zunanji NPT 1/2", - zgornji priključek mufa G 1/2" (levi-desni), - testni priključek (notranji) NPT 1/4". Testni priključek: - jeklena izvedba - galvaniziran, - PN 400, -spodnji priključek NPT 1/4", -zgornji testni priključek M16x2, - pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko
Ustreza ali enakovreden: WIKA typ 232.50 NG160
| 13 | Diferenčni merilni pretvornik tlaka v kompletu z razdelilnim priključkom | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža, kompet s montažnim in pritrdilnim priborom, ter razdelilnim priključkom ki omogoča izolacijo instrumenta, nadzorovano odzračevanje in dodatno zaščito pred puščanjem. Tlačni pretvornik naj bo umerjen v merilnem območju diferenčnega tlaka od 0,7 do 70 bar. Tlačna stopnja ANSI600.
Ustreza ali enakovreden: ROSEMOUNT 3051CD5A02A1BS5I1M5T1Q4Q8
| 14 | Monoblock izolacijska prirobnica, DN400, ANSI600 | kos | 1 |  | 0
dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470 Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8 po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN 30671.
Ustreza ali enakovreden: ZUNT DN400 ANSI600
| 15 | Sidrna prirobnica DN 400, ANSI600, material A234WPB | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL
| 1 | Prirobnica z grlom iz materiala ASTM A 350 Grade FL2
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN250 | kos | 13 |  | 0
| 2 | Prirobnica z grlom iz materiala ASTM A 105
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN100 | kos | 11 |  | 0
|  | DN80 | kos | 1 |  | 0
|  | DN50 | kos | 15 |  | 0
| 3 | Slepa prirobnica iz materiala ASTM A 105
Standard: ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN100 | kos | 5 |  | 0
|  | DN50 | kos | 6 |  | 0
| 4 | Plinovodna cev (izolacija Class B3)
Standard: ISO 3183
Material: L360NE (PSL2)
Dobava in montaža vključno z varjenjem (in varilnim materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih HFW cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji. Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti vse horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem odreza ter razgibanosti terena. Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno izvedbo zaščitne izolacije iz Polietilena, Class B3 po SIST EN ISO21809-1 oziroma DIN30670.
|  | Ø406,4 x 8,83 mm | m | 40 |  | 0
| 5 | Plinovodna cev (izolacija Class C3)
Standard: ISO 3183
Material: L245NE (PSL2)
Dobava in montaža vključno z varjenjem (in varilnim materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih HFW cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji. Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti vse horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem odreza ter razgibanosti terena. Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno izvedbo zaščitne izolacije iz Polietilena, Class B3 po SIST EN ISO21809-1 oziroma DIN30670.
|  | Ø273x8,8 | m | 32 |  | 0
| 6 | Jeklena visokofrekvenčno indukcijsko vzdolžno varjena cev iz materiala L245NE, z dodajnim materialom in dodatkom za razrez.
Standard:SIST EN 3183
|  | Ø273x11 | m | 19 |  | 0
|  | Ø114,3 x 4,5 mm | m | 9 |  | 0
| 7 | Brezšivna jeklena cev iz materiala L245NE
Standard: SIST EN ISO 3183
|  | Ø88,3 x 4,0 mm | m | 1 |  | 0
|  | Ø60,3 x 4,0 mm | m | 30 |  | 0
| 8 | Lok 30°, r = 10D, Bauart 20, iz materiala L360NE
Standard:ASME B16.9 ANSI600
|  | DN400 Ø406,4 x 8,83 | kos | 2 |  | 0
| 9 | Koleno 90° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard:ASME B16.9 ANSI600
|  | DN250 X.S | kos | 7 |  | 0
|  | DN100 STD | kos | 4 |  | 0
|  | DN50 STD | kos | 10 |  | 0
| 10 | T-kos iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard: ASME B16.9
|  | DN250 STD | kos | 4 |  | 0
|  | DN100 STD | kos | 3 |  | 0
|  | DN50 XS | kos | 7 |  | 0
| 11 | T-kos z trojnimi vodili iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard: ASME B16.9
|  | DN400 X.S | kos | 1 |  | 0
| 12 | Reducirni T-kos iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard: ASME B16.9
|  | DN250/100 STD | kos | 2 |  | 0
|  | DN100/50 XS | kos | 1 |  | 0
| 13 | Reducirni T-kos z trojnimi vodili iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard: ASME B16.9
|  | DN400/150 XS | kos | 1 |  | 0
| 14 | Reducirni kos iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard: ASME B16.9
|  | DN400/250 X.S | kos | 1 |  | 0
|  | DN150/100 STD | kos | 1 |  | 0
| 15 | Varilni nastavek - Weldolet, iz materiala A 234 WPB
Standard: ASME B31.3
|  | DN250/50 | kos | 5 |  | 0
|  | DN100/50 | kos | 2 |  | 0
| 16 | Šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem
Standard:ASME B 1.20.1
|  | 1/2˝ | kos | 2 |  | 0
| 17 | Dobava in montaža cevnih objemk za plinovodno cev
Dobava in montaža cevnih objemk vključno z vijačnim materialom ter izdelavo podložne pločevine.
|  | DN 400 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 250 | kos | 4 |  | 0
|  | DN 100 | kos | 2 |  | 0
| 18 | Izdelava in montaža cevnih objemk za komoro SOČP | kos | 2 |  | 0
Izdelava in montaža cevnih objemk za podporo komore SOČP, vključno z podložno pločevino ter nosilci in vsem potrebnim vijačnim materialom. Protikorozijska zaščita izvedena s termičnim postopkom vročega pocinkovanja.
| 19 | Izdelava in montaža cevnih podpor | kos | 2 |  | 0
izdelava podpor za cev velikosti DN250 po načrtu. Vključno z vsem potrebnim materialom. Protikorozijska zaščita izvedena s termičnim postopkom vročega pocinkovanja.
| 20 | Neporušna kontrola zvarov | kpl | 155 |  | 0
Standard: SIST EN 1435
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo je potrebno izvesti v obsegu 100%. Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, je potrebno zvare kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko metodo.
| 21 | Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz HTLP. | kpl | 49 |  | 0
*ročno čiščenje in razmastitev cevi, *obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°, *peskanje po SIST 055900-SA 2 ½, *obdelava robnih pasov (širina 100mm), *čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala, *priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa (po navodilih proizvajalca), *segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, *nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na segreto površino, *ovijanje cevi s trakom HTLP 80, *segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico, *segrevanje kompletne izolirane površine, *poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z valjčkom, *vizuelna kontrola spoja.
| 22 | Kontrola izolacije zvarnih spojev. | kpl | 49 |  | 0
| 23 | Priprava površine za zaščito kolen in ostalih fitingov v podzemni vgradnji mora biti izvedena kot v primeru uporabe zaščitnih manšet iz prejšnje točke. Zaščita mora biti izvedena s trakovi enake kakovosti kot so manšete. | kpl | 19 |  | 0
| 24 | Zaščita cevi pri prehodu iz zemlje z epoxi premazom (ali ekvivalentno Permatexu) v dolžini 40cm nad in pod zemljino. | kos | 13 |  | 0
| 25 | Antikorozijska zaščita nadzemne instalacije | m2 | 18 |  | 0
Instalacijo se AKZ zaščiti po naslednjem postopku: *čiščenje in razmaščevanje površine z antislikonskim čistilom, *peskanje do stopnje Sa 2,5 po standardu ISO 8501-1, *odprašitev , *zaščita tako pripravljene površine ca. 10 cm z ličarskim lepilnim trakom konca cevi, kjer je predvideno varjenje na terenu, *temeljni premaz (dark grey)1x120 mikr(suhega filma), *medslojni premaz (light grey)1 x 120 mikr(suhega filma) *pokrivni premaz (RAL 9006)1 x 60 mikr(suhega filma), Sistem AKZ zaščite mora biti skladen s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
| 26 | Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in tesnostni preiskus po načinu iz TP in čiščenje ter sušenje cevi po preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
| 27 | Trdnostni in tesnostni preizkus po načinu iz TP. | kpl | 1 |  | 0
| 28 | Napisna ploščica iz aluminija ali pertinaksa velikosti 12x6, je belo-črna. | kos | 35 |  | 0
Velikost črk mora biti 25 mm. Pritrjena je na armaturo z jekleno nerjavečo žico. Ploščica mora biti plombirana.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ SOČP-M6
| I. | ARMATURA |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
S2 |  | OSTALI STROŠKI
| III. | OSTALI STROŠKI
| 1 | Zagon objekta, ki obsega: | kpl | 1 |  | 0
*zaplinjevanje postaje, *pregled armature in odzračevanje instalacije, *kontrola delovanja meril
| 2 | Shema instalacije pod steklom v okvirju. | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ OSTALI STROŠKI
| III. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ POPIS SOČP-M6 NA KP AJDOVŠČINA STROJNI
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| S1 | SOČP-M6 |  |  |  | 0
| S2 | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## SOCP_(B3)
| B3 | POPIS SOČP-M6 NA KP AJDOVŠČINA ELEKTRO
| Objekt: | Plinovodi, Plinovod M6 Ajdovščina - Lucija
| Načrt: | 1334/19
| Vrsta / vsebina dok.: | PZI Ajdovščina-Sežana / KP Ajdovščina
| Verzija: | V2
UVOD V PREDRAČUN
1 | Elektro oprema in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
4 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
6 | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o..
7 | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti.
Poz. | Opis |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | KP Ajdovščina - Elektroinstalacije
1.1 | Dela zaradi prestavitve dveh kabelskih jaškov |  | 1 | kompl.
1.2 | +SPD - stikalni blok v elektroprostoru za prenapetstno zaščito signalov |  | 1 | kompl.
1.3 | +IP-SCP - stikalni blok v elektroprostoru z galvanskimi ločilniki |  | 1 | kompl.
1.4 | +R-UPS - močnostni stikalni blok v elektroprostoru (napajanje AUMA pogonov) |  | 1 | kompl.
1.5 | Stebriček z dozo za vgradnjo prenapetostnih odvodnikov za pogon ventila |  | 2 | kompl.
1.6 | Ohišje za tlačni transmiter na betonskem podstavku |  | 1 | kompl.
1.7 | Izenačitev potencialov |  | 1 | kompl.
1.8 | Kabelska trasa za povezavo nove M&R opreme |  | 1 | kompl.
1.9 | Kabli |  | 1 | kompl.
1.10 | Razširitev obstoječega sistema krmiljenja in nadzora |  | 1 | kompl.
2 | KP Ajdovščina - Katodna zaščita
2.1 | +NPKZ-2 - Napajalna postaja katodne zaščite |  | 1 | kompl.
2.2 | +MO3 - Merilna omara |  | 1 | kompl.
2.3 | Anodno ležišče |  | 1 | kompl.
2.4 | +MO2 (SMM-1) - Stikalni blok za merilno mesto katodne zaščite |  | 1 | kompl.
2.5 | Sonde |  | 1 | kompl.
2.6 | Kabelska trasa katodne zaščite |  | 1 | kompl.
2.7 | Vodovni material za KZ |  | 1 | kompl.
2.8 | Ostalo |  | 1 | kompl.
3 | Ostala dela in material
3.1 | Testiranje in zagon |  | 1 | kompl.
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | KP Ajdovščina - Elektroinstalacije | [5 empty] | ^^na vrh
Za potrebe M6 bosta na KP Ajdovščina dograjena dve ventila z elektromotornim pogonom in merilnik tlaka. Prestavljena bosta tudi dva kabelska jaška.
1.1 | Dela zaradi prestavitve dveh kabelskih jaškov |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Zaradi vgradnje nove SOČP bo potrebno prestaviti dva kabelska jaška za močnostne kable: J3 in J4. Gradbena dela (rušitev obstoječih dveh jaškov, izdalava novih dveh jaškov, nove kabelske trase s cevmi Stigmaflex) so specificirana v gradbenem načrtu. V tem načrtu so specificirane le prestavitve kablov.
1.1.1 |  | Začasna odstranitev in nato ponovna vrnitev zunanje svetilke, skupaj s kandelabrom, zaradi izkopa jarka, ki poteka ob tej svetilki in posledično nevarnosti porušitve. | 1 | kos
1.1.2 |  | Kabli med jaškoma J1 in J3: enostranski odklop kabla NYY-J 3x2,5, prestavitev kabla iz jaška J1 na lokacijo novega jaška J3' in naprej na steber zunanje razsvetljave S4. | 1 | kos
1.1.3 |  | Kabli med jaški J1 - J3 - J4: enostranski odklop kabla NYY-J 3x2,5, prestavitev kabla iz jaška J1 na lokacijo novega jaška J3' in naprej na lokacijo novega jaška J4' ter naprej do končnega porabnika. | 2 | kos
1.2 | +SPD - stikalni blok v elektroprostoru za prenapetstno zaščito signalov |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Obstoječ blok v elektroprostoru, v katerega se za potrebe tega projekta vgradi nova oprema Dobava, vgradnja in priklop
1.2.1 | F62, F63, F64, F65, F66, F67 {LA1, LA2} | Prenapetostni odvodnik, za signale 24V OPOMBA: Type C Ustreza tip: BXT ML4 BD 24 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden Komplet z: | 6 | kos
• BXT BAS; Podnožje za prenapetostno zaščito
1.2.2 | F68 {LA12} | Prenapetostni odvodnik, za Exi signale OPOMBA: Type D Ustreza tip: BXT ML4 BD EX24 ali enakovredne, proizvajalca Dehn ali enakovreden Komplet z: | 1 | kos
• BXT BAS EX; Podnožje za prenapetostni odvodnik Exi
1.3 | +IP-SCP - stikalni blok v elektroprostoru z galvanskimi ločilniki |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Obstoječ blok, v katerega se za potrebe tega projekta vgradi nova oprema Dobava, vgradnja in priklop
1.3.1 | TB1-33, TB1-34, TB1-35 {LA1, LA2} | Exi galvanski ločilnik - NAMUR ojačevalnik Ustreza tip: KFD2-SR2-Ex2.W ali enakovredne, proizvajalca Pepperl+Fuchs ali enakovreden 24VDC, 2 kanalni, relejski izhod, montaža na letev, neExi izvedba (zelene priključne sponke na procesni strani) | 3 | kos
1.3.2 | TB-36 {LA12(PI12)} | Galvanski ločilnik 4-20mA, Exi / 4-20mA Ustreza tip: KFD2-STC4-Ex2 ali enakovreden, proizvajalca Pepperl+Fuchs ali enakovreden Ex II (1)GD (EEx ia) IIC, napajanje 24VDC, 2 kanalni, vhod: 4-20mA Exi, izhod: 0/4-20mA, montaža na letev | 1 | kos
1.4 | +R-UPS - močnostni stikalni blok v elektroprostoru (napajanje AUMA pogonov) |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Obstoječ blok, v katerega se za potrebe tega projekta vgradi nova oprema Dobava, vgradnja in priklop
1.4.1 | Q/LA1, Q/LA2 | Motorsko zaščitno stikalo, 2,5..4A Ustreza tip: PKZM0-4 ali enakovreden, proizvajalca Eaton ali enakovreden Ics=100kA, Ir=2,5-4A, Irm=56A | 2 | kos
1.5 | Stebriček z dozo za vgradnjo prenapetostnih odvodnikov za pogon ventila |  | 2 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Stebriček je namenjen za priključitev AUMA elektromotornega pogona ventila. Vsak ventil ima svoj stebriček. Dobava, vgradnja in priklop
1.5.1 | +JB/LA1, +JB/LA2 | Razdelilna doza, Exe, 360 x 160 x 90mm Ustreza tip: 07-5102-3601/6090 ali enakovreden, proizvajalca Bartec ali enakovreden Ex II 2G Exe, Aluminij, IP66 | 1 | kompl.
1.5.2 |  | Prenapetostna zaščita, za signale 24V, na procesnem elementu OPOMBA: Type A Ustreza tip: DPI CD EXD 24M ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 6 | kos
1.5.3 |  | Nosilec prenapetostne zaščite | 1 | kos
1.5.4 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna, dvonivojska Ustreza tip: WDK 2,5 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 11 | kos
1.5.5 |  | Vrstne sponke, 2,5mm2, PE Ustreza tip: WPE 2,5 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 4 | kos
1.5.6 |  | Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17), Exe Ustreza tip: M25x1,5 ali enakovreden, proizvajalca Bartec ali enakovreden | 5 | kos
1.5.7 |  | Čep za kabelsko uvodnico M25 | 2 | kos
1.5.8 |  | Prehodna uvodnica za klimatsko izmenjavo M25 Ustreza tip: 8162003020 ali enakovreden, proizvajalca Stahl ali enakovreden | 1 | kos
1.5.9 |  | Betonski podstavek stebrička | 1 | kos
1.5.10 |  | Nosilec razdelilne doze nerjaveča pločevina | 1 | kos
1.5.11 |  | Zbiralka za izenačitev potenciala - Valjanec, Rf, 30x3,5mm Komplet z: | 1 | m
• Nosici Rf za pritrditev zbiralke na nosilec razdelilne doze - 3 kos
1.6 | Ohišje za tlačni transmiter na betonskem podstavku |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Prostostoječ stikalni blok, montaža zunaj, na betonskem podstavku, INOX, kabelski dovod in odvodi spodaj. Podstavek dimenzij (brez upoštevanja temelja) cca 560 x 900x 360 mm (ŠxVxG) Dobava, vgradnja in priklop
1.6.1 |  | Ohišje, INOX, nadgradno, (ŠxVxG) 600x800x400mm s strehico za dodatno zaščito pred dežjem, zračne reže na levem boku spodaj in desnem boku zgoraj, tritočkovno zapiralo, z vertikalnimi nosilci za panele z opremo | 1 | kos
1.6.2 |  | Prenapetostna zaščita OPOMBA: Montaža in priključitev na tlačni transmiter, ki bo vgrajen v omarico (transmiter je specificiran v strojnem načrtu) Ustreza tip: DPI CD EXi 24M ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 1 | kos
1.6.3 |  | Kabeski prehod, požarna odpornost EI 60/120, vodotesnost do tlaka 4bar Ustreza tip: Frame R ali enakovreden, proizvajalca ROXTEC ali enakovreden Komplet z: | 1 | kompl.
• R70 AISI 316 (R000000701021); Okvir za kabelski prehod, INOX, za okroglo odprtino fi=70-72mm - 1 kos
• RM20 (RM00100201000); Prehodni modul, 20x20mm, za kable premera od 4,0-14,5mm - 4 kos
• Lubricant 25ml; Mazivo - 2 kos
1.6.4 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
1.7 | Izenačitev potencialov |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Izvedba priklopa, komplet z materialom
1.7.1 |  | Povezava stebrička za prenapetostno zaščito AUMA pogona ventila, preko Rf valjanca 30x3,5mm na obstoječ sistem izenačitve potenciala | 2 | kos
1.7.2 |  | Povezava ohišja za tlačni transmiter, preko Rf valjanca 30x3,5mm na obstoječ sistem izenačitve potenciala | 1 | kos
1.7.3 |  | Valjanec, Rf, 30x3,5mm Ustreza proizvod proizvajalca: Hermi ali enakovreden | 20 | m
1.7.4 |  | Vijačni spoj v kompletu s priborom za vijačenje 6mm2 (vijaki, objemke ...) | 2 | kos
1.7.5 |  | Premostitveni spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2 | 4 | kos
1.7.6 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze, brezhalogenski Ustreza tip: H07Z-K 16 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 20 | m
1.8 | Kabelska trasa za povezavo nove M&R opreme |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Specifikacija gradbenih del je obdelana v gradbenem načrtu. OPOMBA: Na lokaciji bosta vgrajena dva elektromotorna pogona za ventil in nov tlačni transmiter. Dobava, vgradnja in označitev
1.8.1 |  | Izdelava kabelske kanalizacije med novo procesno opremo in najbližjim obstoječim betonskim jaškom cev Stigmaflex DN63 | 30 | m
1.8.2 |  | Izdelava preboja v betonski jašek | 3 | kos
1.9 | Kabli |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev na obeh koncih
1.9.1 | AUMA pogona | Kabel 4x2,5mm2 Ustreza tip: NYY-J 4x2,5 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 500 | m
1.9.2 | tlačni transmiter | Kabel z opletom, 2x1,5mm2, finožični, za lastnovarne tokokroge, moder Ustreza tip: Olflex EB CY 2 x 1,5mm2 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 250 | m
1.9.3 | AUMA pogona | Kabel 12x1,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, z opletom Ustreza tip: Olflex110CY 12G1.5 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 500 | m
1.9.4 | AUMA pogona | Kabel 5x1,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, z opletom Ustreza tip: Olflex110CY 5x1.5 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 50 | m
1.9.5 | AUMA pogona | Kabel 7x1,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, z opletom Ustreza tip: Olflex110CY 7x1.5 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 50 | m
1.9.6 | AUMA pogona | Priklop, dvostranski, za kabel NYY-J 4x2,5 | 2 | kos
1.9.7 | tlačni transmiter | Priklop, dvostranski, za kabel Olflex-EB CY 2x1,5 | 1 | kos
1.9.8 | AUMA pogona | Priklop, dvostranski, za kabel Olflex110CY 12G1.5 | 2 | kos
1.9.9 | AUMA pogona | Priklop, dvostranski, za kabel Olflex110CY 5x1.5 | 2 | kos
1.9.10 | AUMA pogona | Priklop, dvostranski, za kabel Olflex110CY 7x1.5 | 2 | kos
1.10 | Razširitev obstoječega sistema krmiljenja in nadzora |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1.10.1 |  | Izdelava funkcijskih specifikacij za razširitev aplikativne programske opreme za krmilni in nadzorni sistem | 1 | kompl.
1.10.2 |  | Razširitev obstoječega krmilnega in nadzornega sistema, testiranje in zagon Novi signali: 6x DI, 4x DO, 1x AI | 1 | kompl.
1.10.3 |  | Izvedba nastavitev vseh senzorjev, IQ (instalacijski testi), OQ (vroči zagon) in PQ (kontrola doseganja tehnoloških parametrov) | 1 | kompl.
2 | KP Ajdovščina - Katodna zaščita | [5 empty] | ^^na vrh
2.1 | +NPKZ-2 - Napajalna postaja katodne zaščite |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Dobava, vgradnja in priklop.
2.1.1 |  | Prostostoječa omarica, INOX, 1000x800x320mm, IP67 Komplet z: | 1 | kompl.
• izkop - 1 kos
• izdelava temelja - 1 kos
• zasutje - 1 kos
2.1.2 |  | Usmerniška naprava katodne zaščite Ustreza proizvod proizvajalca: NES ali enakovreden z regulacijo izhodne napetosti in toka z vhodnim in izhodnim zaščitnim modulom, prikazovalnikom izhodnih veličin, temično zaščito, izhodni parametri 50V/20A, tipizacija Plinovodi SKZ 20 50/230, komplet s parametriranjem in priključitvijo | 1 | kos
2.1.3 |  | Senzor katodne zaščite Ustreza tip: MiniTrans2 GSM ali enakovreden, proizvajalca Weilekes Electronic ali enakovreden z napajalnikom, anteno in MC modul, komplet s parametriranjem, prigrajen v PVC omarici na omari usmerniške naprave | 1 | kos
2.1.4 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
2.2 | +MO3 - Merilna omara |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Obstoječa merilna omara, v katero se dogradi spodaj specificirana oprema. Dobava, vgradnja in priklop.
2.2.1 |  | Senzor katodne zaščite Ustreza tip: MiniTrans2 GSM ali enakovreden, proizvajalca Weilekes Electronic ali enakovreden z napajalnikom, anteno in MC modul, komplet s parametriranjem, prigrajen v PVC omarici na omari usmerniške naprave | 1 | kos
2.3 | Anodno ležišče |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Dobava, vgradnja in priklop.
2.3.1 |  | Izvedba globinskega anodnega ležišča Komplet z: | 1 | kompl.
• izvedba vrtine Ø140mm, globina 25m - 1 kos
• MMO Ti kanister anoda v polnilu - 1 kos
• betonski jašek s pokrovom - 1 kos
2.4 | +MO2 (SMM-1) - Stikalni blok za merilno mesto katodne zaščite |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Blok se bo zamenjal z novim, večjim. Zato je potrebna odstarnitev obstoječega +MO2. Dobava, vgradnja in priklop novega +MO2.
2.4.1 |  | Prostostoječa omarica, INOX, 1000x600x320mm, IP67 Komplet z: | 1 | kompl.
• izkop - 1 kos
• izdelava temelja - 1 kos
• zasutje - 1 kos
2.4.2 |  | AC tokovni odvodnik za katodno zaščito Ustreza tip: PLPro 40A ali enakovreden, proizvajalca Leutron ali enakovreden In(8/20us)=10x100kA, Iimp(10/350us)=100kA, Umax=18VDC, IA=40A | 2 | kos
2.4.3 |  | Prenapetostni odvodnik, 2p Ustreza tip: DP 2x1-RLC/50V-Tr (DATA PRO) ali enakovreden, proizvajalca Leutron ali enakovreden In(8/20us)=20kA, Uo=50VDC, Io=100mA, Up(1p-2p)<60V, Up(1p,2p-PE)<650V | 2 | kos
2.4.4 |  | Naprava za merjenje stopnje korozije z GSM modemom za daljinski prenos podatkov, komplet z napajalnikom in prenapetostno zaščito, kompatibilna s sondami za merjenje korozije- Ustreza tip: ER coupon, kot npr. ICL-02 ali enakovreden, proizvajalca Metricorr ali enakovreden In(8/20us)=10x100kA, Iimp(10/350us)=100kA, Umax=18VDC, IA=40A | 2 | kompl.
2.4.5 |  | Vtičnica za na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A Ustreza tip: Z-SD230 ali enakovreden, proizvajalca Eaton ali enakovreden | 2 | kos
2.4.6 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2 Ustreza tip: WDU 2,5 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 20 | kos
2.4.7 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
2.5 | Sonde |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Dobava, vgradnja in priklop.
2.5.1 |  | Zemeljska korozijska sonda Ustreza tip: ER coupon Metricorr 500 um ali enakovreden, proizvajalca Metricorr ali enakovreden | 2 | kos
2.5.2 |  | Zemeljska korozijska sonda Ustreza tip: ER coupon Metricorr 100 um ali enakovreden, proizvajalca Metricorr ali enakovreden | 2 | kos
2.5.3 |  | Trajna merilna sonda Ustreza tip: STELTH2 ali enakovreden, proizvajalca Burin ali enakovreden | 2 | kos
2.6 | Kabelska trasa katodne zaščite |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Specifikacija gradbenih del je obdelana v gradbenem načrtu. Dobava, vgradnja in označitev
2.6.1 |  | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi Stigmaflex DN63 1x Stigmaflex DN63: med novo +NPKZ-2 (naprava za katodno zaščito) in +MO3 ter +MO2, komplet s preboji v obstoječi jašek | 100 | m
2.6.2 |  | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi Stigmaflex DN63 1x Stigmaflex DN63: med anodnim ležiščem in +MO3, komplet s preboji v obstoječi jašek | 80 | m
2.7 | Vodovni material za KZ |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
Dobava in polaganje kabla (izkop je zajet v gradbenem delu projekta), komplet z opozorilnim trakom.
2.7.1 |  | Kabel 4x2,5mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY-J 4x2.5re ali enakovreden | 400 | m
2.7.2 |  | Kabel 3x2,5mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY-J 3x2,5 ali enakovreden | 150 | m
2.7.3 |  | Kabel 1x16mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY 1x16 ali enakovreden | 600 | m
2.8 | Ostalo |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
2.8.1 |  | Izvedba priključkov kablov na plinovod s termitskim varom in popravilo izolacije | 6 | kompl.
2.8.2 |  | Priključevanje kablov v obstoječi omari KZ +MO3, komplet s tesnenjem in označevanjem | 1 | kompl.
2.8.3 |  | Demontaža obstoječega merilnega mesta, komplet s prestavitvijo kablov in priključevanjem v novi omari +NPKZ2 in označitev | 1 | kompl.
2.8.4 |  | Izvedba izenačitev potenciala, ozemljitve | 1 | kompl.
2.8.5 |  | Priklop in funkcionalni preizkus | 1 | kompl.
2.8.6 |  | Transportni stroški, zavarovanje, drobni material, ostala manjša dela in drugo. | 1 | kompl.
3 | Ostala dela in material | [5 empty] | ^^na vrh
3.1 | Testiranje in zagon |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
3.1.1 |  | Označevanje vgrajene opreme (doz, stikal, vtičnic...) | 1 | kompl.
3.1.2 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten objekt v sestavi: Komplet z: | 1 | kompl.
• Merjenje impedance okvarne zanke
• Merjenje izolacijske upornosti
• Merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• Nastavitev odklopnikov in ostalih zaščit
• Nastavitev vseh senzorjev in merilne opreme
3.1.3 |  | Pridobitev Certifikata o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgraditve Ex-opreme | 1 | kompl.
3.1.4 |  | Izdelava uporabniških navodil | 1 | kompl.
3.1.5 |  | Šolanje uporabnikov | 1 | kompl.
3.1.6 |  | Manjša dela, transport, manipulativni stroški, priprava gradbišča, zavarovanje, itd. | 1 | kompl.

## BS1_(C1)
| C1 | POPIS BS1-M6 GRADBENI
UVOD V PREDRAČUN
| 1. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
| 2. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni.
| 3. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem.
| 4. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso.
| 5. | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
|  | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
|  | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del,
|  | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon),
|  | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd.,
- začasni odvoz, deponiranje in ponovni dovoz izkopanega materiala znotraj območja delovnega pasu na mestih, kjer ne bo možno odlaganje ob plinovodnem jarku.
G1 |  | BS1-M6
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE
| 1 | Geodetska dela na območju platoja | kpl | 0 |  | 0
Geodetska dela na območju platoja so upoštevana v načrtu 13822_08_112.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | PRIPRAVA DELOVNEGA PASU
| 1 | Priprava delovnega pasu | m2 | 0 |  | 0
Priprava delovnega pasu je upoštevana v načrtu 13822_08_132.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA
| 1 | Površinski izkop rodovitne prsti | m2 | 0 |  | 0
Površinski izkop rodovitne prsti je upoštevan v načrtu 13822_08_112.
| 2 | Široki izkop
Široki izkop zemljine III., IV. In V. kat. za ureditev platoja, temelje in plinovodne naprave, z nakladanjem in odvozom na deponijo skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Pri izkopu se praviloma upošteva povprečni naklon brežin 2:1 oz. naklon, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto zemljine in dejanske razmere na terenu. Dno je potrebno izravnati do točnosti +- 1 cm in odstraniti kamenje. Izkop izvajati ročno ali strojno. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 16 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 33 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg. | m3 | 115 |  | 0
| 3 | Dobava in ročno nasipanje drobljenca 0/4 mm | m3 | 33 |  | 0
Dobava in ročno nasipanje drobljenca 0/4 mm za posteljico horizontalni in vertikalni obsip cevi. Količina je ocenjena.
| 3 | Dobava in vgradnja kamnite posteljice iz drobljenca 0/125 | m3 | 47 |  | 0
Dobava in vgradnja kamnite posteljice iz drobljenca 0/125, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 60 Mpa.
| 4 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/32 | m3 | 32 |  | 0
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/32, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 80 Mpa.
| 6 | Dobava in nasipanje proda 8/16 | m3 | 3 |  | 0
Dobava in nasipanje proda 8/16 mm v debelini 9 cm.
| 7 | Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal | kpl | 1 |  | 0
Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal - tamponskega nasipa.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | BETONSKA DELA
TEMELJI STROJNIH INŠTALACIJ
| 1 | Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja
Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja B 500B.
|  | - armatura prereza do vključno 12 mm | kg | 83 |  | 0
|  | - armaturna mreža Q 424 | kg | 88 |  | 0
| 2 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 | m3 | 1.1 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 (podložni beton) v prerez do 0,1 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II | m3 | 2.2 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 4 | Dobava in vgraditev podlivne neskrčljive malte | kg | 680 |  | 0
Dobava in vgraditev podlivne neskrčljive malte (SIST EN 1504-3, CC, razred R4, 0-3) pod jeklene nosilne plošče z izravnavo v debelini do 15 cm in zatesnitev lukenj okoli navojnih palic.
TEMELJ VHODNIH VRAT
| 5 | Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja
Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja B 500B.
|  | - armatura prereza do vključno 10 mm | kg | 54 |  | 0
|  | - armatura prereza do vključno 12 mm | kg | 18 |  | 0
| 6 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II | m3 | 1.2 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m, velikosti 3,6 x 0,4 x 0,8 m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | TESARSKA DELA
| 1 | Izdelava podprtega opaža | m2 | 3 |  | 0
Izdelava podprtega opaža za raven temelj.
| 2 | Izdelava dvostranskega opaža | m2 | 7 |  | 0
Izdelava dvostrasnkega vezanega opaža za raven temelj vhodnih vrat.
| 3 | Demontaža in odstranitev opaža | m2 | 10 |  | 0
Demontaža in odstranitev opaža.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
| 1 | Dobava in vgraditev nosilnih plošč | kos | 0 |  | 0
Upoštevano v načrtu s področja strojništva.
| 2 | Dobava in vgraditev navojnih palic | kos | 0 |  | 0
Upoštevano v načrtu s področja strojništva.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VII. | UREDITEV PLATOJA
| 1 | Izdelava tlaka iz pranih plošč | m2 | 30 |  | 0
Izdelava tlaka iz pranih plošč znotraj platoja dimenzije 50x50x4 cm, položenih na pesek 4/8 debeline 5 cm, zastičene s finim kremenčevim peskom. Vključena dobava vsega potrebnega materiala.
| 2 | Dobava in vgradnja betonskih robnikov | m | 35 |  | 0
Komplet dobava in vgradnja betonskih robnikov 5/25/100 cm na betonsko podlago C15/20. Ocenjena poraba betona je 0,01 m3/m.
KATODNA ZAŠČITA
| 3 | Izkop in zasip jarka za polaganje kabelske kanalizacije | m | 50 |  | 0
Izkop in zasip jarka za polaganje kabelske kanalizacije v III. do V. kat., globine do 90 cm, širine dna do 50 cm, s planiranjem dna in izdelavo posteljice iz peska granulacije 0-4 mm, ter 20 cm nadkritja iz istega peska. Zasipanje in utrjevanje v plasteh po 20 cm ter položitev rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "Pozor katodna zaščita". Vključena dobava vsega potrebnega materiala.
| 4 | Zaščitna cev | m | 50 |  | 0
Dobava in polaganje zaščitne cevi za elektro kabel PE110, vključno z vsemi potrebnimi deli.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VIII. | OGRAJA
| 1 | Dobava in montaža zaščitne panelne ograje | m | 29 |  | 0
Dobava in montaža zaščitne panelne ograje, vključno s temelji, stebrički in lamelami. Vrh ograje je zaščiten s tremi bodečimi žicami tip NATO. Vsi elementi ograje so jekleni termično cinkani in plastificirani s poliestrom. Skupna višina ograje je najmanj 2,20 m.
| 2 | Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih vrat | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih vrat z vgradnjo nosilnih stebričkov, iz jeklenih vroče cinkanih in dodatno plastificiranih profilov s kljuko, obešanko in talnima zapahoma. Izdelati po detajlu. Vrata so dimenzije 3x2 + 0,4 m.
| 3 | Dobava in montaža betonskih lamel | m | 29 |  | 0
Dobava in montaža betonskih lamel 8/40/245 med temelji ograje.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IX. | DOSTOPNA POT
| 1 | Površinski izkop rodovitne prsti | m1 | 0 |  | 0
Površinski izkop rodovitne prsti je upoštevan v načrtu 13822_08_112.
| 2 | Široki izkop materiala
Široki izkop zemljine III, IV. in V. kat. z nakladanjem in odvozom na deponijo skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Dno je potrebno izravnati z niveleto dostopne poti. Izkop izvajati ročno ali strojno Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 24 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 48 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg. | m3 | 168 |  | 0
| 3 | Dobava in vgradnja kamnite posteljice 0/125 | m3 | 120 |  | 0
Dobava in vgradnja kamnite posteljice frakcije 0/125, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 60 MPa. Debelina kamnite posteljice v vgrajenem stanju je ca. 30 cm.
| 4 | Dobava in vgradnja tamponskega drobirja za dostopno pot | m3 | 120 |  | 0
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 80 MPa. Debelina tamponskega nasutja v vgrajenem stanju je ca. 30 cm.
| 5 | Dobava in vgradnja peska 0/4 | m3 | 16 |  | 0
Dobava in vgradnja peska 0/4 nad tamponskim drobirjem v debelini 4 cm. Vključno z raztiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MPa.
| 6 | Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal | kpl | 1 |  | 0
Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal - tamponskega nasipa.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| X. | UREDITEV GRADBIŠČA
| 1 | Razgrnitev rodovitne prsti s transportom | m2 | 0 |  | 0
Razgrnitev rodovitne prsti s transportom v debelini do 20 cm. Vključena dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala. Zajeto v načrtu 13822_08_132.
| 2 | Fino planiranje rodovitne prsti s sejanjem trave | m2 | 0 |  | 0
Fino planiranje rodovitne prsti s sejanjem trave. Zatravitev na pripravljenih površinah z dobavo semen, sejanjem valjanjem in zalivanjem. Zajeto v načrtu 13822_08_132.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ PLINOVOD M6 DN400
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE |  |  |  | 0
| II. | PRIPRAVA DELOVNEGA PASU |  |  |  | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| V. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VII. | UREDITEV PLATOJA |  |  |  | 0
| VIII | OGRAJA |  |  |  | 0
| IX | DOSTOPNA POT |  |  |  | 0
| X | UREDITEV GRADBIŠČA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ BS1-M6 GRADBENI
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| G1 | BS1-M6 |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## BS1_(C2)
| C2 | POPIS BS1-M6 STROJNI
UVOD V PREDRAČUN
| 1. | Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. | Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. | Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. | Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni. | Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni.
| 2. | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila) | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila) | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila) | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila) | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
| 3. | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja
| 4. | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši. | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši. | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši. | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši. | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
| 5. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
| 6. | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o.. | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o.. | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o.. | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o.. | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o..
| 7. | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti. | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti. | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti. | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti. | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti.
| 8. | V prirobnični zvezi se kot tesnilni material uporabi kovinska tesnila z zunanjim centrirnim obročem, ki so proizvedena v skladu s standardom ASME B 16-20 last edition. Material tesnila je nerjaveče jeklo 316 L in grafit.
S1 |  | BS1-M6
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ARMATURA
| 1 | Krogelna pipa za ZP, uvarna, linski aktuator+LBC, DN400, ANSI600, podzemna vgradnja, | kos | 1 |  | 0
izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, polno zavarjeno jekleno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom s čepom z varnostnim izpustom (razbremenitev tlaka pred popolnim odvitjem čepa), drenažno cevko in tesnilnim čepom. Dvostransko drsno vležajena krogla. Ohišje s podporo za postavitev na AB temelj. Mehanizem za odpiranje: pnevmatski - plinski pogon za polni delovni tlak plinovoda, z LBC, plinski aktuator, dvostransko delujoči, s hidravličnim cilindrom in črpalko za ročno upravljanje zapiranja in odpiranja ter opremljen s statusi odprto/zaprto z možnostjo daljinskega upravljanja (odpiranje/zapiranje). Dolžina vretena cca 1600 mm, merjeno od osi plinovoda, z odzračevanjem. S pokazateljem položaja na podzemnem in nadzemnem delu. Antikorozijska zaščita podzemnega dela pipe s tovarniško debeloslojno poliuretensko zaščito. Zaščita naj sega vsaj 30 cm v nadzemi del. Nadzemni del pipe mora biti AKZ zaščiten skladno z standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima). Barvanje izvesti tudi preko nadzemnega dela vsaj 30 cm v podzemni del.
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN400 ANSI600 uvarna, podzemna
| 2 | Krogelna pipa za ZP, uvarna, reduktor-kolo, DN150, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 2 |  | 0
izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Dvostransko drsno vležajena krogla. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN150 ANSI600 uvarna
| 3 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, reduktor-kolo, DN150, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 2 |  | 0
Z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Dvostransko drsno vležajena krogla. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN150 ANSI600 prirobnična
| 4 | Krogelna pipa za ZP, uvarna, ročica, DN50, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 2 |  | 0
izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN50 ANSI600 uvarna
| 5 | Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, ročica, DN15, ANSI600 | kos | 2 |  | 0
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: AZ INTEC GE5 -13-NPT-1/2
| 6 | Monoblock izolacijska prirobnica, DN400, ANSI600 | kos | 1 |  | 0
dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470 Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8 po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN 30671.
Ustreza ali enakovreden: ZUNT
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL
| 1 | Prirobnica z grlom iz materiala ASTM A 350 Grade FL2
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN150 | kos | 4 |  | 0
| 2 | Prirobnica z grlom iz materiala ASTM A 105
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN50 | kos | 4 |  | 0
| 3 | Slepa prirobnica iz materiala ASTM A 350 Grade FL2
Standard: ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN150 | kos | 2 |  | 0
| 4 | Slepa prirobnica iz materiala ASTM A 105
Standard: ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN50 | kos | 4 |  | 0
| 5 | Plinovodna cev (izolacija Class C3)
Standard: ISO 3183
Material: L360NE (PSL2)
Dobava in montaža vključno z varjenjem (in varilnim materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih HFW cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji. Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti vse horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem odreza ter razgibanosti terena. Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno izvedbo zaščitne izolacije iz Polietilena, Class B3 po SIST EN ISO21809-1 oziroma DIN30670.
|  | DN400 Ø406,4x8,83 mm | m | 10 |  | 0
| 6 | Jeklena visokofrekvenčno indukcijsko vzdolžno varjena cev iz materiala L245NE, z dodajnim materialom in dodatkom za razrez.
Standard:SIST EN 3183
|  | Ø168,3 x 6,3 | m | 5.7 |  | 0
| 7 | Koleno 90° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard:ASME B16.9 ANSI600
|  | DN150 STD | kos | 2 |  | 0
| 8 | T-kos iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard: ASME B16.9
|  | DN50 XS | kos | 2 |  | 0
|  | DN150 STD | kos | 2 |  | 0
| 9 | Reducirni T-kos iz materiala ASTM A 234 Grade WPB z dvojnimi vodili
Standard: ASME B16.9
|  | DN400/150/400 X.S. | kos | 2 |  | 0
| 10 | Varilni nastavek - Weldolet, iz materiala ASTM A 350 Grade LF2
Standard: ASME B31.3
|  | DN150/50 | kos | 2 |  | 0
| 11 | Šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem
Standard:ASME B 1.20.1
|  | 1/2˝ | kos | 2 |  | 0
| 12 | Dobava in montaža cevnih objemk za plinovodno cev DN400 | kpl | 2 |  | 0
Dobava in montaža cevnih objemk, vključno z vijačnim materialom ter izdelavo podložne pločevine.
| 13 | Neporušna kontrola zvarov | kpl | 34 |  | 0
Standard: SIST EN 1435
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo je potrebno izvesti v obsegu 100%. Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, je potrebno zvare kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko metodo.
| 14 | Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz HTLP. | kpl | 10 |  | 0
*ročno čiščenje in razmastitev cevi, *obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°, *peskanje po SIST 055900-SA 2 ½, *obdelava robnih pasov (širina 100mm), *čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala, *priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa (po navodilih proizvajalca), *segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, *nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na segreto površino, *ovijanje cevi s trakom HTLP 80, *segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico, *segrevanje kompletne izolirane površine, *poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z valjčkom, *vizuelna kontrola spoja.
| 15 | Priprava površine za zaščito kolen in ostalih fitingov v podzemni vgradnji mora biti izvedena kot v primeru uporabe zaščitnih manšet iz prejšnje točke. Zaščita mora biti izvedena s trakovi enake kakovosti kot so manšete. | kpl | 2 |  | 0
| 16 | Kontrola izolacije zvarnih spojev | kpl | 10 |  | 0
| 17 | Zaščita cevi pri prehodu iz zemlje z epoxi premazom (ali ekvivalentno Permatexu) v dolžini 40cm nad in pod zemljino. | kos | 2 |  | 0
| 18 | Antikorozijska zaščita nadzemne instalacije | m2 | 5 |  | 0
Instalacijo se AKZ zaščiti po naslednjem postopku: *čiščenje in razmaščevanje površine z antislikonskim čistilom, *peskanje do stopnje Sa 2,5 po standardu ISO 8501-1, *odprašitev , *zaščita tako pripravljene površine ca. 10 cm z ličarskim lepilnim trakom konca cevi, kjer je predvideno varjenje na terenu, *temeljni premaz (dark grey)1x120 mikr(suhega filma), *medslojni premaz (light grey)1 x 120 mikr(suhega filma) *pokrivni premaz (RAL 9006)1 x 60 mikr(suhega filma), Sistem AKZ zaščite mora biti skladen s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: sistem proizvajalca HELIOS
| 19 | Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in tesnostni preiskus po načinu iz TP in čiščenje ter sušenje cevi po preskusu. | kpl | 1 |  | 0
| 20 | Trdnostni in tesnostni preizkus po načinu iz TP. | kpl | 1 |  | 0
| 21 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
| 22 | Opozorilni napisi | kpl | 1 |  | 0
Opozorilni napisi na vratih in vseh štirih straneh ograje objekta v skladu s pravilniki Ex. Opozorilni napis mora obsegat napise: "PREPOVEDAN VSTOP NEZAPOSLENIM", "PREPOVEDANO KAJENJE", "PREPOVEDANA UPORABA ODPRTEGA OGNJA". Izvesti po detajlu projekta PZI.
| 23 | Napisna ploščica iz aluminija ali pertinaksa velikosti 12x6, je belo-črna. | kos | 9 |  | 0
Velikost črk mora biti 25 mm. Pritrjena je na armaturo z jekleno nerjavečo žico. Ploščica mora biti plombirana.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ SOČP-M6
| I. | ARMATURA |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
S2 |  | OSTALI STROŠKI
| III. | OSTALI STROŠKI
| 1 | Zagon objekta, ki obsega: | kpl | 1 |  | 0
*pregled armature in odzračevanje instalacije, *nastavitev ter kontrola delovanja sekcijko zapornega ventila
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ OSTALI STROŠKI
| III. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ POPIS BS1-M6 STROJNI
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| G1 | BS1-M6 |  |  |  | 0
| G2 | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## BS1_(C3)
| C3 | POPIS BS1-M6 ELEKTRO
| Objekt: | Plinovodi, Plinovod M6 Ajdovščina - Lucija
| Načrt: | 1334/19
| Vrsta / vsebina dok.: | PZI Ajdovščina-Sežana / BS1
| Verzija: | V2
UVOD V PREDRAČUN
1 | Elektro oprema in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
4 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
6 | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o..
7 | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti.
Poz. | Opis |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | BS1 Razguri - Elektroinstalacije
1.1 | GSM signalizacija zapornega ventila |  | 1 | kompl.
2 | BS1 Razguri - Strelovod in ozemljitve
2.1 | Lovilni sistem |  | 1 | kompl.
2.2 | Ozemljitve |  | 1 | kompl.
2.3 | Ostala dela in material |  | 1 | kompl.
3 | BS1 Razguri - Katodna zaščita
3.1 | +KZ (SMM-6) - Stalno merilno mesto katodne zaščite |  | 1 | kompl.
3.2 | Vodovni material |  | 1 | kompl.
3.3 | Ostalo |  | 1 | kompl.
4 | Ostala dela in material
4.1 | Testiranje in zagon |  | 1 | kompl.
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | BS1 Razguri - Elektroinstalacije
1.1 | GSM signalizacija zapornega ventila |  | 1 | kompl.
OPOMBA: GSM modem se vgradi v omarico katodne zaščite. Dobava, vgradnja in priklop
1.1.1 | 11A2 | GSM Modem LBC Ustreza proizvaod proizvajalca Ames ali enakovreden ohišje iz silumina, z GSM anteno, vgradnja v varno cono, vhodi: dva brezpotencialna vhoda; izhod: GSM; napajanje baterijsko (trajnost 3 leta); dimenzije: 160š x 160v x 100g mm, montaža v omaro katodne zaščite | 1 | kos
1.1.2 |  | Povezovanje GSM Modema v sistem Telereading | 1 | kompl.
1.1.3 |  | Funkcionalni preizkus GSM signalizacije stanja zapornega ventila | 1 | kompl.
1.1.4 |  | Kabel 4G0,75mm2, krmilni, finožični, z opletom, številčna oznaka žil, UV odporen, PUR plašč Ustreza tip: Olflex440CP 4G0.75 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 15 | m
1.1.5 |  | Priklop, dvostranski, za kabel Olflex440CP 4G0.75 Ustreza proizvod proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 1 | kos
2 | BS1 Razguri - Strelovod in ozemljitve
2.1 | Lovilni sistem |  | 1 | kompl.
2.1.1 |  | Izoliran nosilni drog (kompozit/Al), L=3200mm z lovilno palico 1000mm in integriranim HVI vodnikom dolžine 5m Ustreza tip: 819 223-10/K2 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 1 | kos
2.1.2 |  | Sponka za pritrditev nosilnega droga fi50, na nosilni steber fi60, INOX Ustreza tip: 105 360 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 2 | kos
2.1.3 |  | Pritrdilni element HVI kabla na cev premera 50-300mm z zateznim kovinksim trakom, kovinski, prevoden (Ex) Ustreza tip: 275 320 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 1 | kos
2.1.4 |  | Merilno mesto v Ex izvedb (spoj s kabelskim čevljem(KLAUKE PART.N: 107R10 ali enakovreden) in M10 vijakom) Ustreza proizvod proizvajalca Dehn ali enakovreden | 1 | kos
2.1.5 |  | Izdelava nosilnega stebra HVI lovilne palice. Vključuje betonski temlej iz betonske cevi premera 30cm, dolžine 1m, in "vzidane" nerjaveče cevi premera 60mm, dolžine 2500mm. (glej risbe, detajl) | 1 | kos
2.2 | Ozemljitve |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop
2.2.1 |  | Valjanec, INOX, 30x5mm Ustreza proizvod proizvajalca: Hermi ali enakovreden | 40 | m
2.2.2 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze Ustreza tip: H07V-K ali enakovreden | 10 | m
2.2.3 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze Ustreza tip: H07V-K ali enakovreden | 10 | m
2.2.4 |  | Križna sponka za valjanec Rf do širine 30mm, sestavljena iz 3 ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8 Ustreza tip: KON 01 Rf ali enakovreden, proizvajalca Hermi ali enakovreden | 15 | kos
2.2.5 |  | Plastična cev premera 50mm za izolacijo valjanca v predelu, kjer križa plinovod. | 6 | m
2.3 | Ostala dela in material |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop
2.3.1 |  | Izdelava ozemljitvenih povezav na panelno ograjo | 10 | kompl.
2.3.2 |  | Izdelava galvanskih povezav različnih kovinskih delov (kabelske povezave s kabel čevli, povezave s zobatimi podloškami, ..., vključno z označevanjem) | 1 | kompl.
2.3.3 |  | Pritrditev valjanca na nosilni steber | 1 | kompl.
2.3.4 |  | Meritve strelovodne inštalacije skladno z zakonodajo z ustreznimi merilnimi protokoli vključno s prodobitvijo pozitivnega potrdila s strani pooblaščenega preglednika | 1 | kompl.
2.3.5 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
3 | BS1 Razguri - Katodna zaščita
3.1 | +KZ (SMM-6) - Stalno merilno mesto katodne zaščite |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop.
3.1.1 |  | Prostostoječa omarica, INOX, 1000x600x320mm, IP67 Komplet z: | 1 | kompl.
• izkop - 1 kos
• izdelava temelja - 1 kos
• zasutje - 1 kos
3.1.2 |  | Ustreza tip: ER coupon Metricorr 500 um ali enakovreden | 1 | kos
3.1.3 |  | Ustreza tip: ER coupon Metricorr 100 um ali enakovreden | 1 | kos
3.1.4 |  | Trajna merilna sonda Ustreza tip: STHELT ali enakovreden | 1 | kos
3.1.5 |  | Prenapetostna zaščita Ustreza tip: PLPro 40A ali enakovreden | 1 | kos
3.1.6 |  | Ex Iskrišče Ustreza tip: TC-100A ali enakovreden, proizvajalca Leutron ali enakovreden Komplet z: | 1 | kos
• montaža
3.1.7 |  | Filter Ustreza tip: DP 2x1-RLC/50V-Tr ali enakovreden | 1 | kos
3.1.8 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2 Ustreza tip: WDU 2,5 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 6 | kos
3.1.9 |  | Vrstna sponka, 16mm2 Ustreza tip: WDU 16 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 2 | kos
3.1.10 |  | Vrstna sponka, 16mm2, rumenozelena Ustreza tip: WDU 16 RZ ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 1 | kos
3.1.11 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm Ustreza tip: WSI 6 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden Komplet z: | 2 | kos
• Talilna varovalka 5x20mm, 3,5A
3.1.12 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
3.2 | Vodovni material |  | 1 | kompl.
Dobava in polaganje kabla (izkop je zajet v gradbenem delu projekta), komplet z opozorilnim trakom.
3.2.1 |  | Kabel 4x2,5mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY-J 4x2.5re ali enakovreden | 50 | m
3.2.2 |  | Kabel 1x16mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY 1x16 ali enakovreden | 50 | m
3.3 | Ostalo |  | 1 | kompl.
3.3.1 |  | Izvedba priključkov kablov KZ na plinovod s termitskim varom iz popravilo izolacije | 2 | kompl.
3.3.2 |  | Izvedba izenačitev potenciala, ozemljitve. | 1 | kompl.
3.3.3 |  | Priklop in funkcionalni preizkus KZ. | 1 | kompl.
3.3.4 |  | Transportni stroški, zavarovanje, drobni material, ostala manjša dela in drugo. | 1 | kompl.
4 | Ostala dela in material
4.1 | Testiranje in zagon |  | 1 | kompl.
4.1.1 |  | Označevanje vgrajene opreme (doz, stikal, vtičnic...) | 1 | kompl.
4.1.2 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten objekt v sestavi: Komplet z: | 1 | kompl.
• Merjenje izolacijske upornosti
• Merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• Nastavitev vseh senzorjev in merilne opreme
4.1.3 |  | Pridobitev Certifikata o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgraditve Ex-opreme | 1 | kompl.
4.1.4 |  | Izdelava uporabniških navodil | 1 | kompl.
4.1.5 |  | Šolanje uporabnikov | 1 | kompl.
4.1.6 |  | Manjša dela, transport, manipulativni stroški, priprava gradbišča, zavarovanje, itd. | 1 | kompl.

## BS2_(D1)
| D1 | POPIS BS2-M6 NA POČP-R61 GRADBENI
UVOD V PREDRAČUN
| 1. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
| 2. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni.
| 3. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem.
| 4. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso.
| 5. | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
|  | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
|  | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del,
|  | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon),
|  | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd.,
- začasni odvoz, deponiranje in ponovni dovoz izkopanega materiala znotraj območja delovnega pasu na mestih, kjer ne bo možno odlaganje ob plinovodnem jarku.
G1 |  | BS2-M6
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE
| 1 | Geodetska dela na območju platoja | kpl | 0 |  | 0
Geodetska dela na območju platoja so upoštevana v načrtu 13822_08_112.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | PRIPRAVA DELOVNEGA PASU
| 1 | Priprava delovnega pasu | m2 | 0 |  | 0
Priprava delovnega pasu je upoštevana v načrtu 13822_08_142.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA
| 1 | Površinski izkop rodovitne prsti | m2 | 0 |  | 0
Površinski izkop rodovitne prsti je upoštevan v načrtu 13822_08_112.
| 4 | Široki izkop
Široki izkop zemljine III., IV. In V. kat. za ureditev platoja, temelje in plinovodne naprave, z nakladanjem in odvozom na deponijo skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Pri izkopu se praviloma upošteva povprečni naklon brežin 2:1 oz. naklon, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto zemljine in dejanske razmere na terenu. Dno je potrebno izravnati do točnosti +- 1 cm in odstraniti kamenje. Izkop izvajati ročno ali strojno. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 16 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 32 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg. | m3 | 113 |  | 0
| 5 | Dobava in ročno nasipanje drobljenca 0/4 mm | m3 | 11 |  | 0
Dobava in ročno nasipanje drobljenca 0/4 mm za posteljico horizontalni in vertikalni obsip cevi. Količina je ocenjena.
| 6 | Zasip s prebranim materialom od izkopa 0 /125 | m3 | 5 |  | 0
Zasip s prebranim materialom od izkopa 0 /125, z raztiranjem in uvaljanjem do Ev= 60 MPa.
| 7 | Dobava in vgradnja kamnite posteljice iz drobljenca 0/125 | m3 | 91 |  | 0
Dobava in vgradnja kamnite posteljice iz drobljenca 0/125, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 60 MPa.
| 8 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/32 | m3 | 57 |  | 0
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/32, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 80 MPa.
| 9 | Dobava in nasipanje proda 8/16 | m3 | 10 |  | 0
Dobava in nasipanje proda 8/16 mm v debelini 9 cm.
| 10 | Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal | kpl | 1 |  | 0
Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal - tamponskega nasipa.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | BETONSKA DELA
TEMELJI STROJNIH INŠTALACIJ
| 7 | Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja
Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja B 500B.
|  | - armatura prereza do vključno 12 mm | kg | 253 |  | 0
|  | - armaturna mreža Q 424 | kg | 182 |  | 0
| 8 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 | m3 | 1.2 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 (podložni beton) v prerez do 0,1 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 9 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II | m3 | 2.2 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 10 | Dobava in vgraditev podlivne neskrčljive malte | kg | 680 |  | 0
Dobava in vgraditev podlivne neskrčljive malte (SIST EN 1504-3, CC, razred R4, 0-3) pod jeklene nosilne plošče z izravnavo v debelini do 15 cm in zatesnitev lukenj okoli navojnih palic.
TEMELJ VHODNIH VRAT
| 11 | Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja
Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja B 500B.
|  | - armatura prereza do vključno 10 mm | kg | 54 |  | 0
|  | - armatura prereza do vključno 12 mm | kg | 18 |  | 0
| 12 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II | m3 | 1.2 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m, velikosti 3,6 x 0,4 x 0,8 m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | TESARSKA DELA
| 1 | Izdelava podprtega opaža | m2 | 3 |  | 0
Izdelava podprtega opaža za raven temelj.
| 2 | Izdelava dvostranskega opaža | m2 | 7 |  | 0
Izdelava dvostrasnkega vezanega opaža za raven temelj vhodnih vrat.
| 3 | Demontaža in odstranitev opaža | m2 | 10 |  | 0
Demontaža in odstranitev opaža.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
| 1 | Dobava in vgraditev nosilnih plošč | kos | 0 |  | 0
Upoštevano v načrtu s področja strojništva.
| 2 | Dobava in vgraditev navojnih palic | kos | 0 |  | 0
Upoštevano v načrtu s področja strojništva.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VII. | UREDITEV PLATOJA
| 1 | Izdelava tlaka iz pranih plošč | m2 | 43 |  | 0
Izdelava tlaka iz pranih plošč znotraj platoja dimenzije 50x50x4 cm, položenih na pesek 4/8 debeline 5 cm, zastičene s finim kremenčevim peskom. Vključena dobava vsega potrebnega materiala.
| 2 | Dobava in vgradnja betonskih robnikov | m | 49 |  | 0
Komplet dobava in vgradnja betonskih robnikov 5/25/100 cm na betonsko podlago C15/20. Vključno s fugiranjem s fino cementno malto. Ocenjena poraba betona je 0,01 m3/m.
KATODNA ZAŠČITA
| 3 | Izkop in zasip jarka za polaganje kabelske kanalizacije | m | 100 |  | 0
Izkop in zasip jarka za polaganje kabelske kanalizacije v III. do V. kat., globine do 90 cm, širine dna do 50 cm, s planiranjem dna in izdelavo posteljice iz peska granulacije 0-4 mm, ter 20 cm nadkritja iz istega peska. Zasipanje in utrjevanje v plasteh po 20 cm ter položitev rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "Pozor katodna zaščita". Vključena dobava vsega potrebnega materiala.
| 4 | Zaščitna cev | m | 100 |  | 0
Dobava in polaganje zaščitne cevi za elektro kabel PE110, vključno z vsemi potrebnimi deli.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VIII. | OGRAJA
| 1 | Dobava in montaža zaščitne panelne ograje | m | 42.8 |  | 0
Dobava in montaža zaščitne panelne ograje, vključno s temelji, stebrički in lamelami. Vrh ograje je zaščiten s tremi bodečimi žicami tip NATO. Vsi elementi ograje so jekleni termično cinkani in plastificirani s poliestrom. Skupna višina ograje je najmanj 2,20 m.
| 2 | Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih vrat | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih vrat z vgradnjo nosilnih stebričkov, iz jeklenih vroče cinkanih in dodatno plastificiranih profilov s kljuko, obešanko in talnima zapahoma. Izdelati po detajlu. Vrata so dimenzije 3x2 + 0,4 m.
| 3 | Dobava in montaža betonskih lamel | m | 42.8 |  | 0
Dobava in montaža betonskih lamel 8/40/245 med temelji ograje.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IX. | DOSTOPNA POT
| 1 | Površinski izkop rodovitne prsti | m1 | 0 |  | 0
Površinski izkop rodovitne prsti je upoštevan v načrtu 13822_08_112.
| 2 | Široki izkop materiala
Široki izkop zemljine III, IV. in V. kat. z nakladanjem in odvozom na deponijo skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Dno je potrebno izravnati z niveleto dostopne poti. Izkop izvajati ročno ali strojno Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 2 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 4 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg. | m3 | 13 |  | 0
| 3 | Dobava in vgradnja betonskih robnikov | m | 22 |  | 0
Komplet dobava in vgradnja betonskih robnikov 15/25/100 cm na betonsko podlago C15/20. Vključno s fugiranjem s fino cementno malto. Ocenjena poraba betona je 0,01 m3/m.
| 4 | Dobava in vgradnja tamponskega drobirja za dostopno pot | m3 | 15 |  | 0
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 80 MPa. Debelina tamponskega nasutja v vgrajenem stanju je ca. 30 cm.
| 5 | Dobava in vgradnja peska 0/4 | m3 | 2 |  | 0
Dobava in vgradnja peska 0/4 nad tamponskim drobirjem v debelini 4 cm. Vključno z raztiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MPa.
| 6 | Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal | kpl | 1 |  | 0
Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal - tamponskega nasipa.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| X. | UREDITEV GRADBIŠČA
| 1 | Izdelava novega prostostoječega kraškega suhega zidu | m2 | 13 |  | 0
Izdelava novega prostostoječega kraškega suhega zidu. Zid se izvede z materialom obstoječega zidu, ki se ga odstrani zaradi gradnje dostopne poti do platoja in primernim materialom od izkopa. Izdelati skladno z navodili zavoda za varstvo kulturne dediščine in priročnikom kraške suhozidne gradnje.
Predviden nov suhi zid se izvede zaradi navezave na obstoječega.
| 2 | Razgrnitev rodovitne prsti s transportom | m2 | 0 |  | 0
Razgrnitev rodovitne prsti s transportom v debelini do 20 cm. Vključena dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala. Zajeto v načrtu 13822_08_112.
| 3 | Fino planiranje rodovitne prsti s sejanjem trave | m2 | 0 |  | 0
Fino planiranje rodovitne prsti s sejanjem trave. Zatravitev na pripravljenih površinah z dobavo semen, sejanjem valjanjem in zalivanjem. Zajeto v načrtu 13822_08_112.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ PLINOVOD M6 DN400
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE |  |  |  | 0
| II. | PRIPRAVA DELOVNEGA PASU |  |  |  | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| V. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VII. | UREDITEV PLATOJA |  |  |  | 0
| VIII. | OGRAJA |  |  |  | 0
| IX. | DOSTOPNA POT |  |  |  | 0
| X. | UREDITEV GRADBIŠČA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ BS2-M6 NA POČP-R61 GRADBENI
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| G1 | BS2-M6 |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## BS2_(D2)
| D2 | POPIS BS2-M6 NA POČP-R61 STROJNI
UVOD V PREDRAČUN
1 | Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
4 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
6 | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o..
7 | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti.
8 | V prirobnični zvezi se kot tesnilni material uporabi kovinska tesnila z zunanjim centrirnim obročem, ki so proizvedena v skladu s standardom ASME B 16-20 last edition. Material tesnila je nerjaveče jeklo 316 L in grafit.
S1 |  | BS2-M6
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ARMATURA
| 1 | Krogelna pipa za ZP, uvarna, plinski aktuator+LBC, DN400, ANSI600, podzemna vgradnja | kos | 1 |  | 0
izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, polno zavarjeno jekleno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom s čepom z varnostnim izpustom (razbremenitev tlaka pred popolnim odvitjem čepa), drenažno cevko in tesnilnim čepom. Dvostransko drsno vležajena krogla. Ohišje s podporo za postavitev na AB temelj. Mehanizem za odpiranje: pnevmatski - plinski pogon za polni delovni tlak plinovoda, z LBC, plinski aktuator, dvostransko delujoči, s hidravličnim cilindrom in črpalko za ročno upravljanje zapiranja in odpiranja ter opremljen s statusi odprto/zaprto z možnostjo daljinskega upravljanja (odpiranje/zapiranje). Dolžina vretena cca 1600 mm, merjeno od osi plinovoda, z odzračevanjem. S pokazateljem položaja na podzemnem in nadzemnem delu. Antikorozijska zaščita podzemnega dela pipe s tovarniško debeloslojno poliuretensko zaščito. Zaščita naj sega vsaj 30 cm v nadzemi del. Nadzemni del pipe mora biti AKZ zaščiten skladno z standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima). Barvanje izvesti tudi preko nadzemnega dela vsaj 30 cm v podzemni del.
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN400 ANSI600 uvarna, podzemna
| 2 | Krogelna pipa za ZP, uvarna, reduktor-kolo, DN150, ANSI600, podzemna vgradnja | kos | 2 |  | 0
izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, polno zavarjeno jekleno ohišje z varilnimi nastavki, s sekundarnim tesnenjem z ločenim nastavkom in drenažnim izpustom s čepom z varnostnim izpustom (razbremenitev tlaka pred popolnim odvitjem čepa), drenažno cevko in tesnilnim čepom. Dvostransko drsno vležajena krogla. Dolžina vretena ca. 1600 mm z odzračevanjem. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom.
Antikorozijska zaščita podzemnega dela pipe s tovarniško debeloslojno poliuretensko zaščito. Zaščita naj sega vsaj 30 cm v nadzemni del. Nadzemni del pipe mora biti AKZ zaščiten skladno z standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (mokra klima). Barvanje izvesti tudi preko nadzemnega dela vsaj 30 cm v podzemni del.
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN150 ANSI600 uvarna, podzemna
| 3 | Krogelna pipa za ZP, uvarna, reduktor-kolo, DN150, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 2 |  | 0
izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Dvostransko drsno vležajena krogla. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN150 ANSI600 uvarna
| 4 | Krogelna pipa za ZP, uvarna/prirobnična, reduktor-kolo, DN150, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, uvarna izvedba z eno prirobnico po API 6D, prirobnica po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Dvostransko drsno vležajena krogla. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN150 ANSI600 uvarna/prirobnična
| 5 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, reduktor-kolo, DN150, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 2 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Dvostransko drsno vležajena krogla. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN150 ANSI600 prirobnična
| 6 | Krogelna pipa za ZP, uvarna, ročica, DN50, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 2 |  | 0
izvedba po API Spec 6D, z nereduciranim presekom, uvarna izvedba, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN50 ANSI600 uvarna
| 7 | Krogelna pipa za ZP, uvarno/prirobnična, ročica, DN50, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API6D, prirobnice po ANSI B 16.5, temperaturno območje od - 20°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN50 ANSI600 uvarna/prirobnična
| 8 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, ročica, DN50, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, temperaturno območje od - 20°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN50 ANSI600 prirobnična
| 9 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, ročica, DN25, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, temperaturno območje od - 20°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN25 ANSI600 prirobnična
| 10 | Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, ročica, DN15, ANSI600 | kos | 2 |  | 0
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovredno: AZ INTEC GE5 -13-NPT-1/2
| 11 | Monoblock izolacijska prirobnica, ročica, DN150, ANSI600 | kos | 1 |  | 0
dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470 Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8 po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN 30671.
Ustreza ali enakovredno: ZUNT DN150 ANSI600
| 12 | Monoblock izolacijska prirobnica, ročica, DN400, ANSI600 | kos | 1 |  | 0
dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470 Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8 po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN 30671.
Ustreza ali enakovredno: ZUNT DN400 ANSI600
| 13 | Sidrna prirobnica DN 150, ANSI600, material A234WPB | kos | 1 |  | 0
0
| II. | MATERIAL
| 1 | Prirobnica z grlom iz materiala ASTM A 350 Grade FL2
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN150 | kos | 4 |  | 0
| 2 | Prirobnica z grlom iz materiala ASTM A 105
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN50 | kos | 4 |  | 0
|  | DN25 | kos | 2 |  | 0
| 3 | Slepa prirobnica iz materiala ASTM A 350 Grade FL2
Standard: ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN150 | kos | 3 |  | 0
| 4 | Slepa prirobnica iz materiala ASTM A 105
Standard: ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN50 | kos | 5 |  | 0
| 5 | Plinovodna cev (izolacija Class C3)
Standard: ISO 3183
Material: L360NE (PSL2)
Dobava in montaža vključno z varjenjem (in varilnim materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih HFW cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji. Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti vse horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem odreza ter razgibanosti terena. Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno izvedbo zaščitne izolacije iz Polietilena, Class B3 po SIST EN ISO21809-1 oziroma DIN30670.
|  | DN400 Ø406,4x8,83 mm | m | 5 |  | 0
| 6 | Plinovodna cev (izolacija Class C3)
Standard: ISO 3183
Material: L360NE (PSL2)
Dobava in montaža ključno z varjenjem (in varilnim materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih HFW cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji. Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti vse horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem odreza ter razgibanosti terena. Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno izvedbo zaščitne izolacije iz Polietilena, Class B3 po SIST EN ISO21809-1 oziroma DIN30670.
|  | DN150 Ø168,3x5,39 mm | m | 12 |  | 0
| 7 | Jeklena visokofrekvenčno indukcijsko vzdolžno varjena cev iz materiala L245NE, z dodajnim materialom in dodatkom za razrez.
Standard:SIST EN 3183
|  | Ø168,3 x 6,30 mm | m | 5 |  | 0
| 8 | Brezšivna jeklena cev iz materiala L245NE
Standard: SIST EN ISO 3183
|  | Ø60,3x4,0 | m | 2 |  | 0
|  | Ø33,7x4,0 | m | 0.1 |  | 0
| 9 | Koleno 90° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard:ASME B16.9 ANSI600
|  | DN150 STD | kos | 3 |  | 0
|  | DN50 XS | kos | 2 |  | 0
|  | DN25 XS | kos | 2 |  | 0
| 10 | Lok 90° r=5 D (Bauart 10) iz materiala L360NE
Standard:ASME B16.9 ANSI600
|  | DN150 Ø168,3x5,39 mm | kos | 1 |  | 0
| 11 | T-kos iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard: ASME B16.9
|  | DN150 STD | kos | 5 |  | 0
|  | DN50 XS | kos | 2 |  | 0
| 12 | T-kos z vodili iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard: ASME B16.9
|  | DN150 STD | kos | 1 |  | 0
| 13 | Reducirni T-kos iz materiala ASTM A 234 Grade WPB z dvojnimi vodili
Standard: ASME B16.9
|  | DN400/150 X.S. | kos | 2 |  | 0
| 14 | Cevna kapa iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard: ASME B16.9
|  | DN400 X.S. | kos | 1 |  | 0
| 15 | Izdelava varilnega nastavka z notranjim navojem 3/4 14NPT po detajlu. Dobava čepa 14NPT. | kpl | 1 |  | 0
| 16 | Varilni nastavek - Weldolet, iz materiala A 234 WPB
Standard: ASME B31.3
|  | DN150/50 | kos | 3 |  | 0
| 17 | Šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem
Standard:ASME B 1.20.1
|  | 1/2˝ | kos | 2 |  | 0
| 18 | Dobava in montaža cevnih objemk za plinovodno cev
Dobava in montaža cevnih objemk, vključno z vijačnim materialom ter izdelavo podložne pločevine.
|  | DN 400 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 150 | kos | 2 |  | 0
| 19 | Neporušna kontrola zvarov | kpl | 65 |  | 0
Standard: SIST EN 1435
Radiografsko oziroma rentgensko kontrolo je potrebno izvesti v obsegu 100%. Če zvarov ni možno kontrolirati z radiografijo, je potrebno zvare kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko metodo.
| 20 | Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz HTLP. | kpl | 35 |  | 0
*ročno čiščenje in razmastitev cevi, *obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°, *peskanje po SIST 055900-SA 2 ½, *obdelava robnih pasov (širina 100mm), *čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala, *priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa (po navodilih proizvajalca), *segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, *nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na segreto površino, *ovijanje cevi s trakom HTLP 80, *segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico, *segrevanje kompletne izolirane površine, *poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z valjčkom, *vizuelna kontrola spoja.
| 21 | Priprava površine za zaščito kolen in ostalih fitingov v podzemni vgradnji mora biti izvedena kot v primeru uporabe zaščitnih manšet iz prejšnje točke. Zaščita mora biti izvedena s trakovi enake kakovosti kot so manšete. | kpl | 12 |  | 0
| 22 | Kontrola izolacije zvarnih spojev. | kpl | 35 |  | 0
| 23 | Zaščita cevi pri prehodu iz zemlje z epoxi premazom (ali ekvivalentno Permatexu) v dolžini 40cm nad in pod zemljino. | kos | 7 |  | 0
| 24 | Antikorozijska zaščita nadzemne instalacije | m2 | 6 |  | 0
Instalacijo se AKZ zaščiti po naslednjem postopku: *čiščenje in razmaščevanje površine z antislikonskim čistilom, *peskanje do stopnje Sa 2,5 po standardu ISO 8501-1, *odprašitev , *zaščita tako pripravljene površine ca. 10 cm z ličarskim lepilnim trakom konca cevi, kjer je predvideno varjenje na terenu, *temeljni premaz (dark grey)1x120 mikr(suhega filma), *medslojni premaz (light grey)1 x 120 mikr(suhega filma) *pokrivni premaz (RAL 9006)1 x 60 mikr(suhega filma), Sistem AKZ zaščite mora biti skladen s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: sistem proizvajalca HELIOS
| 25 | Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in tesnostni preiskus po načinu iz TP in čiščenje ter sušenje cevi po preskusu. | kpl | 1 |  | 0
| 26 | Trdnostni in tesnostni preizkus po načinu iz TP. | kpl | 1 |  | 0
| 27 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
| 28 | Opozorilni napisi | kpl | 1 |  | 0
Opozorilni napisi na vratih in vseh štirih straneh ograje objekta v skladu s pravilniki Ex. Opozorilni napis mora obsegat napise: "PREPOVEDAN VSTOP NEZAPOSLENIM", "PREPOVEDANO KAJENJE", "PREPOVEDANA UPORABA ODPRTEGA OGNJA". Izvesti po detajlu projekta PZI.
| 29 | Napisna ploščica iz aluminija ali pertinaksa velikosti 12x6, je belo-črna. | kos | 15 |  | 0
Velikost črk mora biti 25 mm. Pritrjena je na armaturo z jekleno nerjavečo žico. Ploščica mora biti plombirana.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ SOČP-M6
| I. | ARMATURA |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
S2 |  | OSTALI STROŠKI
| I. | OSTALI STROŠKI
| 1 | Zagon objekta, ki obsega: | kpl | 1 |  | 0
*pregled armature in odzračevanje instalacije, *nastavitev ter kontrola delovanja sekcijko zapornega ventila
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ OSTALI STROŠKI
| I. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ POPIS BS2-M6 NA POČP-R61 STROJNI
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| S1 | BS2M6 |  |  |  | 0
| S2 | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## BS2_(D3)
| D3 | POPIS BS2-M6 NA POČP-R61 ELEKTRO
| Objekt: | Plinovodi, Plinovod M6 Ajdovščina - Lucija
| Načrt: | 1334/19
| Vrsta / vsebina dok.: | PZI Ajdovščina-Sežana / BS2
| Verzija: | V2
UVOD V PREDRAČUN
1 | Elektro oprema in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
4 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
6 | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o..
7 | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti.
Poz. | Opis |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | BS2 Odcep Sežana - Strelovod in ozemljitve
1.1 | Lovilni sistem |  | 1 | kompl.
1.2 | Ozemljitve |  | 1 | kompl.
1.3 | Ostala dela in material |  | 1 | kompl.
2 | BS2 Odcep Sežana - Katodna zaščita
2.1 | +KZ (SMM-9) - Stalno merilno mesto katodne zaščite |  | 1 | kompl.
2.2 | Vodovni material |  | 1 | kompl.
2.3 | Ostalo |  | 1 | kompl.
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | BS2 Odcep Sežana - Strelovod in ozemljitve
1.1 | Lovilni sistem |  | 1 | kompl.
1.1.1 |  | Izoliran nosilni drog (kompozit/Al), L=3200mm z lovilno palico 1000mm in integriranim HVI vodnikom dolžine 5m Ustreza tip: 819 223-10/K2 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 1 | kos
1.1.2 |  | Sponka za pritrditev nosilnega droga fi50, na nosilni steber fi60, INOX Ustreza tip:105 360 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 2 | kos
1.1.3 |  | Pritrdilni element HVI kabla na cev premera 50-300mm z zateznim kovinksim trakom, kovinski, prevoden (Ex) Ustreza tip: 275 320 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 1 | kos
1.1.4 |  | Merilno mesto v Ex izvedb (spoj s kabelskim čevljem( Ustreza tip: KLAUKE PART.N: 107R10 ali enakovreden) in M10 vijakom), proizvajalce Dehn ali enakovreden | 1 | kos
1.1.5 |  | Izdelava nosilnega stebra HVI lovilne palice. Vključuje betonski temlej iz betonske cevi premera 30cm, dolžine 1m, in "vzidane" nerjaveče cevi premera 60mm, dolžine 2500mm. (glej risbe, detajl) | 1 | kos
1.2 | Ozemljitve |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop
1.2.1 |  | Valjanec, INOX, 30x5mm Ustreza proizvod proizvajalca: Hermi ali enakovreden | 60 | m
1.2.2 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze Ustreza tip: H07V-K ali enakovreden | 10 | m
1.2.3 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze Ustreza tip: H07V-K ali enakovreden | 10 | m
1.2.4 |  | Križna sponka za valjanec Rf do širine 30mm, sestavljena iz 3 ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8 Ustreza tip: KON 01 Rf ali enakovreden, proizvajalec Hermi ali enakovreden | 20 | kos
1.2.5 |  | Plastična cev premera 50mm za izolacijo valjanca v predelu, kjer križa plinovod. | 10 | m
1.3 | Ostala dela in material |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop
1.3.1 |  | Izdelava ozemljitvenih povezav na panelno ograjo | 10 | kompl.
1.3.2 |  | Izdelava galvanskih povezav različnih kovinskih delov (kabelske povezave s kabel čevli, povezave s zobatimi podloškami, ..., vključno z označevanjem) | 1 | kompl.
1.3.3 |  | Pritrditev valjanca na nosilni steber | 1 | kompl.
1.3.4 |  | Meritve strelovodne inštalacije skladno z zakonodajo z ustreznimi merilnimi protokoli vključno s prodobitvijo pozitivnega potrdila s strani pooblaščenega preglednika | 1 | kompl.
1.3.5 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
2 | BS2 Odcep Sežana - Katodna zaščita
2.1 | +KZ (SMM-9) - Stalno merilno mesto katodne zaščite |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop.
2.1.1 |  | Prostostoječa omarica, INOX, 1000x600x320mm, IP67 Komplet z: | 1 | kompl.
• izkop - 1 kos
• izdelava temelja - 1 kos
• zasutje - 1 kos
2.1.2 |  | Ustreza tip: ER coupon Metricorr 500 um ali enakovreden | 1 | kos
2.1.3 |  | Ustreza tip: ER coupon Metricorr 100 um ali enakovreden | 1 | kos
2.1.4 |  | Trajna merilna sonda Ustreza tip: STHELT ali enakovredne | 1 | kos
2.1.5 |  | Prenapetostna zaščita Ustreza tip: PLPro 40A ali enakovreden | 1 | kos
2.1.6 |  | Filter Ustreza tip: DP 2x1-RLC/50V-Tr ali enakovreden | 1 | kos
2.1.7 |  | Iskrišče Ustreza tip: TSF100Tr ali enakovreden, proizvajalca Leutron ali enakovreden | 1 | kos
2.1.8 |  | Ex Iskrišče Ustreza tip: TC-100A ali enakovreden, proizvajalca Leutron ali enakovreden Komplet z: | 1 | kos
• montaža
2.1.9 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2 Ustreza tip: WDU 2,5 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali anakovreden | 10 | kos
2.1.10 |  | Vrstna sponka, 16mm2 Ustreza tip: WDU 16 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 4 | kos
2.1.11 |  | Vrstna sponka, 16mm2, rumenozelena Ustreza tip: WDU 16 RZ ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 1 | kos
2.1.12 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm Ustreza tip: WSI 6 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden Komplet z: | 2 | kos
• Talilna varovalka 5x20mm, 3,5A
2.1.13 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
2.2 | Vodovni material |  | 1 | kompl.
Dobava in polaganje kabla (izkop je zajet v gradbenem delu projekta), komplet z opozorilnim trakom.
2.2.1 |  | Kabel 4x2,5mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY-J 4x2.5re ali enakovreden | 100 | m
2.2.2 |  | Kabel 1x16mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY 1x16 ali enakovreden | 100 | m
2.3 | Ostalo |  | 1 | kompl.
2.3.1 |  | Izvedba priključkov kablov KZ na plinovod s termitskim varom iz popravilo izolacije | 4 | kompl.
2.3.2 |  | Izvedba izenačitev potenciala, ozemljitve. | 1 | kompl.
2.3.3 |  | Priklop in funkcionalni preizkus KZ. | 1 | kompl.
2.3.4 |  | Transportni stroški, zavarovanje, drobni material, ostala manjša dela in drugo. | 1 | kompl.

## MRP_(E1)
| D1 | POPIS PSČP-R61 IN MRP SEŽANA GRADBENI
UVOD V PREDRAČUN
| 1. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu. | Investitor bo zagotovil delovne površine znotraj delovnega pasu. Na odsekih, kjer to ne bo mogoče zaradi objektivnih vzrokov (bližina objektov, konfiguracija terena, nepridobljena soglasja ipd.) se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
| 2. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni. | Stroške za vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišča, mora izvajalec upoštevati v skupni ponudbeni ceni.
| 3. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem. | Izvajalec bo zagotovil postavitev objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke velikosti približno 20 m2 za potrebe investitorja, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem.
| 4. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji za gradnjo plinovodov, Internimi smernicami Plinovodi d.o.o. in v skladu z dobro gradbeno prakso.
| 5. | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene: | Za naslednja dela, če se eventuelno pojavijo pri izvajanju del, se ne bodo priznali posebni stroški in jih je potrebno vkalkulirati v enotne cene:
|  | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, | - delo v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer,
|  | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del, | - vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del,
|  | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon), | - delo v nagnjenem terenu (prečni naklon, vzdolžni naklon),
|  | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd., | - stroške zaradi oteženega izkopa v mokrem terenu, izkopov v vodi, prekopov vodotokov itd.,
- začasni odvoz, deponiranje in ponovni dovoz izkopanega materiala znotraj območja delovnega pasu na mestih, kjer ne bo možno odlaganje ob plinovodnem jarku.
G1 |  | PSČP-R61 IN MRP SEŽANA
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE
| 1 | Geodetska dela na območju platoja | kpl | 0 |  | 0
Geodetska dela na območju platoja so upoštevana v načrtu 13822_08_112.
|  | I. TERENSKE GEODETSKE MERITVE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | PRIPRAVA DELOVNEGA PASU
| 1 | Priprava delovnega pasu | m2 | 0 |  | 0
Priprava delovnega pasu je upoštevana v načrtu 13822_08_152.
|  | II. PRIPRAVA DELOVNEGA PASU - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA
| 1 | Površinski izkop rodovitne prsti | m2 | 310 |  | 0
Površinski izkop rodovitne prsti je upoštevan v načrtu 13822_08_152.
| 2 | Široki izkop
Široki izkop zemljine III., IV. In V. kat. za ureditev platoja, temelje in plinovodne naprave, z nakladanjem in odvozom na deponijo skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Pri izkopu se praviloma upošteva povprečni naklon brežin 2:1 oz. naklon, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto zemljine in dejanske razmere na terenu. Dno je potrebno izravnati do točnosti +- 1 cm in odstraniti kamenje. Izkop izvajati ročno ali strojno. Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
|  | Izkop v III. ktg. | m3 | 43 |  | 0
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 87 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg. | m3 | 304 |  | 0
| 3 | Dobava in ročno nasipanje drobljenca 0/4 mm | m3 | 33 |  | 0
Dobava in ročno nasipanje drobljenca 0/4 mm za posteljico horizontalni in vertikalni obsip cevi. Količina je ocenjena.
| 4 | Dobava in vgradnja kamnite posteljice iz drobljenca 0/125 | m3 | 122 |  | 0
Dobava in vgradnja kamnite posteljice iz drobljenca 0/125, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 60 Mpa.
| 5 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/32 | m3 | 73 |  | 0
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca 0/32, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 80 Mpa.
| 6 | Dobava in nasipanje proda 8/16 | m3 | 9 |  | 0
Dobava in nasipanje proda 8/16 mm v debelini 9 cm.
| 7 | Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal | kpl | 1 |  | 0
Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal - tamponskega nasipa.
|  | III. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | BETONSKA DELA
| 1 | Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja
Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja B 500B.
|  | - armatura prereza do vključno 12 mm | kg | 1809 |  | 0
|  | - armatura prereza nad 12 mm | kg | 536 |  | 0
|  | - armaturna mreža Q 335 | kg | 1320 |  | 0
|  | - armaturna mreža Q 385 | kg | 394 |  | 0
|  | - armaturna mreža Q 424 | kg | 263 |  | 0
|  | - armaturna mreža Q 283 | kg | 116 |  | 0
| 2 | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 | m3 | 3 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 (podložni beton) v prerez do 0,1 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II za talno ploščo | m3 | 9 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 4 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II za stene | m3 | 19 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 5 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II za etažno ploščo | m3 | 5 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 6 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II za temelje | m3 | 15 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
TEMELJ VHODNIH VRAT
| 7 | Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja
Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja B 500B.
|  | - armatura prereza do vključno 10 mm | kg | 54 |  | 0
|  | - armatura prereza nad vključno 12 mm | kg | 18 |  | 0
| 8 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 | m3 | 0.25 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 (podložni beton) v prerez do 0,1 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 9 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II | m3 | 2 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m, velikosti 3,6 x 0,4 x 0,8 m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
SIDRNI BLOK
| 10 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 | m3 | 0.2 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 (podložni beton) v prerez do 0,1 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 11 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II | m3 | 0.72 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m, velikosti 1,2 x 0,5 x 1,2 m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 10 | Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja
Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja B 500B.
|  | - armatura prereza do vključno 12 mm | kg | 62 |  | 0
TEMELJ ODORIRNE NAPRAVE
| 11 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 | m3 | 0.17 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 (podložni beton) v prerez do 0,1 m3/m2, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 12 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XC2, PV-II | m3 | 0.24 |  | 0
Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m, velikosti 1,2 x 1 x 0,20 m, z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 13 | Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja
Dobava, izdelava in ročna montaža armature temelja B 500B.
|  | - armatura prereza do vključno 12 mm | kg | 38 |  | 0
|  | IV. BETONSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | TESARSKA DELA
| 1 | Izdelava podprtega opaža | m2 | 56 |  | 0
Izdelava podprtega opaža za raven temelj.
| 2 | Izdelava dvostranskega opaža | m2 | 218 |  | 0
Izdelava dvostrasnkega vezanega opaža za raven temelj vhodnih vrat.
| 3 | Opaž odprtin | m2 | 14 |  | 0
Opaženje, razpažanje in čiščenje - enostranski opaž.
| 4 | Izdelava podprtega opaža za temelj vhodnih vrat | m2 | 7 |  | 0
Izdelava podprtega opaža za temelj vhodnih vrat.
| 5 | Izdelava podprtega opaža za sidrni blok | m2 | 4 |  | 0
Izdelava podprtega opaža za sidrni blok.
| 6 | Izdelava podprtega opaža za temelj odorirne naprave | m2 | 1 |  | 0
Izdelava podprtega opaža za temelj odorirne naprave.
| 7 | Demontaža in odstranitev opaža | m2 | 300 |  | 0
Demontaža in odstranitev opaža.
| 8 | Trikotne letve | m | 12 |  | 0
Uporabiti pri vidnih betonskih delih.
|  | V. TESARSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VI. | ZIDARSKA DELA
| 1 | Izdelava horizontalne hidroizolacije | m2 | 42 |  | 0
Komplet dobava in izvedba horizontalne talne hidroizolacije s hladnim bitumenskim premazom in polnovarjenim plastomernim bitumenskim trakom deb. 5 mm. Mesta prekinitve betoniranja so premazena s hidroizolacijskim premazom npr. Kema - hidrostop elastik. Za hidroizolacijo stika med talno ploščo in pasovnim temeljem se uporabi enokomponentno polimer bitumensko maso npr. Fragmat- bitupasta.
| 2 | Izdelava vertikalne hidroizolacije | m2 | 18 |  | 0
Komplet dobava in izvedba vertikalne talne hidroizolacije s hladnim bitumenskim premazom in polnovarjenim plastomernim bitumenskim trakom deb. 5 mm. Mesta prekinitve betoniranja so premazena s hidroizolacijskim premazom npr. Kema - hidrostop elastik.
| 3 | Zaščita hidroizolacije | m2 | 18 |  | 0
Zaščita hidroizolacije z dobavo in vgradnjo XPS v debelini 3 cm in gumbaste membrane.
| 4 | Priprava betonskih površine | m2 | 36 |  | 0
Doplačilo za pripravo betonske površine talne plošče za polaganje epoksi tlaka. Površina betona mora biti popolnoma ravna in zaribana z granulatom 1,5 mm. Po potrebi se površino še dodatno zbrusi.
| 5 | Izvedba prebojev
Izvdeba prebojev za prehod plinskih cevi skozi steno, dolžine ca. 20 cm. Vse preboje se uskladi s strojnim načrtom. Za cevi:
|  | DN25 se vgradi zaščitno cev PEHD DN40 | kos | 4 |  | 0
|  | DN50 se vgradi zaščitno cev PEHD DN65 | kos | 1 |  | 0
|  | DN150 se vgradi zaščitno cev PEHD DN200 | kos | 1 |  | 0
| 6 | Izvedba prebojev
Izvdeba prebojev za prehod elektro instalacij skozi steno, dolžine ca. 20 cm. Vključno z vsem potrebnim materialom. Vse preboje se uskladi z elektro načrtom.
|  | DN100 | kos | 4 |  | 0
| 7 | Razna gradbena pomoč
Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih:
|  | kvalificirani | ur | 25 |  | 0
|  | polkvalificirani | ur | 25 |  | 0
|  | VI. ZIDARSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VII. | KROVSKA DELA
| 1 | Dobava in pokrivanje strehe | m2 | 65 |  | 0
Dobava in pokrivanje strehe z ognjevarnimi strešnimi paneli (npr. TRIMO SNV 60). Barva strešnih panelov, obrobe in ostalih delov strehe je RAL 7024. Montaža po tipskih detajlih proizvajalca. Vključno s slemenom in z vsem potrenim materialom za pritrditev.
| 2 | Dobava in montaža varovalnih sidrišč | kos | 8 |  | 0
Dobava in montaža varovalnih sidrišč (npr. tip INNOTECH SANDWICH-10). Pri montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca.
|  | VII. KROVSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| VIII. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
| 1 | Dobava in montaža vrat
Dobava in montaža (suha montaža) vrat iz kovinskih profilov z ognjevarnim polnilom. Vrata so dvokrilna s kljuko in tipsko cilindrično ključavnico Plinovodi. Vsi stiki vrat, tečaji, omejilci gibanja vrat oz. deli, ki se medsebojno tarejo, morajo biti izvedeni v neiskreči izvedbi oz. iz neiskrečega materiala. Vrata se odpirajo navzven. Barva vrat je RAL 7024.
|  | Dvokrilna 200X235 s prezračevalno rešetko 2x FZ 785x450 Aef=0,212m2 | kos | 1 |  | 0
| 2 | Dobava in montaža vrat
Dobava in montaža (suha montaža) vrat iz kovinskih profilov z ognjevarnim polnilom. Vrata so enokrilna s kljuko in tipsko cilindrično ključavnico Plinovodi. Vsi stiki vrat, tečaji, omejilci gibanja vrat oz. deli, ki se medsebojno tarejo, morajo biti izvedeni v neiskreči izvedbi oz. iz neiskrečega materiala. Vrata se odpirajo navzven. Barva vrat je RAL 7024.
|  | Enokrilna 120X300 s prezračevalno rešetko 2x FZ 985x450 Aef=0,212m2 | kos | 1 |  | 0
| 3 | Dobava in montaža vrat
Dobava in montaža (suha montaža) vrat iz kovinskih profilov z ognjevarnim polnilom. Vrata so enokrilna s kljuko in tipsko cilindrično ključavnico Plinovodi. Vsi stiki vrat, tečaji, omejilci gibanja vrat oz. deli, ki se medsebojno tarejo, morajo biti izvedeni v neiskreči izvedbi oz. iz neiskrečega materiala. Vrata se odpirajo navzven. Barva vrat je RAL 7024.
|  | Enokrilna 100X300 s prezračevalno rešetko 2x FZ 785x450 Aef=0,212m2 | kos | 1 |  | 0
| 4 | Dobava in montaža prezračevalnih rešetk
Dobava in montaža prezračevalnih rešetk vključno z vgradnim okvirjem, pocinkane izvedbe in dodatno prašno barvane RAL 7024.
|  | FZ - 1185 x 600 Aef=0,427m2 | kos | 7 |  | 0
| 5 | Dobava in montaža prezračevalnih rešetk
Dobava in montaža prezračevalnih rešetk vključno z vgradnim okvirjem, pocinkane izvedbe in dodatno prašno barvane RAL 7024.
|  | FZ - 785 x 450 Aef=0,212m2 | kos | 4 |  | 0
| 6 | Dobava in montaža prezračevalnih rešetk
Dobava in montaža prezračevalnih rešetk vključno z vgradnim okvirjem, pocinkane izvedbe in dodatno prašno barvane RAL 7024.
|  | FZ - 985 x 450 Aef=0,212m2 | kos | 4 |  | 0
| 7 | Dobava in montaža prezračevalnih rešetk
Dobava in montaža prezračevalnih rešetk vključno z vgradnim okvirjem, pocinkane izvedbe in dodatno prašno barvane RAL 7024.
|  | FZ - 585 x 300 Aef=0,104m2 | kos | 2 |  | 0
| 8 | Izdelava in montaža jeklene strešne konstrukcije | kg | 1585 |  | 0 | kg
Dobava, izdelava in montaža jeklene strešne konstrukcije iz profilov HEA, kvadratne cevi, vezne pločevine, sider,... Vključno z AK zaščito jeklene konstrukcije. Pokrivni premaz je barve RAL 7024.
kg
| 9 | Dobava in montaža strešne obrobe | m2 | 8 |  | 0
Dobava in montaža obrobe čelne stene, sestavljene iz profilov UNP 100 vroče cinkanih in maske iz ognjevarnih fasadnih panelov npr. TRIMO SNV 60, vključno s pritrdilnim materialom.
|  | VIII. KLJUČAVNIČARSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IX. | KLEPARSKA DELA
| 1 | Dobava in montaža strešnih žlebov | m | 20 |  | 0
Dobava in montaža strešnih žlebov, razvite širine 33 cm iz Fe barvne pločevine. Barvna pločevine je enaka barvi strešne kritine, RAL 7024.
| 2 | Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi | m | 8 |  | 0
Dobava in montaža vertikalne odtočne cevi premera 10 cm z vsem pritrdilnim materialom, s priključki in koleni ter zbirnim kotličkom. Barvna pločevine je enaka barvi strešne kritine, RAL 7024.
| 3 | Obroba venca | m | 32 |  | 0
Dobava in montaža obrobne pločevine, razvite širine do 0,3 m. Barvna pločevine je enaka barvi strešne kritine, RAL 7024.
| 4 | Dobava in vgradnja zaključne pločevine strehe | m2 | 7 |  | 0
Dobava in vgradnja zaključne pločevine, med AB vencem in strešno kritino, vključno z vsem pritrdilnim materialom. Barvna pločevine je enaka barvi strešne kritine, RAL 7024.
| 5 | Ognjevarni fasadni paneli | m2 | 4 |  | 0
Dobava in vgradnja ognjevarnih fasadnih panelov (npr. TRIMOTERM, gladek profil) za zaščito kupule. Vključno z vsem pritrdilnim materialom. Barvna pločevine je enaka barvi strešne kritine, RAL 7024.
| 6 | Dobava in vgradnja pločevine | m2 | 7 |  | 0
Dobava in vgradnja pločevine za zaščito AB predelne stene, vključno z vsem pritrdilnim materialom. Barvna pločevine je enaka barvi strešne kritine, RAL 7024.
|  | IX. KLEPARSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| X. | TLAKI
| 1 | Premaz tal z epoksidnim premazom | m2 | 36 |  | 0
Premaz tal znotraj objekta z epoksidnim sredstvom z vsem potrebnim materialom. Premaz mora zagotoviti prehodno upornost ki je manjša od 10⁶ Ω.
|  | X. TLAKI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| XI. | SLIKOPLESKARSKA DELA
| 1 | Oplesk notranjih površin | m2 | 83 |  | 0
Oplesk notranjih betonskih površin s poldisperzijsko barvo s pripravo podlage, osnovni premaz in dvakrat barvanje z belo barvo. Vključena dobava vsega potrebnega materiala.
| 2 | Oplesk zunajih sten | m2 | 82 |  | 0
Oplesk zunanjih betonskih površin z akrilno barvo podobno JUB 160A Family 305. Križi na fasadi so v olivno zeleni barvi kot npr. JUB 190A Faith 65 in osenčeni s svetlejšim tonom, kot npr. JUB 180A Faith 35. Vključen ves potrebni material. Barvo potrdita naročnik in upravljavec kampa.
| 3 | Premaz vmesne stene | m2 | 34 |  | 0
Premaz vmesne stene v prostoru redukcije z dvokomponentnim poliuretanskim premazom s predhodno pripravo betonske površine. Vključena dobava vsega potrebnega materiala.
|  | XI. SLIKOPLESKARSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| XII. | ZUNANJA UREDITEV
ODVODNJAVANJE
| 1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi
Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi vključno z dobavo in vgraditvijo cementnega betona C12/15 za posteljico in obbetoniranje cevi, v prerez do 0,16 m3/m, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
|  | PVC 160 | m | 29 |  | 0
|  | PVC 110 | m | 4 |  | 0
| 2 | Navezava vertikalnih žlebov na peskolov | kos | 2 |  | 0
Dobava in izvedba navezav vertikalnih odtočnih cevi s strehe na nove peskolove. Vključno z vsem pritrdilnim materialom, s priključki in koleni.
| 3 | Dobava in vgradnja peskolova | kos | 2 |  | 0
Izdelava peskolova iz betonske cevi premera 50 cm, vgrajene na betonski temelj C 16/20, globine do 1,2 m. Vključno z AB vencem in litoželeznim pokrovom B 125, premera 500 mm.
| 4 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra | kos | 1 |  | 0
Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 800mm, s peskolovom, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,0 m.
| 5 | Dobava in vgraditev pokrova | kos | 1 |  | 0
Dobava in vgraditev pokrova D 400 iz duktilne litine krožnega prereza 600 mm, z nosilnostjo 400 KN in kanalsko rešetko.
| 6 | Izdelava jaška iz armiranega poliestra | kos | 2 |  | 0
Izdelava jaška iz armiranega poliestra, krožnega prereza 600mm, s peskolovom, komplet z AB temeljem C16/20 in AB vencem C25/30, globine do 1,0 m.
| 7 | Dobava in vgraditev robniške rešetke | kos | 2 |  | 0
Dobava in vgraditev robniške rešetke C 250 iz duktilne litine pravokotne oblike 400 x 400 mm, z nosilnostjo 250 KN ( kot npr. robna rešetka livar ART.708).
| 8 | Dobava in vgradnja betonskega ponikovalnega jaška | kos | 1 |  | 0
Dobava in vgradnja betonskega ponikovalnega jaška, premera 100 cm, višine 100 cm. Vključno s pokrovom.
| 9 | Dobava in vgradnja lovilca olj | kos | 1 |  | 0
Dobava in vgradnja lovilca olj (npr. Alpro NS3+300), vključno s podaljškom do višine obstoječega terena, ter pokrovom in vsem potrebnim materialom za vgradnjo.
| 10 | Dobava in vgradnja betonske mulde | m | 30 |  | 0
Komplet dobava in vgradnja betonske mulde 50/40/8.5 cm (npr. Pilih tip M1) na betonsko podlago C15/20. Vključno s fugiranjem s fino cementno malto. Ocenjena poraba betona je 0,02 m3/m.
| 11 | Izdelava mulde iz kamna v betonu | m | 2 |  | 0
Izdelava mulde iz kamna v betonu širine do 40 cm, vključno z dobavo vsega potrebnega materiala.
UREDITEV PLATOJA
| 12 | Izdelava tlaka iz pranih plošč | m2 | 38 |  | 0
Izdelava tlaka iz pranih plošč znotraj platoja dimenzije 50x50x4 cm, položenih na pesek 4/8 debeline 5 cm, zastičene s finim kremenčevim peskom. Vključena dobava vsega potrebnega materiala.
| 13 | Izvedba asfaltne površine
Izvedba asfaltne površine znotraj paltoja. Priprava podlage s planiranjem in utrjevanjem do točnosti +- 1 cm.
|  | AC 22 base B50/70, A3 v debelini 6 cm | m2 | 53 |  | 0
|  | AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm | m2 | 53 |  | 0
| 14 | Dobava in vgradnja betonskih robnikov | m | 80 |  | 0
Komplet dobava in vgradnja betonskih robnikov 5/25/100 cm na betonsko podlago C12/15. Vključno s fugiranjem s fino cementno malto. Ocenjena poraba betona je 0,01 m3/m.
| 15 | Dobava in vgradnja betonskih robnikov | m | 44 |  | 0
Komplet dobava in vgradnja betonskih robnikov 15/25/100 cm na betonsko podlago C12/15. Vključno s fugiranjem s fino cementno malto. Ocenjena poraba betona je 0,01 m3/m.
ELEKTRO PRIKLJUČEK
| 16 | Temelj za omarico | kos | 2 |  | 0
Betonski temelj za omarico. Vključno z izkopom in vsemi potrebnimi deli.
| 17 | Izkop in zasip jarka za polaganje kabelske kanbalizacije | m | 485 |  | 0
Izkop in zasip jarka za polaganje kabelske kanalizacije v III. do V. kat., globine do 90 cm, širine dna do 60 cm, s planiranjem dna in izdelavo posteljice iz peska granulacije 0-4 mm oz. podložnega betona, ter 20 cm nadkritja iz istega peska. Zasipanje in utrjevanje v plasteh po 20 cm ter položitev rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "Pozor energetski kabel". (OPOMBA: UPOŠTEVANO V EL. NAČRTU)
| 18 | Zaščitna cev 2X110 | m | 0 |  | 0
(OPOMBA: UPOŠTEVANO V EL. NAČRTU)
| 19 | Kabelski jašek | kos | 6 |  | 0
Dobava in vgradnja kabelskega jaška fi100, globine 1m vključno z betonom za temelj in LTŽ pokrovom nosilnosti D400, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| 20 | Rezanje in rušenje asfalta | m2 | 30 |  | 0
Rezanje in rušenje asfalta, odvoz in deponiranje, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki. Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
| 21 | Obnova asfaltnega vozišča
Obnova asfaltnega vozišča enake kakovosti kot je obstoječe. Priprava podlage s planiranjem in utrjevanjem do točnosti +-1cm.
|  | AC 22 base B50/70, A3 v debelini 6 cm | m2 | 30 |  | 0
|  | AC 11 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm | m2 | 30 |  | 0
| 22 | Obnova makadamskih poti | m | 420 |  | 0
Obnova makadamskega vozišča, ki mora biti enake kakovosti kot pred prekopom-utrjen tampon deb. 30 cm in 5 cm finega uvaljanega peska. Vključno z odstranitvijo vrhnje plasti, odvozom in deponiranjem, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki. Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov. Količina je ocenjena.
| 23 | Križanje podzemnih cevovodov | kpl | 1 |  | 0
Križanje podzemnih cevovodov (kanalizacija, elektrika, TK itd.) na opisani način oziroma po dogovoru z upravljavcem cevovoda: - cevovod naj bo spodkopan na čim krajšem odseku (do 1,5 m) - jarek je potrebno zasuti z nosilnim gramoznim materialom z valjanjem brez vibracij v slojih po 10 cm. Posedki morajo biti preprečeni stoodstotno. Opisan način zaščite se izvede, kjer elektro priključek poteka pod obstoječim cevovodom.
| 24 | Dobava in montaža tesnilnega krožnega modula | kpl | 4 |  | 0
Dobava in montaža tesnilnega krožnega modula za izvedbo prehoda elektro instalacije skozi talno ploščo. Krožni okvir z moduli za prehod cevi PE63. Ustreza ali enakovreden: Roxtec RS 100
KATODNA ZAŠČITA
| 25 | Izkop in zasip jarka za polaganje kabelske kanbalizacije | m | 155 |  | 0
Izkop in zasip jarka za polaganje kabelske kanalizacije v III. do V. kat., globine do 90 cm, širine dna do 50 cm, s planiranjem dna in izdelavo posteljice iz peska granulacije 0-4 mm, ter 20 cm nadkritja iz istega peska. Zasipanje in utrjevanje v plasteh po 20 cm ter položitev rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "Pozor katodna zaščita". Vključena dobava vsega potrebnega materiala.
|  | Stebriček katodne zaščite | kpl | 1 |  | 0
Izdelava temelja stebrička katodne zaščite z izkopnimi in zasipnimi deli in vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli.
|  | XII. ZUNANJA UREDITEV - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| XIII. | OGRAJA
| 1 | Dobava in montaža zaščitne panelne ograje | m | 57 |  | 0
Dobava in montaža zaščitne panelne ograje, vključno s temelji, stebrički in lamelami. Vrh ograje je zaščiten s tremi bodečimi žicami tip NATO. Vsi elementi ograje so jekleni termično cinkani in plastificirani s poliestrom. Skupna višina ograje je najmanj 2,20 m.
| 2 | Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih vrat | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih vrat z vgradnjo nosilnih stebričkov, iz jeklenih vroče cinkanih in dodatno plastificiranih profilov s kljuko, obešanko in talnima zapahoma. Izdelati po detajlu. Vrata so dimenzije 3x2 + 0,4 m.
| 3 | Dobava in montaža betonskih lamel | m | 57 |  | 0
Dobava in montaža betonskih lamel 8/40/245 med temelji ograje.
| 4 | Dobava in montaža jeklene varnostne ograje | m | 36 |  | 0
Dobava in montaža jeklene varnostne ograje, vključno z vsem potrebnim materialom, ter zabijanjem na višino 1,33m. (Opomba: v kolikor teren zabijanja ne dopušča se ograjo vijači v prej pripravljene betonske temelje).
|  | XIII. OGRAJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| XIV. | DOSTOPNA POT
| 1 | Površinski izkop rodovitne prsti | m1 | 0 |  | 0
Površinski izkop rodovitne prsti je upoštevan v načrtu 13822_08_152.
| 2 | Široki izkop materiala
Široki izkop zemljine, IV. in V. kat. z nakladanjem in odvozom na deponijo skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki. Dno je potrebno izravnati z niveleto dostopne poti. Izkop izvajati ročno ali strojno Količina je ocenjena! Obračun glede na količino, ki izhaja iz evidenčnih listov.
|  | Izkop v IV. ktg. | m3 | 15 |  | 0
|  | Izkop v V. ktg. | m3 | 60 |  | 0
| 3 | Dobava in vgradnja kamnite posteljice 0/125 | m3 | 53 |  | 0
Dobava in vgradnja kamnite posteljice frakcije 0/125, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 60 MPa. Debelina kamnite posteljice v vgrajenem stanju je ca. 30 cm.
| 4 | Dobava in vgradnja tamponskega drobirja za dostopno pot | m3 | 53 |  | 0
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32, vključno z razstiranjem ter uvaljanjem do Ev = 80 MPa. Debelina tamponskega nasutja v vgrajenem stanju je ca. 30 cm.
| 5 | Dobava in vgradnja peska 0/4 | m3 | 7 |  | 0
Dobava in vgradnja peska 0/4 nad tamponskim drobirjem v debelini 4 cm. Vključno z raztiranjem in uvaljanjem do Ev=80 MPa.
| 6 | Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal | kpl | 1 |  | 0
Izvedba meritev nosilnosti temeljnih tal - tamponskega nasipa.
| 7 | Dobava in vgradnja betonskih kanalov | kos | 3 |  | 0
Komplet dobava in vgradnja betonskih kanalov 23/20/400 cm za izvedbo odvodnjavanja dostopne ceste.
| 8 | Izvedba asfaltne mulde | m | 9 |  | 0
Izvedba asfaltne mulde. Muldo se izvede ob uvozu na lokalno cesto.
|  | XIV. DOSTOPNA POT - SKUPAJ: |  |  |  | 0
| XV. | UREDITEV GRADBIŠČA
| 1 | Razgrnitev rodovitne prsti s transportom | m2 | 30 |  | 0
Razgrnitev rodovitne prsti s transportom v debelini do 20 cm. Vključena dobava in vgradnja vsega potrebnega materiala.
| 2 | Fino planiranje rodovitne prsti s sejanjem trave | m2 | 30 |  | 0
Fino planiranje rodovitne prsti s sejanjem trave. Zatravitev na pripravljenih površinah z dobavo semen, sejanjem valjanjem in zalivanjem.
|  | XV. UREDITEV GRADBIŠČA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ PSČP-R61 IN MRP SEŽANA
| I. | TERENSKE GEODETSKE MERITVE |  |  |  | 0
| II. | PRIPRAVA DELOVNEGA PASU |  |  |  | 0
| III. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| V. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| VII. | KROVSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| IX. | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| X. | TLAKI |  |  |  | 0
| XI. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| XII. | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| XIII. | OGRAJA |  |  |  | 0
| XIV. | DOSTOPNA POT |  |  |  | 0
| XV. | UREDITEV GRADBIŠČA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ POČP-R61 IN MRP SEŽANA GRADBENI
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| G1 | PSČP-R61 IN MRP SEŽANA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## MRP_(E2)
| E2 | POPIS PSČP-R61 IN MRP SEŽANA STROJNI
UVOD V PREDRAČUN
1 | Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
4 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka (kot npr...), se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
6 | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o..
7 | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti.
8 | V prirobnični zvezi se kot tesnilni material uporabi kovinska tesnila z zunanjim centrirnim obročem, ki so proizvedena v skladu s standardom ASME B 16-20 last edition. Material tesnila je nerjaveče jeklo 316 L in grafit.
S1 |  | PSČP-M6
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ARMATURA
| 1 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična/uvarna, reduktor-kolo, DN150, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Dvostransko drsno vležajena krogla. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN150 ANSI600 uvarna/prirobnična
| 2 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, ročica, DN25, ANSI600 | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, temperaturno območje od - 20°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN250 ANSI600 prirobnična
| 3 | Sidrna prirobnica DN 150, ANSI600, material A234WPB | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL
| 1 | Prirobnica z grlom iz materiala ASTM A 105
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN25 | kos | 2 |  | 0
| 2 | Slepa prirobnica iz materiala ASTM A 350 Grade FL2
Standard: ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN150 | kos | 1 |  | 0
| 3 | Brezšivna jeklena cev iz materiala L245NE
Standard: SIST EN ISO 3183
|  | Ø33,7x4,0 | m | 0.2 |  | 0
| 4 | Plinovodna cev (izolacija Class B3)
Standard: ISO 3183
Material: L360NE (PSL2)
Dobava in montaža ključno z varjenjem (in varilnim materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih HFW cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji. Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti vse horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem odreza ter razgibanosti terena. Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno izvedbo zaščitne izolacije iz Polietilena, Class B3 po SIST EN ISO21809-1.
|  | DN150 Ø168,3x5,39 mm | m | 14 |  | 0
| 5 | Koleno 90° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard:ASME B16.9 ANSI600
|  | DN150 STD | kos | 2 |  | 0
|  | DN25 X.S | kos | 2 |  | 0
| 6 | Lok 90° r=5 D (Bauart 10) iz materiala L360NE
Standard:ASME B16.9 ANSI600
|  | DN150 Ø168,3x5,39 mm | kos | 1 |  | 0
| 7 | T-kos iz materiala ASTM A 234 Grade WPB z dvojnimi vodili
Standard: ASME B16.9
|  | DN150 STD | kos | 1 |  | 0
| 8 | Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz HTLP. | kpl | 13 |  | 0
*ročno čiščenje in razmastitev cevi, *obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°, *peskanje po SIST 055900-SA 2 ½, *obdelava robnih pasov (širina 100mm), *čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala, *priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa (po navodilih proizvajalca), *segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, *nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na segreto površino, *ovijanje cevi s trakom HTLP 80, *segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico, *segrevanje kompletne izolirane površine, *poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z valjčkom, *vizuelna kontrola spoja.
| 9 | Priprava površine za zaščito kolen in ostalih fitingov v podzemni vgradnji mora biti izvedena kot v primeru uporabe zaščitnih manšet iz prejšnje točke. Zaščita mora biti izvedena s trakovi enake kakovosti kot so manšete. | kpl | 4 |  | 0
| 10 | Kontrola izolacije zvarnih spojev. | kpl | 1 |  | 0
| 11 | Zaščita cevi pri prehodu iz zemlje z epoxi premazom v dolžini 40cm nad in pod zemljino | kos | 2 |  | 0
| 12 | Antikorozijska zaščita nadzemne zunanje instalacije | m2 | 1.5 |  | 0
Instalacijo se AKZ zaščiti po naslednjem postopku: *čiščenje in razmaščevanje površine z antislikonskim čistilom, *peskanje do stopnje Sa 2,5 po standardu ISO 8501-1, *odprašitev , *zaščita tako pripravljene površine ca. 10 cm z ličarskim lepilnim trakom konca cevi, kjer je predvideno varjenje na terenu, *temeljni premaz (dark grey)1x120 mikr(suhega filma), *medslojni premaz (light grey)1 x 120 mikr(suhega filma) *pokrivni premaz (RAL 9006)1 x 60 mikr(suhega filma), Sistem AKZ zaščite mora biti skladen s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
| 13 | Rentgenska kontrola zvarov MRP in plinovodov 100%. Kjer zaradi geometrije vara ni možna rentgenska kontrola je potrebno zvare kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko metodo. Število je ocenjeno. | kpl | 16 |  | 0
| 14 | Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in trdnostni preiskus po načinu iz TP in čiščenje ter sušenje cevi po preskusu. | kpl | 1 |  | 0
| 15 | Tesnostni in funkcionalni preskus. | kpl | 1 |  | 0
| 16 | Napisna ploščica iz aluminija ali pertinaksa velikosti 12x6, je belo-črna. | kos | 2 |  | 0
Velikost črk mora biti 25 mm. Pritrjena je na armaturo z jekleno nerjavečo žico. Ploščica mora biti plombirana.
0
SKUPAJ SOČP-M6
| I. | ARMATURA |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
S2 |  | MRP SEŽANA - REGULACIJSKI DEL
OPOMBA:
Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ARMATURA
| 1 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična/uvarna, reduktor-kolo, DN150, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Dvostransko drsno vležajena krogla. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN150 ANSI600 uvarna/prirobnična
| 2 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, reduktor-kolo, DN150, ANSI600 | kos | 2 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Dvostransko drsno vležajena krogla. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami.
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN150 ANSI600 prirobnična
| 3 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična/uvarna, DN150, PN16, zunanja vgradnja | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, uvarno/prirobnična izvedba po DIN3202 F18. Dvostransko drsno vležajena krogla, temperaturno območje od -20°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: Polix KPV DN150 PN16 DP/U VX PX
| 4 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, reduktor kolo, DN150, PN16 | kos | 3 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po DIN3202 F18. Dvostransko drsno vležajena krogla, temperaturno območje od -20°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje reduktor s kolesom. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami.
Ustreza ali enakovreden: Polix KPV DN150 PN16 DP VX PX
| 5 | Plinski filter za ZP, prirobnični, DN50, ANSI600 | kos | 2 |  | 0
Plinski filter za ZP prirejen za hitro odpiranje in menjavo filter vložkov, opremljen z diferenčnim manometrom za območje 0 do 1 bar razreda 1, na dnu z drenažnim izpustom, opremljen s podatkovno tablico in CE certifikatom. Pvmin=25 bar, Pvmax=70 bar, Qmax=4.000 Sm3/h, Tmax=50°C, Tmin=-25°C, izločanje trdnih in tekočih delcev velikosti 1µm v obsegu 99,9%. Načrtovani tlak: DP = 70 bar. Vsi prirobnični priključki RF izvedbe skladno z ANSI/ASME B16.5.
Ustreza ali enakovreden: Pietro Fiorentini HFA 1.5
| 6 | Plinski grelnik - toplovodni za ZP, prirobnični, DN50, ANSI600 | kos | 2 |  | 0
Toplovodni plinski grelnik za ZP temperaturnega režima 80/60°C, grelni medij voda/glikol ali glikol, vgradna dolžina 600 mm, prirobnice na vodni strani DN50/ANSI600 z orentiranostjo po načrtu, prirobnica na vrhu za odzračevanje DN25/ANSI600 in izvedbo po detajlu, višina podnožja določena v grafiki načrta. Cevni register in plašč grelnika mora ustrezati tlačni stopnji ANSI600. Pvmin=25 bar, Pvmax=70 bar, Qmax=4.000 Sm3/h. Grelna površina 2,3 m2. Načrtovani tlak: DP = 70 bar
Ustreza ali enakovreden: Pietro Fiorentini KSI / 2
| 7 | Varnostno zaporni ventil (VZV) za ZP, prirobnični, DN50, ANSI600 | kos | 2 |  | 0
izvedeni z mehanskim kazalcem položaja zaporne lopute ter stikalom za signalizacijo zaprtja, z obtočnim vodom z ventilom za izenačenje tlaka, vgradne dolžine 267 mm, Pvmax=70 bar, Pvmin=25 bar, Pimax=4 bar, Pimin=1 bar, Qmax=4.000 Sm3/h, direktno delujoč, razred točnosti zapiranja AG2,5. Območje aktivacije 0,2-5,5 bar.
Ustreza ali enakovreden: Pietro Fiorentini SBC 782
| 8 | Regulator tlaka za ZP, prirobnični DN50, ANSI600 s prigrajenim VZV. | kos | 2 |  | 0
območje delovanja Pvmax=70 bar, Pvmin= 25 bar, Pimax=4 bar, Pimin=1 bar, Qmax=4.000 Sm3/h, KG=2335, vgradna dolžina 267 mm, glasnost pri Qmax ne sme presegati 85dB, indirektno delujoč, "fail to close", s prigrajenim VZV izvedenim z mehanskim kazalcem položaja zaporne lopute ter stikalom za signalizacijo zaprtja, z obtočnim vodom z ventilom za izenačenje tlaka, direktno delujoč, stopnja natačnosti vklopa AG2,5, stopnja točnosti regulatorja AC1, stopnja zapiranja regultorja SG2,5, vse z atestom o opravljenih tlačnih preizkusih, s podatkovno tablico, dobavljen s tehničnimi navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje ter listo rezervnih delov.
Ustreza ali enakovreden: Pietro Fiorentini Reflux 819
| 9 | Varnostno izpušni ventil (VIV) za ZP, navojni, DN25, PN16 | kos | 1 |  | 0
tlak odpiranja od 0,5 do 7 bar, stopnja točnosti odpiranja AG10.
Ustreza ali enakovreden: Pietro Fiorentini VS/AM58
| 10 | Turbinski merilnik pretoka za ZP, DN150, PN16, G650, smer pretoka desno - levo | kos | 1 |  | 0
skladen s standardom EN 12261 in ISO 9951 in Pravilnikom o merilnih instumentih (MI-002). Omogočati mora kratkotrajni 20% višji pretok kot je Qmax, opremljen z glavo z mehansko številčnico, z električnim izhodom za impulze pretoka, z najmanj enim nizkofrekvenčnim impulznim izhodom in visokofrekvenčnim izhodom na glavi oz. ohišju plinomera. Plinomer mora biti preizkušen na visokem tlaku na podlagi EN 12261.
Ustreza ali enakovreden: Elster-Instroment TRZ2
| 11 | Elektronski korektor - računalnik pretoka s pripadajočim tlačnim in temperaturnim zaznavalom ter tulko | kos | 1 |  | 0
Merilno območje absolutnega tlaka je od 0,8 do 5 bar. Proizvajalec plinomera mora biti isti kot pa proizvajalec računske enote. Umerjen po MID.
Ustreza ali enakovreden: Elster-Instromet EK280
| 12 | Manometer v kompletu s tripotnim manometrskim ventilom in testnim priključkom
Manometer: - delitev skale po EN 837 - priključek radialno spodaj G1/2 B CrNi jeklo, - ohišje NG160 inox, - klasa 1,0. Tripotni manometrski ventil: - izvedba po DIN 16271-A, - material: 1.0460 po EN 10222, galvaniziran, - PN 400, - dimenzija 1/2", - spodnji priključek zunanji NPT 1/2", - zgornji priključek mufa G 1/2" (levi-desni), - testni priključek (notranji) NPT 1/4". Testni priključek: - jeklena izvedba - galvaniziran, - PN 400, -spodnji priključek NPT 1/4", -zgornji testni priključek M16x2, - pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko
Ustreza ali enakovreden: WIKA typ 232.50 NG160
|  | merilno območje: 0 - 100 bar | kpl | 1 |  | 0
| 13 | Manometer v kompletu s tripotnim manometrskim ventilom in testnim priključkom
Manometer: - delitev skale po EN 837 - priključek radialno spodaj G1/2 B CrNi jeklo, - ohišje NG160 inox, - klasa 1,0. Tripotni manometrski ventil: - izvedba po DIN 16271-A, - material: 1.0460 po EN 10222, galvaniziran, - PN 400, - dimenzija 1/2", - spodnji priključek zunanji NPT 1/2", - zgornji priključek mufa G 1/2" (levi-desni), - testni priključek (notranji) NPT 1/4". Testni priključek: - jeklena izvedba - galvaniziran, - PN 400, -spodnji priključek NPT 1/4", -zgornji testni priključek M16x2, - pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko
Ustreza ali enakovreden: WIKA typ 232.50 NG160
|  | merilno območje: 0 - 6 bar | kpl | 5 |  | 0
| 14 | Termometer-bimetalni z merilnim območjem 0/60°C | kos | 4 |  | 0
premer 100 mm (material : Al ali inox), klase 2 (ali 1 ). Tipalo zadaj aksialno, zaščitna tulka NPT3/4, ANSI600, material (medenina ali inox), dolžina tulke po detajlu.
Ustreza ali enakovreden: INOL TI-291
| 15 | Merilni pretvornik tlaka v kompletu s tripotnim manometerskim ventilom in testnim priključkom | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža, kompet s montažnim in pritrdilnim priborom, ter tripotnim manometerskim priključkom. Tlačni pretvornik naj bo umerjen v merilnem območju absolutnega tlaka od 0,7 do 70 bar.
Ustreza ali enakovreden: ROSEMOUNT 2088G4S22B2M5D4I1T1Q4Q8
| 16 | Merilni pretvornik temperature | kos | 1 |  | 0
Dobava in montaža, kompet s montažnim in pritrdilnim priborom. Temperaturni pretvornik naj bo umerjen v merilnem območju od -10°C do 40°C.
Sestavljen iz tulke, temperaturnega tipala za tulko in temperaturnega pretvornika.
Tipalo in tulka: za cevovod fi 150.
Ustreza ali enakovreden: pretvornik: Rosemount 644HAI1J1M5F5Q4Q8G1 tipalo: Rosemount 214CRTSMA1S4M0210SLXW tulka: Rosemount 114CM0150TAB2SC060AQ8XW
| 17 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična/uvarna, ročica, DN50, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 2 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje, plavajoča krogla, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN50 ANSI600 uvarno/prirobnična
| 18 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, ročica, DN50, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 2 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje, plavajoča krogla, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN50 ANSI600 prirobnična
| 19 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, ročica, DN50, ANSI600 | kos | 2 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje, plavajoča krogla, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami.
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN50 ANSI600 prirobnična
| 20 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična/uvarna, ročica, DN50, PN16, zunanja vgradnja | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po DIN3202 F18, polno zavarjeno jekleno ohišje, plavajoča krogla, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: Polix KPV DN50 PN16 DP/U VX PX
| 21 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, ročica, DN50, PN16, zunanja vgradnja | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po DIN3202 F18, polno zavarjeno jekleno ohišje, plavajoča krogla, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: Polix KPV DN50 PN16 DP VX PX
| 22 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, ročica, DN25, ANSI600 | kos | 5 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje, plavajoča krogla, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami.
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN25 ANSI600 prirobnična
| 23 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, ročica, DN25, ANSI600, zunanja vgradnja | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, prirobnice po ANSI B 16.5, polno zavarjeno jekleno ohišje, plavajoča krogla, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica. Antikorozijska zaščita mora biti skladna s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
Ustreza ali enakovreden: RMA HKSF-W100 DN25 ANSI600 prirobnična
| 24 | Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, ročica, DN25, ANSI600 | kos | 4 |  | 0
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: AZ INTEC GE5 -25-NPT-1
| 25 | Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, ročica, DN20, ANSI600 | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: AZ INTEC GE5 -20-NPT-3/4
| 26 | Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, ročica, DN15, ANSI600 | kos | 12 |  | 0
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: AZ INTEC GE5 -13-NPT-1/2
| 27 | Krogelna pipa za ZP, DN6 z NPT 1/4 notranjim navojem, ročica, ANSI600, skupaj s testnim priključkom EMA3 1/4 NPT. | kos | 4 |  | 0
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano ohišje, plavajoča krogla. Mehanizem za odpiranje ročica. Testni priključek: - jeklena izvedba - galvaniziran, - PN 400, -spodnji priključek NPT 1/4", -zgornji testni priključek M16x2, - pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko
Ustreza ali enakovreden: AZ INTEC GE5 -06-NPT-1/4
| 28 | Monoblock izolacijska prirobnica, DN150, ANSI600 | kos | 1 |  | 0
dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470 Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8 po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN 30671 (z iskriščem LEUTRON).
Ustreza ali enakovreden: ZUNT DN150 ANSI600
| 29 | Monoblock izolacijska prirobnica, DN150, PN16 | kos | 1 |  | 0
dielektričnost 5 kV, monobloc uvarne izvedbe po DIN 2470 Part 2, z nastavki za pritrditev iskrišča, jekleni del iz St35.8 po DIN 17175, izolacijski material po DIN 3535, zunaj zaščiteno z primarnim barvnim nanosom PUR po DIN 30671 (z iskriščem LEUTRON).
Ustreza ali enakovreden: ZUNT DN150 PN16
| 30 | Sidrna prirobnica DN 150, ANSI600, material A234WPB | kos | 1 |  | 0
| 31 | Odorirna naprava | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža odorirne naprave z rezervoarjem, lovilno skledo, injektor šobo s cevno povezavo. Naprava naj omogoča odoriranje v odvisnosti od pretočnega volumna plina.
Ustreza ali enakovreden: LEWA
| 32 | Omara odorirne naprave | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža omare za odorirno napravo iz nerjaveče pločevine dimenzij 1000x2000x650 mm.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL
| 1 | Prirobnica z grlom iz materiala ASTM A 350 Grade FL2
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN150 | kos | 5 |  | 0
| 2 | Prirobnica z grlom iz materiala ASTM A 105
Standard:ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN50 | kos | 13 |  | 0
|  | DN25 | kos | 9 |  | 0
| 3 | Prirobnica z grlom iz St 37.2
Standard: SIST EN 1092-1 PN16
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN150 | kos | 13 |  | 0
|  | DN50 | kos | 1 |  | 0
| 4 | Slepa prirobnica iz materiala ASTM A 105
Standard: ASME B16.5 ANSI600
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN50 | kos | 2 |  | 0
| 5 | Prirobnica slepa iz St 37.2
Standard: SIST EN 1092-1 PN16
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN50 | kos | 1 |  | 0
| 6 | Jeklena visokofrekvenčno indukcijsko vzdolžno varjena cev iz materiala L245NE, z dodajnim materialom in dodatkom za razrez.
Standard:SIST EN 3183
|  | Ø168,3 x 6,30 mm | m | 4.5 |  | 0
| 7 | Brezšivna jeklena cev iz materiala L245NE
Standard: SIST EN ISO 3183
|  | Ø60,3x4,0 | m | 5.5 |  | 0
|  | Ø33,7x4,0 | m | 6 |  | 0
| 8 | Plinovodna cev (izolacija Class C3)
Priključni plinovod za distribucijo
Standard: ISO 3183 PN16
Material: L245 (PSL2)
Dobava in montaža ključno z varjenjem (in varilnim materialom) visokofrekvenčnih vzdolžno varjenih jeklenih HFW cevi za zemeljski plin namenjene podzemni vgradnji. Vključno s hladnim krivljenjem (na terenu preveriti vse horizontalne in vertikalne kote krivin) in upoštevanjem odreza ter razgibanosti terena. Cevi so tovarniško antikorozijsko zaščitene s troslojno izvedbo zaščitne izolacije iz Polietilena, Class B3 po SIST EN ISO21809-1 oziroma DIN30670.
|  | Ø168,3x5,0 | m | 100 |  | 0
| 9 | Jeklena visoko-frekvenčno indukcijsko vzdolžno varjena cev iz materiala L245
Standard: ISO 3183 PN16
|  | Ø168,3x5,0 | m | 18.5 |  | 0
| 10 | Brezšivna jeklena cev iz materiala L245
Standard: ISO 3183 PN16
|  | Ø33,7x3,2 | m | 26 |  | 0
|  | Ø21,3x3,2 | m | 1.1 |  | 0
| 11 | Koleno 90° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard:ASME B16.9 ANSI600
|  | DN150 STD | kos | 3 |  | 0
|  | DN50 X.S | kos | 7 |  | 0
|  | DN25 X.S | kos | 14 |  | 0
| 12 | Koleno 90° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala St 35.8
Standard: SIST EN 10253-2
|  | DN150 Ø168,3 x 4,5 | kos | 9 |  | 0
|  | DN25 Ø33,7 x 3,2 | kos | 11 |  | 0
|  | DN20 Ø26,9 x 3,2 | kos | 2 |  | 0
| 13 | T-kos iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard: ASME B16.9
|  | DN50 X.S | kos | 2 |  | 0
|  | DN25 X.S | kos | 2 |  | 0
|  | DN15 X.S | kos | 1 |  | 0
| 14 | T-kos iz materiala St 35.8
Standard:DIN 2615-1
|  | DN150 Ø168,3 x 4,5 | kos | 3 |  | 0
|  | DN25 Ø33,7 x 3,2 | kos | 2 |  | 0
| 15 | Reducirni kos iz materiala ASTM A 234 Grade WPB
Standard: ASME B16.9
|  | DN150/100 STD | kos | 2 |  | 0
|  | DN150/80 STD | kos | 1 |  | 0
|  | DN100/50 STD | kos | 2 |  | 0
|  | DN80/50 STD | kos | 1 |  | 0
| 16 | Varilni nastavek - Weldolet, iz materiala A 234 WPB
Standard: ASME B31.3
|  | DN150/50 | kos | 7 |  | 0
| 17 | Koničen holandski spoj
Standard: ASME B 1.20.1
|  | 1/2˝ | kos | 1 |  | 0
|  | 1˝ | kos | 7 |  | 0
| 18 | Šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem
Standard:ASME B 16.11
|  | 1/8˝ | kos | 2 |  | 0
|  | 1/2˝ | kos | 2 |  | 0
|  | 3/4˝ | kos | 1 |  | 0
|  | 1˝ | kos | 5 |  | 0
| 19 | Reducirni šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem
Standard:ASME B 16.11
|  | 1/2˝ - 1/8˝ | kos | 2 |  | 0
| 20 | Reducirka zun. NPT1/2, not. NPT1/8 | kos | 1 |  | 0
Standard:ASME B 16.11
| 21 | Čep NPT 1/2 | kos | 2 |  | 0
Standard:ASME B 16.11
| 22 | Izdelava cevi za impulzne vode vključno z instrumentacijskimi vodi po detajlu vključno z vsem spojnim in tesnilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
Standard:DIN 2391
Tip: Cev DIN 2391-St-35 NBK 10x2.
| 23 | Nerjaveča cev premera 6 mm za tlačno povezavo plinomera in korektorja oz. pretvornika tlaka.
Standard:DIN 2391
|  | Tip: Cev DIN 2391-St-35 NBK 6x1. | m | 3 |  | 0
| 24 | Izdelava nastavitvenega kosa pred VIV po detajlu. Dimenzije 60x60x60 mm, material RSt 37.2. Spodnji in zgornji priključek NPT 3/4", stranska priključka NPT 1/4". | kos | 1 |  | 0
| 25 | Izdelava varilnega nastavka z notranjim navojem 3/4 14NPT po detajlu. Dimenzije Ø44 x 40 mm, za montažo temperaturnih tipal s tulko. | kos | 7 |  | 0
| 26 | Izdelava varilnega nastavka za manometer po detajlu. Dimenzije Ø21,3 x 50 mm z zunanjim navojem 1/2 NPT. | kos | 7 |  | 0
| 27 | Izdelava varilnega nastavka za manometer po detajlu. Dimenzije Ø21,3 x 50 mm. | kos | 1 |  | 0
| 28 | Izdelava varilnega nastavka za stranski priklop manometra DN15. | kos | 4 |  | 0
| 29 | Izdelava varilnega nastavka za pipo DN20. | kos | 1 |  | 0
| 30 | Izdelava varilnega nastavka za pipo DN15. | kos | 4 |  | 0
| 31 | Izdelava kape izipha iz MRP po detajlu. | kos | 2 |  | 0
| 32 | Izdelava izipha iz filtrov po detajlu. | kos | 1 |  | 0
| 33 | Zaščitna PEHD cev za prehod plinskih cevi skozi steno, skupaj z elastičnimi manšetami, dolžine cca 0,3 m.
Standard: ISO EN 12162
|  | DN150 | kpl | 1 |  | 0
|  | DN50 | kpl | 1 |  | 0
|  | DN25 | kpl | 2 |  | 0
| 34 | Izdelava podpore in nosilne konstrukcije iz konstrukcijskega jekla po detajlu. | kg | 450 |  | 0
| 35 | Ročna antikorozijska zaščita zvarnih spojev za vkopan del cevovoda s termoskrčnimi trakovi iz HTLP. | kpl | 2 |  | 0
*ročno čiščenje in razmastitev cevi, *obdelava robov tovarniške izolacije pod kotom 30°, *peskanje po SIST 055900-SA 2 ½, *obdelava robnih pasov (širina 100mm), *čiščenje površine cevi in izolacijskega materiala, *priprava dvokomponentnega epoxy temeljnega nanosa (po navodilih proizvajalca), *segrevanje cevi s plamenskim gorilnikom na 80°C, *nanos dvokomponentnega epoxy temeljnega premaza na segreto površino, *ovijanje cevi s trakom HTLP 80, *segrevanje prekrivnega spoja, *glajenje spoja z rokavico, *segrevanje kompletne izolirane površine, *poravnava kompletne površine, kjer je bila cev izolirana z valjčkom, *vizuelna kontrola spoja.
| 36 | Priprava površine za zaščito kolen in ostalih fitingov v podzemni vgradnji mora biti izvedena kot v primeru uporabe zaščitnih manšet iz prejšnje točke. Zaščita mora biti izvedena s trakovi enake kakovosti kot so manšete. | kpl | 2 |  | 0
| 37 | Kontrola izolacije zvarnih spojev. | kpl | 1 |  | 0
| 38 | Zaščita cevi pri prehodu iz zemlje z epoxi premazom v dolžini 40cm nad in pod zemljino | kos | 2 |  | 0
| 39 | Zaščita podpor, nosilnih konstrukcij, cevovoda, spojnega materiala, armatur. | m2 | 36 |  | 0
*Zaščita z 2x temeljni epoksi premaz in 2x pokrivni premaz podpor nosilne konstrukcije, cevovodov in armatur. Skupna debelina premaza 135 μm z alkidnimi premazi.
*Ročno čiščenje tovarniško zaščitene opreme in 2x pokrivni alkaidni premaz.
* Ročno čiščenje vroče cinkanega in kromatiranega spojnega materiala in 1x temeljni premaz in 2x prekrivni premaz.
| 40 | Antikorozijska zaščita nadzemne zunanje instalacije | m2 | 3 |  | 0
Instalacijo se AKZ zaščiti po naslednjem postopku: *čiščenje in razmaščevanje površine z antislikonskim čistilom, *peskanje do stopnje Sa 2,5 po standardu ISO 8501-1, *odprašitev , *zaščita tako pripravljene površine ca. 10 cm z ličarskim lepilnim trakom konca cevi, kjer je predvideno varjenje na terenu, *temeljni premaz (dark grey)1x120 mikr(suhega filma), *medslojni premaz (light grey)1 x 120 mikr(suhega filma) *pokrivni premaz (RAL 9006)1 x 60 mikr(suhega filma), Sistem AKZ zaščite mora biti skladen s standardom ISO 12944-5; tabela A.5; korozijski atmosferi C5-M (morka klima).
| 41 | Rentgenska kontrola zvarov MRP in plinovodov 100%. Kjer zaradi geometrije vara ni možna rentgenska kontrola je potrebno zvare kontrolirati z ultrazvočno ali penetrantsko metodo. Število je ocenjeno. | kpl | 145 |  | 0
| 42 | Priprava posameznih sklopov za trdnostni preiskus in trdnostni preiskus po načinu iz TP in čiščenje ter sušenje cevi po preskusu. | kpl | 1 |  | 0
| 43 | Tesnostni in funkcionalni preskus. | kpl | 1 |  | 0
| 44 | Napisna ploščica iz aluminija ali pertinaksa velikosti 12x6, je belo-črna. | kos | 74 |  | 0
Velikost črk mora biti 25 mm. Pritrjena je na armaturo z jekleno nerjavečo žico. Ploščica mora biti plombirana.
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ MRP SEŽANA - REGULACIJSKI DEL
| I. | ARMATURA |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
S3 |  | MRP SEŽANA - PLINSKI DEL
OPOMBA:
Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ARMATURA
| 1 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN25, PN16 | kos | 3 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po DIN3202 F18, polno zavarjeno jekleno ohišje, plavajoča krogla, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami.
Ustreza ali enakovreden: Polix Polix KPV-G DN25 PN16 DP VX PX
| 2 | Krogelna pipa za ZP, prirobnična, DN32, PN16 | kos | 2 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po DIN3202 F18, polno zavarjeno jekleno ohišje, plavajoča krogla, temperaturno območje od -25°C do +60°C. Mehanizem za odpiranje ročica Antikorozijska zaščita z epoksidnimi smolami.
Ustreza ali enakovreden: Polix KPV-G DN32 PN16 DP VX PX
| 3 | Krogelna pipa za ZP s termičnim varovalom, prirobnična, DN32, PN16 | kos | 1 |  | 0
s samodejno zaporno varnostno napravo, jeklene izvedbe, odporne proti visokim temperaturam. Temperaturno območje do 80°C. Termična aktivacija pri 100°C. Preiskušena in registrirana s strani DVGW. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: Kromschroder AKT 32 F 50 TAS
| 4 | Regulator tlaka za ZP, prirobnični DN25, PN16 s prigrajenim VZV. | kos | 2 |  | 0
območje delovanja Pvmax=4 bar, Pi=24 mbar, Qmax=8 Sm3/h, vgradna dolžina 190 mm, glasnost pri Qmax ne sme presegati 85dB, indirektno delujoč, "fail to close", s prigrajenim VZV izvedenim z mehanskim kazalcem položaja zaporne lopute, direktno delujoč, vse z atestom o opravljenih tlačnih preizkusih, s podatkovno tablico, dobavljen s tehničnimi navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje ter listo rezervnih delov.
Ustreza ali enakovreden: Pietro Fiorentini Dival 500 LA/BP
| 5 | Varnostno izpušni ventil (VIV) za ZP, navojni, DN25, PN16 | kos | 1 |  | 0
tlak odpiranja 33 mbar, stopnja točnosti odpiranja AG5. Temperaturno območje -20°C do +60°C.
Ustreza ali enakovreden: Pietro Fiorentini VS/AM65 BP
| 6 | Mehovni plinomer za ZP, navojne izvedbe DN25, PN16, G6 | kos | 1 |  | 0
Ustreza ali enakovreden: Itron
| 7 | Manometer v kompletu s tripotnim manometrskim ventilom in testnim priključkom | kos | 1 |  | 0
Manometer: - delitev skale po EN 837 - priključek radialno spodaj G1/2 B CrNi jeklo, - ohišje NG160 inox, - klasa 1,0. Tripotni manometrski ventil: - izvedba po DIN 16271-A, - material: 1.0460 po EN 10222, galvaniziran, - PN 400, - dimenzija 1/2", - spodnji priključek zunanji NPT 1/2", - zgornji priključek mufa G 1/2" (levi-desni), - testni priključek (notranji) NPT 1/4". Testni priključek: - jeklena izvedba - galvaniziran, - PN 400, -spodnji priključek NPT 1/4", -zgornji testni priključek M16x2, - pokrov tesnjen s sklopko in čelno ter galvansko
Ustreza ali enakovreden: WIKA typ 232.50 NG160
|  | merilno območje: 0 - 6 bar | kpl | 1 |  | 0
|  | merilno območje: 0 - 40 mbar | kpl | 2 |  | 0
| 8 | Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN20, PN16 | kos | 1 |  | 0
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano ohišje, plavajoča krogla. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: AZ INTEC GE5 -20-NPT-3/4
| 9 | Krogelna pipa za ZP z NPT navojem, DN15, PN16 | kos | 7 |  | 0
z nereduciranim presekom, navojna izvedba, kovano ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: AZ INTEC GE5 -13-NPT-1/2
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL
| 1 | Prirobnica z grlom iz St 37.2
Standard: SIST EN 1092-1 PN16
Tip prirobnice RF, skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN25 | kos | 5 |  | 0
|  | DN32 | kos | 6 |  | 0
| 2 | Brezšivna jeklena cev iz materiala L245
Standard:SIST EN 3183
|  | Ø21,3x3.2 | m | 3 |  | 0
|  | Ø33,7 x 3,2 | m | 11 |  | 0
|  | Ø42,4 x 3,6 | m | 14 |  | 0
| 3 | Koleno 90° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala St 35.8
Standard: SIST EN 10253-2
|  | DN32 Ø42,4 x 3,6 | kos | 8 |  | 0
|  | DN25 Ø33,7 x 3,2 | kos | 13 |  | 0
|  | DN15 Ø21,3 x 3,2 | kos | 3 |  | 0
| 4 | T-kos iz materiala St 35.8
Standard:DIN 2615-1
|  | DN32 Ø42,4 x 3,6 | kos | 1 |  | 0
|  | DN25 Ø33,7 x 3,2 | kos | 3 |  | 0
| 5 | Reducirni kos iz materiala St 35.8
Standard:SIST EN 10253-2
|  | DN32/25 Ø42,4 x 3,6 - Ø33,7 x 3,2 | kos | 2 |  | 0
| 6 | Šestrobi dvovijačnik, stružen z NPT navojem
Standard:ASME B 1.20.1
|  | 1˝ | kos | 1 |  | 0
| 7 | Izdelava varilnega nastavka za manometer po detajlu. Dimenzije Ø21,3 x 50 mm z zunanjim navojem 1/2 NPT. | kos | 3 |  | 0
| 8 | Izdelava varilnega nastavka za manometer po detajlu. Dimenzije Ø21,3 x 50 mm. | kos | 2 |  | 0
| 9 | Izdelava varilnega nastavka za stranski priklop manometra DN15. | kos | 1 |  | 0
| 10 | Izdelava varilnega nastavka za pipo DN15. | kos | 2 |  | 0
| 11 | Izdelava varilnega nastavka za pipo DN20. | kos | 1 |  | 0
| 12 | Izdelava kape izipha iz MRP po detajlu. | kpl | 1 |  | 0
| 13 | Prefabricirane stenske konzole za pritrditev plinske proge za lastno rabo. | kg | 15 |  | 0
| 14 | Nabava in montaža Roxtec RS modula za izvedbo prehoda plinske cevi skozi plinotesno steno z certifikatom za Požarno odpornost in Ex zaščito. Krožni moduli za prehod jeklene cevi DN32 vključno z izvedbo preboja v AB steno debeline 20 cm. Vključen ves potrebni material in pomožna dela. | kpl | 1 |  | 0
| 15 | Zaščita podpor, nosilnih konstrukcij, cevovoda, spojnega materiala, armatur. | m2 | 5 |  | 0
*Zaščita z 2x temeljni epoksi premaz in 2x pokrivni premaz podpor nosilne konstrukcije, cevovodov in armatur. Skupna debelina premaza 135 μm z alkidnimi premazi.
*Ročno čiščenje tovarniško zaščitene opreme in 2x pokrivni alkaidni premaz.
* Ročno čiščenje vroče cinkanega in kromatiranega spojnega materiala in 1x temeljni premaz in 2x prekrivni premaz.
| 16 | Rentgenska kontrola zvarov MRP in plinovodov 100%. Število je ocenjeno. | kpl | 56 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ MRP SEŽANA - PLINSKI DEL
| I. | ARMATURA |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
S4 |  | MRP SEŽANA - OGREVALNI DEL
OPOMBA:
Armatura in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi oz. varilnim materalom, vse z dobavo, kompletacijo in montažo ki so zajeti v ceni. Vijačni material mora biti najmanj kvalitete 8.8, skupaj z maticami in podložkami, ter galvaniziran. Prirobnične zveze morajo biti tesnjene z uporabo kovinskih tesnil. Armatura mora imeti pritrjeno podatkovno ploščico, kjer je med podatki o tipu izdelka, proizvajalcu, tlačni stopnji, letu izdelave, razvidna tudi CE oznaka. Priložena morajo biti navodila za vgradnjo, obratovanje ter vzdrževanje vključno s seznamom rezervnih delov ter certifikat o sledljivosti materiala po SIST EN 10204 3.1. Vse upoštevajoč IS in ITS družbe Plinovodi d.o.o.. Ob morebitnih spremembah vgrajene opreme je potrebno, da izvajalec pridobi soglasje projektanta.
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. | ARMATURA
| 1 | Kotel - kondezacijski, koaksialni dimniški sistem
Nizkotemperaturni stenski kondenzacijski plinski kotel, za nemoteno delovanje neodvisno od zraka v kotlovnici. Posamezna enota opremljena z obtočno črpalko, plinsko pipo, ventilom za obtočno vodo s termometrom, manometrom, varnostnim ventilom, izpustom in nepovratnim ventilom. Kotli opremljeni z avtomatiko in koaksialno dimno tuljavo za odvzem zunanjega zraka.
Ustreza ali enakovreden: BOSCH GC700IW
|  | 14kW | kos | 1 |  | 0
|  | 24kW | kos | 1 |  | 0
|  | 42kW | kos | 1 |  | 0
| 2 | Krogelna pipa za vodo (ustreza za glikol), prirobnična, DN50, PN16 | kos | 8 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, temperaturno območje od -25°C do +60°C, medij: voda-glikol, temperatura medija do +90°C. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: Polix KPC DN50 PN 16 DP NX PB
| 3 | Krogelna pipa za vodo (ustreza za glikol), prirobnična, DN25, PN16 | kos | 2 |  | 0
z nereduciranim presekom, prirobnična izvedba po API 6D, temperaturno območje od -25°C do +60°C, medij: voda-glikol, temperatura medija do +90°C. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: Polix KPC DN25 PN 16 DP NX PB
| 4 | Varnostno zaporni ventil, medprirobnične izvedbe, DN50, ANSI600 | kos | 4 |  | 0
za vgradnjo na vstopni in izstopni priključek cirkulacije tople vode plinskega grelnika, možnost vertikalne in horizontalne vgradnje, z vgrajenim varnosto izpustnim ventilom, aktivacija VIV 0.3 do 1.0 bar pred aktivacijo VZV, medij: voda-glikol temperaturno območje -20°C do +60°C.
Ustreza ali enakovreden: HEAT G42.34)
| 5 | Varnostno izpustni ventil, navojni, DN25, PN16 | kos | 1 |  | 0
odporen do temperature 140°C, vstopni notranji navoj G1", medij: voda-glikol.
Ustreza ali enakovreden: KOVINA VV608
| 6 | Prelivni regulator diferenčnega tlaka AVDA, prirobnična izvedba, DN25, PN10 | kos | 1 |  | 0
Regulator z ventilom, tlačnim pogonom in vzmetjo za nastavitev dif. tlaka 0,1-1,2 bar; odpira ob naraščanju dif. tlaka; Vgradnja v bypass, prirobnica PN10, EN 1092-2; pretok regulatorja Kvs= 5,5 m3/h; medij: voda-glikol, temperatura medija od 2°C do +130°C.
Ustreza ali enakovreden: Danfoss DANFOSS AVDO)
| 7 | Ekspanzijska posoda | kos | 1 |  | 0
s koristnim volumnom 80 l, priključek z vrha s servisnim ventilom 1", polnilni tlak od 0,5 do 3 bar, temperaturno območje od -10°C do +120°C, medij: voda-glikol.
Ustreza ali enakovreden: Flamco Contra - flex
| 8 | Manometer z merilnim območjem 0/4 bar | kos | 2 |  | 0
s servisnim zapornim ventilom, priključek radialno spodaj R1/2", medenina.Ohišje Ø80, medij: voda-glikol.
Ustreza ali enakovreden: Flamco Flexcon Pressure gauge Ø80 rad
| 9 | Termometer-bimetalni z merilnim območjem 0/120°C | kos | 2 |  | 0
klase 2 , tipalo zadaj aksialno G1/2 na zaščitni cevi,material (medenina), nazivna vlikost DN80 mm, ohišje plastika.
Ustreza ali enakovreden: Inol BT 294
| 10 | Krogelna pipa z NPT navojem, 1/2", PN16 | kos | 2 |  | 0
za izvedbo odzračevanja plinskih grelnikov po detajlu, z nereduciranim presekom, navojna izvedba, block ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: Kovina KV2102
| 11 | Krogelna pipa z NPT navojem, 1/2", ANSI600 | kos | 2 |  | 0
za izvedbo odzračevanja plinskih grelnikov ANSI300 po detajlu, z nereduciranim presekom, navojna izvedba, block ohišje. Mehanizem za odpiranje ročica.
Ustreza ali enakovreden: AZ INTEC GE5 -13-NPT-1/2
| 12 | Odzračevalni lonček - avtomatski | kos | 4 |  | 0
s servisnim zapornim ventilom, ohišje medenina, vertikalne vgradnje, temperaturno območje od -10°C do +120°C, medij: voda-glikol.
Ustreza ali enakovreden: Flamco Flexvent 1/2"
| 13 | Neutralizator kondenza | kos | 1 |  | 0
Nevtralizacijska posoda ki omogoča nevtralizacijo kondenzata do nazivne moči kotla 100 kW.
Ustreza ali enakovreden: Buderus NE 0.1
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL
| 1 | Prirobnica z grlom iz ASTM A 105
Standard:ASME B16.5 ANSI300
Skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN 50 | kos | 4 |  | 0
|  | DN 25 | kos | 2 |  | 0
| 2 | Prirobnica z grlom iz St 37.2
Standard: SIST EN 1092 PN16
Skupaj z tesnilnim materialom, skupaj z vijaki in maticami kvalitete 8.8, ter podložkami, vroče cinkani.
|  | DN 50 | kos | 16 |  | 0
|  | DN 25 | kos | 2 |  | 0
| 3 | Koleno 90° r=1,5 D (Bauart 3) iz materiala RSt 37.0
Standard: SIST EN 10253-2/A
|  | DN50 | kos | 19 |  | 0
|  | DN25 | kos | 15 |  | 0
| 4 | T-kos iz materiala RSt 37.0
Standard: DIN 2615-1
|  | DN50 | kos | 4 |  | 0
| 5 | Reducirni T-kos iz materiala RSt 37.0
Standard: SIST EN 10253-2/A
|  | DN50/25/50 | kos | 2 |  | 0
| 6 | Brezšivna jeklena cev iz materiala St 37.0 za razvod ogrevne vode.
Standard: DIN 2448
|  | Ø33,7 x 2,6 | m | 1 |  | 0
|  | Ø60.3 x 2,9 | m | 19 |  | 0
| 7 | Izdelava ali nabava ustreznega razdelinega kotlovskega kolektorja | kpl | 1 |  | 0
Kotlovski zbirni razdelilec za kaskadno vgradnjo treh kotlov skupne moči 75 kW, kateri vključuje razvod ogrevanega medija - dovod in povratek, razvod zemeljskega plina in razvod za odvod kondenzata iz posameznega kotla. Razdelilec ogrevanja: glavni vod DN50, priključek DN25, priključki za posamezen kotel G3/4, vključno s priključki za termometer, manometer in pipo za praznjenje. Plinski razdelilec: glavni vod DN32, priključek DN15, priključki za posamezen kotel Rp 1/2. Razdelilec za odvod kondenzata: iz materiala PVC, glavni vod Ø40, priključki za posamezen kotel Ø30. Vključno z montažnim materialom za pritrditev na steno.
| 8 | Nabava in montaža Roxtec RS modula za izvedbo prehoda vodov ogrevanja skozi plinotesno steno z certifikatom za Požarno odpornost in Ex zaščito. Krožni moduli za prehod jeklene cevi DN50 vključno z izvedbo preboja v AB steno debeline 20 cm. Vključen ves potrebni material in pomožna dela. | kpl | 2 |  | 0
| 9 | Fleksibilna toplotna izolacija razvoda tople vode s cevno izolacijo , skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur Armacell AF Armaflex debeline 50 mm.
|  | DN25 | m | 6 |  | 0
|  | DN50 | m | 19 |  | 0
| 10 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevanja (odzračevanja, praznil. pipice, spojke, prehodni kosi, fitingi…) | kpl | 1 |  | 0
| 11 | Tlačni preizkus omrežja ogrevanja, zagon sistema, regulacija naprav ter poučevanje vzdrževalcev | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ MRP SEŽANA - OGREVALNI DEL
| I. | ARMATURA |  |  |  | 0
| II. | MATERIAL |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
S5 |  | OSTALI STROŠKI
| I. | OSTALI STROŠKI
| 1 | Zagon objekta, ki obsega: | kpl | 1 |  | 0
*zaplinjevanje postaje, *pregled armature in odzračevanje instalacije, *nastavitev regulacijske opreme, *kontrola delovanja meril
| 2 | Namestitev gasilnikov
Namestitev gasilnikov mora biti na vidnih in dostopnih mestih, v bližini izhodnih vrat iz prostora, tako da niso oddaljeni več kot 20 m od najbolj oddaljene točke prostora. Pri namestitvi je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Mesta namestitve morajo biti označena skladno s standardom SIST 1013.
|  | Merilno reg. prostor: gas. na prah 27A, 144B (9EG) | kos | 2 |  | 0
|  | Kotlovnica: gasilnik na prah 27A, 144B (9EG) | kos | 1 |  | 0
| 3 | Shema instalacije pod steklom v okvirju, pritrditi na steno merilnoreducirnega prostora. | kpl | 1 |  | 0
| 4 | Izvleček požarnega reda v plasticifirani foliji pritrditi na steno merilnoreducirnega prostora. | kpl | 1 |  | 0
| 5 | Izkaz požarne varnosti stavbe | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ OSTALI STROŠKI
| I. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
SKUPAJ POPIS PSČP-R61 IN MRP SEŽANA STROJNI
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| S1 | PSČP-R61 |  |  |  | 0
| S2 | MRP SEŽANA - REGULACIJSJSKI DEL |  |  |  | 0
| S3 | MRP SEŽANA - PLINSKI DEL |  |  |  | 0
| S4 | MRP SEŽANA - POGREVALNI DEL |  |  |  | 0
| S5 | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## MRP_(E31)
| E3.1 | POPIS PSČP-R61 IN MRP SEŽANA ELEKTRO
| Objekt: | Plinovodi, Plinovod M6 Ajdovščina - Lucija
| Načrt: | 1334/19
| Vrsta / vsebina dok.: | PZI Ajdovščina-Sežana / MRP Sežana
| Verzija: | V2
Dovod električnega napajanja za MRP Sežana je obdelan v samostojni mapi.
UVOD V PREDRAČUN
1 | Elektro oprema in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
4 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
6 | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o..
7 | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti.
Poz. | Opis |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | MRP Sežana - Kabelske trase na platoju
1.1 | Kabelska trasa za dovod električnega napajanja iz +PMO v =KOTLOV +SB |  | 1 | kompl.
1.2 | Kabelska trasa do stikalnega bloka za odoriranje +R/ON |  | 1 | kompl.
1.3 | Kabelska trasa do stikalnega bloka katodne zaščite +NPKZ |  | 1 | kompl.
2 | MRP Sežana - Stikalni bloki
2.1 | =KOTLOV+SB - Močnostni stikalni blok, v prostoru kotlovnice |  | 1 | kompl.
2.2 | =KOTLOV+QC - Blok za telereading, v prostoru kotlovnice |  | 1 | kompl.
2.3 | +KOTLOVNA REGULACIJA-Krmilni blok za regulacijo kotlov |  | 1 | kompl.
2.4 | =MRP+R/ON - Stikalni blok za odoriranje, postavitev zunaj objekta |  | 1 | kompl.
3 | MRP Sežana - Kotlovska regulacija in ogrevanje izpusta kondenzata
3.1 | Merilne sonde |  | 1 | kompl.
3.2 | Priključne doze za el. ogrevanje |  | 1 | kompl.
3.3 | Električno ogrevanje cevovoda za izpust kondenzata iz kotlov |  | 1 | kompl.
4 | MRP Sežana - Oprema in dela v procesu
4.1 | Exi razdelilne doze |  | 1 | kompl.
4.2 | Priključitev merilnikov |  | 1 | kompl.
5 | MRP Sežana - Vodovni material
5.1 | Kabelske police in zaščitne cevi |  | 1 | kompl.
5.2 | Požarno in Ex tesnjenje kabelskih prehodov |  | 1 | kompl.
5.3 | Kabli |  | 1 | kompl.
6 | MRP Sežana - Inštalacije za razsvetljavo
6.1 | Svetilke za notranjo razsvetljavo |  | 1 | kompl.
6.2 | Svetilke za zunanjo razsvetljavo |  | 1 | kompl.
6.3 | Inštalacijski material |  | 1 | kompl.
7 | MRP Sežana - Inštalacije za malo moč
7.1 | Inštalacijski material |  | 1 | kompl.
8 | MRP Sežana - Inštalacije za izenačitve potencialov
8.1 | Inštalacijski material |  | 1 | kompl.
8.2 | Vodovni material |  | 1 | kompl.
8.3 | Oprema za priključevanje končnih elementov |  | 1 | kompl.
8.4 | Ostala dela in material |  | 1 | kompl.
9 | MRP Sežana - Inštalacije za strelovod in ozemljitve
9.1 | Lovilni sistem |  | 1 | kompl.
9.2 | Ozemljitev MRP |  | 1 | kompl.
9.3 | Ostala dela in material |  | 1 | kompl.
10 | MRP Sežana - Katodna zaščita
10.1 | +NPKZ - Napajalna postaja katodne zaščite |  | 1 | kompl.
10.2 | Anodno ležišče |  | 1 | kompl.
10.3 | +MMKZ (SMM-11) - Stalno merilno mesto katodne zaščite |  | 1 | kompl.
10.4 | Sonde |  | 1 | kompl.
10.5 | Kabelska trasa katodne zaščite |  | 1 | kompl.
10.6 | Vodovni material za KZ |  | 1 | kompl.
10.7 | Ostalo |  | 1 | kompl.
11 | MRP Sežana - Pomožno napajanje
11.1 | Elektro generator |  | 1 | kompl.
11.2 | Krmilni sestav +DEA |  | 1 | kompl.
11.3 | Testiranje in zagon |  | 1 | kompl.
12 | Ostala dela in material
12.1 | Testiranje in zagon |  | 1 | kompl.
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | MRP Sežana - Kabelske trase na platoju
1.1 | Kabelska trasa za dovod električnega napajanja iz +PMO v =KOTLOV +SB |  | 1 | kompl.
Specifikacija gradbenih del je obdelana v gradbenem načrtu.
1.1.1 |  | Dobava in polaganje opozorilnega traka "POZOR ENERGETSKI KABEL", ki se položi 0,4m pod koto terena | 15 | m
1.1.2 |  | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi 2x Stigmaflex DN63 po 15m | 15 | m
1.2 | Kabelska trasa do stikalnega bloka za odoriranje +R/ON |  | 1 | kompl.
Specifikacija gradbenih del je obdelana v gradbenem načrtu. Dobava, vgradnja in označitev
1.2.1 |  | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi Stigmaflex DN63 2x Stigmaflex po 15 m med +R/ON in =KOTLOV+SB, 1x Stigmaflex 20 m med +R/ON in odorirno napravo | 1 | kompl.
1.3 | Kabelska trasa do stikalnega bloka katodne zaščite +NPKZ |  | 1 | kompl.
Specifikacija gradbenih del je obdelana v gradbenem načrtu. Dobava, vgradnja in označitev
1.3.1 |  | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi Stigmaflex DN63 1x Stigmaflex 20m med =KOTLOV +SB in +NPKZ | 1 | kompl.
2 | MRP Sežana - Stikalni bloki
2.1 | =KOTLOV+SB - Močnostni stikalni blok, v prostoru kotlovnice |  | 1 | kompl.
Nadgradni stikalni blok, INOX, 600š x 1000v x 315g mm, nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 80A, kratkostična trdnost min 10kA, min IP43, notranja delitev 1, kabelski dovod in odvodi zgoraj. Dobava, vgradnja in priklop
2.1.1 |  | Ohišje, INOX, nadgradno, (ŠxVxG) 600x1000x315mm Komplet z: | 1 | kos
• Montažna plošča
• Zapah
2.1.2 | 2F1 | Prenapetostni odvodnik, T1+T2 (I+II, B+C), 3p+N Ustreza tip: SAFEBLOCK B 100/275 (3+1) ali enakovreden, proizvajalca Iskra Zaščite ali enakovreden Iimp (10/350us)=In(8/20us)=3x25+100kA, Uc=275V, Up<1,6kV, max. predvarovalka=250A, za TT | 1 | kos
2.1.3 | 2Q3 | Odmično stikalo, 1-0-2, 32A, 3p, črna ročica OPOMBA: Alternativa: Schrack Ustreza tip: T3-3-8212/E ali enakovreden, proizvajalca Eaton ali enakovreden Komplet z: | 1 | kos
• Nosilec stikala
2.1.4 | 2Q4 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p Ustreza tip: BM017325 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden | 1 | kos
2.1.5 | 2F5 | Diferenčno zaščitno stikalo, 40A/30mA, 4p, občutljivo na AC in DC pulze Ustreza tip: BCF0 40/4/0,03-S/A ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden | 1 | kos
2.1.6 | 2A5 | Naprava za avtomatski ponovni vklop dif.zaščitnega stikala, 230VAC Ustreza tip: FSA-BD900907-A ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden | 1 | kos
2.1.7 | 2S6 | Tipka, izklop v sili, Ustreza tip: 2NC ali enakovreden, proizvajalca Eaton ali enakovreden Komplet z: | 1 | kompl.
• M22-PV; Tipka, izklop v sili, gobasta - 1 kos
• M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente - 1 kos
• M22-K01; Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka - 2 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica "IZKLOP V SILI" - 1 kos
2.1.8 | 2K6 | Inštalacijski kontaktor, 3p+N, 25A Ustreza tip: BZ326461 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden krmilna napetost 230VAC, 1NO pomožni kontakt | 1 | kos
2.1.9 | 2K7 | Kontrolnik prisotnosti faz, inštalacijski, 3x230/400VAC Ustreza tip:UR5U3011 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden | 1 | kos
2.1.10 | 2S10 | Termostat, od 0C do +60C, za grelec Ustreza tip: IUK08565 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden 1NC kontakt | 1 | kos
2.1.11 | 2R10 | Grelec, 45W Ustreza tip: IUK08342 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden 45W, 230VAC | 1 | kos
2.1.12 | 2E11 | Svetilka za stikalni blok Ustreza tip: IU008508 ali enakovreden | 1 | kos
2.1.13 | 2X12 | Vtičnica za na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A Ustreza tip: Z-SD230 ali enakovreden, proizvajalca Eaton ali enakovreden | 1 | kos
2.1.14 | 3S5 | Odmično stikalo, 1-0-2, 20A, 1p, montaža na letev 35mmm Ustreza tip: IN086121 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden | 1 | kos
2.1.15 | 3K6-3B7 | Foto rele s senzorjem Ustreza tip: IRC01S1F ali enakovreden, proizvajalca Seltron ali enakovreden | 1 | kos
2.1.16 | 2F6.2 | Instalacijski odklopnik, C, 4A, 1p Ustreza tip: BM017104 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden | 1 | kos
2.1.17 | 2F6.1, 4F2, 2F7 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p Ustreza tip: BM017106 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden | 3 | kos
2.1.18 | 3F2, 3F4, 3F5, 4F3, 5F2 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p Ustreza tip: BM017110 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden | 5 | kos
2.1.19 | 2F12, 4F5, 4F7, 4F9, 4F11, 5F2, 5F3, 5F5, 5F7 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p Ustreza tip: BM017116 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden | 9 | kos
2.1.20 | 2F10, 2F11 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p Ustreza tip: BM018110 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden | 2 | kos
2.1.21 |  | Zbiralka, 80A, 1p, 1TE, l=1m Ustreza tip: Z-GV-16/1P-1TE ali enakovreden, proizvajalca Eaton ali enakovreden | 1 | kos
2.1.22 | 3K6 | Foto rele s senzorjem Ustreza tip: IRC01S1F ali enakovreden, proizvajalca Seltron ali enakovreden | 1 | kos
2.1.23 | X0 | Vrstna sponka, 6mm2 Ustreza tip: WDU 6 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 12 | kos
2.1.24 | X1 | Vrstna sponka, vijačna, 4mm2 Ustreza tip: WDU 4 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 30 | kos
2.1.25 | X3 | Vrstna sponka, vijačna, 2,5mm2 Ustreza tip: WDU 2,5 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 6 | kos
2.1.26 |  | Instalacijski kanal Ustreza tip: IKP 40x80 ali enakovreden | 2 | m
2.1.27 |  | kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=11-21mm) Ustreza tip: M32x1,5 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 4 | kos
2.1.28 |  | kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17mm) Ustreza tip: M25x1,5 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 16 | kos
2.1.29 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13mm) Ustreza tip: M20x1,5 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 5 | kos
2.1.30 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) | 3 | m
2.1.31 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm | 1 | kos
2.1.32 |  | Napisna ploščica z imenom stikala, 70x20mm | 4 | kos
2.1.33 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
2.2 | =KOTLOV+QC - Blok za telereading, v prostoru kotlovnice |  | 1 | kompl.
Nadgradni stikalni blok, INOX, 600š x 1000v x 315g mm, nazivna napetost 400V, 50Hz, min IP43, notranja delitev 1, kabelski dovod in odvodi zgoraj. Dobava, vgradnja in priklop
2.2.1 |  | Ohišje, INOX, nadgradno, (ŠxVxG) 600x1000x315mm OPOMBA: Zaradi zagotavljanja ustreznega naravnega prezračevanja (vodik iz akumulatorja) ima ohišje prezračevalne odprtine premera 10mm. Komplet z: | 1 | kos
• Montažna plošča
• Zapah
2.2.2 | 11F2 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p Ustreza tip: BM017106 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden | 1 | kos
2.2.3 | 11F12, 31F2 | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p Ustreza tip: BM017102 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden | 2 | kos
2.2.4 | 11N2 | Usmernik Ustreza tip: AXSP3P005012N ali enakovreden, proizvajalca Axima ali enakovreden enofazni, reguliran 230VAC / 13,8VDC, 5A | 1 | kos
2.2.5 | 11N4 | UPS naprava za 12VDC Ustreza tip: AXBU12 ali enakovreden, proizvajalca Axima ali enakovreden 10A, 42š x 90v x 127gmm, relejski izhodi za signalizacijo | 1 | kos
2.2.6 | 11N10 | DC-DC pretvornik, 12VDC-24VDC, 5A Ustreza tip: QUINT-PS/12VDC/24VDC/5 ali enakovreden, proizvajalca Phoenix Contact ali enakovreden dimenzije 32š x 130v x 135g mm | 1 | kos
2.2.7 | 11G6 | Akumulator, 12V, 85Ah Ustreza tip: A512 ali enakovreden, proizvajalca Sonnenschein ali enakovreden | 1 | kos
2.2.8 | 13A12, 21A9.1, 21A9.2 | Ex galvanski ločilnik, NAMUR ojačevalnik Ustreza tip: 9170/20-10-11s ai enakovreden, proizvajalca Stahl ali enakovreden II 3(1)G Ex nAC nCc[ia] IICT4, 2-kanalni, preklopni relejski izhod (signalni), 24VDC, priključek preko vijačnih sponk | 3 | kos
2.2.9 | 22A9, 23A9 | Exi galvanski ločilnik, napajalnik 2-žičnih transmitrov, 4-20mA HART Exi / 4-20mA HART aktivni Ustreza tip: 9260/23-11-10s ali enakovreden, proizvajalca Stahl ali enakovreden II 3(1)G Ex nA[ia Ga] IICT4 Gc, 2-kanalni, 24VDC, priključek preko vijačnih sponk | 2 | kos
2.2.10 | 24A10 | Exi galvanski ločilnik, NAMUR ojačevalnik Ustreza tip: IM1-12Ex-T ali enakovreden, proizvajalca Truck ali enakovreden Ex II (1)GD (EEx ia) IIC, 1-kanalni, 2 izhoda pnp 24VDC, napajanje 24VDC, montaža na letev | 1 | kos
2.2.11 | 25A9 | Exi galvanski ločilnik, za serijsko komunikacijo Ustreza tip: MTL5051 ali enakovreden, proizvajalca MTL ali enakovreden RS232, Exi / RS232, napajanje 24VDC | 1 | kos
2.2.12 | 21F9.1, 21F9.2, 22F9, 23F9 | Prenapetostni odvodnik, za Exi signale Ustreza tip: BXT ML4 BD EX24 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden 2-kanalni Komplet z: | 4 | kos
• BXT BAS EX; Podnožje za prenapetostni odvodnik Exi
2.2.13 | 7F11 | Prenapetostni odvodnik, za signale 24V Ustreza tip: BXT ML4 BD 24 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden Komplet z: | 1 | kos
• BXT BAS; Podnožje za prenapetostno zaščito
2.2.14 | 31A2 | Podatkovni koncentrator Ustreza tip: ComBoxM-loT Edge Gateway ali enakovreden, proizvajalca Solvera Lynx ali enakovreden 24VDC, GSM, 2x RS485, 2x CAN, 2x USB, Ethernet | 1 | kos.
2.2.15 | 31A11 | Delilnik USB 2.0 - 4xRS232 Ustreza tip USB - 4 COM Eco ali enakovreden, proizvajalca Vscom ali enakovreden USB / 4x RS232 | 1 | kos
2.2.16 | 31X8 | Vmesnik RJ45 (ženski) s priključki na 8 sponk Ustreza tip: RS RJ45 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden montaža na DIN letev | 1 | kos
2.2.17 | 31A9 | LCD prikazovalnik Ustreza tip: COMBOX ali enakovreden, proizvajalca Solevra Lynx ali enakovreden 24VDC, RS232, prestavljiv (magnetno držalo) | 1 | kos
2.2.18 | 32A4 | Vodilo Ustreza tip: Z-PC-DINAL2-17,5 ali enakovreden, proizvajalca Seneca ali enakovreden napajanje 10-40VDC, Modbus-RTU RS485, 2 konektorja za I/O module | 1 | kos
2.2.19 | 32A5 | Digitalni vhodni modul, 10xDI(24VDC) Ustreza tip: Z-10-D-IN ali enakovreden, proizvajalca Seneca ali enakovreden napajanje 24VDC in komunikacija RS485 preko vodila; dimenzije: 100v x 17,5š x 112g mm; IP20 | 1 | kos
2.2.20 | 32A8 | Analogni vhodni modul, 8xAI(univerzalni: I, U) Ustreza tip: Z-8AI-1 ali enakovreden, proizvajalca Seneca ali enakovreden napajanje 24VDC in komunikacija RS485 preko vodila; dimenzije: 100v x 17,5š x 112g mm; IP20 | 1 | kos
2.2.21 |  | Povezovanje GSM/GPRS Modema v sistem Telereading | 1 | kompl.
2.2.22 | X0 | Vrstna sponka, 6mm2 Ustreza tip: WDU 6 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 9 | kos
2.2.23 | X1 | Vrstna sponka, vijačna, 4mm2 Ustreza tip: WDU 4 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 25 | kos
2.2.24 | X2, X3 | Vrstna sponka, vijačna, 2,5mm2 Ustreza tip: WDU 2,5 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 6 | kos
2.2.25 |  | Instalacijski kanal Ustreza tip: IKP 40x80 ali enakovreden | 2 | m
2.2.26 |  | kabelska uvodnica M32x1,5 (fi=11-21mm) Ustreza tip: M32x1,5 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 4 | kos
2.2.27 |  | kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17mm) Ustreza tip: M25x1,5 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 20 | kos
2.2.28 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13mm) Ustreza tip: M20x1,5 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 5 | kos
2.2.29 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) | 3 | m
2.2.30 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm | 1 | kos
2.2.31 |  | Napisna ploščica z imenom stikala, 70x20mm | 4 | kos
2.2.32 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
2.3 | +KOTLOVNA REGULACIJA-Krmilni blok za regulacijo kotlov |  | 1 | kompl.
Krmilni blok za regulacijo temperature ogrevanja po temperaturi rosišča zraka. Kabelski dovodi zgoraj. Dobava, montaža in priklop.
2.3.1 | +KOTLOVNA REGULACIJA | Zidna poliestrska omarica, dimenzije (vxšxg) 500x400x200 mm, z okencem Ustreza tip: IM008954 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden Komplet z: | 1 | kos
• IMMP0054; Montažna plošča
2.3.2 | F1 | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p Ustreza tip: PL7-C2/1 ali enakovreden, proizvajalca Eaton ali enakovreden | 1 | kos
2.3.3 | F2 | Instalacijski odklopnik, C, 4A, 1p Ustreza tip: PL7-C4/1 ali enakovreden, proizvajalca Eaton ali enakovreden | 1 | kos
2.3.4 | N1 | Usmernik enofazni, reguliran Ustreza tip: DRB-30-12-1 ali enakovreden, proizvajalca TDK-Lambda ali enakovreden 230VAC/12VDC, 2,5A (30W) | 1 | kos
2.3.5 | U1 | Router Ethernet 4G LTE/3G Ustreza tip: DWR-921 ali enakovreden, proizvajalca D-link ali enakovreden 12VDC/1A, slot za SIM kartico, 1xWAN + 4xLAN | 1 | kos
2.3.6 |  | Patch kabel SFTP, 1m Ustreza tip: Patch CabLE SFTP 5a, 1m ali enakovreden | 1 | kos
2.3.7 | A0 | Usmernik enofazni, reguliran Ustreza tip: 6EP1 331-1SH03 ali enakovreden, proizvajalca Siemens ali enakovreden 230VAC/24VDC, 1,3A | 1 | kos
2.3.8 | A1 | Krmilnik LOGO 12/24RCE Ustreza tip: 6ED1 052-1MD08-0BA1 ali enakovreden, proizvajalca Siemens ali enakovreden 8xDI(4xAI), 4xDO, ethernet, 24VDC | 1 | kos
2.3.9 | A2, A3 | Razširitveni modul LOGO, Pt100 Ustreza tip: 6ED1 055-1MD00-0BA2 ali enakovreden, proizvajalca Siemens ali enakovreden 2xPt100, 24VDC | 2 | kos
2.3.10 | A4 | Razširitveni modul LOGO, AO Ustreza tip: 6ED1 055-1MM00-0BA2 ali enakovreden, proizvajalec Siemens ali enakovreden 2xAO (4-20mA, 0-10VDC), 24VDC | 1 | kos
2.3.11 | K1, rezerva | Ločilni rele, 24VDC, 2xCO Ustreza tip: G2R-1-S-DC24(S) ali enakovreden, proizvajalca Omron ali enakovreden Komplet z: | 2 | kos
• P2RF-05-E; Podnožje releja
2.3.12 | S1 | Tipka, vgradnja v vrata, črna Ustreza proizvod proizvajalca: Eaton ali enakovreden Komplet z: | 1 | kompl.
• M22-D-S; Tipka, črna - 1 kos
• M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente - 1 kos
• M22-K10; Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka - 1 kos
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice - 1 kos
• M22-XST; Napisna ploščica "POLNA MOČ KOTLOV" - 1 kos
2.3.13 | X | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna Ustreza tip: WDU 2,5 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 40 | kos
2.3.14 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2, modra Ustreza tip: WDU 2,5 BL ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 1 | kos
2.3.15 |  | Vrstne sponke, 2,5mm2, PE Ustreza tip: WPE 2,5 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 13 | kos
2.3.16 |  | Zaključne ploščice za WDU2,5-10 Ustreza tip: WAP2.5-10 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 2 | kos
2.3.17 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm, 1A Ustreza tip: WSI 4/2 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 1 | kos
2.3.18 |  | Zaključek vrstnih sponk Ustreza tip: WEW 35/2 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 2 | kos
2.3.19 |  | Instalacijski kanal Ustreza tip: IKP 40x25 ali enakovreden | 1 | m
2.3.20 |  | Instalacijski kanal Ustreza tip: IKP 40x40 ali enakovreden | 1 | m
2.3.21 |  | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) Ustreza tip: M16x1,5 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 8 | kos
2.3.22 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) Ustreza tip: M20x1,5 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 1 | kos
2.3.23 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
2.4 | =MRP+R/ON - Stikalni blok za odoriranje, postavitev zunaj objekta |  | 1 | kompl.
Prostostoječ stikalni blok, montaža zunaj, na betonskem podstavku, s strehico za dodatno zaščito pred dežjem, INOX, 450š x 600v x 210g mm, nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 80A, kratkostična trdnost min 10kA, min IP54, notranja delitev 1, kabelski dovod in odvodi spodaj. Dobava, vgradnja in priklop
2.4.1 |  | Ohišje, INOX, nadgradno, (ŠxVxG) 450x600x210mm Ustreza proizvod proizvajalca KO-LOVEC ali enakovreden Komplet z: | 1 | kos
• Montažna plošča
• Zapah
2.4.2 | F0 | Prenapetostni odvodnik, 1p+N, type 2 Ustreza tip: DG M TN 275 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enkovreden | 1 | kos
2.4.3 | Q0 | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na letev, rdeča ročica Ustreza tip: DILOS 00 ali enakovreden, proizvajalca GE ali enakovreden | 1 | kos
2.4.4 | S1 | Termostat, od 0C do +60C, za grelec Ustreza tip: IUK08565 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden 1NC kontakt | 1 | kos
2.4.5 | R1 | Grelec Ustreza tip: IUK08344 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden 100W, 230VAC | 1 | kos
2.4.6 | E1 | Svetilka za stikalni blok Ustreza tip: IU008508 ali enakovreden | 1 | kos
2.4.7 | X1 | Vtičnica za na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A Ustreza tip: Z-SD230 ali enakovreden, proizvajalca Eaton ali enakovreden | 1 | kos
2.4.8 | F2, F4 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p Ustreza tip: PL7-C6/1 ali enakovreden, proizvajalca Eaton ali enakovreden | 2 | kos
2.4.9 | F1, F3 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p Ustreza tip: PL7-B6/1 ali enakovreden, proizvajalca Eaton ali enakovreden | 2 | kos
2.4.10 | F5 | Instalacijski odklopnik, B, 2A, 1p Ustreza tip: PL7-B2/1 ali enakovreden, proizvajalca Eaton ali enakovreden | 1 | kos
2.4.11 | A1 | Elektronski regulator za odoriranje Ustreza proizvod proizvajalca Lewa ali enakovredno Komplet z: | 1 | kompl.
• SPU230; Napajalna enota 230VAC, rack izvedba - 1 kos
• OCU; Kontrolna enota rack izvedba - 1 kos
• Ohišje - 1 kos
2.4.12 | X0 | Vrstna sponka, vijačna, 6mm2 Ustreza tip: WDU 6 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 3 | kos
2.4.13 | X1, X3 | Vrstna sponka, vijačna, 2,5mm2 Ustreza tip: WDU 2,5 aeli enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 10 | kos
2.4.14 |  | Instalacijski kanal Ustreza tip: IKP 40x40 ali enakovreden | 2 | m
2.4.15 |  | Nosilna letev 35mm (EN50 022) | 2 | m
2.4.16 |  | Napisna ploščica z imenom stikalnega bloka, 100x40mm | 1 | kos
2.4.17 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
3 | MRP Sežana - Kotlovska regulacija in ogrevanje izpusta kondenzata
Krmilni blok je specificiran v poglavju Stikalni bloki. Dobava in montaža kotlov ter naprave za kaskadno regulacijo kotlov ni predmet tega načrta.
3.1 | Merilne sonde |  | 1 | kompl.
Dobava, montaža in priklop.
3.1.1 | B4, B5 {list 55} | Pt100 temperaturna sonda Ustreza tip: QAD2010 ali enakovreden, proizvajalca Siemens ali enakovreden naležna na cevovod, 3-žična | 2 | kos
3.1.2 | B6 {TE510, list 55} | Pt100 temperaturna sonda Ustreza tip: 27-7125-1333 ali enakovreden, proizvajalca Bartec ali enakovreden Exm, naležna na cevovod, 3-žična, 5m kabla | 1 | kos
3.1.3 | B2 {list 53} | Tlačni transmiter Ustreza tip: TP-A10-1/2-A-0/10bar-0/10V ali enakovreden, proizvajalca Wika ali enakovreden | 1 | kos
3.1.4 | B1 {list 53} | Kombinrano zunanje tipalo vlaga, temperatura Ustreza tip: QFA3160 + AGF3100 ali enakovreden, proizvajalca Siemens ali enakovreden | 1 | kos
3.2 | Priključne doze za el. ogrevanje |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop
3.2.1 | RD_TE510 {list 55} | Razdelilna doza, Exe, 110x75x55mm, za Pt100 Ustreza tip: 07-5103-9024 ali enakovreden, proizvajalca Bartec ali enakovreden Komplet z: | 1 | kompl.
• Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe modra - 3 kos
• M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) - 2 kos
3.3 | Električno ogrevanje cevovoda za izpust kondenzata iz kotlov |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop
3.3.1 | 4R4 | Doza za 1 ogrevalni kabel, Exe, poliester, 122x120x90mm Ustreza tip: 27-5452-42111210 ali enakovreden, proizvajalca Bartec ali enakovreden Komplet z: | 1 | kompl.
• 05-0005-0015; Montažna plošča za polistersko dozo velikosti 122x120x90mm - 1 kos
• 05-0105-0162; Nosilec montažne plošče - 1 kos
• M20x1,5; Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13), Eexe - 1 kos
3.3.2 | 4R4 | Samoregulirni grelni kabel Ustreza tip: PSB-10 (07-5801-2105) ali enakovreden, proizvajalca Bartec ali enakovreden 10W/m pri 10°C, 230VAC, 2G Exe II T5, T6, Tmax=65st.C, plašč iz fluoropolimera (odpornost na topila) | 10 | m
3.3.3 |  | Kit za priključitev ogrevalnega kabla PSB v dozo (priključek, zaključek), neEx Ustreza tip: 05-0091-0140 ali enakovredne, proizvajalca Bartec ali enakovreden | 1 | kos
3.3.4 |  | Kit za uvod ogrevalnega kabla PSB v izolacijo Ustreza tip: 05-0020-0472 ali enakovreden, proizvajalca Bartec ali enakovreden | 1 | kos
3.3.5 | 4A3 | Adapter - temperaturni regulator Ustreza tip: FS20 STR-2 ali enakovreden, proizvajalca Conrad ali enakovreden Vtikač (šuko) / vtičnica(šuko), regulacija (vključevanje vtičnice) na osnovi merjenja temperature zraka okolice, daljinsko upravljanje. | 1 | kos
3.3.6 |  | SAMOLEPILNI STEKLENI TRAK, 50mm x 50m Ustreza tip: 02-5500-0014 ali enakovreden, proizvajalca Bartec ali enakovreden | 1 | kos
3.3.7 |  | OPOZORILNA NALEPKA "Električno ogrevanje" Ustreza tip: 02-2144-0860 ali enakovreden, proizvajalca Bartec ali enakovreden | 2 | kos
4 | MRP Sežana - Oprema in dela v procesu
4.1 | Exi razdelilne doze |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop.
4.1.1 | +RD/VZV3, +RD/VZV4 {list 21} | Razdelilna doza, Exi, 122x120x90mm Ustreza tip: 07-5105-1221/2090 ali enakovreden, proizvajalca CEAG ali enakovreden II 2G Exe IIC Gb Komplet z: | 2 | kompl.
• Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe modra - 4 kos
• M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Ex i - 3 kos
4.1.2 | +RD/S {list 21} | Razdelilna doza, Exi, 260x120x90mm Ustreza tip: 07-5105-2601/2090 ali enakovreden, proizvajalca CEAG ali enakovreden II 2G Exe IIC Gb Komplet z: | 1 | kompl.
• Vrstna sponka, 2,5mm2, Exe modra - 25 kos
• M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10), Ex i - 8 kos
• M25x1,5; Kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=7-17), Ex i - 1 kos
• Čep za kabelsko uvodnico M16 - 1 kos Ustreza proizvod proizvajalca SYNTEC ali enakovreden
4.2 | Priključitev merilnikov |  | 1 | kompl.
Predmet projekta je električna priključitev spodaj naštetih merilnikov na plinskih progah. Merilniki kotlovske regulacije so specificirani v ločenem poglavju. Dobava in montaža je specificirana v strojnem načrtu. Navedeni tehnični podatki so samo v informacijo elektroinštalaterju.
4.2.1 |  | Induktivno končno stikalo na varnostnem zapornem ventilu izhod NAMUR, Exi | 4 | kos
4.2.2 |  | Plinski korektor, integriran Ustreza tip: EK280 ali enakovreden, proizvajalca Honeywell Elster ali enakovreden izhod RS232 Exi in pulzi Exi; zunanje napajanje Exi; II1G Ex ia IICT4 | 1 | kos
4.2.3 |  | Merilnik tlaka 4-20mA, Exi | 2 | kos
4.2.4 |  | Merilnik temperature 4-20mA, Exi | 1 | kos
5 | MRP Sežana - Vodovni material
5.1 | Kabelske police in zaščitne cevi |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in označitev
5.1.1 |  | Kabelska polica, hladno cinkana, širina 50mm, perforirana, komplet s pritrdilnim in nosilnim priborom Ustreza tip: PK50 ali enakovreden, proizvajalca STAGO ali enakovreden | 32 | m
5.1.2 |  | Zaščitne cevi, kovinske, antikorozijsko zaščitene, različni premeri do 1", komplet s pritrdilnim materialom | 30 | m
5.1.3 |  | Zaščitna cev, plastična, premera 16mm, komplet s pritrdilnim in nosilnim priborom PN16 | 32 | m
5.2 | Požarno in Ex tesnjenje kabelskih prehodov |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in označitev
5.2.1 |  | Kabeski prehod, požarna odpornost EI 60/120, vodotesnost do tlaka 4bar, Ex tesnitev Ustreza tip: Frame G ali enakovreden, proizvajalca ROXTEC ali enakovreden Komplet z: | 1 | kompl.
• G 2x1 AISI316; Okvir za kabelski prehod, notranje dimenzije 130x150, kovinski, barvan, z luknjami za pritrditev v okvirju - 1 kos
• Wedge 120 AISI 316; Napenjalni element - 1 kos
• Stayplate 120 AISI 316; Plošča, vmesna izravnalna - 4 kos
• RM5/0x24 Ex; Modul, polnilo, 10x120mm - 1 kos
• RM15 Ex; Prehodni modul, 15x15mm, za kable premera od 3,0-11,mm - 8 kos
• RM20 Ex; Prehodni modul, 20x20mm, za kable premera od 4,0-14,5mm - 12 kos
• Lubricant 25ml; Mazivo - 1 kos
5.3 | Kabli |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev posameznih kablov na obeh koncih
5.3.1 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze, brezhalogenski Ustreza tip: H07Z-K 16 ali enakovreden | 15 | m
5.3.2 |  | Kabel 3x1,5mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY-J 3x1.5re ali enakovreden | 130 | m
5.3.3 |  | Kabel 3x2,5mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY-J 3x2.5re ali enakovreden | 130 | m
5.3.4 |  | Kabel 5x4mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY-J 5x4 ali enakovreden | 5 | m
5.3.5 |  | Kabel 5x6mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY-J 5x6.0re ali enakovreden | 30 | m
5.3.6 |  | Kabel z opletom, 2x0,75mm2, finožični, za lastnovarne tokokroge, moder Ustreza tip: Olflex EB CY 2 x 0,75mm2 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 40 | m
5.3.7 |  | Kabel z opletom, 25x0,75mm2, finožični, za lastnovarne tokokroge, moder Ustreza tip: Olflex EB CY 25 x 0,75mm2 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 20 | m
5.3.8 |  | Kabel z opletom, 4x0,75mm2, finožični, za lastnovarne tokokroge, moder Ustreza tip: Olflex EB CY 4 x 0,75mm2 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 50 | m
5.3.9 |  | Kabel 2x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, z opletom Ustreza tip: Olflex110CY 2x0.75 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 20 | m
5.3.10 |  | Kabel 4x0,75mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil, z opletom Ustreza tip: Olflex110CY 4x0.75 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 100 | m
6 | MRP Sežana - Inštalacije za razsvetljavo
6.1 | Svetilke za notranjo razsvetljavo |  | 1 | kompl.
OPOMBA: Vse svetilke so opremljene s sijalkami s temperaturo in barvno reprodukcijo 965! Dobava, vgradnja in priklop
6.1.1 | 3E4 | LED svetilka, L=1250mm Ustreza tip: e865.12L42 ali enakovreden, proizvajalca Schuch ali enakovreden II 2G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb, 34W/220-240VAC/176-275VDC, 4520lm, (zamenjava za 2x36W), mlečni pokrov, M25x1,5, z montažnim priborom za obešanje, IP66 | 4 | kos
6.1.2 | 3E2 | Svetilka LED 31W, za nadometno montažo, prehodna/končna, z montažnim priborom za obešanje na strop, IP65 Ustreza tip: 5700 LED 3900 31W 840 ali enakovreden, proizvajalca Intra Lighting ali enakovreden | 2 | kos
6.2 | Svetilke za zunanjo razsvetljavo |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop
6.2.1 | 3E5, 3E6 | Viseča svetilka z varčno sijalko z grlom E27, II 2G Ex de IIC T4, prehodna/končna, z montažnim priborom za obešanje, IP67, s senčnikom, vključno z Ex certifikatom in izjavo o skladnosti, Ustreza tip: AB 51 IXM ali enakovreden, proizvajalca Ceag ali enakovreden Komplet z: | 2 | kos
• Sijalka varčna, E27, 13W, barva 840, hitri zagon
6.3 | Inštalacijski material |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop
6.3.1 | 3S2 | Stikalo, navadno, nadgradno, 16A, bele barve Ustreza tip: GW 20 571 ali enakovreden, proizvajalca Gewiss ali enakovreden Komplet z: | 1 | kos
• GW 27 041; Ohišje s pokrovčkom, IP55, 1 modul
6.3.2 | 3S4 | Stikalo nadometno, navadno, za zunanjo montažo, 250V, 16A, II 2G Ex de IIC T6 Ustreza tip: GHG 273600R0011 ali enakovreden, proizvajalca Ceag ali enakovreden | 1 | kos
6.3.3 |  | Doza, inštalacijska, N/O | 2 | kos
6.3.4 |  | Doza, Exe, kabelske uvodnice; zgoraj 2x M20, spodaj 2x M20 Ustreza tip: 07-5103-9602 ali enakovreden, proizvajalca Stahl ali enakovreden Ex II 2G Exe IIC, 122 x 120 x 65mm, polyester, IP66 | 1 | kos
7 | MRP Sežana - Inštalacije za malo moč
7.1 | Inštalacijski material |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop
7.1.1 | 4X3, 4X5, 4X7 | Nadometna vtičnica, 3p, ŠUKO, 1f+N+PE, 16A Ustreza tip: GW 20 265 ali enakovreden, proizvajalca Gewiss ali enakovreden Komplet z: | 3 | kos
• GW 27 042; Ohišje vtičnic s pokrovčkom, IP55, 2 modula
7.1.2 |  | Doza, inštalacijska, N/O | 5 | kos
8 | MRP Sežana - Inštalacije za izenačitve potencialov
8.1 | Inštalacijski material |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop
8.1.1 | GIP | Zbiralka za izenačitev potencialov, nadgradna s pokrovom, 1x ploščati vodnik do 30x4, 3x žica do 95mm2, 5x žica do 25mm2 Ustreza tip: R 15 type B ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 1 | kos
8.1.2 | IP1, IP2 | Zbiralka za izenačitev potencialov, nadgradna s pokrovom, 1 x žica do 95mm2, 13 x žica do 25mm2 Ustreza tip: R 15 type C ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 2 | kos
8.1.3 |  | Spoj na kovinsko konstrukcijo | 10 | kos
8.1.4 |  | Merilno mesto v Ex izvedb (spoj s kabelskim čevljem( Ustreza tip: KLAUKE PART.N: 107R10 ali enakovreden) in M10 vijakom), proizvajalca Dehn ali enakovreden | 1 | kos
8.2 | Vodovni material |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev na obeh koncih
8.2.1 |  | Vodnik 1x35mm2, ru/ze, brezhalogenski Ustreza tip: H07Z-K 35 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enkovreden | 30 | m
8.2.2 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze, brezhalogenski Ustreza tip: H07Z-K 16 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 100 | m
8.2.3 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze, brezhalogenski Ustreza tip: H07Z-K 6 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 100 | m
8.3 | Oprema za priključevanje končnih elementov |  | 1 | kompl.
Izvedba priklopa komplet z drobnim spojnim in izolacijskim materialom
8.3.1 |  | Vijačni spoj v kompletu s priborom za vijačenje 16mm2 (vijaki, objemke ...) | 5 | kos
8.3.2 |  | Vijačni spoj v kompletu s priborom za vijačenje 6mm2 (vijaki, objemke ...) | 10 | kos
8.3.3 |  | Premostitveni spoj izdelan iz dveh kabelskih čevljev in 0,25m žice H07V-K 1x6mm2 OPOMBA: Za potrebe izenačitve potencialov na cevovodih in rešetkah! | 20 | kos
8.4 | Ostala dela in material |  | 1 | kompl.
8.4.1 |  | Test neprekinjenosti vodnikov za izenačitve potencialov | 1 | kompl.
9 | MRP Sežana - Inštalacije za strelovod in ozemljitve
9.1 | Lovilni sistem |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop
9.1.1 |  | Izoliran nosilni drog (kompozit/Al), L=4750mm z lovilno palico 1000mm in integriranim HVI vodnikom dolžine 10m Ustreza tip: 819 323-10/K2 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 2 | kos
9.1.2 |  | Zidni pritrdilni element nosilnega droga fi50, vertikalni, INOX, odmik od stene 46mm, OPOMBA: Konzole obvezno ozemljiti. Ustreza tip: 105 342 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 2 | kos
9.1.3 |  | Zidni pritrdilni element nosilnega droga fi50 z nastavljivim odmikom 400 do 700mm, vroče cinkan OPOMBA: Konzole obvezno ozemljiti. Ustreza tip: 105 343 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 2 | kos
9.1.4 |  | Zidni nosilci HVI vodnika za v Ex okolje Naloga izvajalca: Za pritjevanje nosilcev obezno uporabiti zobate podloške, Obvezno upoštevati proizvajalčeva navodila za montažo! Ustreza tip: 275 440/S ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 6 | kos
9.1.5 |  | Zbiralka za povezovanje zidnih nosilcev HVI vodnika v Ex okolju, izdelana iz INOX valjanca 30x3mm Naloga izvajalca: Obvezno upoštevati proizvajalčeva navodila za montažo! Ustreza tip: 275 498 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 6 | kompl.
9.1.6 |  | Merilno mesto v Ex izvedb (spoj s kabelskim čevljem( ustreza tip: KLAUKE PART.N: 107R10 ali enakovreden) in M10 vijakom) Ustreza tip: 453 100 ali enakovreden, proizvajalca Dehn ali enakovreden | 2 | kos
9.1.7 |  | Vodnik 1x10mm2, ru/ze Ustreza tip: H07V-K 1 x 10 ali enakovreden, proizvajalca LappKabel ali enakovreden | 10 | m
9.2 | Ozemljitev MRP |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop
9.2.1 | temeljsko ozemljilo | Ploščati vodnik dimenzij 25x4 mm, FeZn FeZn 25x4 | 30 | m
9.2.2 | obročasto ozemljilo | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla Rf 30x3,5 | 85 | m
9.2.3 |  | Križna sponka - FeZn, sestavljena iz 3 ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8 | 15 | kos
9.3 | Ostala dela in material |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop
9.3.1 |  | Izdelava galvanskih povezav različnih kovinskih delov (kabelske povezave s kabel čevli, povezave s zobatimi podloškami, ..., vključno z označevanjem) | 1 | kompl.
9.3.2 |  | Izdelava ozemljitvenih povezav na panelno ograjo | 10 | kompl.
9.3.3 |  | Meritve strelovodne inštalacije skladno z zakonodajo z ustreznimi merilnimi protokoli vključno s prodobitvijo pozitivnega potrdila s strani pooblaščenega preglednika. | 1 | kompl.
9.3.4 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
10 | MRP Sežana - Katodna zaščita
10.1 | +NPKZ - Napajalna postaja katodne zaščite |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop.
10.1.1 |  | Prostostoječa omarica, INOX, 1000x800x320mm, IP67 Komplet z: | 1 | kompl.
• izkop - 1 kos
• izdelava temelja - 1 kos
• zasutje - 1 kos
10.1.2 |  | Usmerniška naprava katodne zaščite z regulacijo izhodne napetosti in toka z vhodnim in izhodnim zaščitnim modulom, prikazovalnikom izhodnih veličin, temično zaščito, izhodni parametri 50V/20A, tipizacija Plinovodi SKZ 20 50/230, komplet s parametriranjem in priključitvijo Ustreza proizvod proizvajalca : NES ali enakovreden | 1 | kos
10.1.3 |  | Senzor katodne zaščite Ustreza tip: MiniTrans2 GSM ali enakovreden, proizvajalca Weilekes Electronic ali enakovreden z napajalnikom, anteno in MC modul, komplet s parametriranjem, prigrajen v PVC omarici na omari usmerniške naprave | 1 | kos
10.1.4 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
10.2 | Anodno ležišče |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop.
10.2.1 |  | Izvedba globinskega anodnega ležišča Komplet z: | 1 | kompl.
• izvedba vrtine Ø140mm, globina 30m - 1 kos
• MMO Ti kanister anoda v polnilu - 1 kos
• betonski jašek s pokrovom - 1 kos
10.3 | +MMKZ (SMM-11) - Stalno merilno mesto katodne zaščite |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop.
10.3.1 |  | Prostostoječa omarica, INOX, 1000x600x320mm, IP67 Komplet z: | 1 | kompl.
• izkop - 1 kos
• izdelava temelja - 1 kos
• zasutje - 1 kos
10.3.2 |  | AC tokovni odvodnik za katodno zaščito Ustreza tip: PLPro 40A ali enakovreden, proizvajalca Leutron ali enakovreden In(8/20us)=10x100kA, Iimp(10/350us)=100kA, Umax=18VDC, IA=40A | 1 | kos
10.3.3 |  | Prenapetostni odvodnik, 2p Ustreza tip: DP 2x1-RLC/50V-Tr (DATA PRO) ali enakovreden, proizvajalca Leutron ali enakovreden In(8/20us)=20kA, Uo=50VDC, Io=100mA, Up(1p-2p)<60V, Up(1p,2p-PE)<650V | 1 | kos
10.3.4 |  | Naprava za merjenje stopnje korozije z GSM modemom za daljinski prenos podatkov, komplet z napajalnikom in prenapetostno zaščito, kompatibilna s sondami za merjenje korozije-ER coupon, kot npr. Ustreza tip: ICL-02 Metricorr ali enakovreden, proizvajalca Metricorr ali enakovreden In(8/20us)=10x100kA, Iimp(10/350us)=100kA, Umax=18VDC, IA=40A | 1 | kompl.
10.3.5 |  | Vtičnica za na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A Ustreza tip: Z-SD230 ali enakovreden, proizvajalca Eaton ali enakovreden | 2 | kos
10.3.6 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2 Ustreza tip: WDU 2,5 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 10 | kos
10.3.7 |  | Vrstna sponka, 16mm2 Ustreza tip: WDU 16 ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 4 | kos
10.3.8 |  | Vrstna sponka, 16mm2, rumenozelena Ustreza tip: WDU 16 RZ ali enakovreden, proizvajalca Weidmueller ali enakovreden | 1 | kos
10.3.9 |  | Drobni spojni, montažni in označitveni matarial | 1 | kompl.
10.4 | Sonde |  | 1 | kompl.
Dobava, vgradnja in priklop.
10.4.1 |  | Zemeljska korozijska sonda ER coupon Metricorr 500 um Ustreza proizvod proizvajalca: Metricorr ali enakovreden | 1 | kos
10.4.2 |  | Zemeljska korozijska sonda ER coupon Metricorr 100 um Ustreza proizvod proizvajalca: Metricorr ali enakovreden | 1 | kos
10.4.3 |  | Trajna merilna sonda Ustreza tip: STELTH2 ali enakovreden, proizvajalca Burin ali enakovreden | 1 | kos
10.5 | Kabelska trasa katodne zaščite |  | 1 | kompl.
Specifikacija gradbenih del je obdelana v gradbenem načrtu. Dobava, vgradnja in označitev
10.5.1 |  | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi Stigmaflex DN63 1x Stigmaflex DN63:v anodno ležišče | 100 | m
10.6 | Vodovni material za KZ |  | 1 | kompl.
Dobava in polaganje kabla (izkop je zajet v gradbenem delu projekta), komplet z opozorilnim trakom.
10.6.1 |  | Kabel 4x2,5mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY-J 4x2.5re ali enakovreden | 150 | m
10.6.2 |  | Kabel 3x2,5mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY-J 3x2,5 ali enakovreden | 50 | m
10.6.3 |  | Kabel 1x16mm2, energetski, UV odporen Ustreza tip: NYY 1x16 ali enakovreden | 250 | m
10.7 | Ostalo |  | 1 | kompl.
10.7.1 |  | Izvedba priključkov kablov na plinovod s termitskim varom in popravilo izolacije | 3 | kompl.
10.7.2 |  | Dobava in montaža iskrišča na izolacijski prirobnici v Ex izvedbi 2, II, G, T1, kot npr. Ustreza tip: TC100A ali enakovreden | 2 | kos
10.7.3 |  | Izvedba izenačitev potenciala, ozemljitve | 1 | kompl.
10.7.4 |  | Priklop in funkcionalni preizkus | 1 | kompl.
10.7.5 |  | Transportni stroški, zavarovanje, drobni material, ostala manjša dela in drugo. | 1 | kompl.
11 | MRP Sežana - Pomožno napajanje
11.1 | Elektro generator |  | 1 | kompl.
11.1.1 | G | Diesel elektro agregat Naloga izvajalca: Dobava, vgradnja in priklop Ustreza tip: PD 6/5 ali enakovreden, proizvajalec Mase Generators ali enakovreden 3x400VAC/6,3KVA, z dieselskim motorjem Yanmar, z elektronskim regulatorjem hitrosti, 12V avtomatskim zaganjačem, akumulatorjem in zračnim hlajenjem, 940d x 530š x 750v mm | 1 | kos
11.2 | Krmilni sestav +DEA |  | 1 | kompl.
11.2.1 | +DEA | Nadgradni stikalni blok za krmiljenje ele. generatorja Naloga izvajalca: Dobava, vgradnja in priklop Ustreza proizvod proizvajalca: TRM Elektronika ali enakovreden | 1 | kos
11.3 | Testiranje in zagon |  | 1 | kompl.
11.3.1 |  | Nastavitev parametrov, preizkušanje in spuščanje v pogon, funkcionalni test | 1 | kos
11.3.2 |  | Tehnična dokumentacija vgrajene opreme | 1 | kos
11.3.3 |  | Šolanje uporabnika | 1 | kos
12 | Ostala dela in material
12.1 | Testiranje in zagon |  | 1 | kompl.
12.1.1 |  | Označevanje vgrajene opreme (doz, stikal, vtičnic...) | 1 | kompl.
12.1.2 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten objekt v sestavi: Komplet z: | 1 | kompl.
• Merjenje impedance okvarne zanke
• Merjenje izolacijske upornosti
• Merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
• Nastavitev odklopnikov in ostalih zaščit
• Nastavitev vseh senzorjev in merilne opreme
12.1.3 |  | Pridobitev Certifikata o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgraditve Ex-opreme | 1 | kompl.
12.1.4 |  | Izdelava uporabniških navodil | 1 | kompl.
12.1.5 |  | Šolanje uporabnikov | 1 | kompl.
12.1.6 |  | Manjša dela, transport, manipulativni stroški, priprava gradbišča, zavarovanje, itd. | 1 | kompl.

## MRP_(E32)
| E3.2 | POPIS MRP SEŽANA - NN ELEKTRO
| Objekt: | Plinovodi, Plinovod M6 Ajdovščina - Lucija
| Načrt: | 1334/19
| Vrsta / vsebina dok.: | PZI Ajdovščina-Sežana / MRP Sežana-El.priklop
| Verzija: | V2
UVOD V PREDRAČUN
1 | Elektro oprema in material mora biti vedno dobavljen z vsemi veznimi in tesnilnimi elementi, vse z dobavo, kompletacijo in montažo, ki so zajeti v ceni.
2 | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila).
3 | Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom/grafičnimi prikazi obvestiti projektanta in investitorja.
4 | Tam, kjer je v popisu določen kos opisan kot določen tip ali blagovna znamka, se to razume v smislu lažjega opisa: enakovreden ali boljši.
5 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
6 | Upoštevati je potrebno Interne tehnične smernice, z Internimi standardi in Tehnične smernice za merilno regulacijske postaje (IS in ITS) družbe Plinovodi d.o.o..
7 | Oprema vgrajena v conah eksplozijske nevarnosti mora ustrezati zahtevam elaborata eksplozijske ogroženosti.
Poz. | Opis |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | MRP Sežana - Dovod električnega napajanja
1.1 | Kabelska kanalizacija |  | 1 | kompl.
1.2 | Priklop na javno elektroenergetsko omrežje |  | 1 | kompl.
1.3 | Priključno merilna omarica +PMO |  | 1 | kompl.
| SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
1 | MRP Sežana - Dovod električnega napajanja
1.1 | Kabelska kanalizacija |  | 1 | kompl.
Dovod el. napajanja bo potekal podzemno, po novi kabelski kanalizaciji od transformatorske postaje TP 283 Križišče 1 do +PMO, ki se nahaja na zunaji strani ograje objekta. Razdalja je 500m.
1.1.1 |  | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine od 0,40m do 0,60m in globine 0,90m v dolžini 500 m (0,45m3/m) | 225 | m3
1.1.2 |  | Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene oz. betonske posteljice | 250 | m2
1.1.3 |  | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-4mm v debelini plasti d=10cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4mm v debelini plasti d=10cm nad temenom cevi (0,10m3/m) | 25 | m3
1.1.4 |  | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 20cm s prebrano zemljo do vrha jarka oz. do vrha brežine ali zelenice (0,35m3/m) | 175 | m3
1.1.5 |  | Odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | 30 | m3
1.1.6 |  | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm v izkopani jarek, vključno s križnimi sponkami in protikorozijsko zaščito z bitumensko maso | 500 | m
1.1.7 |  | Dobava in polaganje opozorilnega traka "POZOR ENERGETSKI KABEL", ki se položi 0,4m pod koto terena | 500 | m
1.1.8 |  | Pred zasipom kabelskega kanala se mora posneti izvedeno stanje poteka položenega kabla s kotiranjem na geodetsko mrežo. Podatki se vnesejo v tehnično dokumentacijo upravljalca objekta in pristojne geodetske uprave. | 1 | kompl.
1.1.9 |  | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi 2x Stigmaflex DN110 po 500m | 1000 | m
1.2 | Priklop na javno elektroenergetsko omrežje |  | 1 | kompl.
1.2.1 |  | Priprava odcepa v TP 283 Križišče 1 | 1 | kos
1.2.2 |  | Kabel 4x70+1,5mm2, energetski OPOMBA: Kabel bo uvlečen v cevi Ustreza tip: Stigmaflex DN110 ali enakovreden Ustreza tip: NAYY-J 4x70 + 1,5mm2 ali enakovreden | 500 | m
1.3 | Priključno merilna omarica +PMO |  | 1 | kompl.
Novo, prostostoječe ohišje, opremljeno po zahtevah elektrodistribucije, z okencem na vratih za obračunski števec, ožičeno in preskušeno. Dobava, vgradnja in priklop
1.3.1 |  | Ohišje, INOX, prostostoječe, komplet z montažno ploščo, po standardu SIST EN 61439-5 | 1 | kos
1.3.2 |  | Števčna plošča za montažo obračunske merilne garniture, dimenzije 370x210mm, s priborom Ustreza tip: IL900070 ali enakovreden, proizvajalca Schrack ali enakovreden | 1 | kos
1.3.3 |  | Varovalčno podnožje Ustreza tip: PK00/3 ali enakovreden, proizvajalca ETI ali enakovreden NH00, 160A, 3-polni, s ščitniki kontaktnih peres Komplet z: | 1 | kompl.
• NH00/25A; Nožasti talilni vložek, NH00/25A - 3 kos
1.3.4 | P1 | Števec električne energije, trifazni 400V, Ib=10A, direktni, PLC komunikacija | 1 | kompl.
1.3.5 | F1 | Prenapetostni odvodnik A 3-polni, razred A, In(8/20)=10-15kA | 1 | kos
1.3.6 |  | Tesnjenje preboja s termoelastičnim kitom | 1 | kompl.
1.3.7 |  | Drobni spojni in vezni material, komplet z izdelavo omarice | 1 | kompl.