## Rekapitulacija
Rekapitulacija: Jeklene konstrukcije
Specifikacije | Znesek
JEKLENE KONSTRUKCIJE | 0
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev (jeklene konstrukcije): | 0

## Uvod
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
UVOD
Za obračun jekla se upošteva masa konstrukcije v črnem skladno z PZI.
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del so upoštevani v ceni in se ne upoštevajo posebej.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.
Na morebitna neskladja med načrti je potrebno predhodno opozoriti in jih pravočasno uskladiti s projektantom.
Tehnični opis, detajli so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov … s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov … , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako nabava, kot montaža, transport, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni.
Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje projektanta na morebitne spremembe med gradnjo.

## Jeklene konstrukcije
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
JEKLENE KONSTRUKCIJE
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD ZA JEKLENO KONSTRUKCIJO
STIKALIŠČE 220 kV - RUŠITVE JEKLENIH KONSTRUKCIJ
1 | Rušenje jeklenih konstrukcij podstavkov VN aparatov Ocena - obračun po dejanskih količinah. | kg | 10000 | 0 | 0 | 0
2 | Rušenje prečke in konic pomožnega portala v polju AD03 | kg | 2400 | 0 | 0 | 0
STIKALIŠČE 220 kV - NOVE JEKLENE KONSTRUKCIJE
3 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene prečke in konic portala iz S235 JR, izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom ter varjenjem. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 3000 | 0 | 0 | 0
4 | Montaža nove jeklene prečke in konic portala iz S235 JR, izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom ter varjenjem. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 3000 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij podstavkov VN aparatov iz S235 JR, izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom ter varjenjem. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 48550 | 0 | 0 | 0
6 | Montaža novih jeklenih konstrukcij podstavkov VN aparatov iz S235 JR, izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom ter varjenjem. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 48550 | 0 | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava, transport sidernih elementov z maticami in podložkami ter drugih elementov iz nerjavnega jekla X5CrNi18-10. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji (na vseh sidrih morajo biti po montaži plastični čepi). Vgradnja sider je upoštevana v popisu GO del. | kg | 3020 | 0 | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava, transport in montaža cevi za zaščito kablov iz nerjavnega jekla X5CrNi18-10. | kg | 2200 | 0 | 0 | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža elementov za ozemljitev iz nerjavnega jekla X5CrNi18-10. | kg | 460 | 0 | 0 | 0
10 | Izdelava, dobava, montaža in demontaža šablon iz jeklenih L profilov S235 JR v črnem ter vijačnim materialom - za niveliranje in centriranje točkovnih temeljev pri VN opremi, kjer so stebri medsebojno povezani (ločilniki, odklopnik, …) | kg | 1600 | 0 | 0 | 0
11 | Antikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij portalov in podstavkov VN aparatov. Pred izvedbo del izvajalec dostavi v pregled in potrditev elaborat izvajanja AKZ. Skladno s standardom SIST EN ISO 12944-2 je predvidena kategorija korozivnosti C3 in trajnostni razered H. Tehnologija izvedbe: ~ čiščenje konstrukcije s peskanjem (Sa3 po SIST EN ISO 8501-1) ~ metalizacija s cinkovo žico 120 mikronov ~ nanos temeljnega epoksi premaza ~ nanos vmesnega premaza ~ nanos pokrivnega PUR premaza, RAL 6003 Skupna debelina suhega sloja premazov na metalizirani površini mora v povprečju znašati več kot 160 mikronov. Vsaj en sloj je potrebno izvesti po montaži s predhodnim popravilom vseh poškodb predhodno izvedene antikorozijske zaščite. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 51550 | 0 | 0 | 0
12 | Popravilo antikorozijske zaščite obstoječih jeklenih konstrukcij. Postopek izvajanja antikorozijske zaščite je naslednji: Razmaščevanje podlage, ročno in/ali strojno čiščenje površin (SIST EN ISO 8504-3) do stopnje PSt2 (SIST EN ISO 8501-2). Aktiviranje površine z medeninastimi žičnimi ščetkami ter odpraševanje podlage. Popravilo korodiranih mest s temeljno epoksi barvo s čopiči ali valjčki. Nanos vmesnega epoksidnega premaza z vsebnostjo MIOX-a s čopiči ali valjčki v debelini suhega filma skladni z elaboratom AKZ ter tehničnim listom uporabljenega premaza. Nanos pokrivnega poliuretanskega premaza z vsebnostjo MIOX-a (če dopušča RAL) s čopiči v debelini suhega filma skladno z elaboratom AKZ ter tehničnim listom uporabljenega premaza | kg | 1000 | 0 | 0 | 0
13 | Razna režijska dela, obračun po potrjenih količinah v gradbenem dnevniku. | ur | 100 | 0 | 0 | 0
14 | Pregled PZI in izdelava tehno-ekonomskega elaborata. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
JEKLENA KONSTRUKCIJA NOVE GARAŽE ZA DELOVNA VOZILA
15 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije garaže za delovna vozila iz S235 JR, izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom ter varjenjem. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 41500 | 0 | 0 | 0
16 | Montaža nove jeklene konstrukcije garaže za delovna vozila iz S235 JR, izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom ter varjenjem. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Pritrjevanje fasadne konstrukcije v beton se izvede s kemičnimi sidrnimi vijaki za naknadno vgranjo (kot npr. sistem HILTI). | kg | 41500 | 0 | 0 | 0
17 | Izdelava, dobava, transport sidernih elementov z maticami in podložkami ter drugih elementov iz nerjavnega jekla X5CrNi18-10. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji (na vseh sidrih morajo biti po montaži plastični čepi). Vgradnja sider je upoštevana v popisu GO del. | kg | 480 | 0 | 0 | 0
18 | Antikorozijska zaščita jeklene konstrukcije garaže za delovna vozila. Pred izvedbo del izvajalec dostavi v pregled in potrditev elaborat izvajanja AKZ. Skladno s standardom SIST EN ISO 12944-2 je predvidena kategorija korozivnosti C3 in trajnostni razered H. Vsaj en sloj je potrebno izvesti po montaži s predhodnim popravilom vseh poškodb predhodno izvedene antikorozijske zaščite. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 41500 |  | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0