## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: RTP 110 kV Kidričevo / Elektromontažna dela
Specifikacije | Znesek (brez DDV)
DOBAVA OPREME | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 0
OMARE VODENJA IN ZAŠČITE 110 KV STIKALIŠČA | 0
PONUDBENA VREDNOST | 0
Nepredvidena dela [%] | 5
Vrednost nepredvidenih del | 0
SKUPNA VREDNOST | 0

## Uvod
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
UVOD
Naročnik si pridržuje pravico, da določen obseg del izvede v lastni režiji.

## Elektromontazna oprema
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
DOBAVA OPREME
MONTAŽA KABELSKIH POLIC/LESTEV
1 | Kabelska polica širine 200mm in višine 100(110)mm (tip 200/100(110)), z nosilnostjo najmanj 0.5 kN/m, s pokrovom, neperforirana in pripadajočimi spoji (kotni, ravni, nastavljivi po višini,…), iz nerjavnega jekla ter podporami za montažo kabelske police na tla dvojnega poda relejne hišice | m | 30 | 0 | 0 | 0
2 | Parapetni kanal 45x30mm s pokrovom, za antenske kable, PVC, z montažnim materialom | m | 14 | 0 | 0 | 0
DOBAVA OPREME ZA OZEMLJITEV
3 | Ploščata bakrena zbiralka E-Cu 40x5 mm | m | 275 | 0 | 0 | 0
4 | Križna spojka za spoj ploščate bakrene zbiralke E-Cu 40x5mm (ploščati/ploščati vodnik) | kos | 25 | 0 | 0 | 0
5 | Križna spojka za spoj bakrene vrvi 150mm2 na ploščato bakreno zbiralko E-Cu 40x5mm (ploščati/okrogel vodnik) | kos | 30 | 0 | 0 | 0
6 | Križna spojka za spoj bakrene vrvi 150mm2 na ploščato bakreno zbiralko E-Cu 40x5mm (ploščati/okrogel vodnik) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
7 | Križna spojka za spoj valjanca FeZn 40x4mm na ploščato bakreno zbiralko E-Cu 40x5mm (ploščati/ploščati vodnik, FeZn/E-Cu spoj) | kos | 10 | 0 | 0 | 0
8 | Element za montažo ploščate bakrene zbiralke E-Cu 40x5 mm na zid in tla s pripadajočim montažnim materialom (kot npr. Kadivec) | kos | 276 | 0 | 0 | 0
9 | Ozemljilni vodnik H07V-K 16mm2 ru/ze za ozemljitev nosilnih konstrukcij ter ostalih koivinskih delov elektro opreme | m | 100 | 0 | 0 | 0
10 | Kabelski čevelj, očesni, kositran za vijak M8(10) in vodnik 16mm2 za ozemljitev kovinskih delov opreme in nosilnih konstrukcij | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Sponka za zbiralke za vodnik 16mm2 in E-Cu zbiralko 40x5mm | kos | 42 | 0 | 0 | 0
12 | Termoskrčna cevka ru/ze za zaščito kabel čevlja in vodnika, za vodnik 16mm2 | m | 4 | 0 | 0 | 0
13 | Ozemljilni vodnik H07V-K 70mm2 ru/ze za ozemljitev PE zbiralke v elektro omari na E-Cu 40x5mm zbiralko | m | 280 | 0 | 0 | 0
14 | Ozemljilni bakren, izoliran vodnik 150mm2 za povezavo ozemljitev (zunanja ozemljitev na ozemljilni obroč E-Cu 40x5mm) | m | 20 | 0 | 0 | 0
15 | Sponka za zbiralke za vodnik 70mm2 in E-Cu zbiralko 40x5mm | kos | 115 | 0 | 0 | 0
16 | Termoskrčna cevka ru/ze za zaščito kabel čevlja in vodnika, za vodnik 70mm2 | m | 11 | 0 | 0 | 0
17 | Kompenzacijski vodnik H07V-K 70mm2 ru/ze (položen na kable po montaži kablov) | m | 200 | 0 | 0 | 0
18 | Kompresijska spojka, tip H za spoj kompenzacojskih vodnikov | kos | 32 | 0 | 0 | 0
19 | Sponka za zbiralke za kompenzacijski vodnik 70mm2 in E-Cu zbiralko 40x5mm | kos | 36 | 0 | 0 | 0
20 | Ozemljilni vodnik NYY-J 120 mm2, UV obstojen | m | 50 | 0 | 0 | 0
21 | Ozemljilni vodnik NYY-J 150 mm2, UV obstojen | m | 35 | 0 | 0 | 0
22 | Kabelski čevelj, očesni, kositran za vijak M10(12) in vodnik 120 mm2 za ozemljitev opreme | kos | 80 | 0 | 0 | 0
23 | Kabelski čevelj, očesni, kositran za vijak M12 in vodnik 150 mm2 za ozemljitev opreme | kos | 2 | 0 | 0 | 0
24 | Termoskrčna cevka ru/ze za zaščito kabel čevlja in vodnika, za vodnik 120 mm2 | m | 5 | 0 | 0 | 0
25 | Termoskrčna cevka ru/ze za zaščito kabel čevlja in vodnika, za vodnik 150 mm2 | m | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Ostali drobni montažni material (vijaki, sidra, vezice, pritrdilni material, pritrdilni material kablov, sponke za pokrove polic, izolirni trak,…) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
DOBAVA OPREME ZA LASTNO RABO
27 | Nerjavno jeklo za nosilec GPS antene | kg | 200 | 0 | 0 | 0
28 | Pritrdilni in montažni material iz nerjavnega jekla za nosilne konstrukcije anten (sidra, vijaki, vezice,…) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
29 | odklopnik NG125N - 3P - 80A - C karakteristika – 3 P s pomožnimi OF kontakti, proizvajalec Schneider Electric z vso dodatno opremo za vgradnjo | kos | 5 | 0 | 0 | 0
30 | stikalo INTERPACT INS80 – 3P – 80 A s pomožnimi kontakti OF, s podaljšano ročico za krmiljenje iz vrat, proizvajalec Schneider Electric, z vso dodatno opremo za vgradnjo | kos | 10 | 0 | 0 | 0
31 | Dobava naprave za detekcijo zemeljskega stika v enosmernih izoliranih sistemih za napetosti do 220 V DC, s pomožnim napajanjem naprave z ensomerno napetostjo 220 VDC in dvema med sabo neodvidnima preklopnima pomožnima kontaktoma za signalizacijo opozoril, kot na primer ISO 685-D, proizvajalca BENDER | kos | 2 | 0 | 0 | 0
KRMILNO, SIGNALNI, NAPAJALNI, OPTIČNI KABLI IN UVODNICE
32 | NYCY 16x1,5 mm2 | m | 11000 | 0 | 0 | 0
33 | NYCY 4x2,5 mm2 | m | 10000 | 0 | 0 | 0
34 | NYCY 10x2,5 mm2 | m | 8100 | 0 | 0 | 0
35 | NYCY 5x2,5 mm2 | m | 1800 | 0 | 0 | 0
36 | NYY-J 5x16 mm2 | m | 60 | 0 | 0 | 0
37 | NYCWY 4x35 mm2 | m | 35 | 0 | 0 | 0
38 | NYCWY 3x50 mm2 | m | 110 | 0 | 0 | 0
39 | NYCY 4x2,5 mm2 | m | 950 | 0 | 0 | 0
40 | NYCY 3x6 mm2 | m | 2000 | 0 | 0 | 0
41 | NYCY 3x10 mm2 | m | 1400 | 0 | 0 | 0
42 | NYCY 30x1,5 mm2 | m | 3700 | 0 | 0 | 0
43 | NYCY 6x1,5 mm2 | m | 250 | 0 | 0 | 0
44 | LIYCY 12x2x0.75 mm2 | m | 3500 | 0 | 0 | 0
45 | Uvodnice za uvod kabla oz. vodnika v elektro omaro, tip PG (ø prilagoditi premeru popisanega kabla) | kos | 2100 | 0 | 0 | 0
46 | Cev, rebrasta, ojačana s steklenimi vlakni ali kovinskimi žicami, odporna na mehanske vplive, za namestitev in zaščito optičnih kablov v dvojnem podu in v kabelskih kinetah | m | 200 | 0 | 0 | 0
47 | Inštalacijska cev za polaganje v beton ali pod omet, ustreznega notranjega premera za uvod kablov s zunanjim premerom do 35 mm2 | m | 15 | 0 | 0 | 0
48 | Inštalacijska cev za polaganje v beton ali pod omet, ustreznega notranjega premera za uvod kablov s zunanjim premerom do 25 mm2 | m | 25 | 0 | 0 | 0
NAPISNE TABLE
49 | 2100x500 mm (portali) | kos | 50 | 0 | 0 | 0
50 | 500x100 mm (oznake polj) | kos | 12 | 0 | 0 | 0
51 | 400x100 mm (odklopniki) | kos | 15 | 0 | 0 | 0
52 | 300x100 mm (ločilniki, SRxx omarice) | kos | 87 | 0 | 0 | 0
53 | 600x400 mm (relejne hišice) | kos | 5 | 0 | 0 | 0
54 | F200 mm (oznake faz) | kos | 36 | 0 | 0 | 0
OSTALO
55 | Dobava tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) za vgradnjo v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 71 | 0 | 0 | 0
56 | Montažni material (vijačni material iz nerjavnega materiala, podložke, drobni montažni material, ….) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Elektromontazna dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ELEKTROMONTAŽNA DELA
PRIPRAVLJALNA DELA
57 | Prestavitev omaric +SR v relejni hišici RH01 (prestavitev štirih omaric na/ob drugo steno ali na tla v dvojni pod), vključno s prestavitvijo ožičenja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Prestavitev omaric +SR v relejni hišici RH02 (prestavitev štirih omaric na/ob drugo steno ali na tla v dvojni pod), vključno s prestavitvijo ožičenja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
59 | Prestavitev omaric +SR v relejni hišici RH03 (prestavitev treh omaric na/ob drugo steno ali na tla v dvojni pod), vključno s prestavitvijo ožičenja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
60 | Prestavitev omaric +SR v relejni hišici RH04 (prestavitev treh omaric na/ob drugo steno ali na tla v dvojni pod), vključno s prestavitvijo ožičenja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
61 | Prestavitev omaric +SR v relejni hišici RH05 (prestavitev štirih omaric na/ob drugo steno ali na tla v dvojni pod), vključno s prestavitvijo ožičenja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
62 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA01 - 110 kV TR polje TR 6
63 | Demontaža omarice +SR01 v relejni hišici +RH01 in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
64 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR01 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA01 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
65 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE01) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
66 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
67 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
68 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
69 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
70 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
72 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA02 - 110 kV TR TR 7
73 | Demontaža omarice +SR02 v relejni hišici +RH01 in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR02 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA02 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
75 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE02) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
76 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
77 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
78 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
79 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
80 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
81 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
82 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA04 - 110 kV TR polje TR 3
83 | Demontaža omarice +SR03 v relejni hišici +RH01 in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
84 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR03 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA03 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
85 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE03) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
86 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
87 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
88 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
89 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
90 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
91 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
92 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA05 - 110 kV DV polje Breg
93 | Demontaža VN povezav prenapetostnih odvodnikov, spončni material se demontira in prenese na začasno skladiščenje, vodnike se odpelje na deponijo (v primru da bodo vodniki dovolj dolgi se jih uporabi) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
94 | Demontaža prenapetostnega odvodnika, transport na deponijo | kos | 3 | 0 | 0 | 0
95 | Transport novih prenapetostnih odvodnikov od skladišča do mesta montaže, namestitev prenapetostnih odvodnikov na pripravljene jeklene podstavke, priključitev na ozemljilni sistem, v kompletu prenapetostnega odvodnika je tudi števec/monitor delovanja | kos | 3 | 0 | 0 | 0
96 | Montaža VN povezav do novih prenapetostnih odvodnikov, uporabi se nove vodnike (v primeru da obstoječi vodniki niso dovilj dolgi), ter obstoječi spončni material | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
97 | Demontaža omarice +SR05 v relejni hišici +RH02 in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
98 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR05 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA05 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
99 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE05) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
100 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
101 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
102 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
103 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
104 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
105 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
106 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA06 - 110 kV DV polje Cirkovce 3
107 | Demontaža VN povezav prenapetostnih odvodnikov, spončni material se demontira in prenese na začasno skladiščenje, vodnike se odpelje na deponijo (v primru da bodo vodniki dovolj dolgi se jih uporabi) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
108 | Demontaža prenapetostnega odvodnika, transport na deponijo | kos | 3 | 0 | 0 | 0
109 | Transport novih prenapetostnih odvodnikov od skladišča do mesta montaže, namestitev prenapetostnih odvodnikov na pripravljene jeklene podstavke, priključitev na ozemljilni sistem, v kompletu prenapetostnega odvodnika je tudi števec/monitor delovanja | kos | 3 | 0 | 0 | 0
110 | Montaža VN povezav do novih prenapetostnih odvodnikov, uporabi se nove vodnike (v primeru da obstoječi vodniki niso dovilj dolgi), ter obstoječi spončni material | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
111 | Demontaža omarice +SR06 v relejni hišici +RH02 in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
112 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR06 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA06 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
113 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE06) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
114 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
115 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
116 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
117 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
118 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
119 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
120 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA07 - 110 kV TR polje TR 8
121 | Demontaža omarice +SR07 v relejni hišici +RH02 in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
122 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR07 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA07 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
123 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE07) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
124 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
125 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
126 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
127 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
128 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
129 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
130 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA08 - 110 kV TR polje TR 2
131 | Demontaža omarice +SR08 v relejni hišici +RH02 in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
132 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR08 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA08 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
133 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE08) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
134 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
135 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
136 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
137 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
138 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
139 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
140 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA10 - 110 kV DV polje Cirkovce 2
141 | Demontaža VN povezav prenapetostnih odvodnikov, spončni material se demontira in prenese na začasno skladiščenje, vodnike se odpelje na deponijo (v primru da bodo vodniki dovolj dolgi se jih uporabi) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
142 | Demontaža prenapetostnega odvodnika, transport na deponijo | kos | 3 | 0 | 0 | 0
143 | Transport novih prenapetostnih odvodnikov od skladišča do mesta montaže, namestitev prenapetostnih odvodnikov na pripravljene jeklene podstavke, priključitev na ozemljilni sistem, v kompletu prenapetostnega odvodnika je tudi števec/monitor delovanja | kos | 3 | 0 | 0 | 0
144 | Montaža VN povezav do novih prenapetostnih odvodnikov, uporabi se nove vodnike (v primeru da obstoječi vodniki niso dovilj dolgi), ter obstoječi spončni material | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
145 | Demontaža omarice +SR10 v relejni hišici +RH03 in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
146 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR10 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA10 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
147 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE10) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
148 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
149 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
150 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
151 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
152 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
153 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
154 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA12 - 110 kV DV polje Cirkovce 1
155 | Demontaža VN povezav prenapetostnih odvodnikov, spončni material se demontira in prenese na začasno skladiščenje, vodnike se odpelje na deponijo (v primru da bodo vodniki dovolj dolgi se jih uporabi) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
156 | Demontaža prenapetostnega odvodnika, transport na deponijo | kos | 3 | 0 | 0 | 0
157 | Transport novih prenapetostnih odvodnikov od skladišča do mesta montaže, namestitev prenapetostnih odvodnikov na pripravljene jeklene podstavke, priključitev na ozemljilni sistem, v kompletu prenapetostnega odvodnika je tudi števec/monitor delovanja | kos | 3 | 0 | 0 | 0
158 | Montaža VN povezav do novih prenapetostnih odvodnikov, uporabi se nove vodnike (v primeru da obstoječi vodniki niso dovilj dolgi), ter obstoječi spončni material | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
159 | Demontaža omarice +SR12 v relejni hišici +RH03 in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
160 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR12 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA12 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
161 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE12) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
162 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
163 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
164 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
165 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
166 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
167 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
168 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA13 - 110 kV TR polje TR 1
169 | Demontaža omarice +SR13 v relejni hišici +RH03 in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
170 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR13 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA13 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
171 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE13) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
172 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
173 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
174 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
175 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
176 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
177 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
178 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA14 - 110 kV TR polje TR 9
179 | Demontaža omarice +SR14 v relejni hišici +RH04 in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
180 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR14 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA14 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
181 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE14) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
182 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
183 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
184 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
185 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
186 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
187 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
188 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA15 - 110 kV TR polje TR 4
189 | Montaža visokonapetostne opreme (1x tripolni paralelni ločilnik z ozemlilnim ločilnikom, 6x merilni transformator), izvedba ozemljitev VN aparatov na jeklene podstavke | komplet | 1 | ELES | 0 | 0
190 | Nadzor s strani pooblaščene osebe za montažo in spuščanje v pogon ločilnikov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
191 | Izvedba servisa obstoječega odklopnika pred testiranjem | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
192 | Montaža visokonapetostnih povezav od zbiralnic do portala pri transformatorju TR 4, vključno z verigami v polju. Uporabi se spončna, obesna oprema in vodniki, ki jih priskrbi naročnik. | komplet | 1 | ELES | 0 | 0
193 | Demontaža omarice +SR15 v relejni hišici +RH04 in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
194 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR15 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA15 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
195 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE15) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
196 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
197 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
198 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
199 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
200 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
201 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
202 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA16 - 110 kV TR polje TR 10
203 | Demontaža omarice +SR16 v relejni hišici +RH06 in odvoz na deponijo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
204 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR16 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA16 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
205 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE16) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
206 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
207 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
208 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
209 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
210 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
211 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
212 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA18 - 110 kV TR polje NGEN1
213 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE18) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
214 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
215 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
216 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite, v omarah lastne rabe inskupno omaro NGEN +UE18/19, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
217 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
218 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
219 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA19 - 110 kV TR polje NGEN2
220 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE19) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
221 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
222 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
223 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite, v omarah lastne rabe inskupno omaro NGEN +UE18/19, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
224 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
225 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
226 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA20 - 110 kV Obhodno polje
227 | Demontaža omaric +SR20 in SM20 v relejni hišici +RH05 in odvoz na deponijo | kos | 2 | 0 | 0 | 0
228 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev nove omarice +SR20 na jeklen podstavek napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA20 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
229 | Demontaža obstoječe omare vodenja, meritev in zaščite (+UE20) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
230 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
231 | Priključitev nove omare vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
232 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
233 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
234 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
235 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
236 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA21/22 - 110 kV Zvezno, merilno in ozemljilno polje
237 | Demontaža VN povezav med odklopnikom Q0 , tokovnikom T1 in ločilnikom Q1, spončni material se demontira in prenese na začasno skladiščenje, vodnike se odpelje na deponijo | komplet | 1 | ELES | 0 | 0
238 | Demontaža tokovnega merilnega transformatorja T1, transport na skladiščenje znotraj RTP skladno z dogovorom z Naročnikom | kos | 3 | ELES | 0 | 0
239 | Demontaža omaric +SR20/21-SI in +SR20/21-SII v relejni hišici +RH05 in odvoz na deponijo | kos | 2 | 0 | 0 | 0
240 | Transport iz skladišča do mesta montaže in namestitev novih omaric +SR21/22-G1 in +SR21/22-G2 na jeklena podstavka napetostnih merilnih transformatorjev v polju =EA21/22 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
241 | Transport novih podpornih izolatorjev od skladišča do mesta montaže, namestitev podpornih izolatorjev na nove jeklene podstavke | komplet | 1 | ELES | 0 | 0
242 | Montaža VN povezav med odklopnikom Q0 , novim podpornim izolatorjem in ločilnikom Q1, uporabi se nove vodnike ter obstoječi in novi spončni material skladno z montažnimi risbami v grafičnih prilogah | komplet | 1 | ELES | 0 | 0
243 | Demontaža obstoječih vodenja, meritev in zaščite (+RE21/22 in +UE21/22) in transport do skladišča skladno z dogovorom z Naročnikom | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
244 | Demontaža glavne sekundarne opreme (računalnik polja, zaščitni releji, …) iz omare vodenja in zaščite, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
245 | Priključitev dveh novih omar vodenja, meritev in zaščite na tehnološki ozemljilni obroč v dvojnem podu | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
246 | Vgradnja tri položajnih preklopk (lokalno-0-daljinsko) v obstoječe VN ločilnike in ozemljilene nože. | kos | 6 | 0 | 0 | 0
247 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na VN aparate, v omari vodenja in zaščite in v omarah lastne rabe, vključno z uvodnicami in drobnim montažnim materialom, ki je potreben za zamenjavo sekundarne omare v polju. Odstranitev vseh kablov ki niso v funkciji | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
248 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
249 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
250 | Dokazilo o zanesljivosti za polje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
SEKUNDARNA OPREMA V OSTALIH PROSTORIH
251 | Demontaža omar komunikacijske infrastrukture in meritev +SX01, +SX02 in +SQ01 v komadni sobi in odvoz na deponijo | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
252 | Demontaža glavne opreme iz omar, embalaža za skladiščenje in transport na skladiščno mesto skladno z dogovorom z Naročnikom, transport preostale opreme na deponijo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
253 | Demontaža obstoječih inox kabelskih kanalov nameščenih na stropu in steni | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
254 | Priključitev dveh novih omar komunikacijske infrastrukture +SX01 in +SX02, nameščeni v usmerniškem prostoru na tehnološki ozemljilni obroč v kabelskem jašku (priključitev se izvede do najbljižjega ozemljilnega vodnika) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
255 | Označevanje vseh priključenih kablov na obeh straneh kabelske povezave, pri vseh prehodih,... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
256 | Preizkušanje in sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih ter meritve električnih inštalacij vseh položenih AC kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
257 | Dokazilo o zanesljivosti | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
MONTAŽA KABELSKIH POLIC/LESTEV
258 | Namestitev kabelskih polica širine 200mm in višine 100(110)mm (tip 200/100(110)), z nosilnostjo najmanj 0.5 kN/m, s pokrovom, neperforirana in pripadajočimi spoji (kotni, ravni, nastavljivi po višini,…), iz nerjavnega jekla ter podporami za montažo kabelske police na tla dvojnega poda relejne hišice | m | 30 | 0 | 0 | 0
259 | Namestitev parapetnega kanala 45x30mm s pokrovom, za antenske kable, PVC, z montažnim materialom | m | 14 | 0 | 0 | 0
MONTAŽA OPREME ZA OZEMLJITEV
260 | Montaža ploščate bakrene zbiralke E-Cu 40x5 mm v dvojnem podu v relejni hišici (montaža na tla in stene), priključitev na vodnike proti zunanjemu ozemljilnemu sistemu RTP | m | 275 | 0 | 0 | 0
261 | Montaža in polaganje ozemljilnih NYY-J 150mm2 ter priključevanje na ozemljilni sistem (vključno z kabelskimi čevlji, termoskrčno cevko na obeh koncih vodnika) | m | 55 | 0 | 0 | 0
262 | Montaža in polaganje ozemljilnih NYY-J 120mm2 ter priključevanje na ozemljilni sistem za VN opremo (vključno z kabelskimi čevlji, termoskrčno cevko na obeh koncih vodnika) | m | 50 | ELES | 0 | 0
263 | Montaža in polaganje ozemljilnih vodnikov H07V-K 70mm2 ter priključevanje na ozemljilni sistem za ozemljitev elektro omar ter opreme v komandnem objektu in v relejnih hišicah (vključno z kabelskimi čevlji na obeh koncih vodnika) | m | 280 | 0 | 0 | 0
264 | Montaža in polaganje ozemljilnih vodnikov H07V-K 16 mm2 ter priključevanje na ozemljilni sistem vseh kovinskih delov (podstavki, kabelske police/lestve,…) - (vključno z kabelskimi čevlji na obeh koncih vodnika) | m | 100 | 0 | 0 | 0
265 | Odstranitev pobstoječe/stare ozemljilne zbiralnice in odvoz na deponijo | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
MONTAŽA OPREME LASTNE RABE
266 | Prenastavitev zaščite dveh odklopnikov +K13-1F21 in +K22-2F21 v razdelilni omari Taluma | kos | 2 | 0 | 0 | 0
267 | Demontaža obstoječe opreme za zamenjavo in menjava obstoječih odklopnikov za napajanje zank (namesto NG125N - 3P - 100A - C karakteristika – 3 P s pomožnimi OF kontakti se vgradi NG125N - 3P - 80A - C karakteristika – 3 P s pomožnimi OF kontakti) v omarah Prisma, z vsem za to potrebnim materialom in opremo ter priključevanjem na ostalo opremo | kos | 4 | 0 | 0 | 0
268 | Demontaža obstoječe opreme za zamenjavo in menjava obstoječega odklopnika za napajanje avtopolnilnice (namesto NG125N - 3P - 40A - C karakteristika – 3 P s pomožnimi OF kontakti se vgradi NG125N - 3P - 80A - C karakteristika – 3 P s pomožnimi OF kontakti) v omari Prisma, z vsem za to potrebnim materialom in opremo, priključnimi sponkami za kabel 35 mm2 ter priključevanjem na ostalo opremo | kos | 1 | 0 | 0 | 0
269 | Demontaža obstoječe opreme za zamenjavo in v vseh razdelilnikih DB…1 in DB…2 po vseh petih relejnih hiškah (dve omari na hiško) menjava dovodnih stikal -Q101 in -Q102: stikala INTERPACT INS – 3P s pomožnimi kontakti OF - 63 A s stikali INTERPACT INS80 – 3P – 80 A s pomožnimi kontakti OF in podaljšano ročico, z vsem za to potrebnim materialom in opremo ter priključevanjem na ostalo opremo | kos | 10 | 0 | 0 | 0
270 | Pregled dela obstoječih električnih kablov, ki zaradi ustreznega stanja in dolžin lahko ostanejo tudi po obnovi | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
271 | Montaža naprave za detekcijo zemeljskega stika v enosmernih izoliranih sistemih za napetosti do 220 V DC v obstoječo omaro enosmernega razvoda 220 VDC =NK+S2 in predhodna demontaža obstoječe naprave za detekcijo zemljeskega stika v obstoječi omari. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
272 | Montaža naprave za detekcijo zemeljskega stika v enosmernih izoliranih sistemih za napetosti do 220 V DC v obstoječo omaro enosmernega razvoda 220 VDC =NL+S2 in predhodna demontaža obstoječe naprave za detekcijo zemljeskega stika v obstoječi omari. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
POLAGANJE IN PRIKLJUČEVANJE KRMILNO SIGNALNIH, NAPAJALNIH IN OPTIČNIH KABLOV
273 | NYCY 16x1,5 mm2 | m | 11000 | 0 | 0 | 0
274 | NYCY 4x2,5 mm2 | m | 10000 | 0 | 0 | 0
275 | NYCY 10x2,5 mm2 | m | 8100 | 0 | 0 | 0
276 | NYCY 5x2,5 mm2 | m | 1800 | 0 | 0 | 0
277 | NYY-J 5x16 mm2 | m | 60 | 0 | 0 | 0
278 | NYCWY 4x35 mm2 | m | 35 | 0 | 0 | 0
279 | NYCWY 3x50 mm2 | m | 110 | 0 | 0 | 0
280 | NYCY 4x2,5 mm2 | m | 950 | 0 | 0 | 0
281 | NYCY 3x6 mm2 | m | 2000 | 0 | 0 | 0
282 | NYCY 3x10 mm2 | m | 1400 | 0 | 0 | 0
283 | NYCY 30x1,5 mm2 | m | 3700 | 0 | 0 | 0
284 | NYCY 6x1,5 mm2 | m | 250 | 0 | 0 | 0
285 | LIYCY 12x2x0.75 mm2 | m | 3500 | 0 | 0 | 0
286 | Montaža uvodnic za NN kable (Pg) | kos | 2100 | 0 | 0 | 0
287 | Montaža zaščitne cevi za optične kable | m | 200 | 0 | 0 | 0
288 | Montaža vse ostale priključne opreme in materiala, potrebne za polaganje in priključevanje novih kablov, vključno z dobavo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
289 | Montaža Inštalacijske cevi za polaganje v beton ali pod omet, ustreznega notranjega premera za uvod kablov s zunanjim premerom do 35 mm2 | m | 15 | 0 | 0 | 0
290 | Montaža Inštalacijske cevi za polaganje v beton ali pod omet, ustreznega notranjega premera za uvod kablov s zunanjim premerom do 25 mm2 | m | 25 | 0 | 0 | 0
MONTAŽA NAPISNIH TABEL
291 | 2100x500 mm (portali) | kos | 50 | ELES | 0 | 0
292 | 500x100 mm (oznake polj) | kos | 12 | ELES | 0 | 0
293 | 400x100 mm (odklopniki) | kos | 15 | ELES | 0 | 0
294 | 300x100 mm (ločilniki, SRxx omarice) | kos | 87 | ELES | 0 | 0
295 | 600x400 mm (relejne hišice) | kos | 5 | ELES | 0 | 0
296 | F200 mm (oznake faz) | kos | 36 | ELES | 0 | 0
PROTIPOŽARNI TESNILNI SISTEMI
297 | Dobava in montaža sistema za protpoažarno tesnjenje za zatesnitev kabelskih odprtin v relejnih hišicah in komandnem objektu | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
OSTALA DELA
298 | Demontaža obstoječih/starih krmilno signalnih kablov in odvoz na deponijo, s plačilom stroškov, predaja evidenčnih listov Naročniku (na objektu ne sme ostai noben kabel ki ni v funkciji) | kg | 11000 | 0 | 0 | 0
299 | Ostali stroški (transport, embalaža, garancije, zavarovanja,…) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
300 | Dokazilo o zanesljivosti (skupno za celotno investicijo) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
301 | Prisotnost pri funkcionalnih preizkusih | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
302 | Izdelava merilnih protokolov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
303 | Izdelava spiska protokolov za preizkušanje (za posamezno polje) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
304 | Preizkušanje dobavljene in vgrajene opreme (za posamezno polje) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
305 | Prisotnost pri funkcionalnih preizkusih in pomoč pri preizkušanjih ter spuščanju v pogon (za posamezno polje) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Električne inštalacije
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
OPOMBA: -Kolikor so v določenih postavkah popisa navedeni proizvajalci in tipi posamezne opreme, s čemer so natančno opredeljene njene tehnične lastnosti, so navedeni le kot primer za določitev tehničnih parametrov opreme. Ponudnik lahko izbere drugega proizvajalca in tip pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujene opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu ter enakega cenovnega razreda. Navedene dimenzije so le orientacijske. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami PZI dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika. - Za vso opremo je potrebno predvideti dobavo, transport, montažo, izvedbo vseh povezav in funkcionalni preiskus. - Kabli se polagajo v inštalacijske cevi, kabelske police, kineto in kabelsko kanalizacijo. - Spoji delov kabelskih polic morajo med seboj zagotavljati ustrezno galvansko povezavo.
ELEKTRIČNI RAZDELILNIK ZUNANJE RAZSVETLJAVE +UA in +UB
306 | Inštalacijski odklopnik z indikacijo delovanja zaščite, 10A (C), 1P, Ik=15 kA. Kot na primer: SCHNEIDER ELECTRIC/Acti9 iC60H/A9F84110 | kos | 10 | 0 | 0 | 0
307 | Drobni in vezni material, kabelske uvodnice, varnostno prekritje, ipd.. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
308 | Komplet z označevanjem kablov, napisnimi ploščicami itd.. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
309 | Montažna letev | m | 2 | 0 | 0 | 0
KABLI IN INŠTALACIJSKE CEVI
310 | FG16OR16 5x35 | m | 50 | 0 | 0 | 0
311 | NYY-J 3x2,5 | m | 350 | 0 | 0 | 0
312 | NYY-J 4x2,5 | m | 250 | 0 | 0 | 0
313 | NYY-J 5x2,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0
314 | LiYCY 2×0,75 | m | 250 | 0 | 0 | 0
315 | UNITRONIC BUS CAN A 2x2x0,75 | m | 500 | 0 | 0 | 0
316 | S/FTP CAT: 6A | m | 50 | 0 | 0 | 0
317 | Inštalacijska cev za polaganje v beton (zid, strop), 16 mm DIN, s pritrdilnim in razvodnim priborom (doze...). PVC inštalacijski kanali, ipd… | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
318 | Inštalacijska cev za polaganje v beton (zid, strop), 16 mm DIN, s pritrdilnim in razvodnim priborom (doze...). PVC inštalacijski kanali, ipd… | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
RAZSVETLJAVA
Zunanjost stikališča in razsvetljava v relejnih hiškah
Dobava opreme za razsvetljavo
319 | Reflektorska LED svetilka, 664 W, svetlobni tok 92860 lm, barvna temperatura 4000K, stopnja zaščite IP66. Kot na primer: Floodlight FL11, 664 W 4000 K. Kat. Št.: 5XA779112E01BA | kos | 10 | 0 | 0 | 0
320 | Reflektorska LED svetilka, 36 W, svetlobni tok 5748 lm, barvna temperatura 3000K, stopnja zaščite IP66. Kot na primer: GÜELL 1 A/W, 36 W 3000 K. Kat. Št.: 3115065 | kos | 7 | 0 | 0 | 0
321 | Drobni in vezni material, razvodnice, sponke,ipd... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Montaža opreme za razsvetljavo
322 | Reflektorska LED svetilka, 664 W, svetlobni tok 92860 lm, barvna temperatura 4000K, stopnja zaščite IP66. Kot na primer: Floodlight FL11, 664 W 4000 K. Kat. Št.: 5XA779112E01BA | kos | 10 | ELES | 0 | 0
323 | Reflektorska LED svetilka, 36 W, svetlobni tok 5748 lm, barvna temperatura 3000K, stopnja zaščite IP66. Kot na primer: GÜELL 1 A/W, 36 W 3000 K. Kat. Št.: 3115065 | kos | 7 | 0 | 0 | 0
324 | Drobni in vezni material, razvodnice, sponke,ipd... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Storitve razsvetljave
325 | Prilagoditev obstoječe konstrukcije za namestitev novih svetilk. | komplet | 10 | 0 | 0 | 0
326 | Prestavitev luči nad novo postavljenimi omarami | komplet | 12 | 0 | 0 | 0
327 | Meritve električnih instalacij in izdelava poročila | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
MALA MOČ
Komandna zgradba
Oprema male moči
328 | Fiksni priključek 230 V / 400 V - strojne naprave. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
329 | Inštalacijski odklopnik z indikacijo delovanja zaščite, 16A (C), 1P, Ik=15 kA. Kot na primer: SCHNEIDER ELECTRIC/Acti9 iC60H/A9F84116 | kos | 8 | 0 | 0 | 0
330 | Inštalacijski odklopnik z indikacijo delovanja zaščite, 16A (C), 3P, Ik=15 kA. Kot na primer: SCHNEIDER ELECTRIC/Acti9 iC60H/A9F84316 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
331 | Drobni in vezni material, razvodnice, sponke,ipd... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Storitve male moči
332 | Manjša gradbena dela, kot so: vrtanje odprtin v stenah in ploščah, izdelava raznih kabelskih prebojev, protipožarno tesnjenje kabelskih prehodov skozi stene in stropovje, ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
333 | Meritve električnih instalacij in izdelava poročila. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Relejne hiške 110 kV
Oprema male moči
334 | Fiksni priključek 230 V / 400 V - strojne naprave. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
335 | Drobni in vezni material, razvodnice, sponke,ipd... | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Storitve male moči
336 | Manjša gradbena dela, kot so: vrtanje odprtin v stenah in ploščah, izdelava raznih kabelskih prebojev, protipožarno tesnjenje kabelskih prehodov skozi stene in stropovje, ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
337 | Prestavitev IR panelov | kos | 4 | 0 | 0 | 0
338 | Meritve električnih instalacij in izdelava poročila | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Ozemljitve
Oprema ozemljitve
339 | Ozemljitve dvojnega poda se izdelajo po navodilih izbranega izvajalca, pri čemer mora biti ozemljena najmanj vsaka tretja stojka poda, ampak ne v večji razdalji kot 2 m. Za ozemljitev se uporabi vodnik H07V-K 16 mm2 s kabelskima čevljema. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
340 | Prirtdilni in nosilni pribor (nosilci, objemke, drobni material, itd.) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
341 | Vodnik za izenačitev potencialov Kot na primer: H07V-K 16 GNYE | m | 20 | 0 | 0 | 0
342 | Vodnik za izenačitev potencialov Kot na primer: H07V-K 70 GNYE | m | 10 | 0 | 0 | 0
Storitve ozemljitev
343 | Vizualni pregled, meritve ozemljitvene upornosti in galvanskih povezav ter izdelava elaborata o opravljenih meritvah. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
AVTO POLNILNICA
344 | Električna polnilnica za avtomobile, moči 44 kW, 400 VAC ±10% (3P+N+PE), tok 64 A, dve polnilni mesti (22kW, 40VAC, 32A), dovodne sponke 35mm2, 2x vtič tipa 2 z vzmetnim kablom 4m, komunikacijski protokol OCPP 1.6, komunikacija 3G / GPRS / GSM, zaščitna naprava MCB (karak. C) + RCD tip B (30mA) s samodejnim ponovnim vklopom v primeru izpada, nadzor omejitve moči Mode 3 PWM v skladu ISO/IEC 61851-1, Čitalec kartic RFID Reader ISO / IEC14443A / B MIFARE Classic/DESFire EV1 ISO 18092 / ECMA-340 NFC 13.56MHz, Števec električne energije razred 1 - EN50470-3 (MID), barvni indikator RGB, zaslon LCD z več jezičnostjo (najmanj slovenski in angleški jezik), ohišje iz aluminija & ABS s ključavnico z dostopom od spredaj, dimenzij (GxŠxV) 450x290x1550 mm, stopnja zaščiteIP54 / IK10, delovna temperatura -5 °C do +45 ºC, temperatura ambienta -40 ºC do +60 ºC | kos | 1 | 0 | 0 | 0
345 | Vključitev epolnilnic v obstoječi obratovalni sistem (ENIO Gmbh) za opravljanje epolnilnih postaj ELES preko 3G/GPRS komunikacije | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
346 | Drobni in vezni material, razvodnice, sponke,ipd... | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
347 | Manjša gradbena dela, kot so: vrtanje odprtin v stenah in ploščah, izdelava raznih kabelskih prebojev, protipožarno tesnjenje kabelskih prehodov skozi stene in stropovje, ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Ostalo
348 | Protipožarno tesnenje vseh odprtin, kabelskih prehodov in cevi med požarnimi sektorji skozi stene in stropove v objektu, s tesnilno maso FLAMRO. Izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
349 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
350 | Šolanje uporabnikov oz. pooblaščenega osebja. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
351 | Meritve in preizkusi el. instalacij in opreme. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
352 | Certifikati za posamezno vgrajeno opremo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
353 | Pripravljalna, režijska in zaključna dela. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Sekundarna oprema
Poz. | Opis opreme ali storitve | Referenca na tabelo tehničnih podatkov | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Omare vodenja in zaščite 110 kV stikališča
EA01+UE01 - TR6
354 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
355 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
356 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
357 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
358 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
359 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
360 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
361 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA02+UE02 - TR7
362 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
363 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
364 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
365 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
366 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
367 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
368 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
369 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA04+UE04 - TR3
370 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
371 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
372 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
373 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
374 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
375 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
376 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
377 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA05+UE05 - DV Breg
378 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
379 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
380 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
381 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
382 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
383 | Zaščitni terminal distančno diferenčne zaščite voda |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0
384 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
385 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
386 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA06+UE06 - DV Cirkovce 3
387 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
388 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
389 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
390 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
391 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
392 | Zaščitni terminal distančno diferenčne zaščite voda |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
393 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
394 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
395 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA07+UE07 - TR 8
396 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
397 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
398 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
399 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
400 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
401 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
402 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
403 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA08+UE08 - TR 2
404 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
405 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
406 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
407 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
408 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
409 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
410 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
411 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA10+UE10 - DV Cirkovce 2
412 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
413 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
414 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
415 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
416 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
417 | Zaščitni terminal distančno diferenčne zaščite voda |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
418 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
419 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
420 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA12+UE12 - DV Cirkovce 1
421 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
422 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
423 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
424 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
425 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
426 | Zaščitni terminal distančno diferenčne zaščite voda |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
427 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
428 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
429 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA13+UE13 - TR 1
430 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
431 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
432 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
433 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
434 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
435 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
436 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
437 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA14+UE14 - TR 9
438 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
439 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
440 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
441 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
442 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
443 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
444 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
445 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA15+UE15 - TR4
446 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
447 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
448 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
449 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
450 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
451 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
452 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
453 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA16+UE16 - TR 10
454 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
455 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
456 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
457 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
458 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
459 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
460 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
461 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA18+UE18 - NGEN 1
462 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
463 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
464 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
465 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
466 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
467 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
468 | Prestavitev naprav v lasti NGEN |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
469 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
470 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA19+UE19 - NGEN 2
471 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
472 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
473 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
474 | Števec električne energije |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
475 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
476 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
477 | Prestavitev naprav v lasti NGEN |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
478 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
479 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA20+UE20 - Obhodno polje
480 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
481 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
482 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
483 | Zaščitni terminal distančno diferenčne zaščite voda |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
484 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
485 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
486 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA21.22+UE21.22 - Zvezno, merilno in ozemljilno polje
487 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel, testne vtičnice, kontrola izklopnih tokokrogov (KIT), neskladnje polov, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
488 | Omarica avtomatov merilnih napetosti za zunanjo montažo +SR(nn) z vso opremo (zaščitni avtomati, sponke, grelec omarice s termostatom, itd..) |  | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
489 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
490 | Merilnik kakovosti električne energije |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
491 | Merilnik fazorjev (PMU) vključno z WANProtector licenco |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
492 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
493 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
EA21+RE21 - Omara zaščite zbiralk
494 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, lokalni krmilni panel za ZZB, testna vtičnica, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
495 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - enota polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
496 | Zaščitni terminal zaščite zbiralk - centralna enota |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
497 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
498 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Omare in oprema na nivoju RTP
SX01 - Omara komunikacij
499 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, fiksni okvir, perforirana vrata, optični delilniki in UTP delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
500 | Računalnik polja |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
501 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
502 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
SX02 - Postajni računalnik
503 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, fiksni okvir, perforirana vrata, optični delilniki in UTP delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
504 | Postajni komunikacijski strežnik |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0
505 | Oprema za vzdrževanje komunikacijskih strežnikov (KVM + HMI) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
506 | Postajni SCADA računalnik (računalnik, miška, tipkovnica ter 3 x monitor) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
507 | Oprema za sinhronizacijo s točnim časom |  | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
508 | Varnostni komunikacijski vmesnik |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0
509 | Podporna naprava |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0
510 | Serijski vmesnik RS232 na optika (za IEC870-5-101) |  | kos | 8 | 0 | 0 | 0
511 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
512 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
SX11 - Optično vozlišče
513 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki in UTP delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
514 | Serijski vmesnik 16xRS485/RS232 na 2xETHERNET (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
515 | Ethernet stikalo in serijski vmesnik |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
516 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
517 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
SX12 - Optično vozlišče
518 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki in UTP delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
519 | Serijski vmesnik 16xRS485/RS232 na 2xETHERNET (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
520 | Ethernet stikalo in serijski vmesnik |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
521 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
522 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
SX13 - Optično vozlišče
523 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki in UTP delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
524 | Serijski vmesnik 16xRS485/RS232 na 2xETHERNET (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
525 | Ethernet stikalo in serijski vmesnik |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
526 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
527 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
SX14 - Optično vozlišče
528 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki in UTP delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
529 | Serijski vmesnik 16xRS485/RS232 na 2xETHERNET (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
530 | Ethernet stikalo in serijski vmesnik |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
531 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
532 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
SX15 - Optično vozlišče
533 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad in v dvojnem podu, optični delilniki in UTP delilniki, zaščitni avtomati, sponke, kabelske uvodnice, razsvetljava omare itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
534 | Serijski vmesnik 16xRS485/RS232 na 2xETHERNET (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
535 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (opcija za priključitev PMU) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
536 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (opcija za priključitev KEE) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
537 | Ethernet stikalo in serijski vmesnik |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0
538 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
539 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
TK omare
SDH (DCN) (1-05)
540 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, fiksni okvir, perforirana vrata, optični delilniki, itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
541 | Enota za razvod električne energije (PDU) |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0
542 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
543 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
OD (1-03)
544 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, fiksni okvir, perforirana vrata, optični delilniki, itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
545 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
546 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
ELES omara za zunanje uporabnike +SX05
547 | Omara z vso opremo: podstavek za omaro nad dvojnim podom, fiksni okvir, perforirana vrata, optični delilniki, itd… skladno z ostalimi razpisnimi zahtevami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
548 | Izdelava omare, ter pregledi in preizkušanja omare |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
549 | Embaliranje, transport in razlaganje na objektu |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Ostala oprema
550 | Števec električne energije (za zajem lastne rabe) |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0
551 | Ethernet vmesnik 100/1000 BaseFx na 100/1000 BaseTx (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0
552 | Serijski vmesnik 16xRS485/RS232 na 2xETHERNET (za zajem števčnih podatkov) |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0
553 | Ponudnik pripravi ločen spisek mrežnih stikal za izvedbo vseh komunikacij skladno z usmeritvami v razpisni dokumentaciji. V to postavko se vpiše le skupno ceno. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
554 | Ponudnik pripravi ločen spisek rezervnih delov skladno z usmeritvami v razpisni dokumentaciji. V to postavko se vpiše le skupna cena. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
555 | Strošek licenc za vključitev vseh zaščitnih naprav, ki so v sklopu dobave, v sistem nadzora zaščite SDM600. V postavko se vpiše le skupna cena, k ponudbi pa je potrebno predložiti seznam posameznih licenc s cenami. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Elektromontažna dela
556 | Namestitev/montaža omar in ostale opreme |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
557 | Demontaža in montaža KDZ naprav v sosednjem RTP Breg |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
558 | Demontaža KDZ naprav v RTP Cirkovce |  | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
559 | Demontaža in montaža novega terminala distančno diferenčne zaščite v RTP Breg |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
560 | Prestavitev obstoječih zaščitnih naprav v DV poljih RTP Cirkovce |  | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
561 | Ureditev TK prostora |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
562 | Zamenjava vrat na obstoječih omarah s perforiranimi |  | kos | 3 | 0 | 0 | 0
Vzpostavitev komunikacijske infrastruktur na objektu
563 | Optični kabel - 24 x MM |  | m | 2000 | 0 | 0 | 0
564 | Optični kabel - 48 x MM |  | m | 500 | 0 | 0 | 0
565 | Optični kablov - 12 x SM |  | m | 300 | 0 | 0 | 0
566 | Optični kabel - [24 x MM] ali [24 x SM] za potrebe ZZB (opomba: ponudnik obkroži tip kabla MM ali SM, ki je v dobavi) |  | m | 600 | 0 | 0 | 0
567 | Polaganje, varjenje, priključevanje in meritve optičnih kablov |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
568 | Komunikacijski kabel - SF/FTP CAT. 6A |  | m | 900 | 0 | 0 | 0
569 | Polaganje, označevanje in meritve SF/FTP komunikacijskih kabelov |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
570 | Dobava in polaganje FTP in optičnih "patch" komunikacijski kablov |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
571 | Dobava in montaža zaščitne cevne povezave med omarami za potrebe namestitve "patch" komunikacijskih kablov |  | m | 350 | 0 | 0 | 0
572 | Dobava in montaža zaščitne cevne povezave med omarami in kabelskimi jaški za potrebe namestitve optičnih kablov |  | m | 600 | 0 | 0 | 0
573 | Dobava in montaža Pg uvodnic za uvod vseh zaščitnih cevi za komunikacijske kable |  | kos | 200 | 0 | 0 | 0
Šolanje in ostale storitve
574 | Šolanje za sistem vodenja |  | človek/dni | 15 | 0 | 0 | 0
575 | Šolanje za sistem zaščite |  | človek/dni | 15 | 0 | 0 | 0
576 | Strokovno tehnična podpora (na sedežu naročnika, pri izdelovalcu omar ali na objektu) |  | človek/dni | 10 | 0 | 0 | 0
Programska oprema
577 | Sistemska in aplikacijska programska oprema za SCADA sistem Vsa ostala programska oprema (če je slučajno potrebna) mora biti vključena v ceno strojne opreme, kot je zahtevano. |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Zagotavljanje kakovosti
578 | Tovarniška preizkušanja ključne opreme sistema vodenja in zaščite |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
579 | Tovarniški prevzemni preizkusi (FAT) |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
580 | Funkcionalna preizkušanj naročnika pri ponudniku |  | mesec | 3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0