## SKLOP 1
21. POPIS MATERIALA ZA PONUDBO O DOBAVI VODOVODNEGA MATERIALA S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI
Kraj in datum: _______________________
PONUDNIK:
Ponudnik mora v rubriko "Proizvajalec" vpisati naziv proizvajalca opisanega materiala. Ves material mora biti primeren vsaj za delovni tlak PN10 za dimenzije večje od vključno dn200 in PN16 za manjše dimenzije od dn200, razen če v opisu pri posameznih artiklih ni navedeno drugače. Na zahtevo naročnika v fazi ocenjevanja ponudb, mora ponudnik predložiti potrebno tehnično dokumentacijo (prospektna dokumentacija, tehnični listi, sheme ipd., certifikate, izjave o lastnostih ter izvid o ustreznosti za pitno vodo), skladno s tehničnim opisom pri vsaki skupini materiala.
SKLOP 1
CEVI IZ DUKTILNE LITINE
Cevi so izdelane iz nodularne litine z navadnim (STD, TYT) in sidrnim (STD VI, TYT SIT+) EPDM tesnilom, najmanj preferiranega tlačnega razreda, dolžina posamezne cevi je 6m. Spoji s sidrnim tesnilom morajo omogočati delovni tlak najmanj PN16. Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljino z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% Zn + Al) z zaključnim slojem, na notranji strani pa s cementno oblogo vse v skladu z EN545:2010. Cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, s cementom po klasifikaciji CEM III, v skladu z EN197-1 s CE oznako (certifikat). Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preiskušen skupaj s cevmi(certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
Naziv | EM | Predvidena dvo letna količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV | Proizvajalec
CEV NL C40 DN 80 | M | 100 | 0 | 0
CEV NL C40 DN 100 | M | 3560 | 0 | 0
CEV NL C40 DN 100 S SIDRNIM TESNILOM | M | 120 | 0 | 0
CEV NL C40 DN150 | M | 200 | 0 | 0
CEV NL C40 DN150 S SIDRNIM TESNILOM | M | 100 | 0 | 0
CEV NL C40 DN 200 | M | 260 | 0 | 0
CEV NL C40 DN 200 S SIDRNIM TESNILOM | M | 100 | 0 | 0
CEV NL C40 DN 200 STD S SIDRNIM TESNILOM | M | 20 | 0 | 0
CEV NL C40 DN 250 | M | 20 | 0 | 0
CEV NL C40 DN 300 STD SPOJ | M | 20 | 0 | 0
CEV NL C40 DN 300 STD S SIDRNIM TESNILOM | M | 20 | 0 | 0
CEV NL C30 DN 400 | M | 120 | 0 | 0
ZAŠČITA EPDM STD ZA CEVI S SIDRNIM TESNILOM 300 (Za fazonske kose) | M | 40 | 0 | 0
SPOJNIKI ZA CEVI IZ DUKTILNE LITINE
Spojniki so izdelani iz nodularne litine na obojko v skladu z SIST EN 545:2010 z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali 250 mikronov po klasičnem postopku. Kakovost barvanih površin po klasičnem postopku mora biti potrjena z GSK certifikatom. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1. Spoji na spojnikih (obojčnih fazonskih kosih) morajo biti enaki kot pri ceveh. Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi oz. spojniki (certifikat).
E Kos
E 80 | Kos | 7 | 0 | 0
E 80 s sidrnim tesnilom | kos | 6 | 0 | 0
E 100 | Kos | 33 | 0 | 0
E 100 s sidrnim tesnilom | Kos | 4 | 0 | 0
E 125 | Kos | 2 | 0 | 0
E 150 | Kos | 9 | 0 | 0
E 150 s sidrnim tesnilom | Kos | 2 | 0 | 0
E 200 | Kos | 2 | 0 | 0
E 250 | Kos | 2 | 0 | 0
E 300 | Kos | 2 | 0 | 0
E 350 | Kos | 2 | 0 | 0
E 400 | Kos | 2 | 0 | 0
F Kos
F 80 | Kos | 4 | 0 | 0
F 100 | Kos | 13 | 0 | 0
F 125 | Kos | 4 | 0 | 0
F 150 | Kos | 5 | 0 | 0
F 200 | Kos | 3 | 0 | 0
F 250 | Kos | 3 | 0 | 0
F 300 | Kos | 3 | 0 | 0
F 350 | Kos | 3 | 0 | 0
F 400 | Kos | 3 | 0 | 0
MMA Kos
MMA 80 | Kos | 3 | 0 | 0
MMA 80 X 50 | Kos | 3 | 0 | 0
MMA 100 | Kos | 3 | 0 | 0
MMA 100 X 50 | Kos | 3 | 0 | 0
MMA 100 X 80 | Kos | 20 | 0 | 0
MMA 125 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 125 X 50 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 125 X 80 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 125 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 150 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 150 X 50 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 150 X 80 | Kos | 13 | 0 | 0
MMA 150 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 200 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 200 X 50 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 200 X 80 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 200 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 200 X 150 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 250 X 80 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 250 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 250 X 150 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 250 X 200 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 300 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 300 X 80 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 300 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 300 X 150 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 300 X 200 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 350 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 350 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 400 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 400 X 150 | Kos | 2 | 0 | 0
MMA 200x100 - vrtljiva prirobnica | Kos | 3 | 0 | 0
MMA 200x80 - vrtljiva prirobnica | Kos | 3 | 0 | 0
MMA 150x100 - vrtljiva prirobnica | Kos | 3 | 0 | 0
MMA 150x80 - vrtljiva prirobnica | Kos | 3 | 0 | 0
MMA 100 - vrtljiva prirobnica | Kos | 3 | 0 | 0
MMA 100x80 - vrtljiva prirobnica | Kos | 3 | 0 | 0
MMK Kos
MMK 80 11º | Kos | 3 | 0 | 0
MMK 80 22º | Kos | 3 | 0 | 0
MMK 80 30º | Kos | 3 | 0 | 0
MMK 80 45º | Kos | 3 | 0 | 0
MMK 100 11º | Kos | 70 | 0 | 0
MMK 100 22º | Kos | 40 | 0 | 0
MMK 100 30º | Kos | 20 | 0 | 0
MMK 100 45º | Kos | 28 | 0 | 0
MMK 125 11º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 125 22º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 125 30º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 125 45º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 150 11º | Kos | 13 | 0 | 0
MMK 150 22º | Kos | 13 | 0 | 0
MMK 150 30º | Kos | 7 | 0 | 0
MMK 150 45º | Kos | 10 | 0 | 0
MMK 200 11º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 200 22º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 200 30º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 200 45º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 250 11º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 250 22º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 250 30º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 250 45º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 300 11º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 300 22º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 300 30º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 300 45º | Kos | 3 | 0 | 0
MMK 350 11º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 350 22º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 350 30º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 350 45º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 400 11º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 400 22º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 400 30º | Kos | 2 | 0 | 0
MMK 400 45º | Kos | 2 | 0 | 0
MMQ Kos
MMQ 80 | Kos | 3 | 0 | 0
MMQ 100 | Kos | 8 | 0 | 0
MMQ 125 | Kos | 2 | 0 | 0
MMQ 150 | Kos | 3 | 0 | 0
MMQ 200 | Kos | 2 | 0 | 0
MMQ 250 | Kos | 3 | 0 | 0
MMQ 300 | Kos | 3 | 0 | 0
MMQ 400 | Kos | 4 | 0 | 0
SPOJNIKI S PRIROBNICO
Spojniki so izdelani iz nodularne litine v skladu z SIST EN 545:2010 z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali 250 mikronov po klasičnem postopku. Spojniki lahko imajo fiksno prirobnico razen tam, kjer je navedeno, da morajo imeti mobilno prirobnico. Kakovost barvanih površin po klasičnem postopku je zagotovljena z GSK certifikatom.
FF Kos
FF 50 L 100 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 50 L 150 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 50 L 200 | Kos | 7 | 0 | 0
FF 50 L 300 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 50 L 400 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 50 L 1000 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 65 L 700 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 65 L 800 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 80 L 100 | Kos | 5 | 0 | 0
FF 80 L 150 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 80 L 200 z vrtljivimi prirobnicami | Kos | 10 | 0 | 0
FF 80 L 200 | Kos | 20 | 0 | 0
FF 80 L 250 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 80 L 300 | Kos | 10 | 0 | 0
FF 80 L 400 | Kos | 10 | 0 | 0
FF 80 L 500 | Kos | 13 | 0 | 0
FF 80 L 600 | Kos | 5 | 0 | 0
FF 80 L 700 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 80 L 800 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 80 L 900 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 80 L 1000 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 100 L 100 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 100 L 150 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 100 L 200 | Kos | 5 | 0 | 0
FF 100 L 300 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 100 L 400 | Kos | 4 | 0 | 0
FF 100 L 500 | Kos | 5 | 0 | 0
FF 100 L 600 | Kos | 5 | 0 | 0
FF 100 L 700 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 100 L 800 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 100 L 900 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 100 L 1000 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 125 L 200 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 150 L 100 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 150 L 150 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 150 L 200 | Kos | 10 | 0 | 0
FF 150 L 300 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 150 L 400 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 150 L 500 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 150 L 600 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 150 L 700 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 150 L 800 | Kos | 4 | 0 | 0
FF 150 L 900 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 150 L 1000 | Kos | 5 | 0 | 0
FF 200 L 100 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 200 L 150 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 200 L 200 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 200 L 300 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 200 L 400 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 200 L 500 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 200 L 600 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 200 L 700 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 200 L 800 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 200 L 900 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 200 L 1000 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 250 L 200 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 250 L 300 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 250 L 400 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 250 L 500 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 250 L 600 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 250 L 700 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 250 L 800 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 250 L 1000 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 300 L 200 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 300 L 300 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 300 L 400 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 300 L 500 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 300 L 500 PN10 z vrtljivimi prirobnicami | Kos | 2 | 0 | 0
FF 300 L 500 PN16 z vrtljivimi prirobnicami | Kos | 2 | 0 | 0
FF 300 L 600 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 300 L 700 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 300 L 800 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 300 L 1000 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 350 L 200 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 350 L 500 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 350 L 600 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 350 L 1000 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 400 L 200 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 400 L 300 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 400 L 400 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 400 L 500 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 400 L 700 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 400 L 800 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 400 L 1000 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 500 L 300 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 500 L 500 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 500 L 600 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 500 L 1000 | Kos | 2 | 0 | 0
TT Kos
TT 80 | Kos | 3 | 0 | 0
TT 100 | Kos | 2 | 0 | 0
TT 150 | Kos | 3 | 0 | 0
TT 200 | Kos | 3 | 0 | 0
TT 250 | Kos | 3 | 0 | 0
TT 300 | Kos | 3 | 0 | 0
PRIROBNICA X
PRIROBNICA 50 | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 50 X 2'' | Kos | 40 | 0 | 0
PRIROBNICA 65 X 2'' | Kos | 5 | 0 | 0
PRIROBNICA 65 X 2 1/2'' | Kos | 3 | 0 | 0
PRIROBNICA 80 | Kos | 3 | 0 | 0
PRIROBNICA 80 X 2'' | Kos | 70 | 0 | 0
PRIROBNICA 80 X 3'' | Kos | 3 | 0 | 0
PRIROBNICA 100 | Kos | 13 | 0 | 0
PRIROBNICA 100 X 2'' | Kos | 30 | 0 | 0
PRIROBNICA 100 X 3'' | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 125 | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 125 X 2" | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 150 | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 150 X 2'' | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 150 X 3'' | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 200 | Kos | 11 | 0 | 0
PRIROBNICA 200 X 2'' | Kos | 3 | 0 | 0
PRIROBNICA 200 X 3'' | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 250 | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 250 X 2" | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 300 | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 300 X 2'' | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 350 | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 350 X 2'' | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 400 | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 500 | Kos | 2 | 0 | 0
POKROV ŽABJI 80 PRIROBNICA | Kos | 5 | 0 | 0
POKROV ŽABJI 100 PRIROBNICA | Kos | 5 | 0 | 0
POKROV ŽABJI 150 PRIROBNICA | Kos | 5 | 0 | 0
POKROV ŽABJI 200 PRIROBNICA | Kos | 5 | 0 | 0
FFK Kos
FFK 50 11º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 50 22º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 50 30º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 50 45º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 80 11º | Kos | 3 | 0 | 0
FFK 80 11º z mobilno prirobnico | Kos | 3 | 0 | 0
FFK 80 22º | Kos | 3 | 0 | 0
FFK 80 22º z mobilno prirobnico | Kos | 3 | 0 | 0
FFK 80 30º | Kos | 3 | 0 | 0
FFK 80 30º z mobilno prirobnico | Kos | 3 | 0 | 0
FFK 80 45º | Kos | 3 | 0 | 0
FFK 80 45º z mobilno prirobnico | Kos | 3 | 0 | 0
FFK 100 11º | Kos | 10 | 0 | 0
FFK 100 11º z mobilno prirobnico | Kos | 4 | 0 | 0
FFK 100 22º | Kos | 10 | 0 | 0
FFK 100 22º z mobilno prirobnico | Kos | 5 | 0 | 0
FFK 100 30º | Kos | 10 | 0 | 0
FFK 100 30º z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 100 45º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 100 45º z mobilno prirobnico | Kos | 3 | 0 | 0
FFK 150 11º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 150 11º z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 150 22º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 150 22º z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 150 30º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 150 30º z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 150 45º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 150 45º z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 200 11º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 200 22º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 200 30º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 200 45º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 250 11º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 250 22º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 250 30º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 250 45º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 300 11º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 300 22º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 300 30º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 300 45º | Kos | 2 | 0 | 0
FFR Kos
FFR 65 X 50 | Kos | 3 | 0 | 0
FFR 80 X 50 z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 80 X 50 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 80 X 65 | Kos | 3 | 0 | 0
FFR 100 X 50 z mobilno prirobnico | Kos | 7 | 0 | 0
FFR 100 X 65 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 100 X 80 z mobilno prirobnico | Kos | 7 | 0 | 0
FFR 100 X 80 | Kos | 20 | 0 | 0
FFR 125 X 50 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 125 X 80 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 125 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 150 X 50 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 150 X 65 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 150 X 80 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 150 X 80 z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 150 X 100 | Kos | 3 | 0 | 0
FFR 150 X 100 z mobilno prirobnico | Kos | 3 | 0 | 0
FFR 150 X 125 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 200 X 80 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 200 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 200 X 150 | Kos | 3 | 0 | 0
FFR 250 X 150 | Kos | 3 | 0 | 0
FFR 250 X 150 z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 250 X 200 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 300 X 150 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 300 X 200 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 300 X 250 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 350 X 200 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 350 X 250 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 350 X 300 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 400 X 300 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 400 X 350 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 500 X 400 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 500 X 350 | Kos | 2 | 0 | 0
XR Kos
XR 80 X 50 | Kos | 2 | 0 | 0
XR 80 X 65 | Kos | 2 | 0 | 0
XR 100 X 80 | Kos | 2 | 0 | 0
XR 150 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
XR 150 X 80 | Kos | 2 | 0 | 0
XR 200 X 150 | Kos | 2 | 0 | 0
XR 200 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
XR 300 X 200, PN 10 | Kos | 2 | 0 | 0
N Kos
N KOS 50 | Kos | 4 | 0 | 0
N KOS 80 | Kos | 20 | 0 | 0
N KOS 80 z mobilno prirobnico | Kos | 30 | 0 | 0
N KOS 100 | Kos | 2 | 0 | 0
N KOS 100 z mobilno prirobnico | Kos | 13 | 0 | 0
N KOS 150 | Kos | 2 | 0 | 0
N KOS 200 | Kos | 2 | 0 | 0
N KOS 250 | Kos | 2 | 0 | 0
Q Kos
Q KOS 50 | Kos | 2 | 0 | 0
Q KOS 65 | Kos | 2 | 0 | 0
Q KOS 80 | Kos | 5 | 0 | 0
Q KOS 80 z mobilno prirobnico | Kos | 15 | 0 | 0
Q KOS 100 | Kos | 6 | 0 | 0
Q KOS 100 z mobilno prirobnico | Kos | 33 | 0 | 0
Q KOS 125 | Kos | 2 | 0 | 0
Q KOS 125 z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
Q KOS 150 | Kos | 3 | 0 | 0
Q KOS 150 z mobilno prirobnico | Kos | 7 | 0 | 0
Q KOS 200 | Kos | 2 | 0 | 0
Q KOS 200 z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
Q KOS 250 | Kos | 2 | 0 | 0
Q KOS 300 | Kos | 2 | 0 | 0
Q KOS 350 | Kos | 2 | 0 | 0
U KOS
U 100 | Kos | 9 | 0 | 0
U 150 | Kos | 6 | 0 | 0
U 200 | Kos | 4 | 0 | 0
U 250 | Kos | 3 | 0 | 0
U 300 | Kos | 2 | 0 | 0
U 400 | Kos | 2 | 0 | 0
T Kos
T KOS 50 | Kos | 3 | 0 | 0
T KOS 65 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 80 | Kos | 5 | 0 | 0
T KOS 80 z mobilno prirobnico | Kos | 5 | 0 | 0
T KOS 80 X 50 | Kos | 5 | 0 | 0
T KOS 100 | Kos | 5 | 0 | 0
T KOS 100 z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 100 X 50 | Kos | 3 | 0 | 0
T KOS 100 X 50 mobilno prirobnico | Kos | 3 | 0 | 0
T KOS 100 X 65 | Kos | 3 | 0 | 0
T KOS 100 X 80 | Kos | 13 | 0 | 0
T KOS 100 X 80 z mobilno prirobnico | Kos | 10 | 0 | 0
T KOS 125 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 150 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 150 X 50 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 150 X 80 | Kos | 3 | 0 | 0
T KOS 150 X 80 z mobilno prirobnico | Kos | 3 | 0 | 0
T KOS 150 X 100 z mobilno prirobnico | Kos | 3 | 0 | 0
T KOS 150 X 100 | Kos | 3 | 0 | 0
T KOS 200 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 200 X 50 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 200 X 80 | Kos | 3 | 0 | 0
T KOS 200 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 200 X 150 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 250 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 250 X 80 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 250 X 150 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 250 X 200 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 300 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 300 X 80 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 300 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 300 X 150 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 300 X 200 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 300 X 250 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 350 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 350 X 200 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 350 X 300 z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 400 X 150 | Kos | 2 | 0 | 0
TESNILA
Tesnila morajo imeti jedro iz jekla, ki služi kot nosilni element, da prevzema nase pritisno silo in preprečuje iztisnitev tesnila iz spoja obroča in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Material tesnila mora biti EPDM elastomerna guma ter mora biti testiran za pitno vodo.
TESNILO 50 | Kos | 700 | 0 | 0
TESNILO 65 | Kos | 20 | 0 | 0
TESNILO 80 | Kos | 700 | 0 | 0
TESNILO 100 | Kos | 450 | 0 | 0
TESNILO 125 | Kos | 13 | 0 | 0
TESNILO 150 | Kos | 200 | 0 | 0
TESNILO 200 | Kos | 200 | 0 | 0
TESNILO 250 | Kos | 20 | 0 | 0
TESNILO 300 | Kos | 20 | 0 | 0
TESNILO 350 | Kos | 20 | 0 | 0
TESNILO 400 | Kos | 20 | 0 | 0
TESNILO 500 | Kos | 10 | 0 | 0
ZASUNI EV - kratka izvedba
Prirobnični zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2. Zasuni morajo imeti navojni adapter, ki omogoča navojno pritrditev vgradne garniture ali uporabo dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.
ZASUN EV 50 PN 10 | Kos | 50 | 0 | 0
ZASUN EV 65 PN 10 | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN EV 80 PN 10 4 LUKNJE | Kos | 10 | 0 | 0
ZASUN EV 80 PN 10 | Kos | 40 | 0 | 0
ZASUN EV 80 PN 16 | Kos | 4 | 0 | 0
ZASUN EV 100 PN 10 DOLGA IZVEDBA | Kos | 4 | 0 | 0
ZASUN EV 100 PN 16 | Kos | 4 | 0 | 0
ZASUN EV 150 PN 10 | Kos | 4 | 0 | 0
ZASUN EV 150 PN 16 | Kos | 10 | 0 | 0
ZASUN EV 200 PN 10 | Kos | 10 | 0 | 0
ZASUN EV 200 PN 16 | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN EV 250 PN 10 | Kos | 3 | 0 | 0
ZASUN EV 300 PN 10 | Kos | 2 | 0 | 0
KOLESA ZA ZASUNE EV
Kolesa/volan morajo biti kompatibilna s ponujenimi EV zasuni.
OBROČ ZAPIRALNI EV 50 (14 X 14) | Kos | 45 | 0 | 0
OBROČ ZAPIRALNI EV 65 - 80 (16 X 16) | Kos | 40 | 0 | 0
OBROČ ZAPIRALNI EV 100 - 150 (19 X 19) | Kos | 30 | 0 | 0
OBROČ ZAPIRALNI EV 200 (21 X 21) | Kos | 10 | 0 | 0
GARNITURE VGRADNE ZA ZASUNE EV
Zunanja zaščita VGRADNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati navojno pritrditev na zasun ali z dodatnim zatičev skozi vreteno zasuna. Konstrukcija garniture mora omogočati enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijačenja, na robustno podložno ploščo v cestni kapi. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nerjavnega jekla ali nodularne litine vroče cinkano.
GARNITURA VGRADNA EV 40 - 50 (0,5 - 0,8) TELESKOPSKA kratka izvedba | Kos | 3 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 65 - 80 (0,5 - 0,8) TELESKOPSKA kratka izvedba | Kos | 20 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 100 - 150 (0,5 - 0,8) TELESKOPSKA kratka izvedba | Kos | 40 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 200 - (0,5 - 0,8) TELESKOPSKA kratka izvedba | Kos | 2 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 250 - 300 (0,5 - 0,8) TELESKOPSKA kratka izvedba | Kos | 2 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 40 - 50 (1,0 - 1,5) TELESKOPSKA srednja izvedba | Kos | 2 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 65 - 80 (1,0 - 1,5) TELESKOPSKA srednja izvedba | Kos | 10 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 100 - 150 (0,7 - 1,1) TELESKOPSKA srednja izvedba | Kos | 20 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 200 - (0,7 - 1,5) TELESKOPSKA srednja izvedba | Kos | 3 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 250 - 300 (0,7 - 1,5) TELESKOPSKA srednja izvedba | Kos | 3 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 40 - 50 (1,5 - 2,3) TELESKOPSKA dolga izvedba | Kos | 3 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 65 - 80 (1,5 - 2,3) TELESKOPSKA dolga izvedba | Kos | 3 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 100 - 150 (1,5 - 2,3) TELESKOPSKA dolga izvedba | Kos | 20 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 200 - (1,5 - 2,3) TELESKOPSKA dolga izvedba | Kos | 2 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 250 - 300 (1,5 - 2,3) TELESKOPSKA dolga izvedba | Kos | 2 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE
Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.
LOVILEC NESNAGE 50 PN 10 | Kos | 80 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE 65 PN 10 | Kos | 2 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE 80 PN 10 | Kos | 5 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE 100 PN 10 | Kos | 17 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE 150 PN 10 | Kos | 2 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE 200 PN 10 | Kos | 2 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE 300 PN 10 | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUNI METULJČASTI (prirobnični) - ročni pogon
Metuljčasti zasuni so izdelani iz nodularne litine, z obojestransko epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. Sedež narejen iz nerjavečega jekla in je privarjen v ohišje, vpetje tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Ustrezati mora standardu EN1074. Kakovost barvanih površin je potrjena z GSK certifikatom.
ZASUN METULJČASTI 150 PN 16 RP | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 200 PN 10 RP | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 200 PN 16 RP | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 250 PN 10 RP | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 250 PN 16 RP | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 300 PN 10 RP | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 300 PN 16 RP | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 350 PN 10 RP | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 400 PN 10 RP | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 500 PN 10 RP | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 600 PN 10 RP | Kos | 2 | 0 | 0
SPOJKE UNIVERZALNE
Univerzalne spojke z neizvlečnim spojem morajo imeti povšinsko zaščito z epoxy premazom minimalne debeline 250 mikronov, vijaki Zn3 pocinkani, teflonizirani Sheraplex ali nerjaveči, tesnila morajo biti iz EPDM WRAS ali KTW certificirana, material v skladu z EN 1563. Univerzalne spojke morajo imeti vgrajen sistem proti izvleku, ki omogoča sidranje in preprečuje zdrs s cevi. Vsak spoj omogoča vsaj 4° osnega zamika. Vse ponujene univerzalne spojke morajo biti istega proizvajalca in morajo zadostiti navedenim razponom, zahtevanim pri vsaki dimenziji, navedeni v spodnjem popisu. Kakovost barvanih površin epoxy zunanje zaščite je potrjena z GSK certifikatom. Spojke lahko odstopajo od navednih razponov +/- 1,0mm.
SPOJKA 50 DVOJNA (48 - 70) | Kos | 2 | 0 | 0
SPOJKA 50 ENOJNA (48 - 70) | Kos | 2 | 0 | 0
SPOJKA 65 DVOJNA (69 - 83) | Kos | 2 | 0 | 0
SPOJKA 65 ENOJNA (69 - 83) | Kos | 2 | 0 | 0
SPOJKA 80 DVOJNA (86 - 105) | Kos | 25 | 0 | 0
SPOJKA 80 ENOJNA (86 - 105) | Kos | 40 | 0 | 0
SPOJKA 100 DVOJNA (107 - 132) | Kos | 30 | 0 | 0
SPOJKA 100 ENOJNA (107 - 132) | Kos | 30 | 0 | 0
SPOJKA 125 DVOJNA (133 - 155) | Kos | 2 | 0 | 0
SPOJKA 125 ENOJNA (133 - 155) | Kos | 2 | 0 | 0
SPOJKA 150 DVOJNA (159 - 192) | Kos | 13 | 0 | 0
SPOJKA 150 ENOJNA (159 -192) | Kos | 10 | 0 | 0
SPOJKA 200 DVOJNA (193 - 226) | Kos | 6 | 0 | 0
SPOJKA 200 DVOJNA Georg Fischer ali enakovredno (192 - 232) | Kos | 10 | 0 | 0
SPOJKA 200 ENOJNA Georg Fischer ali enakovredno (192 - 232) | Kos | 10 | 0 | 0
SPOJKA 200 ENOJNA (193 - 226) | Kos | 2 | 0 | 0
SPOJKA 250 DVOJNA (267 - 310) | Kos | 6 | 0 | 0
SPOJKA 250 ENOJNA (267- 310) | Kos | 4 | 0 | 0
SPOJKA 300 DVOJNA (315 - 356) | Kos | 3 | 0 | 0
SPOJKA 300 ENOJNA (315 - 356) | Kos | 2 | 0 | 0
SPOJKA 300 ENOJNA Georg Fischer ali enakovredno (315 - 356) | Kos | 10 | 0 | 0
SPOJKA 350 DVOJNA (352 - 396) | Kos | 3 | 0 | 0
SPOJKA 350 ENOJNA (352 - 396) | Kos | 3 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST "SKLOP" 1: |  |  |  |  | 0

## SKLOP 2. (hidden)
SKLOP 2 | SPOJNIKI IN TESNILA
SPOJNIKI S PRIROBNICO
Spojniki so izdelani iz nodularne litine v skladu z SIST EN 545:2010 z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali 250 mikronov po klasičnem postopku. Spojniki lahko imajo fiksno prirobnico razen tam, kjer je navedeno, da morajo imeti mobilno prirobnico. Kakovost barvanih površin po klasičnem postopku je zagotovljena z GSK certifikatom.
FF Kos
Naziv | EM | Predvidena letna količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV | Proizvajalec
FF 50 L 100 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 50 L 150 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 50 L 200 | Kos | 4 | 0 | 0
FF 50 L 300 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 50 L 400 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 50 L 1000 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 65 L 700 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 65 L 800 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 80 L 100 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 80 L 150 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 80 L 200 EP / LP z vrtljivimi prirobnicami | Kos | 6 | 0 | 0
FF 80 L 200 | Kos | 30 | 0 | 0
FF 80 L 250 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 80 L 300 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 80 L 300 LP | Kos | 2 | 0 | 0
FF 80 L 400 | Kos | 6 | 0 | 0
FF 80 L 500 | Kos | 7 | 0 | 0
FF 80 L 600 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 80 L 700 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 80 L 800 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 80 L 900 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 80 L 1000 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 100 L 100 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 100 L 150 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 100 L 200 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 100 L 300 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 100 L 400 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 100 L 500 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 100 L 600 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 100 L 700 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 100 L 800 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 100 L 900 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 100 L 1000 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 125 L 200 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 150 L 100 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 150 L 150 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 150 L 200 | Kos | 6 | 0 | 0
FF 150 L 300 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 150 L 400 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 150 L 500 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 150 L 600 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 150 L 700 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 150 L 800 | Kos | 2 | 0 | 0
FF 150 L 900 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 150 L 1000 | Kos | 3 | 0 | 0
FF 200 L 100 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 200 L 150 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 200 L 200 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 200 L 300 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 200 L 400 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 200 L 500 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 200 L 600 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 200 L 700 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 200 L 800 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 200 L 900 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 200 L 1000 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 250 L 200 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 250 L 300 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 250 L 400 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 250 L 500 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 250 L 600 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 250 L 700 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 250 L 800 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 250 L 1000 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 300 L 200 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 300 L 300 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 300 L 400 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 300 L 500 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 300 L 500 LP PN10 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 300 L 500 LP PN16 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 300 L 600 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 300 L 700 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 300 L 800 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 300 L 1000 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 350 L 200 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 350 L 500 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 350 L 600 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 350 L 1000 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 400 L 200 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 400 L 300 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 400 L 400 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 400 L 500 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 400 L 700 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 400 L 800 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 400 L 1000 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 500 L 300 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 500 L 500 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 500 L 600 | Kos | 1 | 0 | 0
FF 500 L 1000 | Kos | 1 | 0 | 0
TT Kos
TT 80 | Kos | 1 | 0 | 0
TT 100 | Kos | 1 | 0 | 0
TT 150 | Kos | 1 | 0 | 0
TT 200 | Kos | 1 | 0 | 0
TT 250 | Kos | 1 | 0 | 0
TT 300 | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA X
PRIROBNICA 50 | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 50 X 2'' | Kos | 25 | 0 | 0
PRIROBNICA 65 X 2'' | Kos | 3 | 0 | 0
PRIROBNICA 65 X 2 1/2'' | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 80 | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 80 X 2'' | Kos | 40 | 0 | 0
PRIROBNICA 80 X 3'' | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 100 | Kos | 8 | 0 | 0
PRIROBNICA 100 X 2'' | Kos | 18 | 0 | 0
PRIROBNICA 100 X 3'' | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 125 | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 125 X 2" | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 150 | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 150 X 2'' | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 150 X 3'' | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 200 | Kos | 7 | 0 | 0
PRIROBNICA 200 X 2'' | Kos | 2 | 0 | 0
PRIROBNICA 200 X 3'' | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 250 | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 250 X 2" | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 300 | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 300 X 2'' | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 350 | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 350 X 2'' | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 400 | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA 500 | Kos | 1 | 0 | 0
PRIROBNICA RAVNA DN 100 | Kos | 15 | 0 | 0
PRIROBNICA RAVNA DN 150 | Kos | 10 | 0 | 0
PRIROBNICA REDUKCIJSKA 100 X 50 | Kos | 20 | 0 | 0
PRIROBNICA REDUKCIJSKA 300 X 150 PN 10 | Kos | 5 | 0 | 0
POKROV ŽABJI 80 PRIROBNICA | Kos | 3 | 0 | 0
POKROV ŽABJI 100 PRIROBNICA | Kos | 3 | 0 | 0
POKROV ŽABJI 150 PRIROBNICA | Kos | 3 | 0 | 0
POKROV ŽABJI 200 PRIROBNICA | Kos | 3 | 0 | 0
FFK Kos
FFK 50 11º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 50 22º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 50 30º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 50 45º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 80 11º | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 80 11º z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 80 22º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 80 22º z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 80 30º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 80 30º z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 80 45º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 80 45º z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 100 11º | Kos | 5 | 0 | 0
FFK 100 11º z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 100 22º | Kos | 5 | 0 | 0
FFK 100 22º z mobilno prirobnico | Kos | 3 | 0 | 0
FFK 100 30º | Kos | 5 | 0 | 0
FFK 100 30º z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 100 45º | Kos | 3 | 0 | 0
FFK 100 45º z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 150 11º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 150 11º z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 150 22º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 150 22º z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 150 30º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 150 30º z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 150 45º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 150 45º z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
FFK 200 11º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 200 22º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 200 30º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 200 45º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 250 11º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 250 22º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 250 30º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 250 45º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 300 11º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 300 22º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 300 30º | Kos | 1 | 0 | 0
FFK 300 45º | Kos | 1 | 0 | 0
FFR Kos
FFR 65 X 50 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 80 X 50 z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 80 X 50 L 200 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 80 X 65 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 100 X 50 z mobilno prirobnico | Kos | 4 | 0 | 0
FFR 100 X 65 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 100 X 80 z mobilno prirobnico | Kos | 4 | 0 | 0
FFR 100 X 80 | Kos | 12 | 0 | 0
FFR 125 X 50 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 125 X 80 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 125 X 100 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 150 X 50 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 150 X 65 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 150 X 80 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 150 X 80 z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 150 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 150 X 100 z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 150 X 125 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 200 X 80 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 200 X 100 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 200 X 100 L 300 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 200 X 150 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 250 X 150 | Kos | 2 | 0 | 0
FFR 250 X 150 L 200 z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 250 X 200 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 300 X 150 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 300 X 200 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 300 X 250 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 350 X 200 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 350 X 250 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 350 X 300 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 400 X 300 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 400 X 350 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 500 X 400 | Kos | 1 | 0 | 0
FFR 500 X 350 | Kos | 1 | 0 | 0
XR Kos
XR 80 X 50 | Kos | 1 | 0 | 0
XR 80 X 65 | Kos | 1 | 0 | 0
XR 100 X 80 | Kos | 1 | 0 | 0
XR 150 X 100 | Kos | 1 | 0 | 0
XR 150 X 80 | Kos | 1 | 0 | 0
XR 200 X 150 | Kos | 1 | 0 | 0
XR 200 X 100 | Kos | 1 | 0 | 0
XR 300 X 200, PN 10 | Kos | 1 | 0 | 0
N Kos
N KOS 50 | Kos | 2 | 0 | 0
N KOS 80 | Kos | 12 | 0 | 0
N KOS 80 z mobilno prirobnico | Kos | 16 | 0 | 0
N KOS 100 | Kos | 1 | 0 | 0
N KOS 100 z mobilno prirobnico | Kos | 9 | 0 | 0
N KOS 150 | Kos | 1 | 0 | 0
N KOS 200 | Kos | 1 | 0 | 0
N KOS 250 | Kos | 1 | 0 | 0
Q Kos
Q KOS 50 | Kos | 1 | 0 | 0
Q KOS 65 | Kos | 1 | 0 | 0
Q KOS 80 | Kos | 3 | 0 | 0
Q KOS 80 z mobilno prirobnico | Kos | 10 | 0 | 0
Q KOS 100 | Kos | 5 | 0 | 0
Q KOS 100 z mobilno prirobnico | Kos | 20 | 0 | 0
Q KOS 125 | Kos | 1 | 0 | 0
Q KOS 125 z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
Q KOS 150 | Kos | 2 | 0 | 0
Q KOS 150 z mobilno prirobnico | Kos | 4 | 0 | 0
Q KOS 200 | Kos | 1 | 0 | 0
Q KOS 200 z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
Q KOS 250 | Kos | 1 | 0 | 0
Q KOS 300 | Kos | 1 | 0 | 0
Q KOS 350 | Kos | 1 | 0 | 0
U KOS
U 100 | Kos | 5 | 0 | 0
U 150 | Kos | 2 | 0 | 0
U 200 | Kos | 2 | 0 | 0
U 250 | Kos | 2 | 0 | 0
U 300 | Kos | 1 | 0 | 0
U 400 | Kos | 1 | 0 | 0
T Kos
T KOS 50 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 65 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 80 | Kos | 3 | 0 | 0
T KOS 80 z mobilno prirobnico | Kos | 3 | 0 | 0
T KOS 80 X 50 | Kos | 3 | 0 | 0
T KOS 100 | Kos | 3 | 0 | 0
T KOS 100 z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 100 X 50 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 100 X 50 mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 100 X 65 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 100 X 80 | Kos | 9 | 0 | 0
T KOS 100 X 80 z mobilno prirobnico | Kos | 6 | 0 | 0
T KOS 125 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 150 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 150 X 50 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 150 X 80 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 150 X 80 z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 150 X 100 z mobilno prirobnico | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 150 X 100 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 200 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 200 X 50 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 200 X 80 | Kos | 2 | 0 | 0
T KOS 200 X 100 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 200 X 150 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 250 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 250 X 80 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 250 X 150 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 250 X 200 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 300 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 300 X 80 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 300 X 100 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 300 X 150 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 300 X 200 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 300 X 250 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 350 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 350 X 200 | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 350 X 300 z mobilno prirobnico | Kos | 1 | 0 | 0
T KOS 400 X 150 | Kos | 1 | 0 | 0
TESNILA
Tesnila morajo imeti jedro iz jekla, ki služi kot nosilni element, da prevzema nase pritisno silo in preprečuje iztisnitev tesnila iz spoja obroča in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Material tesnila mora biti EPDM elastomerna guma ter mora biti testiran za pitno vodo.
TESNILO 50 | Kos | 400 | 0 | 0
TESNILO 65 | Kos | 10 | 0 | 0
TESNILO 80 | Kos | 400 | 0 | 0
TESNILO 100 | Kos | 280 | 0 | 0
TESNILO 125 | Kos | 6 | 0 | 0
TESNILO 150 | Kos | 100 | 0 | 0
TESNILO 200 | Kos | 100 | 0 | 0
TESNILO 250 | Kos | 9 | 0 | 0
TESNILO 300 | Kos | 6 | 0 | 0
TESNILO 350 | Kos | 6 | 0 | 0
TESNILO 400 | Kos | 10 | 0 | 0
TESNILO 500 | Kos | 5 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST "SKLOP" 2: |  |  |  | 0

## SKLOP 3. (hidden)
SKLOP 3 | ARMATURE, PRIBOR IN UNIVERZALNE SPOJKE
ZASUNI EV - kratka izvedba
Prirobnični zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2. Zasuni vsaj do DN 200(vključno z dn200) morajo imeti navojni adapter, ki omogoča navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.
Naziv | EM | Predvidena letna količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV | Proizvajalec
ZASUN EV 50 PN 10 | Kos | 30 | 0 | 0
ZASUN EV 65 PN 10 | Kos | 1 | 0 | 0
ZASUN EV 80 PN 10 4 LUKNJE | Kos | 6 | 0 | 0
ZASUN EV 80 PN 10 | Kos | 25 | 0 | 0
ZASUN EV 80 PN 16 | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN EV 100 PN 10 DOLGA IZVEDBA | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN EV 100 PN 16 | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN EV 150 PN 10 | Kos | 2 | 0 | 0
ZASUN EV 150 PN 16 | Kos | 5 | 0 | 0
ZASUN EV 200 PN 10 | Kos | 10 | 0 | 0
ZASUN EV 200 PN 16 | Kos | 1 | 0 | 0
ZASUN EV 250 PN 10 | Kos | 3 | 0 | 0
ZASUN EV 300 PN 10 | Kos | 1 | 0 | 0
KOLESA ZA ZASUNE EV
Kolesa/volan morajo biti kompatibilna s ponujenimi EV zasuni.
OBROČ ZAPIRALNI EV 50 (14 X 14) | Kos | 29 | 0 | 0
OBROČ ZAPIRALNI EV 65 - 80 (16 X 16) | Kos | 23 | 0 | 0
OBROČ ZAPIRALNI EV 100 - 150 (19 X 19) | Kos | 18 | 0 | 0
OBROČ ZAPIRALNI EV 200 (21 X 21) | Kos | 4 | 0 | 0
GARNITURE VGRADNE ZA ZASUNE EV
Zunanja zaščita VGRADNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati navojno pritrditev na zasun brez dodatnih zatičev ali vijakov skozi vreteno zasuna – vsaj do vključno DN 200. Konstrukcija garniture mora omogočati enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijačenja, na robustno podložno ploščo v cestni kapi. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nerjavnega jekla ali nodularne litine vroče cinkano.
GARNITURA VGRADNA EV 40 - 50 (0,5 - 0,8) TELESKOPSKA kratka izvedba | Kos | 2 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 65 - 80 (0,5 - 0,8) TELESKOPSKA kratka izvedba | Kos | 15 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 100 - 150 (0,5 - 0,8) TELESKOPSKA kratka izvedba | Kos | 25 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 200 - (0,5 - 0,8) TELESKOPSKA kratka izvedba | Kos | 1 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 250 - 300 (0,5 - 0,8) TELESKOPSKA kratka izvedba | Kos | 1 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 40 - 50 (1,0 - 1,5) TELESKOPSKA srednja izvedba | Kos | 1 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 65 - 80 (1,0 - 1,5) TELESKOPSKA srednja izvedba | Kos | 5 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 100 - 150 (0,7 - 1,1) TELESKOPSKA srednja izvedba | Kos | 10 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 200 - (0,7 - 1,5) TELESKOPSKA srednja izvedba | Kos | 1 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 250 - 300 (0,7 - 1,5) TELESKOPSKA srednja izvedba | Kos | 1 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 40 - 50 (1,5 - 2,3) TELESKOPSKA dolga izvedba | Kos | 1 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 65 - 80 (1,5 - 2,3) TELESKOPSKA dolga izvedba | Kos | 1 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 100 - 150 (1,5 - 2,3) TELESKOPSKA dolga izvedba | Kos | 10 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 200 - (1,5 - 2,3) TELESKOPSKA dolga izvedba | Kos | 1 | 0 | 0
GARNITURA VGRADNA EV 250 - 300 (1,5 - 2,3) TELESKOPSKA dolga izvedba | Kos | 1 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE
Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.
LOVILEC NESNAGE 50 PN 10 | Kos | 50 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE 65 PN 10 | Kos | 1 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE 80 PN 10 | Kos | 3 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE 100 PN 10 | Kos | 10 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE 150 PN 10 | Kos | 1 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE 200 PN 10 | Kos | 1 | 0 | 0
LOVILEC NESNAGE 300 PN 10 | Kos | 1 | 0 | 0
ZASUNI METULJČASTI (prirobnični) - ročni pogon
Metuljčasti zasuni so izdelani iz nodularne litine, z obojestransko epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. Sedež narejen iz nerjavečega jekla in je privarjen v ohišje, vpetje tesnila mora zagotoviti 100% tesnjenje v obeh smereh. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Ustrezati mora standardu EN1074. Kakovost barvanih površin je potrjena z GSK certifikatom.
ZASUN METULJČASTI 150 PN 16 RP | Kos | 1 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 200 PN 10 RP | Kos | 1 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 200 PN 16 RP | Kos | 1 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 250 PN 10 RP | Kos | 1 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 250 PN 16 RP | Kos | 1 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 300 PN 10 RP | Kos | 1 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 300 PN 16 RP | Kos | 1 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 350 PN 10 RP | Kos | 1 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 400 PN 10 RP | Kos | 1 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 500 PN 10 RP | Kos | 1 | 0 | 0
ZASUN METULJČASTI 600 PN 10 RP | Kos | 1 | 0 | 0
SPOJKE UNIVERZALNE
Univerzalne spojke z neizvlečnim spojem morajo imeti povšinsko zaščito Rilsan Nylon 11 ali zaščito z epoxy premazom minimalne debeline 250 mikronov, vijaki Zn3 pocinkani, teflonizirani Sheraplex ali nerjaveči, tesnila morajo biti iz EPDM WRAS ali KTW certificirana, material v skladu z EN 1563. Univerzalne spojke morajo imeti vgrajen sistem proti izvleku, ki omogoča sidranje in preprečuje zdrs s cevi. Vsak spoj omogoča vsaj 4° osnega zamika. Vse ponujene univerzalne spojke morajo biti istega proizvajalca in morajo zadostiti navedenim razponom, zahtevanim pri vsaki dimenziji, navedeni v spodnjem popisu. Kakovost barvanih površin v primeru epoxy zunanje zaščite je potrjena z GSK certifikatom. Spojke lahko odstopajo od navednih razponov +/- 0,5mm.
SPOJKA 50 DVOJNA (48 - 70) | Kos | 1 | 0 | 0
SPOJKA 50 ENOJNA (48 - 70) | Kos | 1 | 0 | 0
SPOJKA 65 DVOJNA (69 - 83) | Kos | 1 | 0 | 0
SPOJKA 65 ENOJNA (69 - 83) | Kos | 1 | 0 | 0
SPOJKA 80 DVOJNA (86 - 105) | Kos | 10 | 0 | 0
SPOJKA 80 ENOJNA (86 - 105) | Kos | 22 | 0 | 0
SPOJKA 100 DVOJNA (107 - 132) | Kos | 10 | 0 | 0
SPOJKA 100 ENOJNA (107 - 132) | Kos | 10 | 0 | 0
SPOJKA 125 DVOJNA (133 - 155) | Kos | 1 | 0 | 0
SPOJKA 125 ENOJNA (133 - 155) | Kos | 1 | 0 | 0
SPOJKA 150 DVOJNA (159 - 192) | Kos | 10 | 0 | 0
SPOJKA 150 ENOJNA (159 -192) | Kos | 5 | 0 | 0
SPOJKA 200 DVOJNA (193 - 226) | Kos | 4 | 0 | 0
SPOJKA 200 DVOJNA Georg Fischer ali enakovredno (192 - 232) | Kos | 5 | 0 | 0
SPOJKA 200 ENOJNA Georg Fischer ali enakovredno (192 - 232) | Kos | 5 | 0 | 0
SPOJKA 200 ENOJNA (193 - 226) | Kos | 1 | 0 | 0
SPOJKA 250 DVOJNA (267 - 310) | Kos | 4 | 0 | 0
SPOJKA 250 ENOJNA (267- 310) | Kos | 2 | 0 | 0
SPOJKA 300 DVOJNA (315 - 356) | Kos | 2 | 0 | 0
SPOJKA 300 ENOJNA (315 - 356) | Kos | 1 | 0 | 0
SPOJKA 300 ENOJNA Georg Fischer ali enakovredno (315 - 356) | Kos | 5 | 0 | 0
SPOJKA 350 DVOJNA (352 - 396) | Kos | 2 | 0 | 0
SPOJKA 350 ENOJNA (352 - 396) | Kos | 1 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST "SKLOP" 3: |  |  |  | 0

## SKLOP 2
21. POPIS MATERIALA ZA PONUDBO O DOBAVI VODOVODNEGA MATERIALA S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI
Kraj in datum: _______________________
PONUDNIK:
Ponudnik mora v rubriko "Proizvajalec" vpisati naziv proizvajalca opisanega materiala. Ves material mora biti primeren vsaj za delovni tlak PN10 za dimenzije večje od vključno dn200 in PN16 za manjše dimenzije od dn200, razen če v opisu pri posameznih artiklih ni navedeno drugače. Na zahtevo naročnika v fazi ocenjevanja ponudb, mora ponudnik predložiti potrebno tehnično dokumentacijo (prospektna dokumentacija, tehnični listi, sheme ipd., certifikate, izjave o lastnostih ter izvid o ustreznosti za pitno vodo), skladno s tehničnim opisom pri vsaki skupini materiala.
SKLOP 2
PEHD CEVI IN ELEKTROVARILNI SPOJNIKI
Cevi morajo ustrezati standardu EN 12201. Vse cevi morajo biti v kolutuh po 50m ali 100m oz. 6 ali 12m palicah - dolžino koluta ali palice določi naročnik ob vsakem naročilu. Vse PE 100 cevi morajo biti istega proizvajalca.
Naziv | EM | Predvidena dvo letna količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV | Proizvajalec
CEV PE 100 20 1/2" SDR 11 50,100m kolut ali 6,12m palice | M | 330 | 0 | 0
CEV PE 100 25 3/4" SDR 11 50,100m kolut ali 6,12m palice | M | 330 | 0 | 0
CEV PE 100 32 1" SDR 11 50,100m kolut ali 6,12m palice | M | 3050 | 0 | 0
CEV PE 100 40 5/4" SDR 11 50,100m kolut ali 6,12m palice | M | 550 | 0 | 0
CEV PE 100 50 6/4" SDR 11 50,100m kolut ali 6,12m palice | M | 330 | 0 | 0
CEV PE 100 63 2" SDR 11 RC 50,100m kolut ali 6,12m palice | M | 1000 | 0 | 0
CEV PE 100 90 3" SDR 11 RC 50,100m kolute ali 6,12m palice | M | 530 | 0 | 0
CEV PE 100 110 SDR 11 RC 50,100m kolute ali 6,12m palice | M | 530 | 0 | 0
CEV PE 100 125 SDR 11 RC 6 ali 12m palice | M | 40 | 0 | 0
CEV PE 100 160 SDR 11 RC 6 ali 12m palice | M | 40 | 0 | 0
CEV PE 100 225 SDR 11 RC 6 ali 12m palice | M | 40 | 0 | 0
ELEKTROVARILNI SPOJNIKI IN OSTALI MATERIAL
Obojke in ostali kosi za spajanje PE cevi so iz PE100 materiala s fiksno vtisnjenim navitjem po notranjem obodu varilne površine (navitje je vidno) iz bakrene ali aluminijeve zlitine, opremljeni z indikatorji varjenja, ki omogočajo vidno indikacijo izvedbe varjenja. Konektorji morajo omogočati varno uporabo, dimenzija konektorja je 4mm. Vsak kos mora biti opremljen s črtno kodo za varjenje, črtno kodo za sledljivost in osnovnimi podatki o varilnih časih. Elektrovarilni kosi morajo omogočati spajanje brez dodatnega opornega orodja, kar proizvajalec izkazuje tudi z garancijsko izjavo, ki jo mora ponudnik predložiti na zahtevo naročnika. Elektrovarilni kosi morajo biti certificirani s strani priznane evropske ustanove za certificiranje in morajo ustrezati standardom EN 12201 ( tudi EN 12201-2, EN 12201-3) in EN 1555-3. Proizvajalec mora razpolagati tudi z FM certifikatom. Prirobnice: Prosta prirobnica za montažo na končnik iz PE100, izdelana iz PP ojačenega s steklenimi vlakni in s kovinskim jedrom.
OBOJKE
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d25 | kos | 13 | 0 | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d32 | kos | 13 | 0 | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d40 | kos | 7 | 0 | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d50 | kos | 7 | 0 | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d63 | kos | 130 | 0 | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d90 | kos | 35 | 0 | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d110 | kos | 50 | 0 | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d125 | kos | 4 | 0 | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d140 | kos | 7 | 0 | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d160 | kos | 5 | 0 | 0
KOLENA (na obojko)
KOLENO PE 100 SDR 11, d63, 11° ali 15° | Kos | 7 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d90, 11° ali 15° | Kos | 7 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d110, 11° ali 15° | Kos | 3 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d125, 11° ali 15° | Kos | 3 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d160, 11° ali 15° | Kos | 3 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d63, 22° | Kos | 6 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11 d90, 22° | Kos | 6 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11 d110, 22° | Kos | 6 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d63, 30° | Kos | 7 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d90, 30° | Kos | 7 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d110, 30° | Kos | 10 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d125, 30° | Kos | 3 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d160, 30° | Kos | 3 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d63, 45° | Kos | 10 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d90, 45° | Kos | 10 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d110, 45° | Kos | 10 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d125, 45° | Kos | 7 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d160, 45° | Kos | 5 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d63, 90° | Kos | 7 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d90, 90° | Kos | 13 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d110, 90° | Kos | 7 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d125, 90° | Kos | 3 | 0 | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d160, 90° | Kos | 3 | 0 | 0
REDUKCIJE
REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d63/d50 | kos | 3 | 0 | 0
REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d90/d63 | kos | 3 | 0 | 0
REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d110/d63 | kos | 3 | 0 | 0
REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d110/d90 | kos | 3 | 0 | 0
REDUKCIJA ZA PE d 160 X 110 | Kos | 3 | 0
T KOSI
T KOS PE 100 SDR 11, d90/63 | kos | 4 | 0 | 0
T KOS PE 100 SDR 11, d90 | kos | 4 | 0 | 0
T KOS PE 100 SDR 11, d110/90 | kos | 4 | 0 | 0
T KOS PE 100 SDR 11, d110 | kos | 2 | 0 | 0
T KOS PE 100 SDR 11, d125 | kos | 2 | 0 | 0
T KOS PE 100 SDR 11, d160 | kos | 2 | 0 | 0
KONČNIKI IN PRIROBNICE
KONČNIK ZA VRTLJIVO PRIROBNICO PE 100 SDR 11, d63 | kos | 13 | 0 | 0
KONČNIK ZA VRTLJIVO PRIROBNICO PE 100 SDR 11, d90 | kos | 25 | 0 | 0
KONČNIK ZA VRTLJIVO PRIROBNICO PE 100 SDR 11, d110 | kos | 13 | 0 | 0
KONČNIK ZA VRTLJIVO PRIROBNICO PE 100 SDR 11, d125 | kos | 1 | 0 | 0
KONČNIK ZA VRTLJIVO PRIROBNICO PE 100 SDR 11, d160 | kos | 6 | 0 | 0
PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 50 PN16 | kos | 13 | 0 | 0
PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 80 PN16 | kos | 26 | 0 | 0
PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 100 PN16 | kos | 20 | 0 | 0
PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 125 PN16 | kos | 5 | 0 | 0
PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 150 PN16 | kos | 7 | 0 | 0
SKUPNA VREDNOST "SKLOP" 2: |  |  |  | 0

## SKLOP 3
21. POPIS MATERIALA ZA PONUDBO O DOBAVI VODOVODNEGA MATERIALA S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI
Kraj in datum: _______________________
PONUDNIK:
Ponudnik mora v rubriko "Proizvajalec" vpisati naziv proizvajalca opisanega materiala. Ves material mora biti primeren vsaj za delovni tlak PN10 za dimenzije večje od vključno dn200 in PN16 za manjše dimenzije od dn200, razen če v opisu pri posameznih artiklih ni navedeno drugače. Na zahtevo naročnika v fazi ocenjevanja ponudb, mora ponudnik predložiti potrebno tehnično dokumentacijo (prospektna dokumentacija, tehnični listi, sheme ipd., certifikate, izjave o lastnostih ter izvid o ustreznosti za pitno vodo), skladno s tehničnim opisom pri vsaki skupini materiala.
SKLOP 3
SPOJNIKI ZA CEVI IZ DUKTILNE LITINE EXP SISTEM
EXP KOSI
Naziv | EM | Predvidena dvo letna količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV | Proizvajalec
E 100 EXP | kos | 43
E 150 EXP | kos | 27
E 200 EXP | kos | 27
E 300 EXP | kos | 20
E 400 EXP | kos | 7
MMK 100 22* EXP | kos | 15
MMK 100 11* EXP | kos | 15
MMK 100 45* EXP | kos | 15
U 100 EXP | kos | 10
SKUPNA VREDNOST "SKLOP" 3: |  |  |  |  | 0

## SKLOP 4
21. POPIS MATERIALA ZA PONUDBO O DOBAVI VODOVODNEGA MATERIALA S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI
Kraj in datum: _______________________
PONUDNIK:
Ponudnik mora v rubriko "Proizvajalec" vpisati naziv proizvajalca opisanega materiala. Ves material mora biti primeren vsaj za delovni tlak PN10 za dimenzije večje od vključno dn200 in PN16 za manjše dimenzije od dn200, razen če v opisu pri posameznih artiklih ni navedeno drugače. Na zahtevo naročnika v fazi ocenjevanja ponudb, mora ponudnik predložiti potrebno tehnično dokumentacijo (prospektna dokumentacija, tehnični listi, sheme ipd., certifikate, izjave o lastnostih ter izvid o ustreznosti za pitno vodo), skladno s tehničnim opisom pri vsaki skupini materiala.
SKLOP 4
ENOVRATNA KOLENA
Kolena soi izdelana v skladu z SIST EN 545:2010. Kakovost barvanih površin po klasičnem postopku mora biti potrjena z GSK certifikatom.
MK KOS
Naziv | EM | Predvidena dvo letna količina | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV | Proizvajalec
MK 100 11* | Kos | 35
MK 100 22* | Kos | 35
MK 100 30* | Kos | 33
MK 100 45* | Kos | 33
MK 150 11* | Kos | 33
MK 150 22* | Kos | 37
MK 150 30* | Kos | 37
MK 150 45* | Kos | 37
SKUPNA VREDNOST "SKLOP" 4: |  |  |  |  | 0