## Polnilna postaja AC
Priloga št. 5
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-1020/2024
Ponudnik: ___________________________________ (navesti naziv ponudnika)
Nakup in dobava polnilnih postaj AC, z izdelavo in pridobitvijo potrebne dokumentacije in soglasij ter vgradnjo polnilnih postaj z izvedbo končnih testiranj in pridobitvijo ustreznih potrdil testiranj
POLNILNA POSTAJA AC: |  | Navesti znamko, tip in/ali model ponujene polnilne postaje AC:
Vrsta zahteve | Minimalne zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme | Dokazilo, ki izkazuje izpolnjevanje minimalnih zahtevanih karakteristik
OSNOVNE ZAHTEVE
Izvedba polnilne postaje | Samostoječa, na betonskem stebru z zaščitnima stebričkoma pred polnilnico (možna tudi stenska izvedba glede na lokacijo postavitve)
Število polnilnih mest na polnilni postaji | 2 polnilni mesti na eni polnilni postaji (oziroma polnilna postaja, ki ima dva priključka)
Način polnjenja | Način 3, v skladu z IEC 61851-oziroma zadnji verziji standarda (Splošne zahteve standarda)
Tip priključka polnilnega mesta | Tip 2, v skladu z EN 62196-1 in EN 62196-2 oziroma zadnji verziji standarda
Temperaturno območje delovanja (zrak) | vsaj -35 do +50 °C, aktivno hlajenje in aktivno ogrevanje (pomembno zaradi preprečitve poškodb komponent polnilnice)
Možnost integracije polnilnega mesta v grozd | DA
VHODNE VREDNOSTI
Nazivni tok | do 32 A/fazo na priključek (max. 64 A/fazo na obe priključni mesti)
Nazivna napetost | do 230 V enofazno, do 400 V trifazno (22 kW in 400 V trifazno na 1 priključek, zaradi kompatibilnosti z vsemi vozili)
Frekvenca | 50 Hz
Moč polnjenja | do 7,4 kW enofazno, do 22 kW trifazno (velja za eno priključno mesto)
IZHODNE VREDNOSTI
Tok | 32 A / 22 kVh na priključno mesto
Napetost | 230 V / enofazno 400 V / trifazno
Moč polnjenja | 3,7 ≤ P ≤ 22 kW (na 1 priključno mesto)
KABELSKA POVEZAVA IN KABEL
Kabelska povezava | Tip B, v skladu z IEC 61851-1 oziroma zadnji verziji standarda (Splošne zahteve standarda)
Kabel: sestava, delovanje | v skladu z IEC 61851-1, IEC 62893-1, 2, 3, 4 (dodatni IEC 62196) oziroma zadnje verzije standarda
Kabel: dolžina | najmanj 5 m
Kabel: dodatne zahteve (ko se PM ne uporablja, kabel ne sme ležati na tleh) | pritrditev kabla na polnilno postajo, tako da je glava priključka zaščitena pred vremenskimi vplivi (vijačni kabli niso dopustni)
Kabel: zaklepanje | DA
OHIŠJE POLNILNE POSTAJE
Material | Nekorozivni in ognjevarni materiali: prašno barvano železo, inox ali aluminij (zadostitev najvišjim standardom zaščite pred udarcem IK-10); vratca aluminij – odebeljen, da zadosti najvišjim standardom zaščite proti udarcem IK-10, od znotraj ojačan z inox ploščo; nosilna konstrukcija iz jekla
Navodila za uporabo: jezik | Navodila objavljena na ali neposredno ob polnilni postaji, navodila morajo biti dostopna vsaj v slovenskem, angleškem nemškem, francoskem, italijanskem in madžarskem jeziku
Navodila za uporabo: vidnost | Format, ki omogoča normalno berljivost
Podatki u upravljalcu polnilnega mesta | Objavljeni na ali neposredno ob polnilni postaji
Pritrdilni vijaki za ohišja polnilne postaje (za samostoječo izvedbo) | dostopni samo iz notranjosti ohišja
Montaža polnilne postaje na betonski temelj (za samostoječo izvedbo) | polnilna postaja mora biti privijačena v betonski temelj z najmanj štirimi sidrnimi vijaki preseka/dolžine najmanj M10 x 150 mm, vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla specifikacije A4
Dovod napajalnih in komunikacijskih kablov (za samostoječo izvedbo) | Odprtine na dnu polnilne postaje 1xM50 in 2xM25 za energetski kabel in komunikacijo; dovodne kabelske ceni ne smejo biti vidne ali prosto dostopne; vijačenje se mora izvesti v betonski temelj.
Dostop do notranjosti polnilne postaje | dostop do notranjosti mora biti mogoč preko vratc/lopute/pokrova izključno z ključem
VARNOSTNE ZAHTEVE PRED ELEKTRIČNIM UDAROM
Zaščita na diferenčni (preostali) AC tok | V skladu z IEC 62955, EN IEC 61851-1:2019, SIST HD 60364-7-722 oziroma zadnjo verzijo standarda
Zaščita na okvarni DC tok | V skladu z IEC 62955, IEC 61851-1:2019, IEC 62423 –RCD tip B), IEC 61851-1, SIST HD 60364-7-722 oziroma zadnjo verzijo standarda
Nadzor izolacijske upornosti | V skladu z IEC 61851-1 oziroma zadnjo verzijo standarda
Zaščitna/obratovalna ozemljitev | V skladu z 60364-7-722 oziroma zadnjo verzijo standarda
Zaščita pred nadtokom in kratkim stikom | V skladu z IEC 60364-7-722, IEC 61851-1, IEC 60364-4-43 (dodatni standardi naprave: IEC 62955:2018, IEC61000-4-6, IEC61000-4-3, EN60270, M3024 UPDE M3024, EC61000-4-1) oziroma zadnjo verzijo standarda
DODATNE ZAHTEVE ZA ZAŠČITO
Prenapetostna zaščita | V skladu z IEC 60364-7-722 oziroma zadnjo verzijo standarda
Zaščita pred toplotnim učinkom | v skladu z IEC 61851-1, IEC 61851-1, IEC 60364-4-42 oziroma zadnjo verzijo standarda
Elektromagnetna združljivost (EMZ) | v skladu z IEC 61851-21-2 oziroma zadnjo verzijo standarda
IP stopnja - ohišje (zaščita pred vdorom trdih delcev in vode) | vsaj IP44, v skladu z IEC 60529, IEC 61851-1 oziroma zadnjo verzijo standarda; polnilnica mora ustrezati standardu IP54
IP stopnja – priključki (zaščita pred vdorom trdih delcev in vode) | v skladu z IEC 61851-1, IEC 60364-7-722 oziroma zadnjo verzijo standarda, polnilnica s kabli mora ustrezati IP44 standardu
IK stopnja - ohišje (mehanska zaščita) | v skladu z IEC 62262, IEC 60364-7-722 oziroma zadnjo verzijo standarda in Iz K10 zaščito
KOMUNIKACIJA MED EV IN POLNILNIM MESTOM
Komunikacija na osnovni ravni (LLC) | v skladu z IEC 61581-1 oziroma zadnjo verzijo standarda (Splošne zahteve standarda)
Komunikacija na visoki ravni (HLC) | v skladu z EN 15118, deli: -1, -2, -3, -4, -5, 20 (del 20: Plug and Charge – polnilnica mora samodejno identificirati vozilo in dovoliti polnjenje avtoriziranim voznikom) oziroma zadnjo verzijo standarda -polnilno mesto mora uporabo navedenih delov standarda 15118 podpirati najkasneje do 31.12.2025
KOMUNIKACIJA MED POLNILNIM MESTOM IN UPRAVLJALCEM
Odprti komunikacijski protokol OCPP | polnilna mesta morajo podpirati protokol OCPP v1.6 ali višje, -podprta morata biti WS (Websocket) komunikacijski protokol in WSS (websocket secure) komunikacijski protokol, preko porta 443
UPORABNIŠKI VMESNIK - ZASLON
Zaslon: vrsta | LCD, barvni
Zaslon: jeziki komunikacije | najmanj v slovenskem, angleškem nemškem, francoskem, italijanskem in madžarskem jeziku
UPORABNIŠKI VMESNIK - INTERNET
Internetni vmesnik | Povezava 4G, 3G, 2G, LAN (Rj45), Wi-Fi. Polnilnica mora delovati povsem samostojno, tudi kadar ni povezana v Internet (ali kadar je povezava z Internetom prekinjena, vključno z DLM), da lahko sprejema in avtorizira RFID lokalne kartice.
NAČINI INDENTIFIKACIJE UPORABNIKA
RFID brezstična kartica | polnilna mesta morajo podpirati vsaj MIFARE (Classic RFID kartico v skladu s standardom ISO/IEC 14443A, DesFire EV1) - komunikacijska frekvenca delovanja 13,56 Hz
PIN | PIN/Geslo preko zalednega sistema
DINAMIČNO UPRAVLJANJE POLNILNEGA MESTA (DLM)
Dinamično upravljanje moči polnilnega mesta ali grozda polnilnih mest na isti lokaciji | lokalno samostojno (pomembno zaradi varnosti delovanja brez povezave v Internet) ali preko zunanjega CPO
Dinamično upravljanje moči polnilnega mesta glede na odjem energije ostalih porabnikov na merilnem mestu ali na nivoju celotne stavbe | Polnilno mesto mora podpirati možnost integracije z: -napravo za DLM (na vsakem dovodu napajanja; -napravo za celovito energetsko upravljanje (EMS)
MERJENJE DELOVNE ELEKTRIČNE ENERGIJE
MID števec delovne električne energije za vsako polnilno mesto (v skladu z Direktivo 2014/32/EU) | MID števec mora ustrezati razredu B v skladu z EN 50470-3 oziroma zadnjo verzijo standarda, polnilnica pa še EN62052-11 EN62053-21, IEC/EN61557-12 oziroma zadnjim verzijam navedenih standardov
NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCA:
1. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine minimalnih zahtevanih karakteristik, lahko ponudi le boljše karakteristike, kar vpiše v stolpec "Karakteristike ponujene opreme".
2. V kolikor ponudnik stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali ga ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno, upošteva, da ponuja vsaj takšne (ali boljše) lastnosti, ki so navedene v stolpcu "Minimalne zahtevane karakteristike", v kolikor bodo takšne lastnosti razvidne iz dokazil (npr. tehnične dokumentacije, prospektov ali drugih dokazil), ki jih ponudnik predloži v ponudbi in s katerimi ponudnik izkaže, da ponujena polnilna postaja AC ustreza Tehničnim specifikacijam predmeta javnega naročila.
3. Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazila (npr. tehnično dokumentacijo, prospekte ali druga dokazila), iz katerih izhaja, da ponujena polnilna postaja AC izpolnjuje naročnikove minimalne zahtevane karakteristike, vključno z izpolnjevanjem vseh v tem dokumentu navedenih standardov.
4. Ponudnik v stolpcu "Dokazilo, ki izkazuje izpolnjevanje minimalnih zahtevanih karakteristik" navede iz katerih dokazil izhaja izpolnjevanje posamezne minimalne zahtevane karakteristike naročnika.
5. Ponudniku polj v stolpcu "Dokazilo, ki izkazuje izpolnjevanje minimalnih zahtevanih karakteristik", ki so prečrtana, ni potrebno izpolnjevati, saj bo ponudnik izpolnjevanje teh zahtev potrdil z izjavo iz Priloge št. 1.
6. Ponudnik mora v ponudbi obvezno navesti podatek v modro obravanem polju (znamko, tip in/ali model ponujene polnilne postaje AC), kot je predvideno v zgornji preglednici.
Kraj in datum: | Žig:
Podpis: