Opis lokacij pri postavitvi 30 polnilnih postaj AC

Kazalo vsebine

1	Lokacije postavitve električnih polnilnic tipa AC (30 polnilnih postaj AC 2x22kW z skupno 60 polnilnimi mesti)	3

1.1	Policijska postaja Lendava, Glavna ulica 107, Lendava (2x AC)	3

1.2	Policijska postaja Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 32/a, Gornja Radgona (1x AC)	4

1.3	Postaja mejne policije Petišovci, Trimlini 72, Lendava (1x AC)	5

1.4	Policijska postaja Postojna, Kolodvorska cesta 3b, Postojna (1xAC)	6

1.5	Postaja prometne policije Koper-Moretini, Spodnje Škofije 18, Škofije (1x AC)	7

1.6	Policijska postaja Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 22, Ilirska Bistrica (1x AC)	8

1.7	Policijska uprava Ljubljana, Prešernova cesta 18, 1000 Ljubljana (1x AC)	9

1.8	Policijska postaja Moste, Tovarniška cesta 50, 1000 Ljubljana (2xAC)	10

1.9	Policijska postaja Šiška, Podutiška cesta 88, 1000 Ljubljana (1xAC)	11

1.10	Policijska postaja Vič, Tbilisijska ulica 65, 1000 Ljubljana (1xAC)	12

1.11	Policijska postaja Jesenice, Hrušica 217, Hrušica (1xAC)	13

1.12	Policijska uprava Kranj, Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj (2xAC)	14

1.13	Policijska postaja vodnikov službenih psov Jesenice, Hrušica 217, Hrušica (1xAC)	15

1.14	Policijska uprava Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto (2xAC)	16

1.15	Policijska postaja mejne policije Obrežje, Obrežje 26, 8261 Obrežje (1xAC)	17

1.16	Policijska postaja Metlika, Cesta XV. brigade 1a, 8330 Metlika (1xAC)	18

1.17	Policijska postaja Maribor II, Cesta proletarskih brigad 75, Maribor (2x AC)	19

1.18	Policijska postaja Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 56b, 3250 Rogaška Slatina (1xAC)	20

1.19	Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Rimska cesta 8, 3240 Šmarje pri Jelšah (1xAC)	21

1.20	Policijska uprava Celje, Ljubljanska 12, 3000 Celje (2xAC)	22

1.21	Policijska postaja vodnikov službenih psov Celje, Lokrovec 1, 3000 Celje (1xAC)	23

1.22	Policijska postaja Žalec, Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec (1xAC)	24

1.23	Policijska postaja Dravograd, Meža 16, 2370 Dravograd (1xAC)	25

1.24	Policijska uprava Nova Gorica, Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica (1xAC)	26

Lokacije postavitve električnih polnilnic tipa AC (30 polnilnih postaj AC 2x22kW z skupno 60 polnilnimi mesti)

Za potrebe polnjenja električnih službenih vozil na polnilnih postajah se predvideva postavitev 30 polnilnih postaj AC z po dvema polnilnima mestoma (z skupno 60 polnilnimi mesti) na 24 različnih lokacijah znotraj osmih policijskih uprav (PU) po Sloveniji: PU Murska Sobota (4 polnilne postaje), PU Koper (3 polnilne postaje), PU Ljubljana (5 polnilnih postaj), PU Kranj (4 polnilne postaje), PU Novo mesto (4 polnilne postaje), PU Maribor (2 polnilni postaji), PU Celje (7 polnilnih postaj) in PU Nova Gorica (1 polnilna postaja).

- OBMOČJE POLICIJSKE UPRAVE MURSKA SOBOTA

Policijska postaja Lendava, Glavna ulica 107, Lendava (2x AC)

Policijska postaja Lendava je locirana v centru mesta. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev dveh AC polnilnih postaj (z skupno štirimi polnilnimi mesti) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare NE do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Lendava, kjer bosta postavljeni dve polnilni postaji AC. Polnilni postaji AC bosta postavljeni na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni nujno potrebna, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala po notranjem in zunanjem delu objekta.

Objekt PP Lendava na Glavni ulici 107 ima zakupljeno moč 66kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 15kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x100A, presek dovodnega kabla pa znaša 4x150mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Lokacija postavitve dveh (zunanjih) polnilnih postaj AC z skupno štirimi polnilnimi mesti na PP Lendava

Policijska postaja Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 32/a, Gornja Radgona (1x AC)

Policijska postaja Gornja Radgona je locirana v industrijski coni. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene AC polnilne postaje (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare RU-P1 do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Gornja Radgona, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni nujno potrebna, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala pod spuščenim stropom in zunanjem delu objekta.

Objekt PP Gornja Radgona na Ljutomerski cesti 32a ima zakupljeno moč 66kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 25-30kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x57A, presek dovodnega kabla pa znaša 4x150mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Lokacija postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PP Gornja Radgona

Postaja mejne policije Petišovci, Trimlini 72, Lendava (1x AC)

Postaja mejne policije Petišovci je locirana na mejnem prehodu. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene AC polnilne postaje (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare EG-SP do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Petišovci, kjer bo postavljena polnilna postaja. Polnilna postaja bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni nujno potrebna, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala po notranjem in zunanjem delu objekta.

Objekt Postaje mejne policije Petišovci na naslovu Trimlini 72 ima zakupljeno moč 58kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 15kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x57A, presek dovodnega kabla pa znaša 4x70+70mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni nujno potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Lokacija postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PMP Petišovci

- OBMOČJE POLICIJSKE UPRAVE KOPER

Policijska postaja Postojna, Kolodvorska cesta 3b, Postojna (1xAC)

Policijska postaja Postojna je locirana v centru mesta. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene AC polnilne postaje (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare RG do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Postojna, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni nujno potrebna, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala pod spuščenim stropom in zunanjem delu objekta.

Objekt PP Postojna na Kolodvorski cesti 3b ima zakupljeno moč 43kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 15kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x57A, presek dovodnega kabla pa znaša 4x95mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Lokacija postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PP Postojna

Postaja prometne policije Koper-Moretini, Spodnje Škofije 18, Škofije (1x AC)

Postaja prometne policije Koper-Moretini je locirana na obrobju škofij, ob AC priključku. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene AC polnilne postaje (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare RGV do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PPP Koper-Moretini, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni nujno potrebna, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala po notranjem in zunanjem delu objekta.

Objekt PPP Koper-Moretini na Spodnjih Škofijah 18 ima zakupljeno moč 53kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 23kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x63A, presek dovodnega kabla pa znaša 5x80mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Lokacija postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PPP Koper-Moretini

Policijska postaja Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 22, Ilirska Bistrica (1x AC)

Policijska postaja Ilirska Bistrica je locirana na obrobju mesta. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene AC polnilne postaje (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare B01 do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Ilirska Bistrica, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni nujno potrebna, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala po notranjem in zunanjem delu objekta.

Objekt PP Ilirska Bistrica na Vilharjevi cesti 22 ima zakupljeno moč 211kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 106kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x57A, presek dovodnega kabla pa znaša 4x95mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Lokacija postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PP Ilirska Bistrica

- OBMOČJE POLICIJSKE UPRAVE LJUBLJANA

Policijska uprava Ljubljana, Prešernova cesta 18, 1000 Ljubljana (1x AC)

Policijska uprava Ljubljana je locirana v strogem centru mesta. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem notranjem dvorišču, kjer je predvidena postavitev ene polnilne postaje AC (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje AC je predviden iz razdelilne omarice na objektu (ki je locirana v kotlovnici objekta) do parkirišča službenih vozil na varovanem notranjem dvorišču PU Ljubljana, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta), v neposredni bližini obstoječe razdelilne omarice objekta. Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni predvidena, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno, v skupni dolžini cca 15m.

Objekt PU Ljubljana na Prešernovi cesti 18 ima zakupljeno moč 132kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 62kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x100A, presek dovodnega kabla pa znaša 70mm2. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacije postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PU Ljubljana

Policijska postaja Moste, Tovarniška cesta 50, 1000 Ljubljana (2xAC)

Policijska postaja Moste je locirana na obrobju centra mesta. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev dveh polnilnih postaj AC (z skupno štirimi polnilnimi mesti) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz razdelilne omarice R-GAR v garaži objekta (komunikacijska omara je locirana v sosednjem objektu) do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Moste, kjer bosta postavljeni dve polnilni postaji AC. Polnilni postaji AC bosta postavljeni na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni predvidena, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala po garaži in zunanjem delu objekta.

Objekt PP Moste na Tovarniški cesti 50 ima zakupljeno moč 414kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 90kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x100A, presek dovodnega kabla pa znaša 50mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacija postavitve dveh (zunanjih) polnilnih postaj AC z skupno štirimi polnilnimi mesti z lokacijo obstoječe razdelilne omare R-GAR ter potekom trase novih inštalacij preko kletne garaže na PP Moste

Policijska postaja Šiška, Podutiška cesta 88, 1000 Ljubljana (1xAC)

Policijska postaja Šiška je locirana na obrobju mesta, v neposredni bližini mestne obvoznice. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene polnilne postaje AC (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Policijska postaja Šiška ima dva električna dovoda. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare, (katera je locirana v kleti objekta pod stopnicami) do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Šiška, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Kanali za predvidene kable so že pripravljeni. Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni predvidena, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala po garaži in zunanjem delu objekta.

Objekt PP Šiška na Podutiški cesti 88 ima zakupljeno moč 198kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 91kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x125A, presek dovodnega kabla pa znaša 240mm2 (aluminij). Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacije postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PP Šiška

Policijska postaja Vič, Tbilisijska ulica 65, 1000 Ljubljana (1xAC)

Policijska postaja Vič v Ljubljani je locirana v robu mesta ob obvoznici. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene polnilne postaje AC (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz razdelilne omare do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Vič, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla, na ploščad ob objekt. Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni predvidena, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala pod spuščenim stropom in zunanjem delu objekta.

Objekt PP Vič na Tbilisijski ulici 65 v Ljubljani ima zakupljeno moč 66kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 20kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x100A, presek dovodnega kabla pa znaša 35mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacije postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PU Vič

- OBMOČJE POLICIJSKE UPRAVE KRANJ

Policijska postaja Jesenice, Hrušica 217, Hrušica (1xAC)

Policijska postaja Hrušice je locirana na mejnem prehodu Karavanke (plato Karavanke). Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene polnilne postaje AC (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare (R01.2/R01A.2) do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Jesenice, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta, pred vhodom v objekt). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni predvidena, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala pod spuščenim stropom in zunanjem delu objekta.

Objekt PP Jesenice na naslovu hrušica 217 ima zakupljeno moč 425kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 187kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x63A, presek dovodnega kabla pa znaša 4x150mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x10mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacije postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PP Jesenice

Policijska uprava Kranj, Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj (2xAC)

Policijska uprava Kranj je locirana v centru mesta. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev dveh polnilnih postaj AC (z skupno štirimi polnilnimi mesti) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PU Kranj, kjer bosta postavljeni polnilni postaji AC. Polnilni postaji AC bosta postavljeni na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni nujna, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala pod spuščenim stropom in zunanjem delu objekta.

Objekt PU Kranj na Bleiweisovi cesti 3 ima zakupljeno moč 284kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 75kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x125A, presek dovodnega kabla pa znaša 4x150mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni nujno potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacije postavitve dveh (zunanjih) polnilnih postaj AC z skupno štirimi polnilnimi mesti na PU Nova Kranj

Policijska postaja vodnikov službenih psov Jesenice, Hrušica 217, Hrušica (1xAC)

Policijska postaja vodnikov službenih psov Jesenice je locirana poleg Policijske postaje Jesenice na platoju mejnega prehoda Karavanke. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene polnilne postaje AC (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz razdelilne elektro omare R01.2/R01A.2 do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Jesenice, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni predvidena, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala pod spuščenim stropom in zunanjem delu objekta.

Objekt PP vodnikov službenih psov na Hrušici 217 ima zakupljeno moč 425kW (ki si jo deli z PP Jesenice). Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x63A, presek dovodnega kabla pa znaša 4x150mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x10mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Lokacija postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PP vodnikov službenih psov Jesenice

- OBMOČJE POLICIJSKE UPRAVE NOVO MESTO

Policijska uprava Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto (2xAC)

Policijska uprava Novo mesto je locirana v centru mesta. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev dveh polnilnih postaj AC (z skupno štirimi polnilnimi mesti) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare SB-A-K-0-2 do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PU Novo mesto, kjer bosta postavljeni obe polnilni postaji AC. Polnilni postaji AC bosta postavljeni na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni nujno potrebna, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala pod spuščenim stropom in zunanjem delu objekta. Na lokaciji so že pripravljeni inštalacijski kanali.

Objekt PU Novo mesto na Ljubljanski cesti 30 ima zakupljeno moč 198kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 153kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x160A, presek dovodnega kabla pa znaša 2x4x70mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacija postavitve dveh (zunanjih) polnilnih postaj AC z skupno štirimi polnilnimi mesti na PU Novo mesto

Policijska postaja mejne policije Obrežje, Obrežje 26, 8261 Obrežje (1xAC)

Policijska postaja mejne policije Obrežje je locirana na platoju mejnega prehoda Obrežje. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene polnilne postaje AC (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare ST.B.GL-P/M/A/U OMAR (v kleti objekta) do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP mejne policije Obrežje, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni predvidena, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala po zunanjem delu objekta oziroma po deloma že pripravljenih kanalih.

Objekt PP mejne policije Obrežje na Obrežju 26 ima zakupljeno moč 106kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 39kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x200A (na voljo, obračunana je sicer trenutno manjša priključna moč), presek dovodnega kabla pa znaša 4x150mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacije postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PP mejne policije Obrežje

Policijska postaja Metlika, Cesta XV. brigade 1a, 8330 Metlika (1xAC)

Policijska postaja Metlika je locirana v centru mesta. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene polnilne postaje AC (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare SB-P1 (v garaži) do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Metlika, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni predvidena, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala pod spuščenim stropom in zunanjem delu objekta, deloma pa tudi po že pripravljenih kanalih.

Objekt PP Metlika na Cesti XV. Brigade 1a ima zakupljeno moč 105kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 24kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x100A (mogoče jedo 3x160A), presek dovodnega kabla pa znaša 4x150mm2 in 1x95mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacije postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PP Metlika

- OBMOČJE POLICIJSKE UPRAVE MARIBOR

Policijska postaja Maribor II, Cesta proletarskih brigad 75, Maribor (2x AC)

Policijska postaja Maribor II je locirana na obrobju mesta ob AC priključku. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev dveh polnilnih postaj AC (z skupno štirimi polnilnimi mesti) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare RG do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Postojna, kjer bosta postavljeni obe polnilni postaji AC. Polnilni postaji AC bosta postavljeni na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni nujno potrebna, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala pod spuščenim stropom in zunanjem delu objekta.

Objekt PP Maribor II na Cesti proletarskih brigad 75 ima zakupljeno moč 83kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 15kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x125A, presek dovodnega kabla pa znaša 4x95mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Lokacija postavitve dveh (zunanjih) polnilnih postaj AC z skupno štirimi polnilnimi mesti na PP Maribor II

- OBMOČJE POLICIJSKE UPRAVE CELJE

Policijska postaja Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 56b, 3250 Rogaška Slatina (1xAC)

Policijska postaja Rogaška Slatina je locirana znotraj industrijske cone v mestu. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene polnilne postaje AC (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare R-K-LM (katera je locirana v kleti objekta) do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Rogaška Slatina, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni predvidena, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala po garaži in zunanjem delu objekta.

Objekt PP Rogaška Slatina na Kidričevi ulici 56b ima zakupljeno moč 106kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 40kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x160A, presek dovodnega kabla pa znaša 4x150mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacije postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PP Rogaška Slatina

Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Rimska cesta 8, 3240 Šmarje pri Jelšah (1xAC)

Policijska postaja Šmarje pri Jelšah je locirana v centru mesta. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene polnilne postaje AC (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare E-G-M do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Šmarje pri Jelšah, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni predvidena, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala pod spuščenim stropom in zunanjem delu objekta.

Objekt PP Šmarje pri Jelšah na Rimski cesti 8 ima zakupljeno moč 162kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 81kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x125A in 3x35A (v glavni elektro omari), presek dovodnega kabla pa znaša 4x150mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacije postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PP Šmarje pri Jelšah

Policijska uprava Celje, Ljubljanska 12, 3000 Celje (2xAC)

Policijska uprava Celje je locirana v centru mesta. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev dveh AC polnilnih postaj (z skupno štirimi polnilnimi mesti) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare PU Celje do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PU Celje, kjer bosta postavljeni obe polnilni postaji AC. Polnilni postaji AC bosta postavljeni na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni nujno potrebna, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala po zunanjem delu objekta.

Objekt PU Celje na Ljubljanski cesti 12 ima zakupljeno moč 264kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 123kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3 krat po 3x125A (v glavni elektro omari), presek dovodnega kabla pa znaša 4x150mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni nujno potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacije postavitve dveh (zunanjih) polnilnih postaj AC z skupno štirimi polnilnimi mesti na PU Celje

Policijska postaja vodnikov službenih psov Celje, Lokrovec 1, 3000 Celje (1xAC)

Policijska postaja vodnikov službenih psov je locirana na obrobju mesta. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene polnilne postaje AC (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare EG-M/A do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP vodnikov službenih psov Celje, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni predvidena, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala pod spuščenim stropom in zunanjem delu objekta.

Objekt PP vodnikov službenih psov, Lokrovec 1 ima zakupljeno moč 66kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 15kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x100A, presek dovodnega kabla pa znaša 4x150mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacija postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PP vodnikov službenih psov Celje

Policijska postaja Žalec, Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec (1xAC)

Policijska postaja Žalec je locirana v centru mesta. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene polnilne postaje AC (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Žalec, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni predvidena, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala pod spuščenim stropom in zunanjem delu objekta.

Objekt PP Žalec na Ulici heroja Staneta 1 ima zakupljeno moč 43kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 12kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x63A, presek dovodnega kabla pa znaša 4x70mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacije postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PP Žalec

Policijska postaja Dravograd, Meža 16, 2370 Dravograd (1xAC)

Policijska postaja Dravograd je locirana v centru mesta. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene polnilne postaje AC (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare (v garaži) do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PP Dravograd, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Dograditev obstoječe razdelilne omarice ni predvidena, saj je v njej dovolj razpoložljivega prostora tako za dodatno vgradnjo priključnih varovalk kakor tudi dodatnega števca za dinamično prilagajanje moči polnilne postaje. Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala pod spuščenim stropom in zunanjem delu objekta.

Objekt PP Dravograd na Meži  16 ima zakupljeno moč 35kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 12kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x50A, presek dovodnega kabla pa znaša 4x70mm2. Dograditev nove razdelilne omarice ni potrebna. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacije postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PP Dravograd

- OBMOČJE POLICIJSKE UPRAVE NOVA GORICA

Policijska uprava Nova Gorica, Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica (1xAC)

Policijska uprava Nova Gorica je locirana na obrobju mesta, ob neposredni bližini obvoznice. Parkirna mesta za službena vozila so zagotovljena na varovanem zunanjem parkirišču, kjer je predvidena postavitev ene polnilne postaje AC (z dvema polnilnima mestoma) za potrebe polnjenja električnih službenih vozil. Potek trase energetskega in komunikacijskega kabla polnilne postaje je predviden iz glavne elektro omare preko nove razdelilne omare do parkirišča službenih vozil na varovanem zunanjem parkirišču PU Nova Gorica, kjer bo postavljena polnilna postaja AC. Polnilna postaja AC bo postavljena na tla (ob zunanjo steno objekta). Vsa potrebna inštalacija (kot npr. UTP cat6+ v I.C. fi 16mm in NYY-J5x16mm2 v I.C. fi 80mm) bo izvedena nadometno in bo potekala v notranjem in zunanjem delu objekta.

Objekt PU Nova Gorica na Sedejevi ulici 11 ima zakupljeno moč 125kW, dosedanja maksimalna dosežena moč pa znaša 62kW. Na objektu so priključne varovalke (PMO) 3x250A (dodatno naknadno), presek dovodnega kabla pa znaša 4x150mm2. Predvidena je nova razdelilna omara. Predviden presek dovodnega kabla do polnilne postaje znaša 5x16mm2. Na objektu je možnost vzpostavitve dinamičnega upravljanja obremenitve polnilne postaje DC (DLM-Dynamic Load Management), kakor tudi vključitve polnilne postaje v zaledni sistem (APN).

Predlog lokacije postavitve ene (zunanje) polnilne postaje AC z dvema polnilnima mestoma na PU Nova Gorica