## REKAPITULACIJA TO
Investitor: | Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Kidričeva 15
6250 Ilirska Bistrica
Objekt: | KOTLOVNICA Z ZALOGOVNIKOM - TEHNOLOŠKA OPREMA
Za gradnjo: | Novogradnja
REKAPITULACIJA TEHNOLOŠKA OPREMA KOTLOVNICE
| TEHNOLOŠKA OPREMA KOTLOVNICE | 0
| SKUPAJ TO (brez DDV) | 0

## KO-TehnOpr
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en.
TEHNOLOŠKA OPREMA KOTLOVNICE
-za vso opremo (razen posebej označenih izjem) upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujena oprema mora biti po karakteristikah enakovredna ali boljša od projektirane, v ponudbi je potrebno opremo, ki ni enaka projektirani tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| A/SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  |  | 0
| B/SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
A/OGREVANJE
Kotlovska oprema
1. | Kotel na sekance Q=500kW, G50, W40
Plameno dimno cevni izoliran kotel iz kotlovske pločevine na lesno biomaso.
Kotel s kuriščem za kurjenje lesnih sekancev G 50, W 40 ali po ŐNORM M7133
Kompletno kurišče kotla je obloženo s šamotom, zagotavlja konstantne pogoje za gorenje in izgorevanje,
gorilna rešetka je premična po dolžini kurišča, preko rešetke pa poteka tudi dovajanje primarnega zraka.
S pomočjo le tega se lesno gorivo hitreje osuši, hkrati pa poteka učinkovito hlajenje rešetk.
Preko premičnih rešetk se kurišče tudi čisti, pepel pa leti v vpadni jašek, ki je opremljen s sistemom
Avtomatskega odvoda pepela v želeno posodo za pepel. Dovod goriva je urejen preko standardnega dozirnega sistema s polžem, ki pa ima vgrajen vodno hlajen vstopni del v kotel.
Toplotni izmenjevalci so vgrajeni pokončno, 4 vlečno, kar omogoča vgradnjo turbulatorjev, za samostojno čiščenje toplotnega izmenjevalca.
Regulacija vpihanega zraka temelji na podatkih LAMBDA sonde in temperature izgorelih dimnih plinov ter deluje v stalni povezavi s podtlačno regulacijo in sesalnim vlekom na vlečni strani.
Zrak se vpihuje primarno preko izgorevalnih rešetk, sekundarno - skozi stranske šobe v stenah kotla oz. šamotne obloge in terciarni zrak - v področju mešanja in zgorevanja lesnih plinov
Iznos in transportni sistem sekancev ima samostojni pogon in vgrajeno varovanje pogonov.
Sistem ima vgrajeno hladilno celico, v primeru previsoke temperature sistema odreagira samostojno.
Max. Dopustni delovni tlak 3 bar, dopustna delovna temperatura 90 st. C. Priključki na kotlu DN 100
Ustreza kot npr.: FRÖLING Turbomat tip SPS 500 kW oz. KWB Powerfire tip TDS2 500 ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dozirni polž za kurišče s protipožarno loputo
Ima vgrajen samostojni EM, dvojno dno polža pri vhodu v kotel,
Ločuje dovajalni polž od dozirnega polža v kotel v fazi delovanja. Loputa je vgrajena na presipu med obema polžema in skrbi za fizično zaporo prehoda dozirne poti do skladišča biomase.
Skrbi za kontinuirano nalaganje kotla z lesnim gorivom. Ima vgrajen vodno hlajen vstopni del dozirnega kanala v kotel.
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Glavni sesalni ventilator dimnih plinov
Glavni ventilator za vzdrževanje stabilnega stanja podtlaka v kotlu in odvajanja dimnih plinov preko dimnika.
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Recirkulacija dimnih plinov AGR iz dimnika na kurišče + izolacija za AGR
Sistem recirkulacije v povezavi z regulacijo temperature kurišča zmanjčuje emisije NOx in varuje šamotno oblogo kotla pri uporabi suhih materialov ali vlažnih materialov. V kombinaciji z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev ventilatorja dimnih plinov nenhno vzdržuje optimalno zgorevanje lesne biomase.
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Avtomatsko čiščenje pepela iz izgorevalne komore
Polžni transporter preko EM pogona odvaja pepel v željeno posodo za pepel ki je priklopljena na prirobnico odovoda polža iz kotla.
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Posoda za pepel 300 l
Jeklena posoda za pepel za prigraditev na avtomatski sistem odpepeljevanja iz kurišča
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Sistem čiščenja pepela iz dna toplotnega izmenjevalca
preko EM pogona v posode za pepel.
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Posodi za pepel ki prihaja izpod toplotnih izmenjevalcev:
Posodi volumna 25 l s pokrovi in ročaji za nošnjo.
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
9. | Avtomatski vžig kotla.
Avtomatski vžig lesne mase s fenom na vroči zrak 1,5 kW
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Funkcija hlajenja plašča kotla
Redurira sevalne izgube kotla v primeru daljšega delovanja v sistemu vzdrževanja ognja.
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Glavni hladilni ventil v primeru pregretja sistema
Ustreza kot npr.: Danfoss ATVA 20 3/4 vodni termostatski ventil ali enakovredno
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
12. | Sklop dviga temperature povratnega voda + hlajenje kanala polža + varovanje kotla:
Kotlovska črpalka kot npr. Wilo Stratos MAXO 65/0,5-12 ali enakovredno
Mešalni ventil s pogonom kot npr. Danfoss VF3 DN65, kvs 63, AMV 435 230V ali enakovredno
Črpalka za hlajenje kanala polža kot npr. Wilo Yonos Pico 25/1-6 ali enakovredno
3x tlačno stikalo kot npr. Danfoss KPI 35 ali enakovredno
2x varnostni izpustni tlačni ventil DN32, 4bar
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Kotel na sekance Q=240 ali 250kW
ÖNORM M 7133 G30/G50, W20-W25
Avtomatski kotel za kurjenje lesnih sekancev, z vgrajenim avtomatskim vžigom in čiščenjem kotla:
- trovlečno grajen in izoliran, z integriranim krmiljenjem dovajanja sekancev
- vgrajena samočistilna rešetka in avtomatsko čiščenje pepela iz kurišča in izmenjevalca v zunanjo posodo za pepel.
- krmiljenje kotlovske črpalke in mešalnega ventila z motornim pogonom za dvig temperature povratnega voda (integrirano v telo kotla).
- izgorevanje nadzoruje ŠIROKOPASOVNA LAMBDA SONDA.
- krmiljenje kotla preko integriranega vmesnika z velikim barvnim zaslonom na dotik.
- prigrajena posoda za pepel volumna 160l, odklopljiva, na kolesih
- elektro priključna moč 400V / 50 Hz / 25A
- protipožarno varovanje kotla z DVOPREKATNO VARNOSTNO ZVEZDO DN200 med dovajalnim in dozirnim polžem.
- možnost naknadne vgradnje integriranega elektrostatičnega filtra za dodatno znižanje emisij prahu pod 10 mg/m3
Možnost upravljanje kotla preko oddaljenega dostopa iz računalnika, tablice ali mobilnega telefona.
Možnost opozorila na napako v delovanju preko brezplačnega avtomatičnega SMS obvestila ali maila.
Kotel je za oddaljeni dostop potrebno z mrežnim kablom povezati v omrežje (ni zajeto v ponudbi)
Ustreza kot npr.: FRÖLING tip T4e oz. KWB Powerfire tip TDS 240 ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Protipožarno varovanje kotla z dvoprekatno varnostno zvezdo
Na presipu med iznosnim polžen za lesne sekance in dozinim polžem v kotel je
vgrajeno protipožarno varovanje v obliki dvoprekatne varnostne zvezde DN200,
za zanesljivo protipožarno varovanje in vedno prekinjeno povratno pot.
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
15. | AGR recirkulacija dimnih plinov
Skrbi za optimizacijo izgorevanja z delno recirkulacijo dimnih plinov v ponovno
izgorevanje; združuje del izpušnih plinov z zgorevalnim zrakom in ga vrača v ponovno
izgorevanje. Sistem recirkulacije v povezavi z regulacijo temperature kurišča zmanjšuje
emisije NOx in optimizira učinkovitost izgorevanja. Dodatno varuje šamotno oblogo v kurišču
kotla. V kombinaciji z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev ventilatorja dimnih plinov
nenehno vzdržuje optimalno izgorevanje lesne biomase.
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Integriran sklop za dvig temperature povratnega voda + varovanje kotla:
Integrirana kotlovska črpalka
Integriran mešalni ventil s pogonom
3x tlačno stikalo kot npr. Danfoss KPI 35 ali enakovredno
2x varnostni izpustni ventil DN25/32, 4bar
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Krmiljenje
Celovita kaskadna regulacija 2 kotlov z energijskim managementom, vizualizacija in online upravljanje kotlov z javljanjem po e-mailih in SMS. Omogočen celoten grafični pregled delovanja kotlov in temperatur do hranilnikov. Komplet podatkovne SIM kartice
Vsa potrebna tipala, ožičenje
Glej shemo kotlovnice
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Usmerjevalnik Ethernet s 5 vrati za zaporedni preklop kotlov
Ustreza kot. npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
19. | Varnostna omarica do 8 kotlov
Varnostna omarica omogoča namestitev naslednjih varnostnih naprav na kaskadno krmiljenje
-možnost priklopa centralnega stikala za izklop v sili (stikalo za izklop v sili), ki ob aktiviranju izklopi vse kotle v kaskadi
-možnost priklopa centralnega varovanja proti prenizkemu tlaku, ki ob aktiviranju izklopi kaskado
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Slojni akumulator toplote 5000l
Akumulator toplote s prirobničnimi priključki 3x DN100, 3 bar
ima 5 prostih mest razporejenih po višini za nadzor temperatur za tipala.
Akumulator toplote je zaščiten z zunanje strani s antikorozijskim premazom.
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
21. | Izolacija za akumulator toplote
Izolacija iz mehke pene debeline 100 mm z zunanjim plaščem
iz PVC folije v sivi barvi (RAL 9006), razred gorljivosti po DIN 4102: B3
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
22. | Tlačno stikalo pred prenizkim tlakom sistema
Ustreza kot npr.: Danfoss KPI 35 0,2…..8bar ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
23. | TRANSPORTNI SISTEM ZA SEKANCE IZ SKLADIŠČA DO KOTLOV:
Hidravlični iznos dolžine 10-11 m * 2 m
Odvzem iz skladišča, klasična izvedba na plošči, nadkonstrukcija,
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
24. | Hidravlično premično dno
Skrbi za potiskanje hidravličnega iznosa
2 hidravlična potisna drogova
maksimalna obtežitev 25.000kg/drog
horizontalni transportni polž s pogonsko enoto
vertikalni transportni polž s pogonsko enoto
transportni polž s pogonsko enoto do kotla 500kW
transportni polž s pogonsko enoto do kotla 240-250kW
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
25. | Krmiljenje z ekranom na dotik
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
26. | Geateway za programiranje na daljavo
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
27. | Pozicijsko stikalo IP67 1NO/1NC brez kabelske uvodnice
Ustreza kot npr.: FRÖLING oz. KWB ali enakovredno
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
28. | Komplet dobava, montaža in zagon kotlovske opreme, hidravličnega dna s polnilnimi polži:
- Transportni stroški sistema franko končna stranka, razloženo
- Postavitev sistema v prostor, montaža kotla, dozirne naprave, pogonov
- Elektrifikacija kotlov, odjema in povezava sistema na omarice, priklop kotlov na predpripravljen elektro dovod
- Prvi zagon sistema in šolanje uporabnika
OPOMBA: Naročnik zagotovi ustrezni viličar in dvigalo za razklad in vnos opreme.
Strojni del montaže (instalacije) nove kotlovske opreme ni zajet. Dimniki in dimovodne povezave niso zajeti.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
29. | Meritve emisij dimnih plinov skladno z Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19 in 44/22 – ZVO-2) in Uredba o emisiji
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22)
Za vsak kotel. (celotni prah in CO)
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
Oprema na razvodih
1. | Zaporni elementi - krogelna pipa KPN - ISO, s polnim pretokom, prirobnična izvedba, ohišje nodularna litina - EN-GJS-400-15 (GGG40), krogla nerjavno jeklo - X5CrNi18-10 (A304), vreteno nerjavno jeklo - X20Cr13 (A420), tesnilo PTFE (DN50-DN300, vzmetno tesnilo), O-obroč PTFE, ročica - kovani Alu -AI6061, delovna temperatura: -20 ̊C/+180̊C, PN16, vgradna dolžina DIN3202 F18, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili.
Ustreza kot npr.: Polix Žiri ali enakovredno
| DN65 |  | kom | 4 | 0 | 0
| DN80 |  | kom | 4 | 0 | 0
| DN100 |  | kom | 12 | 0 | 0
2. | Obtočna črpalka
-za parametre Q=33m3/h pri H=10m
enojna črpalka
integrirana elektronska regulacija, konstanten/variabilni diferenčni tlak, dT proporc/linear/konst
-dodatno IF modul 0-10V
-s potopljenim rotorjem
-toplotna izolacija lupine
-PN10, -10..+110⁰C
-varilne protiprirobnice
Ustreza kot npr.: Wilo Stratos Maxo 80/0.5-16; 230V, 1.65kW, 7.14A ali enakovredno
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
3. | Nepovratni ventil, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki in tesnili, PN6
Ustreza kot npr.: Polix ali enakovredno
|  | DN80 | kom | 2 | 0 | 0
4. | Tropotni mešalni ventil
-za parametre Q=33m3/h pri Dp=10kPa, Kvs=100
-PN16, Tmax=130st.C
-3 točkovni pogon, 230V
Ustreza kot npr.: Danfoss tip VF3, DN80 + pogon AMV435 (230V)
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Magnetni ciklonski izločevalnik nečistoč iz ogrevalnega sistema. Priključka: prirobnica DN100, Qnom=47m3/h; komplet varilne protiprirobnice, izpustni nastavek DN15
Ustreza npr. Spirotech Spirotrap MAGNET - BE0100F ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
6. | Avtomatski odzračnik, 110st.C, 10bar, z ločilno in izpustno pipo 2xDN15 in odcepom za možnost ročnega odzračevanja
Ustreza npr. Spirotech tip spirotop ai enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
7. | Poševnosedežni ventil z možnostjo nastavitve pretoka - uravnovešanje, prednastavitev, meritve, zapiranje, izpust, Kvs=190m3/h, DN100, prirobnični s protiprirobnicami, vijaki in tesnili
Ustreza kot npr. IMI TA tip STAF100 ali enakovredno
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
8. | Ultrazvočnik merilnik toplotne energije, komplet z vgradnim kompletom in računsko enoto ter dvema temperaturnima tipaloma z varilnimi tuljkami, fiksno napajanje 230V, Qn=40m3/h, Qmax=80m3/h, DN80, PN16, tmax.=130stC, prirobnični priključek, komplet s komunikacijsko kartico za daljinsko odčitavanje in M-BUS povezavo
Ustreza kot npr.: Itron tip Axonic, računska enota CF55 z M-BUS vmesnikom
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
9. | Vmesni kos cevi, katerega dimenzije ustrezajo dimenzijam toplotnega števca, za vgradnjo v času poskusnega obratovanja namesto toplotnega števca, s holandci/prirobnicami
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
10. | Lovilec nesnage, ohišje in pokrov siva litina GG25, mrežica nerjavno jeklo A304, izpust pocinkano jeklo, v kompletu s protiprirobnicami, vijaki iz pocinkanega jekla in grafitnimi tesnili, PN6
Ustreza kot npr.: Polix ali enakovredno
|  | DN65 | kom | 1 | 0 | 0
|  | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
11. | Kroglična pipa za izpuste DN20 PN16 bar, Tmax.=110stC, navojna, slepi čep
Ustreza kot. Npr.: Armature Kovina ali enakovredno
|  | DN15 | kom | 10 | 0 | 0
|  | DN20 | kom | 2 | 0 | 0
|  | DN40 | kom | 1 | 0 | 0
12. | Izvedba odzračevanja s pomočjo bombirane posode, izdelane iz jeklene brezšivne cev DN80 po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, skupne prostornine 2l s prigrajeno cevjo dolžine 2m
|  | komplet | kom | 5 | 0 | 0
13. | Ravni tekočinski termometer v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cevovod, območje 0-110°C
|  |  | kom | 7 | 0 | 0
14. | Manometer skupaj z U-kolenom in manometersko pipo, premer 80mm območje 0-10bar
|  |  | kom | 5 | 0 | 0
15. | Varnostni ventil za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), komplet z montažnim materialom, tlak odpiranja: 4 bar (n) iztočni koeficient: alfa = 0,3
|  | DN50/65 | kom | 1 | 0 | 0
16. | Izlivno korito, pločevina, 2x miniziranje, barvanje, dim.: 800x250x250mm, iztok f50mm, povezava DN50 jeklena cev v najbližji odtok
|  | kpl | kom | 1 | 0 | 0
Cevni razvodi
1. | Jeklena brezšivna cev po DIN 2448 iz St-35 za nazivni tlak PN16, PN10, PN6 (glede na načrt), vključno kolena (R=1.5*d) in ostali fazonski kosi, predhodno peskane in antikorozijsko zaščitene (2x premaz s temeljno temperaturno obstojno barvo), skupaj z materialom za varjenje
| prelivi iz varnostnih ventilov | DN50 | t.m. | 20 | 0 | 0
|  | DN65 | t.m. | 20 | 0 | 0
|  | DN80 | t.m. | 5 | 0 | 0
|  | DN100 | t.m. | 50 | 0 | 0
2. | Pocinkane sistemske cevi iz ogljikovega jekla, po DIN-u EN 10305, zunaj galvansko cinkane Fe/Zn 8B, komplet z vsemi fazonskimi kosi za Mapress spoje, tesnilni obroči CIIR črn, -30/+120st.C
Ustreza kot npr.: Geberit ali enakovredno
| odzračevalni vodi, izpusti | f18x1.2 | t.m. | 30 | 0 | 0
3. | Obešalni in pritrdilni material za jeklene brezšivne in pocinkane cevi iz add. 1 in 2; vsi tipi nosilnih konstrukcij, obešal, cevnih objemk, drsnih podpor…..
| Ustreza npr. oprema Sikla ali enakovredno |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izolacija cevi in drugih elementov z mineralno volno 8cevaki in plošče), dodatno zaščiteno z Al. pločevino debeline 0,8 mm (s pritrjeno napisno tablico vseh elementov)
| za cevi DN65; d = 60 mm |  | m2 | 8 | 0 | 0
| za cevi DN80; d = 80 mm |  | m2 | 3 | 0 | 0
| za cevi DN100; d = 100 mm |  | m2 | 35 | 0 | 0
5. | Vidni-nadometni cevi razvodi za izlive iz varnostnih ventilov, kotlov, izlivnih korit,….
Navojna jeklena srednjetežka pocinkana cev za sanitarno vodo (certifikat DVGW - TRWI), izdelana po DIN 2440 iz materiala St.00. Z vsemi pripadajočimi/ustreznimi pocinkanimi fitingi iz temperlitine (kolena, redukcije T kosi,...).
Upoštevane zahteve EN 10240 (prevleka kvalitete A1), EN 12502-3,…
Komplet z obešali in konzolami (talna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi; objemke v izvedbi s prekinitvijo toplotnega mostu.
|  | DN50 | t.m. | 25 | 0 | 0
|  | DN80 | t.m. | 10 | 0 | 0
Varovanje sistema ogrevanje
1. | Sistem za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih ogrevnih in hladilnih sistemih skladen z DIN 4751 in sledečimi lastnostmi: - patentirano učinkovito adiabatsko odplinjanje " DE-GaSS " v breztlačni posodi - kompenzacija termičnih raztezkov vode - vzdrževanje tlaka s črpalko - dopolnjevanje sistema z varovanjem povratkega toka (po DIN EN 1717/DIN 1988-100). - varnostni izpust vode iz sistema z elektromagnetnim ventilom Naprava je sestavljena iz osnovne posode, membrane in centrifugalne črpalke z direktno priklopljenim pogonskim motorjem v nizkošumni izvedbi, opremljena z magnetnimi prelivnimi ventili, števcem porabe dopolnjene vode, tlačnimi senzorji za nivo vode v posodi in z mikroprocesorskim Giaflex SPS krmiljenjem z možnostjo razširitve in priključitvijo na centralni nadzorni sistem. Vsi elementi so med seboj povezani ter električno ožičeni, s svojo elektrokrmilno omarico. Velikost osnovne posode: 600l Dimenzije naprave (D×Š×V)[mm]: 1050x950x2150 Električni priključek: 0,85kW (230VAC) Maks. tlak: 4,8 bar Najvišja temperatura brez hladilne posode: 70°C
Ustreza kot npr.: Kot npr.: Giaflex Preso-MAT Nova 5/70-600 GIA Grosuplje ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
2. | Pribor za priklop naprave na ogrevalni ali hladilni sistem, ki vsebuje kapasti ventil 5/4" s fleksibilno cevnjo 5/4" dolžine 0,5m, 2 × zaporni ventil 1" in dve fleksibilni cevi 1/2" dolžine 0,5m skupaj z povezovalnim modulom.
Ustreza kot npr.: GIA AIR-SEP, pribor Z3 ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
3. | Pribor - revizijska odprtina za ročno čiščenje v breztlačni posodi, pričvrščena z vodotesnim pokrovom za napravo pod add. 1
Ustreza kot npr.: GIA AIR-SEP, pribor Z4 ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
4. | Pocinkane sistemske cevi iz ogljikovega jekla, po DIN-u EN 10305, zunaj galvansko cinkane Fe/Zn 8B, komplet z vsemi fazonskimi kosi za Mapress spoje, tesnilni obroči CIIR črn, -30/+120st.C
Ustreza kot npr.: Geberit ali enakovredno
|  | f18x1.2 | t.m. | 15 | 0 | 0
5. | Izolacija sistemskih cevi iz ogljikovega jekla z izolacijskim plaščem iz sintetičnega kavčuka - cevaki in plošče, z zaprto celično strukturo, koeficient toplotne prevodnosti ƛ≤0.033W/mK, in koeficient odpora difuzije vodne pare µ≥ 10.000, komplet s samolepilnimi trakovi, originalnimi cevnimi nosilci, objemkami in lepilom; za cevi in opremo:
Ustreza kot npr.: Armaflex ACE plus; cevaki ali enakovredno
| d=19mm | f18x1.2 | t.m. | 15 | 0 | 0
Priprava sistemske vode
1. | Avtomatski enojni ionski mehčalec vode, kompaktna izvedba, v sestavi :
-časovni mikroprocesorski krmilnik
-večpotnim ventilom z distributorjem
-tlačno posodo iz armiranega polietilena v solniku
-solnim ventilom
-smolo močno kislega ionskega izmenjevalca
-svečnim zaščitnim filtrom
-tabletirano soljo: 25 kg
-vodomerom DN 20
-spuščanjem v obratovanje
karakteristike naprave :
Dimenzije naprave 310x557x1120mm
Volumen ionske smole 25 L
Volumen tlačne posode 39 L
Poraba tabletirane soli 3,8-6 kg/reg
Pretok 0,12-1,25 m3/h
Kapaciteta 13,8-15,6 mol/reg
Priključki vstop/izstop DN20
Delovni tlak 2,5-6 bar
Delovna temperatura do 40ºC
El. priključek 220/50 V/Hz
Ustreza kot npr.: MAKCMC tip SANOM 4 STE ali enakovredno
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dozirna naprava za doziranje inhibitorja korozije, v sestavi:
-dozirna črpalka
-oprema na sesalni in tlačni strani
-nivojsko stikalo min
-prvo polnjenje, inhibitor 25 kg
karakteristike naprave :
Kapaciteta dozirne črpalke 6 l/h
Obratovalni tlak 10 bar
Dozirni ventil DN15
El. priključek 220/50/17 V/Hz/W
Ustreza kot npr. MAKCMC tip DOS1 ali enakovredno
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
3. | Krogelna pipa, PN10, navojna.
|  | DN20 | kom | 4 | 0 | 0
4. | Protipovratni ventil, PN10, navojni
|  | DN20 | kom | 2 | 0 | 0
5. | Polnilno/praznilna pipa s slepim varnostnim čepom na verižnici, PN10, navojna
|  | DN20 | kom | 2 | 0 | 0
6. | Manometer 0-6 bar, komplet z nastavkom in ločilno pipico
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
7. | Večplastne Pe-Alu-Pe cevi, komplet s fazoni in prehodnimi kosi, za sanitarno vodo
Cevi z notranja in zunanja plastjo iz zamreženega polietilena, vmesna plast aluminij; za temp. vode do 95°C in delovne tlake do 10bar. Dobava v palicah.
Ustreza kot npr.: Cevi, fitingi in sistemske komponente sistema Uponor Alumplast ali enakovredno
|  | f25x2.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
8. | Izolacija vodovodnih cevi z zaprtocelično polietilensko izolacijo - samolepilni cevaki, preprečuje kondenzacijo, komplet z originalnimi cevnimi nosilci, samolepilna trakovi in lepilom
Ustreza kot npr.: Armaflex Tubolit DG ali enakovredno
| TL-25/13-DG | f25x2.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
| A/Skupaj OGREVANJE: |  |  |  |  | 0
B/OSTALO
1. | Drobni material za izvedbo inštalacij (drobni montažni in tesnilni material, fazonski kosi, okvirji, konzole, ....). Vrednost ocenjena kot delež (%) vrednosti predhodnih sklopov (A).
|  | kpl | "%" | 0.7 |  | 0
2. | Pripravljalna (odmere, usklajevanje poteka instalacij, zarisovanje,...) in zaključna dela (čiščenje, poučevanje vzdržev., izdelava dokazila o zanesljivosti...). Vrednost ocenjena kot delež (%) vrednosti predhodnih sklopov (A).
|  | kpl | "%" | 0.7 |  | 0
3. | Napisi in označevalne tablice na razvodih in opremi ogrevanja (medij, tip, dimenzija, moč)
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Tlačni preizkus ogrevnega omrežja, samo znotraj kurilnice, izpiranje instalacije, polnenje sekundarnega dela ogrevanja z mehčano vodo, zagon sistema, vreguliranje naprav, meritve in nastavitve pretokov, poiskusno obratovanje, ter poučevanje vzdrževalcev
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava posnetkovcevnega razvoda in opreme,.… vris v PZI - za potrebe izdelave PID-a
|  |  | ur | 2 | 0 | 0
| B/Skupaj OSTALO : |  |  |  |  | 0