## REKAPITULACIJA GOI
Investitor: | Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Kidričeva 15
6250 Ilirska Bistrica
Objekt: | KOTLOVNICA Z ZALOGOVNIKOM - ZUNANJA UREDITEV IN ZUNANJI VODI (En, Kom)
Za gradnjo: | Novogradnja
REKAPITULACIJA GOI del
| ZUNANJA UREDITEV (Z DELI ZA IZVEDBO ZEMELJSKIH VODOV) | 0
| ZUNANJI ZUNANJI ELEK. (SN, NN) IN TELEKOMUNIKACIJSKI VODI | 0
| ZUNANJI TOPLOVOD | 0
| ZUNANJI PLINOVOD | 0
| ZUNANJI VODOVOD IN NAVEZAVA NA INTERNO INŠT. TRAKTA D | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0

## ZunUreditev
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN GRADBENIH DEL ZUNANJE UREDITVE (Z DELI ZA IZVEDBO ZEMELJSKIH VODOV)
REKAPITULACIJA ZUNANJE UREDITVE
| A) PREDDELA |  |  |  |  | 0
| B) ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
| C) UTRJENE POVRŠINE |  |  |  |  | 0
| D) ODOVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
| E) KOMUNALNI VODI |  |  |  |  | 0
| F) ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
A. PREDDELA
1 | Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na področju posega, s strani upravljalcev le-teh. Izdelava in podpis zapisnika. |  | t.m. | 280 | 0 | 0
2 | Na podlagi izvedene kompletne zakoličbe obstoječih komunalnih in energetskih vodov na obravnavanem območju ter postavitvijo višinskih profilov nove zunenje ureditve ter komunalne oz. energetske opreme, izvajalec razdela celoten poseg in pripravi predlog zaporedja izvedbe del. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Upoštevati delo v "kampadah".
3 | Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (nasipni material) v celotni debelini 10-15 cm, s transportom na gradbiščno deponijo za ponovno vgradnjo. |  | m³ | 25.2 | 0 | 0
4 | Rezanje obstoječe asfaltne površine |  | t.m. | 250 | 0 | 0
5 | Odstranjevanje obstoječe asfaltne površine, nakladanje in odvoz na stalno deponijo z plačilom takse, deb. 12 cm |  | m² | 678 | 0 | 0
6 | Odstranjevanje obstoječega robnika, nakladanje in odvoz na stalno deponijo z plačilom takse, |  | t.m. | 185 | 0 | 0
7 | Izvedba zakoličbe linij zunanje ureditve - parkirišče |  | m | 81 | 0 | 0
8 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov |  | kos | 34 | 0 | 0
9 | Zakoličba ključnih točk zunanje ureditve z označbo projektiranih višin |  | kos | 27 | 0 | 0
10 | Odstranitev obstoječih betonskih plošč 40x40 cm z odvozom na stalno deponijo in plačilom takse |  | m² | 21 | 0 | 0
11 | Strojna odstranitev obstoječe makadamske ceste z deponiranjem materiala na gradbiščni depo za ponovno uporabo |  | m³ | 431.7 | 0 | 0
12 | Strojno odstranjevanje obstoječe kamnite grede pod obstoječo cesto z deponiranjem na gradbiščno deponijo za ponovno uporabo z odobritvijo geologa |  | m³ | 353 | 0 | 0
13 | Odstranjevanje obstoječih linijskih požiralnikov z odvozom na stalno deponijo in plačilom takse |  | t.m. | 13.2 | 0 | 0
14 | Strojno-ročno odstranjevanje obstoječega AB zidu z odvozom na stalno deponijo z plačilom takse |  | m³ | 24.6 | 0 | 0
| A) PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
B) ZEMELJSKA DELA
- | vse izkope vršiti v suhem vremenu
Splošna določila za zemeljska dela :
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.
Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi - projektne dokumentacije.
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
Med izvedbo del je potrebno zagotoviti sproten geotehnični nadzor nad vsemi zemeljskimi deli in deli pri temeljenju, s katerim naj se sproti rešujejo vse morebitne nejasnosti in problemi, ki bi se v toku gradbenih del pojavili in v tem poročilu niso zajete.
Dela izvajati skladno z navodili geloga!
Dela izvajati v "kampadah" - glej tehnišno poročilo strojnih inštalacij
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
1 | Priprava plana faznosti izvedbe gradbenih in ostalih del, z upoštevanjem polovične prevoznosti obstoječe ceste - napajanja obstoječega Doma starejših občanov. |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Strojno-ročni (80-20%) izkopi za kanalske jarke komunalnih vodov, globine do 1.0m v zemljini III. ktg. (preperel rjavi laporovec) v zelenici |  | m³ | 45 | 0 | 0
3 | Strojno-ročni (80-20%) izkopi za kanalske jarke komunalnih vodov, globine do 1.0m v zemljini III. ktg. (preperel rjavi laporovec) pod povoznimi površinami |  | m³ | 50 | 0 | 0
4 | Strojno-ročni (80-20%) izkopi za kanalske jarke komunalnih vodov, globine 1.0-2.0m v zemljini III. ktg. (preperel laporovec) |  | m³ | 697 | 0 | 0
5 | Strojno-ročni (80-20%) izkop za zadrževalnik in lovilec mineralnih olj, globine do 2.0 m v zemljini III. ktg. |  | m³ | 75 | 0 | 0
6 | Strojni široki izkop pod novimi površinami parkirišča v zemljini III.ktg. V kolikor obstoječi material ne ustreza zahtevam trenutno veljavnim standardom |  | m³ | 280 | 0 | 0
7 | Zasipavanje jarkov z tamponom I. v slojih po 20cm s komprimiranjem ali izkopanim nasipnim materialom, če ta ustreza kvaliteti tampona I. in po potrditvi geologa |  | m³ | 336 | 0 | 0
8 | Zasipavanje jarkov z izkopanim materialom v slojih po 20cm s komprimiranjem, če je ta ustrezne kvalitete in po potrditvi geologa |  | m³ | 75 | 0 | 0
9 | Zasip kanalizacijskih lovilca mineralnih olj in zadrževalnika z izkopanim materialom v slojih po 20 cm s komprimiranjem (če geolog odobri uporabo izkopanega meteriala) |  | m³ | 55 | 0 | 0
10 | Zasipavanje jarkov vodovoda z peskom 0-4 mm |  | m³ | 255 | 0 | 0
11 | Črpanje vode iz gradbenih jam. Po dejanskem obračunu |  | ur | 5 | 0 | 0
12 | Izvedba zemeljske brežine za podpornim zidom do obstoječega terena v naklonu 1:1,5, v obliki obstoječega hriba, z obstoječo zemljino |  | m² | 172 | 0 | 0
13 | Kompletna izvedba podpiranja in zaščite obstoječega podpornega zidu v času izkopov za komunalne vode - varovanje izkopa |  | m² | 56 | 0 | 0
14 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 10-15 km, vključno z nakladanje materiala na prevozno sredstvo. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo |  | m³ | 792 | 0 | 0
15 | Razstiranje izkopane zemljine na območje obstoječih zelenic, ki se bodo poškodovale v času izgradnje dozidave, vključno z nakladanje materiala na prevozno sredstvo. |  | m³ | 25 | 0 | 0
16 | Kompletna izvedba zemeljskega odprtega jarka globine 30 cm in širine 50 cm |  | m | 42 | 0 | 0
17 | Kompletna izvedba zemeljskih del za plitvo polaganje by-pass cevi za vodovodno omrežje in odstranitev le-teh po končani izvedbi prestavljenih vodovodov |  | m | 56 | 0 | 0
| B) ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
C) UTRJENE POVRŠINE
1 | Geomehanski pregled in nadzor v skladu z ZGO: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja nasipavanja, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila. |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Planiranje spodnjega ustroja, Ev2>10 Mpa za povozne površine oz. Evd>35 Mpa za pohodne površine |  | m² | 21 | 0 | 0
3 | Planiranje spodnjega ustroja, Ev2>40 Mpa za povozne površine oz. Evd>60 Mpa za povozne površine |  | m² | 1107 | 0 | 0
4 | Izvedba meritev nosilnosti in poročilom o meritvah nosilnosti na izvedenem spodnjem ustroju povoznih in pohodnih površin |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Polaganje filca z natezno trdnostjo 25-30 kN/m2 na spodnji ustroj - po potrditvi geologa |  | m² | 1107 | 0 | 0
6 | Izdelava plasti iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 0/125, v debelini 50 cm, |  | m³ | 353 | 0 | 0
7 | Izdelava navezane nosilne plasti enakomernega zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine debeline 30 cm, tampon I., Ev2>110 Mpa, z končnim zakljinjanjem pred asfaltiranjem |  | m³ | 323 | 0 | 0
8 | Izdelava nosiln plasti bituminiziranega drobljenca v debelini 7 cm (AC 22 base), B50/70, A4 |  | m² | 1078 | 0 | 0
9 | Izdelava obrabne plasti bitumenskega betona v debelini 4 cm (AC11 surf), B70/100, A4 |  | m² | 1078 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradinja litih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm v betonski temelj, komplet z izkopom |  | m | 284 | 0 | 0
11 | Dobava in vgradinja cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm v betonski temelj, komplet z izkopom - radialni |  | m | 44 | 0 | 0
12 | Dobava in vgradinja litih robnikov iz cementnega betona s prerezom 5/20/100 cm v betonski temelj, komplet z izkopom |  | m | 21 | 0 | 0
13 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev kot so bostoječi na pohodni površini, na prej pripravljeno tamponsko podlago, komplet z fugiranjem z ustrezno fugirno maso |  | m² | 21 | 0 | 0
14 | Zasip objekta z rečnimi prodniki Ø32-64 mm |  | m³ | 1.5 | 0 | 0
18 | Rezanje obstoječe asflatne površine z pripravo stika z novim asfaltom |  | m | 150 | 0 | 0
| C) UTRJENE POVRŠINE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
D) ODVODNJAVANJE
Splošna določila za kanalizacijo:
1. Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
2. Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije; snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije.
3. Kanalizacija mora biti pod voznimi površinami obvezno polno obbetonirana.
4. Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno.
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
1 | Izdelava drenaže iz okrogle perforirane plastične cevi DN250 na betonsko muldo ob temeljih dozidave in za podpornim zidom, vgrajenih na nasutje, ter zasuto z drenažnim peskom 1,00 m3/m1, ter izvedbo iztokov vdrenažni jašek |  | m | 82.4 | 0 | 0
2 | Izdelava drenaže - plitke irigacije po detajlu iz okrogle perforirane plastične cevi DN250, ter zasuto z drenažnim peskom 1,00 m3/m1 |  | m | 27 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje UKC PVC-SN8 gladkih cevi za kanalizacijo na betonsko posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. V ceni upoštevati izdelavo betonske posteljice in obbetoniranje cevi.
| - DN 90 |  | m | 33 | 0 | 0
| - DN 110 |  | m | 102 | 0 | 0
| - DN 160 |  | m | 15.2 | 0 | 0
| - DN 200 |  | m | 88.4 | 0 | 0
4 | Dobava in vgradnja jaška iz Ø60 cm iz PE materiala z pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi priključki SN8, globine do 1.5m, |  | kos | 5 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja jaška iz Ø80 cm iz PE materiala z pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi priključki SN8, globine do 2.5m, |  | kos | 2 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja jaška iz Ø60 cm iz PE materiala z pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi priključki SN8, globine do 1.0m, peskolov |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja umirjevalnega jaška iz Ø60 cm iz PE materiala z pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi priključki SN8, globine do 1.5m, |  | kos | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja umirjevalnega jaška iz Ø80 cm iz PE materiala z pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi priključki SN8, globine do 2.5m, |  | kos | 2 | 0 | 0
9 | Obračun dodatnih del za izvedbo novega priključka v obstoječem jašku kanalizacije z kronsko navrtavo in gumi tesnilom |  | kos | 3 | 0 | 0
10 | Kompletna dobava in montaža UKC PVC odcepnega 45° kosa SN8 za gladke cevi za kanalizacijo na betonsko posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. meteorna kanalizacija, vključno z kronskim vrtanjem obstoječe AB stene deb 20 cm
| - T kos DN 90/200/45 UK |  | kos | 1 | 0 | 0
11 | Kompletna dobava pokrova in montaža pokrovov na kanalizacijskih jaških
| a) fi 60 cm, 250 kN z odprtinami |  | kos | 11 | 0 | 0
| b) fi 60 cm, 125 kN brez odprtin-smradotesni |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja monolitnega linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Monoblock PD 100 V razred obremenitve 250kN, svetle širine 200 mm, gradbena širina 200 mm, gradbena višina: 230 mm, vtočni presek: 202 cm2/tm, barva: antracit, dobavitelja ACO d.o.o. ali enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. Z notranjim naklonom 0,5% |  | m | 8 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja monolitnega linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Monoblock PD 100 V razred obremenitve 400 kN, svetle širine 200 mm, gradbena širina 200 mm, gradbena višina: 230 mm, vtočni presek: 202 cm2/tm, barva: antracit, dobavitelja ACO d.o.o. ali enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. Z notranjim naklonom 0,5% |  | m | 12 | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja revizijskega elementa iz polimernega betona, s snemljivo KTL zaščiteno in brezvijačno pritrjeno pokrivno rešetko, skladen s SIST EN 1433: skladen s SIST EN 1433:razred obremenitve A15 do D400kN, svetle širine 150 mm, gradbena širina 200 mm, gradbena višina: 230 mm, dolžina 500 mm, vtočni presek: 371 cm2/tm, dobavitelja ACO d.o.o. ali enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. |  | kos | 3 | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona, s snemljivo KTL zaščiteno brezvijačno pritrjeno pokrivno rešetko, skladen s SIST EN 1433: razred obremenitve A15 do D400kN, enodelen, svetle širine 100 mm, gradbena širina 150 mm, gradbena višina: 440 mm, dolžina 500 mm, iztok s tesnilom DN100/150, vedro za umazanijo, vtočni presek: 371 cm2/tm, dobavitelja ACO d.o.o. ali enakovredno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. |  | kos | 3 | 0 | 0
16 | Dobava in vgradnja zaključne čelne stene za začetek/konec linijskega požiralnika (antracit) |  | kos | 6 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja koelescentnega izločevalca lahkih tekočin z bypassom iz umetne mase (Oleopass P-FST NS3/15 ST600) z integriranim usedalnikom grobih nečistoč,skladnega s SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2, Razred I. Potrebna nazivna velikost 3 l/sek, kapaciteta izličenih mineralnih olj znaša 240 l, volumen usedalnika 670 l, skupni volumen je 995 l. Vsebuje koalescentni filter, samodejno zapiralo kalibrirano na gostoto 0,90 g/cm3, Z armiranobetonsko krovno ploščo in litoželeznim pokrovom B 400 kN. Dotok/iztok DN 200 - z vsemi pomožnimi deli in transporti. npr. proizvajalca ACO d.o.o. ali enakovredno |  | kos | 1 | 0 | 0
18 | Kompletna izvedba zadrževlnika meteornih voda iz AB bet. cevi DN100 cm, dolžine 12,00 m, z izvedbo bočnih sten, ter vtokov in dveh iztokov, ter dvema kontrolnima jaškoma iz bet. cevi DN80 cm in DN60 cm in LTŽ pokrovom 400 kN |  | kos | 1 | 0 | 0
19 | Kompletna izvedba drenažnega jaška iz bet. cevi, dim. 80 cm in globine do 2 m, z LTŽ pokrovom 125 kN |  | kos | 1 | 0 | 0
20 | Kompletna izvedba drenažnega jaška iz bet. cevi, dim. 100 cm in globine do 5.5 m, z LTŽ pokrovom 125 kN |  | kos | 1 | 0 | 0
21 | Kompletna izvedba fekalnega jaška iz bet. cevi, dim. 80 cm in globine do 1.6 m, z LTŽ pokrovom 125 kN |  | kos | 1 | 0 | 0
| D) ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
E) KOMUNALNI VODI
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
1 | Kompletna odstranitev obstoječih vodovodnih jaškov J1 in J2, z odvozom ruševin na stalno deponijo z plačilom takse. Jašek velikosti 1.5x1.5x2.0 m |  | kpl | 2 | 0 | 0
2 | Kompletna izvedba novih vstopov vodovodnih cevi v obstoječi vodovodni betonski jašek J3. Odprtje AB stene 30x30 cm, vgradnja kosa z vodotesno bet. zalivko, sanacija jaška z hidroizolacijo 2 m2, 2 m2 čepaste folije in 2 m2 stirodurja, ter izkopom in zasipom |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Kompletna demontaža in ponovna montaža obstoječe kovinske ograje z novimi temelji ob novem NH. Višina ograje 90 cm. |  | m | 6.6 | 0 | 0
4 | Kompletna izvedba prestavitve obstoječega peskolova na novo lokacijo z izvedbo novega peskolova iz bet. cevi fi 40 cm in PVC cvjo DN 160 mm dolžine 2 m. Upoštevati 3 m2 odkopa asfalta in ponovno asfaltiranje. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Gradbena dela KK za objekt in izkop za ozemljitve
5 | Zakoličba trase izvedbe interne KK in lokacij zunanjih svetilk ter jaškov |  | kom | 3 | 0 | 0
| vključno z zakoličbo križanja z obstoječimi vodi s strani upravljalcev posameznih vodov |  | m | 129 | 0 | 0
6 | Strojno - ročni izkop kabelskega jarka in jarka za ozemljitev objekta za polaganje internih kablov 1 kV v III. In IV. Ktg |  | m³ | 106.7 | 0 | 0
7 | Strojno - ročni izkop za potrebe internih kabelskih jaškov in rušitve v III. In IV. Ktg |  | m³ | 6.8 | 0 | 0
8 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo interne NN kabelske kanačizacije 1x DWP fi 110 mm, izvedene pod asfaltiranimi oziroma tlakovanimi površinami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve |  | m | 87 | 0 | 0
9 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo interne NN kabelske kanačizacije 1x DWP fi 75 mm, izvedene pod asfaltiranimi oziroma tlakovanimi površinami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve |  | m | 134 | 0 | 0
10 | Rušitev obstoječe zunanje cestne svetilke: rušenje AB temelja, vključno s kandelabrom višine cca 6 m, svetilko in priključno ploščo v kandelabru, zasip z izkopanim materialom, sortiranje in odvoz materiala na deponijo s plačilom vseh taks in pridobitvijo evidenčnih listov, ureditev okolice |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Rušitev obstoječega AB jaška fi 1 m in globine 1,2 m vključno z LTŽ pokrovom, zasip z izkopanim materialom, sortiranje in odvoz materiala na deponijo s plačilom vseh taks in pridobitvijo evidenčnih listov, ureditev okolice |  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Dobava materiala in postavitev kabelskega jaška zgrajenega iz betonske cevi fi 0,8 m komplet z utrjevanjem dna in podložnim betonom, izvedbo drenažne cevi, komplet z LTŽ pokrovom 0,6x0,6 m, 125 kN z napisom "ELEKTRIKA" oziroma "TK", nepovozen, zasip z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala na deponijo s plačilom vseh taks in pridobitvijo evidenčnih listov, ureditev okolice ter dobava in montaža manšet vključno z vložkom iz gume za tesnenje kablov oziroma vseh praznih cevi |  | kpl | 2 | 0 | 0
13 | Dobava materiala in postavitev kabelskega jaška zgrajenega iz betonske cevi fi 0,8 m komplet z utrjevanjem dna in podložnim betonom, izvedbo drenažne cevi, z izkopom in zasutjem, komplet z LTŽ pokrovom 0,6x0,6 m, 400 kN z napisom "ELEKTRIKA" oziroma "TK", nepovozen, zasip z izkopanim materialom, odvoz odvečnega materiala na deponijo s plačilom vseh taks in pridobitvijo evidenčnih listov, ureditev okolice ter dobava in montaža manšet vključno z vložkom iz gume za tesnenje kablov oziroma vseh praznih cevi |  | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Izvedba križanja z drugimi komunalnimi vodi |  | kpl | 28 | 0 | 0
15 | Dobava in polaganje INOX valjanca 30x3,5 mm za polaganje v jarek nad KK |  | m | 135 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža križnih INOX spojk za valjanec |  | kos | 15 | 0 | 0
Gradbena dela ureditev distribucijskega omrežja
17 | Zakolilčba trase izvedbe KK in lokacij jaškov vključno z zakoličbo križanja z obstoječimi vodi s strani upravljalcev posameznih vodov |  | kom | 4 | 0 | 0
|  |  | m | 58 | 0 | 0
18 | Strojno - ročni izkop kabelskega jarka in jarka za ozemljitev objekta za polaganje internih kablov 1 kV v III. In IV. Ktg |  | m³ | 65.5 | 0 | 0
19 | Strojno - ročni izkop za potrebe internih kabelskih jaškov in rušitve v III. In IV. Ktg |  | m³ | 43.2 | 0 | 0
20 | Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije 2x PVC fi 160 mm + 1x PEHD 2xfi 50 mm, izvedene pod asfaltiranimi oziroma tlakovanimi površinami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve |  | m | 63 | 0 | 0
21 | Rušitev obstoječega AB jaška 1,5x1,5x1,8 m, vključno z LTŽ pokrovom, zasip z izkopanim materialom, sortiranje in odvoz materiala na deponijo s plačilom vseh taks in pridobitvijo evidenčnih listov, ureditev okolice |  | kpl | 2 | 0 | 0
22 | Dobava in postavitev predfabriciranega AB kabelskega jaška, notranjih dimenzij 1,60×1,60×2,5 m, zgrajenega s predfabriciranimi AB elementi (AB talna plošča, AB element za razvod, AB element za višanje, AB plošča jaška, AB okvir) ter dobavo in vgradnjo dvojnega LTŽ pokrova 600x600mm in okvira - D400kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica), vključno z ravnanjem dna in podložnim betonom, obsutjem jaška s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja), izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah) |  | kpl | 2 | 0 | 0
23 | Dobava in postavitev predfabriciranega AB kabelskega jaška, notranjih dimenzij 1,60×1,60×2,25 m, zgrajenega s predfabriciranimi AB elementi (AB talna plošča, AB element za razvod, AB element za višanje, AB plošča jaška, AB okvir) ter dobavo in vgradnjo dvojnega LTŽ pokrova 600x600mm in okvira - D400kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica), vključno z ravnanjem dna in podložnim betonom, obsutjem jaška s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja), izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah) |  | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Dobava in postavitev predfabriciranega AB kabelskega jaška, notranjih dimenzij 1,60×1,60×1,6 m, zgrajenega s predfabriciranimi AB elementi (AB talna plošča, AB element za razvod, AB element za višanje, AB plošča jaška, AB okvir) ter dobavo in vgradnjo dvojnega LTŽ pokrova 600x600mm in okvira - D400kN s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica), vključno z ravnanjem dna in podložnim betonom, obsutjem jaška s tamponskim materialom s komprimiranjem do potrebne zbitosti in odvozom odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja), izvedbo in obdelavo prebojev za prehod cevi ter ureditev (ob stenah) |  | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Izvedba križanja z drugimi komunalnimi vodi |  | kpl | 21 | 0 | 0
26 | Dobava in polaganje INOX valjanca 30x3,5 mm za polaganje v jarek nad KK |  | m | 63 | 0 | 0
27 | Dobava in montaža križnih INOX spojk za valjanec |  | kos | 12 | 0 | 0
| KOMUNALNI VODI SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
F ZAKLJUČNA DELA:
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
1 | Dobava in montaža temno sive panelne ograje, višine 1,10 m z montažo na AB zidove, npr. Ograje Hočevar d.o.o. ali enakovredno, |  | m | 24 | 0 | 0
2 | Talna označba z napisom "Delavna površina za gasilce", v oranžni barvi (kvaliteta barve kot spodaj), velikosti 11.0x6.0 m in znak "Postavitvena površina", vel. 400 x 400 [mm] (vključno temelj in drog). Vse po SZPV 206. |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina pasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm.
| - parkirna mesta |  | m | 36 | 0 | 0
4 | Kompletna dobava in postavitev prometnega znaka z temeljem, stop znak št. 2102 |  | kos | 1 | 0 | 0
5 | Kompletna izvedba nizke zasaditve brežine z avtohtonimi grmovnicami |  | kos | 10 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## EI-REKAPIT.
ZUNANJI ZUNANJI ELEKTRO (SN, NN) IN TELEKOMUNIKACIJSKI VODI
REKAPITULACIJA
I. | Distribucijsko omrežje | 0
II. | Kabli, kabelski pribor, izenačevanje potencialov | 0
III. | Ostala dela in stroški | 0
| Skupaj brez DDV | 0

## EI-DistrOm
Distribucijsko omrežje
|  | količina | cena/enoto | skupaj
I | Elektro montažna dela
1. | Dobava in polaganjeSN kablovoda tip NA2XS(F)2Y 1 x 150 mm2, 20 kV v že izdelano PVC kabelsko kanalizacijo
| m | 174 | 0 | 0
2. | Dobava in izdelava toploskrčnih kabelskih končnikov Cellpack tip CHE-I 24 kV komplet s kabelskim čevljem Al-Cu 150 mm2 in priklopom na pripravljeno podlago na vseh faznih vodnikih, vključno s priklopi v TP
| kpl | 1 | 0 | 0
3. | Rezanje obstoječega kabla ter dobava in izdelava toploskrčnih kabelskih spojk Cellpack tip CHMSVI 24 kV komplet s kabelskim tulcem Al-Cu 150 mm2 na vseh faznih vodnikih
| kpl | 1 | 0 | 0
4. | Izklopi, obveščanja in poizkusno obratovanje ter izdelava začasnih prevezav in napajanj
| kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava vseh potrebnih meritev, preizkusov in pregledov, z izdelavo pisnih protokolov
| kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## EI-Kabli
Kabli, kabelski pribor, izenačevanje potencialov
|  | enota | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in polaganje kabla N2XH 5x35 mm²
komplet s polaganjem in priklopi
| m | 90 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje optičnega kabla DQ(ZN)BN2Y
optični kabel single mode 8x9/125, komplet s polaganjem kabla in zaključevanjem optičnega kabla
| m | 168 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## EI-Ostalo
Ostala dela in stroški
|  | enota | cena/enoto | skupaj
1. | Strokovni pregledi in kontrole:
meritve na kablih (NN in TK), nastavitve zaščite
meritve ozemljitvene upornosti in I.P.
izdelava merilnih rezultatov in priprava DZO vključno z vsemi izjavami o lastnostih, preizkusnih listih za razdelilce
sprotno vrisovanje odstopanj in sprememb v PZI načrte
prevzemi, preiskusi
| kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0

## SI-ZunToplov
ZUNANJI TOPLOVOD
-za vso opremo (razen posebej označenih izjem) upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu
-ves material v stiku s pitno vodo mora biti ustrezne tlačne stopnje (min. NP16, razen če je predpisano drugače) in imeti dokazila za namen uporabe (certifikati DVGW, SVGW,…)
-ves material plinske inštalacije mora biti ustrezne tlačne stopnje in imeti dokazila za namen uporabe (certifikati DVGW,…)
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujena oprema mora biti po karakteristikah enakovredna ali boljša od projektirane, v ponudbi je potrebno opremo, ki ni enaka projektirani tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| A/ZUNANJI TOPLOVOD |  |  |  |  | 0
| B/OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
OPOMBE:
Pripravljalna dela (prometna ureditev, zavarovanje gradbišča, zakoličbe obst. vodov, črpanje vode iz jarka, upravljavski nadzor,…) ter zaključna dela (geodetsko snemanje položenih vodov, odstranitev zaščit, odvoz viška materiala, čiščenje gradbišča, vzpostavitev prvotnega stanja,...) zajeto načrtu/popisu zunanje ureditve.
Zemeljska in gradbena dela za izvedbo jarkov in zasipa zajeta v načrtu/popisu zunanje ureditve.
Črne jeklene cevi in pripadajoča izolacija ter njena zaščita, med zaključkom predizoliranega razvoda ob fasadi in skozi prehod v objekt zajeto v sklopu Ogrevanje.
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
POPIS MATERIALA IN DEL
A/ZUNANJI TOPLOVOD
-vključno ves varilni material in varilni fitingi ter podobno za cevi z medijem
-vključno ves spojni povezovalni material za signalne/alarmne žice
-vključno ves dodatni material za "krpanje" PUR izolacije in vodotesno tesnnjenje PE-HD oz. PE-LD zaščitnih plaščev
-vsa varilska dela (jeklene medijske cevi) morajo izvajati certificirani varilci z ustrebnimi A-testi
-vsa montažerska dela (še posebaj krpanje izolacije in nameščanje termostaznih spojk PE) morajo izvajati usposobljeni izvajalci, ki so s strani opravili šolanje pri dobavitelju prediziliranih cevi in pridobili potrdilo o usposobljenosti
Pripravljalna dela, ureditev gradbišča in zunanje kontrole
1 | Zakoličba trase novega toplovoda in dostava ter postavitev višinskih profilov z oznakami globin cevovoda; 1 označba / 10. t.m. cevododa .
|  |  | t.m. | 172 | 0 | 0
2 | Na podlagi izvedene kompletne zakoličbe obstoječih komunalnih in energetskih vodov na obravnavanem območju ter postaviti višinskih profilov nove zunanje ureditve ter komunalne oz. energetske opreme, Izvajalec razdela celoten poseg in pripravi predlog zaporedja izvedbe del.
Upoštevati delo v "kampadah", glej tudi tehnično poročilo.
Predlog Izvajalca pregleda in potrdi Nadzornik.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Na podlagi zgoraj pridobljenih podatkov, Izvajalec skupaj z izbranim Dobaviteljem predizoliranih cevi, izdela nov kontrolni statični izračun.
Izdelan kontrolni statični izračun predložiti Nadzorniku.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Priprava dokumentacije o usposobljenosti monažnega osebja Izvajalca:
• varjenje jeklenih cevi;
• sanacija toplotne izolacije;
• nameščanje termoskrčnih spojk;
• spajanje alarmih žic;
• ostalo.
Dokumente Izvajalca pregleda in potrdi Nadzornik.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Ureditev začasnih deponij materiala in transporta materiala do mesta montaže. Glej tudi postavko 1.
Obračun po situacijah v deležu od celote [%].
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | V fazi gradbenih del (priprava gradbenega jarka in posteljice), upoštevajoč zakoličbo in kontrolni statični izračun, sprotna kontrola stanja in izdelava primerjave med dejanskim in projektiranim stanjem. Po potrebi izvesti korekcije specifikacije materiala.
Obračun po situacijah v deležu od celote [%].
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | RTG kontrola izvedbe zvarov jeklenih cevi.
Predvidoma se izvede kotrola cc. 20% od vseh zvarov na jeklenih ceveh (100% po obodu). V kolikor je zaradi slabe kvalitete del potrebno kontrolne preglede ponavljati ali pa je po presoji Nadzornika potrebno povečati obseg pregledov, ti stroški bremenijo Izvajalca!
Periodika pregledov na podlagi dogovora med Kontrolorjem in Nadzornikom.
Izvajalec storitev naroči pri pooblaščeni organizaciji za tovrstna dela.
Obračun po situacijah v deležu od celote [%].
|  | DN65 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | DN100 | klp | 1 | 0 | 0
8 | Kontrola kvalitete izvedbe spojk PE zašitnega plašča, izvedbe PUR izolacijskih zalivk in spojev alarmnih cevi. Vključno funkcionalna kontrola sistema alarmiranja navlaženja izolacije.
Izvedejo se trije (3) pregledi ob izvedbi na mestu samem, termine uskladiti glede na načrt zaporedja del ("kampade") in z Nadzornikom. Po vsakem pregledu izdelava zapisnika s stani Kontrolorja.
Izvajalec storitev naroči pri tehnični služni dobavitelja predizliranih cevi.
Obračun po situacijah v deležu od celote [%].
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Vsi ukrepi za zagotovitev pogojev za izvedbo montažnih del: popolna suhosti gradbenega jarka v fazi izvajanja montažnih del (črpanje, dreniranje, začita pred padavinami), zaščita pred vetrom,...
Odgovornost za zagotovitev ustreznih montažnih razmer je na Izvajalcu le-teh. V kolikor ustreznih montažnih razmer ne more zagotoviti, se po dogovoru z Nadzornikom dela ustavijo za toliko časa, da se znova vzpostavijo ustrezne razmere. Dodatni stroški bremenijo povzročitelja.
Obračun po situacijah v deležu od celote [%].
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Montažna dela
1 | Cev za daljinsko ogrevanje s povečano debelino izolacije.
Primerna za temperaturo do +144 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2458/1626; EN 253), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC in po obodu še trdi polietilenski (PE-HD) zaščitni plašč. Dopustni osni kot ob varjenju dveh cevi < 3°. V izolaciji cevi so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
Kot npr. cev izdelek Brugg Premant, debelina izolacije 2, vključno Nordic/EMS ali enakovredno.
| -DN65/D160, Φ76.1x2.9; Lcevi=6m |  | t.m. | 24 | 0 | 0
| -DN100/D225, Φ114.3x3.6; Lcevi=6m |  | t.m. | 234 | 0 | 0
2a | Predizolirano tipsko koleno za cev daljinskega ogrevanja s povečano debelino izolacije.
Primeren za temperaturo do +144 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; EN 448), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC in po obodu še trdi polietilenski (PE-HD) zaščitni plašč. V izolaciji kolena so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
Dolžine "krakov" po specifikaciji.
Kot npr. koleno izdelek Brugg Premant, debelina izolacije 2, vključno Nordic/EMS ali enakovredno.
| -DN100/D225, Φ114.3x3.6; L=0,65 x 0,65 m - 90° |  | kom | 4 | 0 | 0
| -DN100/D225, Φ114.3x3.6; L= 1.0 x 2.0 m - 90° |  | kom | 8 | 0 | 0
2b | Predizolirano atipsko (namensko izdelano) koleno za cev daljinskega ogrevanja s povečano debelino izolacije.
Primeren za temperaturo do +144 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; EN 448), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC in po obodu še trdi polietilenski (PE-HD) zaščitni plašč. V izolaciji kolena so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
Dolžine "krakov" in kot zamika trase po specifikaciji (in po izmeri na mestu samem).
Kot npr. koleno izdelek Brugg Premant, debelina izolacije 2, vključno Nordic/EMS ali enakovredno.
| -DN65/D160, Φ76.1x2.9; L=1 x 1 m - ~65° |  | kom | 2 | 0 | 0
| -DN100/D225, Φ114.3x3.6; L=1 x 1 m - 5°..1o° |  | kom | 4 | 0 | 0
| -DN100/D225, Φ114.3x3.6; L=1 x 1 m - 10..15° |  | kom | 10 | 0 | 0
3 | Paralelni ali pravokotni ("lomljeni") T-kos za cev daljinskega ogrevanja s povečano debelino izolacije.
Primeren za temperaturo do +144 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; EN 448), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC in po obodu še trdi polietilenski (PE-HD) zaščitni plašč. V izolaciji T-kosa so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
Kot npr. T-kos izdelek Brugg Premant, debelina izolacije 2, vključno Nordic/EMS ali enakovredno.
| -DN100/D225-DN65/D160 |  | kom | 2 | 0 | 0
4a | Sistemska zaporna krogelna pipa (ZP) za montažo v teren, na cev daljinskega ogrevanja s povečano debelino izolacije.
Primerna za temperaturo do +144 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; EN 448), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC in po obodu še trdi polietilenski (PE-HD) zaščitni plašč. V izolaciji AK vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
Kot npr. izdelek Brugg serija Premant, za cev debeline izolacije 2, vključno Nordic/EMS ali enakovredno.
Pred naročilom število kontrolirati glede na stanje na mestu samem!
| -DN65/D160, Φ76.1x2.9 |  | kom | 2 | 0 | 0
| -DN100/D225, Φ114.3x3.6 |  | kom | 2 | 0 | 0
4b | Originalna vgradna oprema in pomožni vgradni material za zaporno pipo v terenu, vse po specifikacijah dobavitelja opreme, za pipo dimenzije DN65:
| -teleskopski podaljšek vretena in Inox_a |  | kom | 2 | 0 | 0
| -zaščitna cev podaljška vretena iz PE-HD |  | kom | 2 | 0 | 0
| -termostezno tesnilo/spojka zaščitne cevi in ohišja zaporne pipe |  | kom | 2 | 0 | 0
| -končna kapa zaščitne cevi iz Inox_a s tesnilom iz EPDM_a |  | kom | 2 | 0 | 0
| -kompenzacijski plašč zaščitne cevi iz ekspandiranega PE |  | kom | 2 | 0 | 0
| -cestna kapa z vgradnim ohišjem, vse AKZ zaščitenega LTŽ_ja |  | kom | 2 | 0 | 0
| -betonski nased/venec zaščitne kape, MB30, mikro armatura po spec. dobavitelja |  | kom | 2 | 0 | 0
| -betonska plošča pod vencem zaščitne kape, MB30, mikro armatura po spec. dobavitelja |  | kom | 2 | 0 | 0
4c | Originalna vgradna oprema in pomožni vgradni material za zaporno pipo v terenu, vse po specifikacijah dobavitelja opreme, za pipo dimenzije DN100:
| -teleskopski podaljšek vretena in Inox_a |  | kom | 2 | 0 | 0
| -zaščitna cev podaljška vretena iz PE-HD |  | kom | 2 | 0 | 0
| -termostezno tesnilo/spojka zaščitne cevi in ohišja zaporne pipe |  | kom | 2 | 0 | 0
| -končna kapa zaščitne cevi iz Inox_a s tesnilom iz EPDM_a |  | kom | 2 | 0 | 0
| -kompenzacijski plašč zaščitne cevi iz ekspandiranega PE |  | kom | 2 | 0 | 0
| -cestna kapa z vgradnim ohišjem, vse AKZ zaščitenega LTŽ_ja |  | kom | 2 | 0 | 0
| -betonski nased/venec zaščitne kape, MB30, mikro armatura po spec. dobavitelja |  | kom | 2 | 0 | 0
| -betonska plošča pod vencem zaščitne kape, MB30, mikro armatura po spec. dobavitelja |  | kom | 2 | 0 | 0
5 | Sistemski element za izvedbo fiksne točke (FT) na ceveh daljinskega ogrevanja s povečano debelino izolacije.
V sestavu elementa polega ostalega tudi fiksirna prirobnica in dva zaščitna tesnilna obroča.
Primeren za temperaturo do +144 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; EN 448), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC in po obodu še trdi polietilenski (PE-HD) zaščitni plašč. V izolaciji AK vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
Kot npr. izdelek Brugg serija Premant, za cev debeline izolacije 2, vključno Nordic/EMS ali enakovredno.
Pred naročilom število s statičnim izračunom kontrolira dobavitelj opreme glede na stanje na mestu samem!
| -DN65/D160, Φ76.1x2.9 |  | kom | 2 | 0 | 0
| -DN100/D225, Φ114.3x3.6 |  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Obbetoniranje (sidranje) fiksnih točk na cevovodu ter priprava sider v raščen teren z betonskimi bloki. MB30, vključno nujna jeklena rebrasta armatura.
Po potrebi uporaba Inox stremen z gumiranimi/EPDM podložkami (za fiksiranje cevi in opreme).
En sidrni blok podpira/fiksira par predizoliranih cevi!
Površina, ki prenaša silo na zemljino A=1,2 m2, ocenjen volumen sidra V=~1 m3.
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
7 | Sistemski aksialni kompentator (AK) za montažo na cev daljinskega ogrevanja s povečano debelino izolacije.
V sestavu kompenzatorja polega ostalega tudi "mehovni" kompenz. elem. in smerna vodila.
Primeren za temperaturo do +144 °C in tlak do 25 bar, jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; EN 448), izolacija iz poliuretanske pene (PUR), ki ne vsebuje CFC in po obodu še trdi polietilenski (PE-HD) zaščitni plašč. V izolaciji AK vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
Kot npr. izdelek Brugg serija Premant, za cev debeline izolacije 2, vključno Nordic/EMS ali enakovredno.
Pred naročilom število in pomike s statičnim izračunom kontrolira dobavitelj opreme glede na stanje na mestu samem!
| -DN65/D160, Φ76.1x2.9; pomik +/- 20mm |  | kom | 2 | 0 | 0
| -DN100/D225, Φ114.3x3.6; pomik +/- 20mm |  | kom | 4 | 0 | 0
8 | Set spojka za cev daljinskega ogrevanja s povečano debelino izolacije z dvojnim tesnjenjem. Za izvedbo izolacije in zaščitnega plašča na mestih spojev.
Set sestavljajo: PE-HD_spojna cev, dve PE_termostezni manšeti, paket s PUR_peno, odzračevalni in varilni čep ter brusilni trak.
V sklopu montaže izolacijskih spojk izvesti in obračunati spajanje in kontrolo funkcionalonosti alarmih žic.
Kot npr. izdelek Brugg serija Premant, za cev debeline izolacije 2, vključno Nordic/EMS ali enakovredno.
Za podane dimenzije predizoliranih cevi:
| -DN65/D160 |  | kom | 18 | 0 | 0
| -DN100/D225 |  | kom | 82 | 0 | 0
9 | Set spojka za na prehodu fleksiblilnih in fiksnih cevi daljinskega ogrevanja (s povečano debelino izolacije) z dvojnim tesnjenjem. Za izvedbo izolacije in zaščitnega plašča na mestih spojev.
Set sestavljajo: PE-HD_spojna cev, dve namenski oz. prilagojeni PE_termostezni manšeti, paket s PUR_peno, odzračevalni in varilni čep ter brusilni trak.
V sklopu montaže izolacijskih spojk izvesti in obračunati spajanje in kontrolo funkcionalonosti alarmih žic.
Kot npr. izdelek Brugg serija Casaflex/Premant, zadnja za cev debeline izolacije 2, vključno Nordic/EMS ali enakovredno.
Za podane dimenzije predizoliranih cevi:
| -DN 65/160 (oz.D162); CFL RMBD |  | kom | 4 | 0 | 0
10a | Gibljiva "izolacijska spojka" za izolacijo montažnih kolen, komplet s vsami termosteznimi manšetami in originalno PU peno za izvedbo izolcijske zalivke med cevjo z medijem in zaščitnim plaščem. V izolaciji, ki je del spojke, so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
Zaščita na mestu formiranih elementov samo izjemoma (če ni drugih opcij) in izključno po prehodnem dogovoru ter s pisnim dovoljenjem Dobavitelja in Nadzornika (obvezen vpis v Gradbeni dnevnik)!
V sklopu montaže izolacijskih spojk izvesti in obračunati spajanje in kontrolo funkcionalonosti alarmih žic.
Kot npr. izdelek Brugg Premant Fitting Bend, za cev debeline izolacije 2, vključno Nordic/EMS ali enakovredno.
| -DN65/D160 |  | kom | 2 | 0 | 0
| -DN100/D225 |  | kom | 2 | 0 | 0
10b | Jeklena medijska cev (St 37.0 DIN 2448/1629; EN 448), vključno vsi varilni fitingi (loki, redukcije,…)in dodajni varilni material.
Vključno vsa dela za pripravo in vgradnjo opreme na mestu samem.
Vgradnja na mestu formiranih elementov samo izjemoma (če ni drugih opcij) in izključno po prehodnem dogovoru ter s pisnim dovoljenjem Dobavitelja in Nadzornika (obvezen vpis v Gradbeni dnevnik)!
| -DN65, Φ76.1x2.9; L=~1.0m, vključno cca. 2 fitinga |  | kom | 2 | 0 | 0
| -DN100, Φ114.3x3.6; L=~1.0m, vključno cca. 2 fitinga |  | kom | 2 | 0 | 0
11 | Predizolirana poltoga predizolirana cev daljinskega ogrevanja.
Primerna za temperaturo do + 160°C in tlake 16-25 bar, valovita medijska cev iz krom-nikelj jekla, (X5 CrNi 18-10), izolacija iz valovite PIR-pene, (polyisocyanurat), ki ne vsebuje CFC, PE-folij, in na koncu še brezšivno ekstrudiran polietilenski (PE-LD) zaščitni plašč. V izolaciji cevi so vgrajene tudi signalne (alarmne) žice.
Dobavljiva v kulutih, max dolžina odseka 50m.
Kot npr. izdelek Brugg Casaflex–UNO ali enakovredno.
| -DN65/D162; Φ75 |  | t.m. | 100 | 0 | 0
12 | Končni priključek, PN 16 z varilnim nastavkom, za spajanje dveh (pol)togih predizoliranih cevi ter za priključitev na jeklene cevi inštalacije objekta. Po potrebi vključno zaključki/kape izolacije in PE-LD zaščitnega plašča ter signalnih (alarmnih) žic.
Kot npr. izdelek Brugg Casaflex CFL UNO ali enakovredno.
| -DN65/D162; Φ75 |  | kom | 4 | 0 | 0
13 | Termostezna zaključna kapa.
Kot zaključek pri hišnih priključkih, material: polimeriziran in modificiran poliolefin, premazan s posebno lepljivo snovjo, odporen do temperature 135°C.
Kot npr. izdelek Brugg Premant DHEC, za cev debeline izolacije 2, vključno Nordic/EMS ali enakovredno.
Za podane dimenzije predizoliranih cevi:
| -DN65/D160 |  | kom | 2 | 0 | 0
| -DN100/D225 |  | kom | 4 | 0 | 0
14 | Zidno tesnilo za Izvedbo vodotesnega prehoda cevne inštalcije skozi zunanjo steno objekta (klet objekta izdelana v tehnologiji "bele kadi").
Izdelano iz Inox plošč z EPDM vstavki, vse spojeno z Inox vijaki z Inox maticami z nadzorom zateznega momenta.
Tesnilo dvojne širine (40mm).
Kot npr. Kraso type GR DD 300 ali enakovredno.
| -za prehod predizol. cevi DN100/225 skozi preboj Φ300 |  | kom | 2 | 0 | 0
15 | Čelna tesnilna prirobnica iz umetne mase, kot dodatni element tesnenja zidnega tesnila.
Izdelana iz visoko odporne umetne mase.
Vključno originalna oprema: EPDM tesnilo in lepilno/tesnilna masa.
Vključno Inox pritrdilni material za vodotesno montažo na AB steno.
Kot npr. Kraso type KFP 200 + Kraso PU 50 in ostalo, ali enakovredno.
| -za namestitev "nad" preboj Φ300 |  | kom | 2 | 0 | 0
16 | Podpore/objemke za razbremenitev zidnega tesnila (robustna izvedba).
Izdelane iz Inox elementov (profili, pločevina in ostalo) ter EPDM trakov.
Vključno Inox pritrdilni material za vodotesno montažo na AB steno.
| -za montažo v in izven objekta, podpora predizol. cevi DN100/225 |  | kpl | 2 | 0 | 0
17 | Blazine za kompenzacijo toplotnih raztezkov.
Izdelane iz permanentno elastične pene iz ekspadiranega PE z zaprtocelično strukturo.
Originalna oprema iz sklopa dobave proizvajalca predizoliranih cevi.
Set sestavlajata dve blazini na obeh bočnih straneh cevi in pritrdilna folija ("laminat").
| -velikost I. (120x1000x40); D=90..160 [mm] |  | kpl | 12 | 0 | 0
| -velikost II. (240x1000x40); D=180..280 [mm] |  | kpl | 46 | 0 | 0
18 | Material za podporto/zaščito cevi ob polaganju v pripravljen jarek. Odstranitev/prestavitev po zaključku montažnih del in pred obsipom cevi, sanacija posteljice!
Izvedba s pomočjo na mestu krojenih podložnih blokov iz trdega XPS 400 ("stirodur").
Okvirna dimenzija posameznega bloka: 500x200x100 [mm].
Podana ocenjena potrebna količina podpornega materiala (komulativa).
|  |  | m3 | 3.5 | 0 | 0
19 | Označevalni trak "Toplovod" z jeklenim indikatorskim vložkom. |  | t.m. | 350 | 0 | 0
20 | Kabelski podaljški alarmnih žic. Od zaključkov predizoliranih cevi nad ternenom ob zunanji fasadi objekta ter vodenje le-teh do doz v notranjost objekta. Oz. od zaključkov cevi pod stropom zalogovnika sekancev
Vključno material za polaganje (papetni kanali, kabelske police, zaščitne cevi,…)
Vključno (komulativna) kontrola funkcionalonosti alarmnih žic ob pritrditvi na sponke v dozi.
| -ocenjena enojna deložina kabelskih podaljškov Lkp=~5m |  | kom | 6 | 0 | 0
21 | Izvedba preboja v stropno ploščo zalogovnika sekancev (za potrebe vodenja kabalskih povezav) in požarna tesnitev kabalskih podajškov alarmnih kablov pri prehodu le-teh skozi mejo požarnega sektorja.
Izvedba tesnitve skladno s SZPV 408. Označitev tesnitve in izdaja certifikata.
| -preboj cca. Φ50 |  | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Podometna oz. nadometna doza za povezavo (podaljšanih) alarmnih žic. Sponke omogočajo priključitev konektorjev namenskega aparata za določitev stanja izolacije.
Kot npr. izdelek Brugg ali enakovredno.
|  |  | kom | 3 | 0 | 0
Oprema in material ob "nadzemnem" prehodu inštalacije v obstoječa prostora kotlarne na ELKO in kotlarne na UNP
1 | Preboj obstoječega AB zunanjega zidu debeline Szz=20cm z izvedenim notranjim ometom in slojem zunanje kontaktne fasade debeline Skf=5+2 cm.
Izvedbo preboja glede na prostorske možnosti in razpoložjivo tehnologijo določiti na mestu samem. Izbrati najmanj invazivno rešitev.
Vključno kompletna zaščita pred prahom in (hladilno) vodo v času izvajanja del.
Pred izvedbo preboja stanje pregleda in lokacijo prebojev potrdi Gradbeni nadzornik.
| -dimenzija preboja D=250mm |  | kpl | 4 | 0 | 0
2 | Sanacija ob izvedbi prebojev poškodovane kontaktne fasade, notranjih ometov in opleskov.
|  |  | kpl | 4 | 0 | 0
3 | Izvedba vodotesnega oklepa iz Alu pločevine na prehodu izoliranega cevnega razvoda skozi preboj v zunanji steni objekta. Spoji Alu pločevine silikonirani!
|  |  | m2 | 4 | 0 | 0
4 | Po vgradnji, izolaciji in začiti cevnega razvoda toplovoda ter vgradnji kabelskih podajškov alarmih žic skozi preboje, le-te zrako in vodotesna zatesniti!
Uporaba ustreznih tesnilnih pen in trajno elastičnih mas.
|  |  | kpl | 4 | 0 | 0
5 | Izdelava zaščitnega oboda oz. "pokrova" nad (preizoliranimi) toplovodnimi cevmi nad terenom ob fasadi objekta. Ob vstopu v trakt D vključno začita cevi vodovoda in kabla TK.
Obod s fiksno streho in bočnima stranicama. Streha in bočni stranici zaključeni s odkapnim kotnikom ob fasadi, rega med kotnikom in fasado vodotesno zatesnnjena.
Čelna stranica z revijskimi vratci za kontrolo stanja inštalacije.
Nosilni okvir izdelan iz Inox profilov in pritrjen v obstoječo utrjeno površino ob objektu (asfalt oz. tlakovci) in v zunanjo AB steno objekta. Upoštevati ustrezna pritrdila in distančnike.
Zunanjost oboda zaprta z prašno barvano Inox pločevino. Barva opleska po lestvici RAL po izboru Arhitekta in Investorja. Notranja stran pločevinstega oboda protikondečno obrizgana (namenska PUR masa ustrezne požarne odpornosti).
Vse ustrezno ozemljeno na ustrezno inštalacijo objekta.
Vse barvne opozorilne oznake in napisne table.
Vključno staična presoja in delavniška dokumentacija.
Podane dimenzije so okvirne, kontrola na mestu samem!
| -za obod dim. ~ Š x V x G = 1200 x 1000 x 800 [mm] |  | kpl | 1 | 0 | 0
| -za obod dim. ~ Š x V x G = 1600 x 1000 x 800 [mm] |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Tlačni preizkus (trdnosti, tesnostni) novih cevovodov toplovoda.
Glede na predvideno izvajanje v "kampadah" po potrebi predhodni delni tlačni preikusi.
Vključno uporaba ustrezne opreme, drobni montažni in potrošni material.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Končno izpiranje novih cevovodov toplovoda.
Vključno uporaba ustrezne opreme, drobni montažni in potrošni material.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZUNANJI TOPLOVOD |  |  |  |  | 0
B/OSTALO
1 | Fotografiranje vseh celotnih cevovodov v "odprtem" jarku; slike v elektronski obliki (DVD) priložiti navodilom za vzdrževanje.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Pripravljalna (odmere, usklajevanje poteka instalacij, zarisovanje,...) in zaključna dela (čiščenje, poučevanje vzdrževalcev, izdelava dokazila o zanesljivosti...). Vrednost ocenjena kot delež (%) vrednosti predhodnih sklopov (A).
|  |  | % | 1 |  | 0
3 | Drobni inštalacijski material za izvedbo inštalacij (drobni montažni in tesnilni material, atipski fazonski in oblikovni kosi, okvirji, konzole, označevalne tablice in napisi, ....). Vrednost ocenjena kot delež (%) vrednosti predhodnih sklopov (A).
|  |  | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0

## SI-ZunPlin
ZUNANJI PLINOVOD
-za vso opremo (razen posebej označenih izjem) upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu
-ves material v stiku s pitno vodo mora biti ustrezne tlačne stopnje (min. NP16, razen če je predpisano drugače) in imeti dokazila za namen uporabe (certifikati DVGW, SVGW,…)
-ves material plinske inštalacije mora biti ustrezne tlačne stopnje in imeti dokazila za namen uporabe (certifikati DVGW,…)
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujena oprema mora biti po karakteristikah enakovredna ali boljša od projektirane, v ponudbi je potrebno opremo, ki ni enaka projektirani tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| A/DEMONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
| B/ZUNANJI PLINOVOD |  |  |  |  | 0
| C/OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
OPOMBE:
Pripravljalna dela (prometna ureditev, zavarovanje gradbišča, zakoličbe obst. vodov, črpanje vode iz jarka, upravljavski nadzor,…) ter zaključna dela (geodetsko snemanje položenih vodov, odstranitev zaščit, odvoz viška materiala, čiščenje gradbišča, vzpostavitev prvotnega stanja,...) zajeto načrtu/popisu zunanje ureditve.
Zemeljska in gradbena dela za izvedbo jarkov in zasipa zajeta v načrtu/popisu zunanje ureditve.
Prestavitev opreme meteorne kanalizacije ob energetskem prostoru prizidka 1 zajeto v načrtu/popisu zunanje ureditve.
Predelava elektro jaška ob energetskem prostoru prizidka 1 zajeta v načrtu/popisu zunanje ureditve.
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
POPIS MATERIALA IN DEL
A/DEMONTAŽNA DELA
1 | Kompletna odstranitev obstoječega nadzemnega rezervoarja V=~6000L, vključno cevovodi in oprema.
Priprava na poseg in razdelava le-tega.
Prečrpavanje vsebine rezervoarja in transport na ustrezno mesto razgradnje. Plačilo taks.
Izpihavnje rezervoarja in pripadajoče opreme z intertnim plinom.
Odvijačenje rezervoarja od podstavka in priprava na transport.
Demontaža pripadajoče opreme.
Nalaganje rezervoarja na transportno sredstvo in transport na dogovorjeno mesto vračila (v oddaljenosti do 5km), zapisnik o predaji rezervoarja.
Nalaganje odvečne opreme na transportno sredstvo in transport na komunalno deponijo (v oddaljenosti do 5km), plačilo taks.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Kompletna odstranitev obstoječe inštalacije ob fasadi obstoječe kotlarne na UNP v Prizidku 2; med vključno fasadno omarico s plinsko pipo do vstopa v objekt (del podzemne inštalacije se odstrani v fazi izvedbe gradnih del).
Priprava na poseg in razdelava le-tega.
Izpihavanje inštalacije z intertnim plinom, oprema in pribor zajeta v nadaljevanju).
Demontaža odvečne obstoječe inštal. opreme.
Čepljenje in popolna sanacija (vodotesnost!) prehodov inštalacije skozi gradbene konstrukcije objekta.
Nalaganje odvečne opreme na transportno sredstvo in transport na komunalno deponijo (v oddaljenosti do 5km), plačilo taks.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Kompletna odstranitev obstoječega podzemnega cevovoda PE d63 od odcepa iz priključnega voda PE d110. Izvedba sočasno s gradbenim deli.
Priprava na poseg in razdelava le-tega.
Izpihavanje inštalacije z intertnim plinom, oprema in pribor zajeta v nadaljevanju).
Demontaža odvečnega obstoječega odseka plinovoda (hkrati z gradbenmi deli).
Nalaganje odvečne opreme na transportno sredstvo in transport na komunalno deponijo (v oddaljenosti do 5km), plačilo taks.
| -dolžina odstranjenega cevovooda L=~110m |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Uporaba vse opreme in pribora, vključno pripradajoča montažna dela za potrebe izpihovanja inštalacij (z inertnim plinom). Za obseg, zajet v zgornjih postavkah (demontažna dela).
Vključno vsi ukrepi za potrditev uspešnosti izpihovanja in zagotovitev varnosti oseb in premoženja.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ DEMONTŽNA DELA |  |  |  |  | 0
B/ZUNANJI PLINOVOD
-vključno ves varilni material in varilni fitingi ter podobno za plinske cevi
-vsa elektrovarilska dela na PE cevh morajo izvajati usposobljene osebe
Pripravljalna dela
1 | Zakoličba trase novega plinovoda in dostava ter postavitev višinskih profilov z oznakami globin cevovoda; 1 označba / 10. t.m. cevododa .
|  |  | t.m. | 161 | 0 | 0
Nujna gradbena dela
1 | Lokalno "odpiranje" terena za namestitev opreme za "izločitev" posameznih odsekov in nato njihovo ponovno vključitev v sistem.
V točki P1.1
Mikrolociranje obstoječega vodovoda (sondiranje, ostalo).
Razrez in odstranitev asfalta oz. drugih utrjenih površin, odvoz odpada na deponijo in plačilo taks.
Ročni izkop do globine ca. 20cm pod spodnjo koto dna vodovne cevi z deponiranjem materiala ob robu jarka.
Črpanje vode iz jarka.
Po koncu montažnih del začasni zasip jarka z izkopanim materialom.
Odvoz odvečnega izkopanega materiala na predhodno pripravljeno začasno deponijo na področju posega.
| -ocenjene tlorisne dimezije posameznega posega Š x V = 2 x 2 [m] in globina G=~ 2m. | poseg | kpl | 1 | 0 | 0
Montažna dela
1 | Na podlagi izvedene kompletne zakoličbe obstoječih komunalnih in energetskih vodov na obravnavanem območju ter postaviti višinskih profilov nove zunanje ureditve ter komunalne oz. energetske opreme, Izvajalec razdela celoten poseg in pripravi predlog zaporedja izvedbe del.
Upoštevati delo v "kampadah", glej tudi tehnično poročilo.
Predlog Izvajalca pregleda in potrdi Nadzornik.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Ureditev začasnih deponij materiala in zagotovitev transporta materiala do mesta montaže. Glej tudi postavko 1.
Obračun po situacijah v deležu od celote [%].
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Priprava dokumentacije o usposobljenosti monažnega osebja Izvajalca. Varjenje jeklenih cevi, elektrofuzijsko varjenje PE cevi,…
Dokumente Izvajalca pregleda in potrdi Nadzornik.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Priprava na povečanje odcepa na obstoječem plinovodu.
Začasna zaustavitev obratovanja obstoječega priključnega plinovoda.
Izpihavanje celotnega prizadetega omrežja z internim plinom in priprava na razrez na mestu povečanje odcepa.
Vključno vsa oprema, potrošni material in (drobni) montažni material potrbenih za izvedo navedenih del.
Predvidoma se dela izvajajo izven časa obratovanja plinskih trošil v objektih.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Razrez obstoječega plinskega priključka PE d110 , po izpihovanju, za potrebe vgranje elektrovarilnega T_kosa. Montažni material zajet v nadaljevanju.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Blindiranje prostega priključka na odcepu iz obstoječega plinskega priključka PE d110, po uvaritvi T_kosa. Montažni material zajet v nadaljevanju.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Zaplinjanje obstoječega plinovoda za čas do dokončanja celotne zunanje plinske inštalacije, povrnitev v obratovalno stanje.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Priprava na povezavo nove inštalacije na povečan odcep na obstoječem plinovodu.
Začasna zaustavitev obratovanja obstoječega priključnega plinovoda, izpihavanje celotnega odseka z internim plinom in priprava na povezavo na mestu povečanje odcepa.
Predvidoma se dela izvajajo v času izven časa obratovanja plinskih trošil v objektu.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Vsa dela potrebna za izvedbo povezave obstoječe in nove plinske inštalacije. Tlačni preizkusi in montažni material zajet v nadaljevanju.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Zaplinjanje obstoječega in novega plinovoda, vzpostavite obratovalnega stanja.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Cev iz PE100, po DIN8047 in ISO/DIS 4437, serija S 5 (SDR 11), skupaj z dodatkom za razrez.
Dobava v kolutih.
| -max. dolž v kolutu <200m | d63 | t.m. | 57 | 0 | 0
| -max. dolž v kolutu <100m | d90 | t.m. | 108 | 0 | 0
12 | Elektrovarilni fazonski kosi, z obojkami z vgrajenimi elekro_uporovnimi žicam, vključno uporaba ustreznega varilnega aparata.
Za cevi PE100 serija S 5 iz predhodne postavke:
| -T_kos, PE d110/d90/d110 |  | kom | 1 | 0 | 0
| -T_kos, PE d90/d63/d90 |  | kom | 1 | 0 | 0
| -R_kos, PE d110/90 |  | kom | 1 | 0 | 0
| -R_kos, PE d90/d63 |  | kom | 1 | 0 | 0
| -koleno 90°, PE d63 |  | kom | 4 | 0 | 0
| -koleno 45°, PE d90 |  | kom | 3 | 0 | 0
| -koleno 90°, PE d90 |  | kom | 2 | 0 | 0
| -spojka, PE d63 |  | kom | 4 | 0 | 0
| -spojka, PE d90 |  | kom | 7 | 0 | 0
| -kapa, PE d63 |  | kom | 1 | 0 | 0
| -kapa, PE d90 |  | kom | 1 | 0 | 0
| -prirobnica z Inox vrtljivo protiprirobnico, PE d63, delilni krog NP10 |  | kom | 1 | 0 | 0
13 | Cev iz PE100, po DIN8047 in ISO/DIS 4437, serija S 8.3 (SDR 17.6), skupaj z dodatkom za razrez.
Uporaba kot zaščitna cev na mestu križanj; vključno teflonski distančniki in Inox pritrdilni material.
| -dolžina odseka na mestu križanja Lzc=2m | d90 | t.m. | 14 | 0 | 0
| -dolžina odseka na mestu križanja Lzc=2m | d125 | t.m. | 18 | 0 | 0
14 | Prehodni kos iz cevi PE100 serija S 5 na jeklo, z obojkamo z vgrajeno elekro_uporovnimo žico, vključno uporaba ustreznega varilnega aparata.
| -PE d63 / JE DN50, prirobnični |  | kom | 1 | 0 | 0
15 | Podzemni zasun za plin, s obojestranskimi priključki za uvaritev v PE serija S5 (SDR 11) cevovod, NP10 (MOP10), poln prost presek, ohišje iz površinsko zaščitenega LTŽ, notranji sestavni deli iz Inox_a, tesnila iz EPDM. Vse po EN 1074-1 & -2.
Kot npr. izdelek Hawle serija E2 ali enakovredno.
|  | DN50 // PEd63 | kom | 1 | 0 | 0
|  | DN80 // PEd90 | kom | 1 | 0 | 0
16 | Teleskopska garnitura za podaljšek vretena armature v zemlji, drog višinsko nastavljiv, vgradna globina 0,8 - 1,3 m. Vsi priključno/povezovalni elementi. Izdelano iz kombinacije PE in Inox_a.
Originalna oprema podzemnega zasuna.
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
17 | Cestna kapa (telo + pokrov), za zaporni organ plinovoda. Izdelana iz LTŽ, površinska zašcita vroče nanešen bitumen. Povozna izvedba. Vse po DIN 3580.
Originalna oprema iz sklopa dobave proizvajalca podzemnega zasuna.
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
18 | Omarica za plinsko pipo, izdelana iz Inox pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: PLINSKA PIPA.
-Š x V x G = ~400 x ~500x ~250 [mm]
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
19 | Krogelna pipa, prirobnična, NP10.
|  | DN50 | kpl | 2 | 0 | 0
20 | Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev, material St 38.5. Vključno vsi varilni fazonski kosi iz istega materiala (kolena, T_kosi, R_kosi,…). Vse po DIN 2440.
|  |  | t.m. | 5 | 0 | 0
21 | Varilna protiprirobnica za cevi iz zgornje postavke, NP10. Vključno Inox vijačni material.
|  | DN50 | kpl | 2 | 0 | 0
22 | Slepa prirobnica za cevi iz predhodne postavke, NP10. Vključno Inox vijačni material.
|  | DN50 | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Kompletna izolacija cevi vodenih v zemlji in podometnih cevi, sestoječa se iz:
• odstranjevanja nečistoč in rje
• osnovnega premaza
• ovijanja cevi s samolepilnimi polietilenskimi trakovi za korozijsko zaščito;
• ovijanja s samolepilnimi PVC trakovi za mehansko zaščito
Izdvedba skladno z DVGW G600.
|  |  | m2 | 1.5 | 0 | 0
24 | Izolacija vseh vkopanih prirobničnih spojev s plastjo "Izokita" debeline 1 cm.
|  |  | kg | 0.5 | 0 | 0
25 | Zaščitna cev pri omarici z glavno plinsko požarno pipo, izdelana iz Inox_a in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
|  | DN80 | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Zaščita vidnih cevi z barvanjem po predhodnem čiščenju in barvanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 1 | 0 | 0
27 | Cevne podpore izdelane in pritrdila iz Inox jeklenih profilov in Inox gumiranih cevnih objemk. Vključno Inox priitrdila za montažo na AB konstrukcije oz. podobno.
|  |  | kg | 3 | 0 | 0
28 | Označevalni trak "Plinovod" z jeklenim indikatorskim vložkom. |  | t.m. | 173 | 0 | 0
29 | Izdelava in zazidava utora v zunanjem zidu za jekleni priključek in omarico; način izvedbe po prioročilih distributerja plina in glede na stanje na mestu samem
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Izvedba končnega tlačnega preizkusa celotne nove in prizadete obstoječe plinske inštalacije.
Glede na predvideno izvajanje v "kampadah" po potrebi predhodni delni tlačni preikusi.
Vse po navodilih iz projekta in navodilih distributerja plina, izdaja atesta.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZUNANJI PLINOVOD |  |  |  |  | 0
C/OSTALO
1 | Fotografiranje vseh celotnih cevovodov v "odprtem" jarku; slike v elektronski obliki (DVD) priložiti navodilom za vzdrževanje.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Pripravljalna (odmere, usklajevanje poteka instalacij, zarisovanje,...) in zaključna dela (čiščenje, poučevanje vzdrževalcev, izdelava dokazila o zanesljivosti...). Vrednost ocenjena kot delež (%) vrednosti predhodnih sklopov (A+B).
|  |  | % | 1 |  | 0
3 | Drobni inštalacijski material za izvedbo inštalacij (drobni montažni in tesnilni material, atipski fazonski in oblikovni kosi, okvirji, konzole, označevalne tablice in napisi, ....). Vrednost ocenjena kot delež (%) vrednosti predhodnih sklopov (A+B).
|  |  | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0

## SI-ZunVodov
ZUNANJI VODOVOD IN NAVEZAVA NA INTERNO INŠT. TRAKTA D
-za vso opremo (razen posebej označenih izjem) upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu
-ves material v stiku s pitno vodo mora imeti dokazila za namen uporabe (certifikati DVGW, SVGW,…)
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujena oprema mora biti po karakteristikah enakovredna ali boljša od projektirane, v ponudbi je potrebno opremo, ki ni enaka projektirani tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| A/POVEZOVALNI VODOVOD MED OBSTOJ. ENERG. PROSTOROM V TRAKTU D IN NOVO KOTLARNO, VKLJUČNO NAVEZAVA NA INTERNO INŠTALACIJO TRAKTA D |  |  |  |  | 0
| B/MONTAŽNA (ter DEMONTAŽNA) DELA IN MATERIAL; ZA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE |  |  |  |  | 0
| C/OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
OPOMBE:
Električno napajanje strojnih naprav zajeto v popisu E.I.!
Pripravljalna dela (prometna ureditev, zavarovanje gradbišča, zakoličbe obst. vodov, črpanje vode iz jarka, upravljavski nadzor,…) ter zaključna dela (geodetsko snemanje položenih vodov, odstranitev zaščit, odvoz viška materiala, čiščenje gradbišča, vzpostavitev prvotnega stanja,...) zajeto načrtu/popisu zunanje ureditve.
Zemeljska in gradbena dela za izvedbo jarkov in zasipa, za nove duktilne cevovode in odstranitev odvečnih obstoječih odsekov iz JE in PE, zajeta v načrtu/popisu zunanje ureditve.
Zemeljska in gradbena dela za plitvo polaganje novih "by-pass"_ov iz PE in kasneje za njihovo ostranitev, zajeta v načrtu/popisu zunanje ureditve.
Rušenje obeh neuporabnih jaškov (J1 in J2) na trasi tlačnega in oskrbnega vodovoda ter odvoz odpada zajeto v načrtu/popisu zunanje ureditve.
Obdelava novega vstopa v obstoječi jašek (J3) zajeto v načrtu/popisu zunanje ureditve.
Demonaža obstoječe in nato prestavitev/prilagoditev ograje ob novem NH zajeto v načrtu/popisu zunanje ureditve.
Zasaditev brežine ob novem NH zajeto v načrtu/popisu zunanje ureditve.
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
POPIS MATERIALA IN DEL
A/POVEZOVALNI VODOVOD MED OBSTOJ. ENERG. PROSTOROM V TRAKTU D IN NOVO KOTLARNO, VKLJUČNO NAVEZAVA NA INTERNO INŠTALACIJO TRAKTA D
Zakoličba ni zajeta , zaj trasa situacijsko poteka poplnoma vzporedo z novim toplovodom in TK vodom, višinsko se sprotno prilagaja.
Povezovlni vodovod je del interne inštalacije kompleksa DSO ILB in ne zaprede pod upravljavski nadzor Komunale ILB.
1 | Izvedba navezave na primeren odsek prenavljane vodovodne inštalacIje v času prenove Energetske postaje v traktu D.
-odcepni kos, različni materiali, prirobnični/navojni (po potrebi tudi ustrezne protiprirobnice)
|  | DN65 // DN15 | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Krogelna pipa, NP16, navojna.
Montaža na odcepu.
|  | DN25 | kom | 1 | 0 | 0
3 | Polnilno/praznilna pipa s čepom na verižnici, NP16, navojna.
Montaža za odcepom.
|  | DN15 | kom | 2 | 0 | 0
4 | Vodovodne cevi (in fitingi) hladne in tople sanitarne vode, za spajanje z zatiskanjem, izdelani iz jekla 1.4401 (AISI 316L), vključno z ustreznimi tesnilnimi obroči; vse s certifikatom za namen uporabe!
Vključno z vsemi fazonskimi kosi za spajanje z zatiskanjem (kolena, redukcije T kosi,...).
Vključno z vsemi prehodnimi kosi na navojne spoje in odcepnimi T kosi z navojnim odcepom!
Komplet s pritrdilnim materialom (obešala z gumiranimim objemkami oz. ostalo ?!) za polaganje v tlake in talne ter zidne utore (neinvazivno za primer hidroizolacij) oz. v votle dele suhomontažnih sten oz. v instalacijske jaške oz. vidno (tudi v medstropovja spuščenih stropov).
Normalen/povprečen delež fazonskih kosov.
Ustreza kot npr. Geberit Mapress Inox (za san. vodo!) ali enakovredno.
| -"vidni" razvod | Φ28x1.2 | t.m. | 20 | 0 | 0
5 | Izolacijski cevaki iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=<0.035 W/m/K, μ>=10000, pož. raz. B/BL-s3,d0), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za zrako&vodo-tesno izvedbo spojev, za izolacijo razvoda (in armature) vodovoda.
Za izolacijo cevi in opreme "vidnega" razvoda.
Ustreza kot npr. Armacell Armaflex ACE Plus ali ustrezno.
Izolacija za cevi dimenzije:
| -dizol.=32mm | Φ28x1.2 | t.m. | 21 | 0 | 0
6 | Dodatna izolacija cevi in opreme s cevaki/plaščami iz trde kamene volne kaširene z tehnično tkanino.
Za cevi in opremo izven objekta.
|  |  | m2 | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava vremensko in mehansko odpornega oklepa na izoliranih razvodih vodovoda. Spoji Alu obloge morajo biti vodotesne, silikonizirane izvedbe.
Za cevi in opremo izven objekta.
|  |  | m2 | 1 | 0 | 0
8 | Predizolirano tipsko koleno za cev vodovoda (hladna sanitarna voda) s standardno izolacijo in z vgrajenim grelnim kablom.
Primeren za temperaturo do +40 °C in tlak do 16 bar, medijska cev iz PE100 (SDR11), izolacija (Ł<0,0234W/mK) iz valovite PUR pene, ki ne vsebuje CFC, vključno PE folija in po obodu še brezšivno ekstrudiran polietilenski (PE-LD) zaščitni plašč.
Grelni kabel nazivne moči 18 W/t.m..
Dolžine "krakov" po specifikaciji.
Kot npr. koleno izdelek Brugg Eigerfex Uno ali enakovredno.
| -DN25/76 32x2,9; L=1 x 1.5 m - 90° |  | kom | 1 | 0 | 0
9 | Oprema za zaključek grelna kabla v terenu (krajši krak) in podaljšanje grelnega (daljši krak):
• zaključek grelnega kabla v zemlji "END"
• spoj "FPC-FPC"
• spoj "FPC-Cold lead"
• "FPC" kabel 18 W/t.m., L=2m
Originalna oprema dobavitelja predizolirane cevi.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Termostezna zaključna kapa (za podzemske priključke).
Material polimeriziran in modificiran poliolefin, premazan s posebno lepljivo snovjo, odporen do temperature 125°C.
Kot npr. kapa izdelek Brugg Eigerfex Uno ali enakovredno.
| -DN25/76 32x2,9 |  | kom | 2 | 0 | 0
11 | Prehodni kos predizolirana cev - navojni priključek.
Končni priključek z zunanjim navojem (iz medenine), za priključitev na obstoječe cevi.
Kot npr. prehod izdelek Brugg Eigerfex Uno ali enakovredno.
| -DN25/76 32x2,9 zunanji navoj 1¨ |  | kom | 2 | 0 | 0
12 | Sklop krmiljenja/varovanja el. ogrevanja cevnih inštalacij vodovoda na prehodu iz objekta v teren, s pomočjo elektrogrelnih kablov. V prašno barvani kovinski nadometni el. omarici za vgradnjo v prostoru. V omarico vgrajeno: vsa potrebna oprema za priklop: napajalnega vodnika ogrevnega kabla (skupne max. el. moči cca. 100W), sponke zunanjega termostata, odklopniki in ostala oprema (za popolno funkionalnost sklopa) . Vse ustrezno varovano.
Dodatno še dobava, montaža in ožičenje zunanjega termostata (montaža na prostem).
Dodatno še polaganje (vključno kableski kanal) napajalnega kabla med omarico in grelnim kablom, ter ožičenje na sponke v omarici.
Vsa oprema z ustrezno IP zaščito!
Izdelava delavniške dokumentacije, ožičenje, meritve in funkc. preizkus ter izdelava A_testa oz. Dokazila.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Vodovodna cev iz PE100 - (oplaščena) PAS 1075 tip 3 - plašč mineralno ojačan PP; NP16 (SDR11), dobava, polaganje in montaža, vse po ISO 4427 in EN12201,...
Dobava v kolutu (Lmax.=100m).
| -d32 |  | t.m. | 138 | 0 | 0
14 | ISO spojni/prehodni kosi za PE vodovodne cevi, priključki s koničnimi navojnimi obojkami (KNO) oz. notranji navoj (NN) oz. zunanji navoj (ZN).
Kot npr. izdelek "iJoint" +GF+ ali enakovredno.
| -spojka: KNO 1" - KNO 1" |  | kom | 5 | 0 | 0
| -prehod na navojni priklj.: KNO 1" - NN(ZN) 1" |  | kom | 2 | 0 | 0
15 | Zaščitna cev na mestih križanja vodovoda (PE) z ostalimi komunal. in energetskimi vodi.
Vodovodna cev iz PE100 - PAS 1075 tip 2 - NP16 (SDR11), vse po ISO 4427 in EN12201,...
Dobava v palicah (Lmax.=50m).
| -d63 |  | t.m. | 12 | 0 | 0
16 | Tesnenje ustja zaščitne cevi; EPDM tesnilo in pripadajoči Inox objemki.
| -PE d32 v zašč. cevi PE d63 |  | kom | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ POVEZ. VODOVOD in NAVEZAVA |  |  |  |  | 0
B/MONTAŽNA (ter DEMONTAŽNA) DELA IN MATERIAL; ZA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE
-tlačna stopnja vodovodne armature min. NP16, razen če je specificiano drugače!
-Izvedbo montažnih del na javnem vodovodnem omrežju obvezno uskladiti z Upravljavcem vodovodnega omrežja in pod njegovm nadzorom.
Pripravljalna dela
1 | Zakoličba trase novega vodovoda in dostava ter postavitev višinskih profilov z oznakami globin cevovoda; 1 označba / 10. t.m. cevododa .
|  |  | t.m. | 243 | 0 | 0
2 | Na podlagi izvedene kompletne zakoličbe obstoječih komunalnih in energetskih vodov na obravnavanem območju ter postaviti višinskih profilov nove zunanje ureditve ter komunalne oz. energetske opreme, Izvajalec v dogovoru tako z Upravljavcem javnega vodovodnega omrežja kot z ustreznimi službami Investitorja (Vzdrževanje, Varstvo pri delu,…) razdela celoten poseg (obseg, materiali,...) in pripravi predlog zaporedja izvedbe del.
Upoštevati delo v "kampadah", glej tudi tehnično poročilo.
Predlog Izvajalca pregleda in potrdi Nadzornik.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ureditev začasnih deponij materiala in zagotovitev transporta materiala do mesta montaže. Glej tudi postavko 1.
Obračun po situacijah v deležu od celote [%].
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Nadzor izvedbe del na javnem vodovodnem omrežju (in na delu komunalne in energetske infrasukture na obravnavanem območju, ki posega v vplivni pas javnega vodovoda). Izvaja pooblaščeni predstavnik Upravljavca (Komunala Ilirska Bistrica). Prisotnost ob vseh dejavnostih, še posebej na rednih in izrednih koordinacijah, sopodpisovanje zapisnikov.
Obračun po situacijah v deležu od celote [%].
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Vsi potrebni ukrepi ob prekinitvi/zaustavitvi dobave (tudi požarne!!!) vode: postavitve požarnih straž, zagotovitev začasne oskrbe (za vse morebiti prizadete objekte) z vodo iz drugih virov oz. odsekov vodovoda, začasne prevezave odsekov na omrežju,...
Vključno uporaba ustrezne opreme, drobni montažni in potrošni material.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Nujna gradbena dela
1 | Lokalno "odpiranje" terena za namestitev opreme za "izločitev" posameznih odsekov in nato njihovo ponovno vključitev v sistem.
V točkah V1.1, V1.16, V2.1+V3.1 ,V2.16, V3.20, V4.7, V3.X, ostalo.
Mikrolociranje obstoječega vodovoda (sondiranje, ostalo).
Demontaža robnikov, razrez in odstranitev asfalta oz. drugih utrjenih površin, odvoz odpada na deponijo in plačilo taks.
Ročni izkop do globine ca. 20cm pod spodnjo koto dna vodovne cevi z deponiranjem materiala ob robu jarka.
Črpanje vode iz jarka.
Po koncu montažnih del začasni zasip jarka z izkopanim materialom.
Odvoz odvečnega izkopanega materiala na predhodno pripravljeno začasno deponijo na področju posega.
Ocenjene tlorisne dimezije posameznega posega Š x V = 2 x 2 [m] in globina G=~ 2m.
|  | poseg | kpl | 8 | 0 | 0
Demontažna in montažna dela na sekundarnem vodovodu
1 | Pregledi stanja obstoječih cevovodov, prekinitve dobave vode v obravnavanih odsekih za čas montažnih del, praznenje cevovodov, po potrebi ob praznenju še črpanje vode iz jarka.
Razrezi in priprava obstoječih cevovodov na montažna dela, vključno zaščita prostih priključkov pred vdorom onesnaženja na ohranjenih obstoječih vodih.
Po montažnih delih po potrebi ponovno polnjenje in vzpostava obratovalnega stanja.
Obseg del glede na opis iz tehn. poročila in situacijo v graf. prilogah (oba del načrta PZI).
Vključno uporaba ustrezne opreme, drobni montažni in potrošni material.
Obračun po situacijah v deležu od celote [%].
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Priprava vodovodnega materiala za neposredno vgradnjo v "delujoč" cevovod; sam montažni material, ki se pripravlja, zajet ločeno v nadaljnih postavkah.
Delne dezinfekcije, (pred)izpiranja, odvzem in testiranje vzorcev pri pooblaščeni inštituciji, pred nadaljnjo montažo.
V obseg dezinfkcije spadajo dela na ceveh PE80, "multi spojkah" in ustreznih fazonih ter oprema specificirana po posameznih točkah spodaj.
Vključno uporaba ustrezne opreme, drobni montažni in potrošni material.
Obseg po sklopih:
| -"By-pass" med točkami V1.1 in V1.16; dezinfekcija in izpiranje tako 35 t.m. cevi PE80 d110, kot 4 kom. fazonskih kosov DN250 (dolžine cca. 500mm), kot tudi 8 kom. fazonskih kosov DN100 (dolžine cca. 500mm), kot tudi 10 kom. drobnega montažnega materiala. Odvzem in testiranje vzorca iz cevi po končnem izpiranju. |  | kpl | 1 | 0 | 0
| -"By-pass" med točkami V2.1 in V2.16 (vključno faozoni in oprema za sanacijo jaška); dezinfekcija in izpiranje tako 35 t.m. cevi PE80 d63, kot 10 kom. fazonskih kosov DN100 (dolžine cca. 500mm), kot tudi 8 kom. fazonskih kosov DN50 (dolžine cca. 500mm), kot tudi 10 kom. drobnega montažnega materiala. Odvzem in testiranje vzorca iz cevi po končnem izpiranju. |  | kpl | 1 | 0 | 0
| -"By-pass" med točkami V3.1 in V3.X; dezinfekcija in izpiranje tako 20 t.m. cevi PE80 d63, kot 4 kom. fazonskih kosov DN100 (dolžine cca. 500mm), kot tudi 6 kom. fazonskih kosov DN50 (dolžine cca. 500mm), kot tudi 8 kom. drobnega montažnega materiala. Odvzem in testiranje vzorca iz cevi po končnem izpiranju. |  | kpl | 1 | 0 | 0
| -Montažni material v točkah V3.20 in 4.7; dezinfekcija in izpiranje tako 5 kom. fazonskih kosov DN100 (dolžine cca. 500mm), kot tudi 2 kom. fazonskih kosov DN50 (dolžine cca. 500mm), kot tudi 5 kom. drobnega montažnega materiala. Odvezem in testiranje vzorca iz cevi po končnem izpiranju. |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Transporti vsega dezinficiranega materiala iz predhodne postavke (od mesta dezinfekcije do mesta montaže) in po potrebi (vmesno) skladiščenje le-tega. Ob upoštevanju vseh higienskih zahtev (ustrezno urejene lokacije, zaščita,…).
Obračun po situacijah v deležu od celote [%].
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Vsi ukrepi za zagotovitev pogojev za izvedbo montažnih del za odseke, kjer se vgrajuje dezinficirana in izprana oprema (za dela s higiensko visokimi zahtevami): popolna suhost gradbenega jarka v fazi izvajanja montažnih del (črpanje, dreniranje, začita pred padavinami), zaščita pred vetrom,...
Izvajanje v točkah lokalnega "odpiranja" terena iz poglavja "nujna gradbena del", ves čas izvedbe del na zunanjem vodovodu.
Obračun po situacijah v deležu od celote [%].
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Element za navezavo novega vodovoda iz duktila na obstoječe cevovode sekundarnega omrežja.
Univerzalna spojka, notranje in zunanje ustrezno površinsko zaščitena, v izvedbi z zatezno (nastavljivo) obojko za neizvlečni spoj na enem koncu in prirobnico na drugem, NP16.
Vključno Inox vijačni material.
Npr. izdelek +GF+ MultiJoint tip 3057 Plus ali enakovredno.
| -duktil DN100 na PE100 d110 (montaža v točke V2.1, V3.1, V3.X, V3.20, V4.7) |  | kom | 5 | 0 | 0
| -duktil DN250 na Jeklo (JE) DN250 (montaža v točke V1.1, V1.16) |  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Vodovodne cevi iz nodularne Ltž duktilne litine, opremljene z obojkami in ustreznimi tesnili. Zunaj protikorozijsko zaščitene, znotraj cementna obloga.
Standardni obojčni varovani neizvlečni/razstavljivi spoj tl. stopnje min. NP25, omogoča odklone do 4º.
Vse po EN 545 / ISO 2531 oz. ostalem.
Tip obojčnega spoja definira upravljalec omrežja; npr. Tyton SIT Plus ali podobno.
Dolžina posamezne cevi L=6m
Vključno z razrezom cevi na mero vgradnje!
|  | DN100 | t.m. | 198 | 0 | 0
|  | DN250 | t.m. | 84 | 0 | 0
7 | Fazonski kosi za duktilne cevi iz predhodne postavke in armatura cevovoda.
Standardni obojčni varovani neizvlečni/razstavljivi spoj tl. stopnje min. NP25, omogoča odklone do 4º; prirobnični spoji NP16.
Fazoni po EN 545 / ISO 2531 ter armatura po EN 558-1 oz. ostalem.
Vključno pripradajoča tesnila in Inox vijačni material (kjer je potreben).
Tip obojčnega spoja definira upravljalec omrežja; npr. Tyton SIT Plus.
Pred nabavo kontrolirati dimezije in tipe glede na stanje na mestu samem!
Betonska sidra zajeta ločeno!
7a | Vozlišči V1.1 & V1.16 (začetna faza mont. del)
| -T kos (odcep za "by-pass") | DN250 // DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| -X kos (začasni) | DN250 | kom | 2 | 0 | 0
| -FFK kos, 22º .. 45º (začasni) | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
7b | Vozlišči V1.1 & V1.16 (navezava novega duktila na prosti konec T kosa in blindiranje priključka po ukinitvi "by-pass"_a)
| -F kos, L=420 | DN250 | kom | 4 | 0 | 0
| -U kos* (tesnili brez varovanja!) | DN250 | kom | 2 | 0 | 0
| -X kos | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
7c | Vozlišče V1.1 (končni del novega duktila in priprava za priključke polnjenja/praznjenja)
| -MMK kos 22º (sidrano z AB blokom!) | DN250 | kom | 1 | 0 | 0
| -F kos, L=420 | DN250 | kom | 1 | 0 | 0
| -XG kos (začasni) | DN250 // 5/4" | kom | 1 | 0 | 0
7d | Vozlišče V1.16 (končni del novega duktila in priprava za priključke polnjenja/praznjenja)
| -MMK kos 30º (sidrano z AB blokom!) | DN250 | kom | 1 | 0 | 0
| -F kos, L=420 | DN250 | kom | 1 | 0 | 0
| -XG kos (začasni) | DN250 // 5/4" | kom | 1 | 0 | 0
7e | Vozlišča V1.2 & V1.15
| -MMK kos 22º (sidrano z AB blokom!) | DN250 | kom | 2 | 0 | 0
7f | Vozlišča V1.3 & V1.4 & V1.13
| -MMK kos 11º (sidrano z AB blokom!) | DN250 | kom | 3 | 0 | 0
7g | Vozlišče V1.6
| -MMK kos 22º (sidrano z AB blokom!) | DN250 | kom | 1 | 0 | 0
| -MMK kos 45º (sidrano z AB blokom!) | DN250 | kom | 1 | 0 | 0
7h | Vozlišči V2.1 & V3.1 (začetna faza mont. del)
| -T kos (odcep za "by-pass") | DN100 // DN50 | kom | 2 | 0 | 0
| -X kos (začasni) | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| -FFK kos, 22º .. 45º (začasni) | DN50 | kom | 2 | 0 | 0
7i | Vozlišči V2.1 & V3.1 (navezava novega duktila na prosti konec T kosa in blindiranje priključka po ukinitvi "by-pass"_a)
| -F kos, L=360 | DN100 | kom | 4 | 0 | 0
| -U kos* (tesnili brez varovanja!) | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| -X kos | DN50 | kom | 2 | 0 | 0
7j | Vozlišči V2.1 & V3.1 (končni del novega duktila in priprava za priključke polnjenja/praznjenja)
| -MMK kos 30º (sidrano z AB blokom!) | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -F kos, L=360 | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -XG kos (začasni) | DN100 // 1" | kom | 1 | 0 | 0
7k | Vozlišče V2.16 (oprema za sanacijo vstopnega dela jaška, odcep za "by-pass"; ocenjeno stanje, fazoni popisani od znotraj navzven, meja FFF kos)
| -XG kos | DN100 // 1" | kom | 1 | 0 | 0
| -FFQ kos | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| -FF kos, L=400 | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -montažno/demontažni kos (MDK) | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -FFF kos, L=800…1000 | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -T kos (odcep za "by-pass") | DN100 // DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| -X kos (začasni) | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -FFK kos, 22º .. 45º (začasni) | DN50 | kom | 1 | 0 | 0
7l | Vozlišče V2.16 (navezava novega duktila na prosti konec F kosa in blindiranje priključka po ukinitvi "by-pass"_a)
| -F kos, L=360 | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| -U kos* (tesnili brez varovanja!) | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -X kos | DN50 | kom | 1 | 0 | 0
7m | Vozlišče V2.16 (končni del novega duktila in priprava za priključke polnjenja/praznjenja)
| -MMK kos 30º (sidrano z AB blokom!) | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| -F kos, L=360 | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -XG kos (začasni) | DN100 // 1" | kom | 1 | 0 | 0
7n | Vozlišče V3.X (začetna faza mont. del)
| -FFQ kos, (začasni) | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
7o | Vozlišče V3.20 (začetna faza mont. del)
| -X kos (začasni) | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
7p | Vozlišče V4.7 (začetna faza mont. del)
| -T kos (odcep za "by-pass") | DN100 // DN50 | kom | 1 | 0 | 0
| -X kos (začasni) | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
7r | Vozlišče V3.20 (navezava novega duktila na prosti konec "muti spojke").
| -F kos, L=360 | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| -U kos* (tesnili brez varovanja!) | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
7s | Vozlišče V4.7 (navezava novega duktila na prosti konec T kosa in blindiranje priključka po ukinitvi "by-pass"_a)
| -F kos, L=360 | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| -U kos* (tesnili brez varovanja!) | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -X kos | DN50 | kom | 1 | 0 | 0
7t | Vozlišči V3.20 & V4.7 (končni del novega duktila in priprava za priključke polnjenja/praznjenja)
| -EU kos | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
| -XG kos (začasni) | DN100 // 1" | kom | 2 | 0 | 0
7u | Vozlišča V2.2 & V3.2 & V3.11 & V3.12 & V3.15
| -MMK kos 22º (sidrano z AB blokom!) | DN100 | kom | 5 | 0 | 0
7v | Vozlišča V2.4 & V3.4 & V2.15
| -MMK kos 11º (sidrano z AB blokom!) | DN100 | kom | 3 | 0 | 0
7z | Odsek med vozlišč1 V3.19 & V3.20
| -MMK kos 11º (sidrano z AB blokom!) | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
7x | Vozlišče V2.11
| -MMK kos 22º (sidrano z AB blokom!) | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -MMK kos 45º (sidrano z AB blokom!) | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
7y | Vozlišče V2.12
| -MMK kos 45º (sidrano z AB blokom!) | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
7w | Vozlišče V2.14
| -MMK kos 30º (sidrano z AB blokom!) | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
7aa | Vozlišče V3.16
| -EU kos | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -T kos, usmerjen navzdol (sidrano z AB blokom!) | DN100 // DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -FFQ kos | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -F kos | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
7ab | Vozlišče V4.5
| -EU kos | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
| -T kos (sidrano z AB blokom!) | DN100 // DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| -F kos | DN100 | kom | 1 | 0 | 0
7ac | Vozlišče V4.6
| -MMK kos 22º (sidrano z AB blokom!) | DN100 | kom | 2 | 0 | 0
7ad | Ostala oprema vzdolž cevovoda
| -U kos | DN100 | kom | 4 | 0 | 0
| -U kos | DN250 | kom | 2 | 0 | 0
7ae | Vozlišče NH, montažni material:
| -EV zasun, dolga izvedba (F5) | DN80 | kom | 1 | 0 | 0
| -original teleskopska vgradna garnitura iz Inoxa in višinko nastavljiva vijačena cestna kapa za vreteno EV zasuna |  | kpl | 1 | 0 | 0
| -FF kos, L=400..800mm | DN80 | kom | 2 | 0 | 0
| -N kos (sidrano z AB blokom)! | DN80 | kom | 1 | 0 | 0
8 | Nadzemni hidrant v Inox izvedbi (izjemoma zunanji deli iz ustrezno površinsko zaščitenega LTŽ), izvedba skladno EN 14384.
Suha izvedba ("dry barrel") z glavnim ventilom/drenažnim izpustom pod nivojem terena; prirobnično razdeljen za enostaven servis v primeru loma; nadzemni del je možno servisirati tudi, ko je hidrant pod pritiskom.
Vključno Inox vijačni in pritrdilni material.
Tip hidranta, kot ga na svoje omrežje vgrajuje Upravjlavec javnega vodovodnega omrežja.
Višina spodnjega del ohišja glede na globino vkopa; kontrolirati na mestu samem! Po potrebi uporabiti enega od FF kosov iz zgornje postavke.
Skupaj z aluminjasto označevalno tablico na stebričku; za zasun, s pripadajočimi opisi.
|  | DN80 | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Vodovodna cev za izvedbo novih "by-pass" odsekov za čas gradnje novega duktilnega razvoda.
Vodovodna cev iz PE80 - fleksibilnejša - NP10 (SDR11), vse po ISO 4427 in EN12201,...
Cevi pred vgradnjo dezinficirane in izprane ter testirane (zajeto v predhodnih postavkah), ustrezna obravnava med vgradnjo!
Dobava v kolutu (Lmax.=50m).
Kot npr. Pipelife Flexipipe ali enakovredno.
| -d63 |  | t.m. | 95 | 0 | 0
| -d110 |  | t.m. | 75 | 0 | 0
10 | Prehodni kosi za za izvedbo novih "by-pass" odsekov za čas gradnje novega duktilnega razvoda.
Prehodni kosi PE cev // duktil (LTŽ). Izdelek iz duktilne litine (in ostalo), notranje in zunanje ustrezno površinsko zaščiteni.
Zobate spojke z "letečimi" prirobnicami.
Vključno Inox vijačni material.
| - d63 // DN50 |  | kom | 6 | 0 | 0
| - d110 // DN100 |  | kom | 2 | 0 | 0
11 | ISO spojni/prehodni kosi za PE vodovodne cevi, priključki s koničnimi navojnimi obojkami (KNO) oz. notranji navoj (NN) oz. zunanji navoj (ZN).
Kot npr. izdelek "iJoint" +GF+ ali enakovredno.
| -spojka: KNO d63 - KNO d63 |  | kom | 5 | 0 | 0
| -spojka: KNO d110 - KNO d110 |  | kom | 2 | 0 | 0
12 | Lokalna zaščita (in fiksiranje/podpore) tako začasnih cevovodov z opremo ("by-pass"_i), kot prostih "blindirani" točk na obstoječih delujočih cevovodih kot tudi podobneega.
Za ves čas njihovega obratovanja do navezave novih odsekov iz duktila.
Uporaba priročnih sredstev (jeklene cevi/profili, objemke, deske,…). Vključno obrabnina, transport na in iz gradbišča.
| -za cevovode DN100/DN50 |  | kom | 25 | 0 | 0
| -za cevovode DN250/DN100 |  | kom | 10 | 0 | 0
13 | Linijska zaščita začasnih ("by-pass"_i) in obstoječih cevovodov z opremo, pred poškodami (npr. poškodbe s strani vozil, mehanizacije,…) ali na odsekih, kjer bi zaradi izvedbe izkopov za ostale komunalne in energetske vode ti "obviseli" nepodprti.
Za ves čas njihovega obratovanja do navezave novih odsekov iz duktila.
Uporaba priročnih sredstev (jekleni profili, deske, mostovži,…). Vključno obrabnina, transport na in iz gradbišča.
| -za cevovode PE80 d63 (~30% trase izpostavljeno prometu vozil in mehanizacije) |  | t.m. | 85 | 0 | 0
| -za cevovode PE80 d110 (~40% trase izpostavljeno prometu vozil in mehanizacije) |  | t.m. | 65 | 0 | 0
| -za cevovode PE100 d110 (~50% trase izpostavljeno prometu vozil in mehanizacije) |  | t.m. | 20 | 0 | 0
14 | Zaščitna cev na mestih križanja vodovoda (duktil) z ostalimi komunal. in energetskimi vodi.
Vodovodna cev iz PE100 - PAS 1075 tip 2 - NP16 (SDR11), vse po ISO 4427 in EN12201,...
Dobava v palicah.
| -d160 |  | t.m. | 30 | 0 | 0
15 | Tesnenje ustja zaščitne cevi; EPDM tesnilo in pripadajoči Inox objemki.
| -duktil DN100 v zašč. cevi PE d160 |  | kom | 20 | 0 | 0
16 | Posebni detajli in izvedba zaščitnih ukrepov za cevovod vodovoda v terenu pri prečkanju ostalih komunalnih in energetskih vodov; kompletna izvedba.
|  | ocena | kpl | 8 | 0 | 0
17 | Označevalni trak "Vodovod" z jeklenim indikatorskim vložkom.
|  |  | t.m. | 280 | 0 | 0
18 | Obbetoniranje (sidranje) horizontalnih in vertikalnih krivin in odcepov na cevovodu ter priprava sider v raščen teren z betonskimi bloki. MB30, vključno nujna jeklena rebrasta armatura.
Po potrebi uporaba Inox stremen z gumiranimi/EPDM podložkami (za fiksiranje cevi in opreme).
| -površina, ki prenaša silo na zemljino A=0,5 m2, ocenjen volumen sidra V=~0,2 m3. |  | kpl | 6 | 0 | 0
| -površina, ki prenaša silo na zemljino A=0,7 m2, ocenjen volumen sidra V=~0,3 m3. |  | kpl | 17 | 0 | 0
| -površina, ki prenaša silo na zemljino A=1 m2, ocenjen volumen sidra V=~0,5 m3. |  | kpl | 9 | 0 | 0
19 | Nova betonska peta N kosa pod talnih hidrantom, vključno nujna jeklena rebrasta armatura.
Inox material za fiksiranje hidranta.
Površina, ki prenaša silo na zemljino A=0,5 m2, ocenjen volumen sidra V=~0,25 m3.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Drenažno nasutje ob peti hidranta; uporaba vodnega peska oz. drobljenca frakcije 32mm.
Vse proti terenu zaščiteno s tehničnim filcem.
Ocenjen volumen nasutja V=~0,25 m3.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
21 | Izvedba odcepov na "by-pass" cevovodih za potrebe praznjenja/odzračevanja.
Ltž (ustrezno površinsko zaščitno) navrtno sedlo z gumiranim Inox stremenom in navojnim odcepom. Na oceptu prigrajena krogelna pipa. Vključno navoji čep za pipo.
| -montaža na cev PE d63, odcep 3/4" |  | kom | 4 | 0 | 0
| -montaža na cev PE d110, odcep 1" |  | kom | 2 | 0 | 0
22 | Vodovodne cevi (in fitingi) hladne in tople sanitarne vode, za spajanje z zatiskanjem, izdelani iz jekla 1.4401 (AISI 316L), vključno z ustreznimi tesnilnimi obroči; vse s certifikatom za namen uporabe!
Vključno z vsemi fazonskimi kosi za spajanje z zatiskanjem (kolena, redukcije T kosi,...).
Vključno z vsemi prehodnimi kosi na navojne spoje in odcepnimi T kosi z navojnim odcepom!
Vključno dvojni ovoj dekorodal traku.
Cevi za prevezave v obst. vodovodnem jašku 3.
|  | Φ28x1.2 | t.m. | 1 | 0 | 0
23 | Inox (AISI 316L) cevni nastavki iz navojnimi spoji, za montažo armature na XG kose
| -DN25 // 1" |  | kom | 8 | 0 | 0
| -DN32 // 5/4" |  | kom | 3 | 0 | 0
24 | Krogelna pipa, NP16, navojna. Montaža na cevne nastavke.
|  | DN25 | kom | 8 | 0 | 0
|  | DN32 | kom | 3 | 0 | 0
25 | Kontrola izvedbe delnega zasipa novo izgrajenega cevovoda iz duktilnih cevi za potrebe izvedbe dezinfkecije ter tlačnih preizkusov. Spoji cevi in fazonov morajo ostati vidni oz. prosti!
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Fiksiranje in zaščita "odprtih" končnih točk na cevovodu iz duktila, za potrbe izvedbe dezinfkecije ter tlačnih preizkusov.
Uporaba priročnih sredstev (jeklene cevi/profili, objemke, deske,…). Vključno obrabnina, transport na in iz gradbišča.
| - duktil DN100 |  | kom | 6 | 0 | 0
| - duktil DN250 |  | kom | 4 | 0 | 0
26 | Fiksiranje zaščita delov cevovoda iz duktila, za katere ni bilo mogoče zagaotoviti ustreznega prekritja z zasipom za potrbe izvedbe dezinfkecije ter tlačnih preizkusov.
Uporaba priročnih sredstev (jeklene cevi/profili, objemke, deske,…). Vključno obrabnina, transport na in iz gradbišča.
Ocenjene količine.
| - duktil DN100 |  | t.m. | 35 | 0 | 0
| - duktil DN250 |  | t.m. | 10 | 0 | 0
27 | Pregledi stanja izvedenih in odobrenih novih duktilnih cevovodov, prekinitve dobave vode v vseh obravnavanih odsekih za čas montažnih del, praznenje cevovodov, po potrebi ob praznenju še črpanje vode iz jarka.
Odstranitev "by-pass"_ov, "blindiranje" prostih priključkov na odcepih za le-te in končna navezava novih duktilnih cevododov na obstoječe omrežje. Upoštevati vse higienske zahteve (glej predhodnje postavke)!
Po montažnih delih po potrebi ponovno polnjenje in vzpostava obratovalnega stanja.
Obseg del glede na opis iz tehn. poročila in situacijo v graf. prilogah (oba del načrta PZI).
Vključno uporaba ustrezne opreme, drobni montažni in potrošni material.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Kompletna odstranitev obstoječega podzemnega cevovoda PE d110 in Jeklo (JE) DN250; ob zamenjavi/obnovi cevnih odsekov. Izvedba sočasno s montažnimi deli.
Demontaža odvečnega obstoječega odseka vodovoda (hkrati z montažnimi deli) in začasno skladiščenje na priročni deponiji.
Nalaganje odvečne opreme na transportno sredstvo in transport na komunalno deponijo (v oddaljenosti do 5km), plačilo taks.
| -dolžina odstranjenega cevov. PE d110, L=~120m |  | kpl | 1 | 0 | 0
| -dolžina odstranjenega cevov. JE DN250, L=~75m |  | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Kompletna odstranitev obstoječega nadzemnega hidranta povezanega na izločen odsek vodovoda (PE d110).
Priprava na poseg in razdelava le-tega.
Demontaža hidranta in pripadajoče opreme.
Nalaganje odvečne opreme na transportno sredstvo in transport na komunalno deponijo (v oddaljenosti do 5km), plačilo taks.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Zbiranje še uporabne opreme (cevi "by-pass"_ov, preostali fazoni in spojke,…), nalaganje na transportno sredstvo. Po dogovoru z Upravljavcem vodovodnega omrežja ali odvoz na hrambo v skladišče le-tega oz. odvoz na deponijo in plačilo taks.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA (ter DEMONTAŽNA) DELA IN MATERIAL; ZA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE |  |  |  |  | 0
C/OSTALO
1 | Tlačni preizkus novega (in prizadetega obstoječega vodovodnega omrežja?!) na tlak 8 bar oz. 10 bar, po navodilih proizvajalca cevi.
Glede na predvideno izvajanje v "kampadah" po potrebi predhodni delni tlačni preikusi.
Za cevovode sklopov A in B.
Vključno uporaba ustrezne opreme, drobni montažni in potrošni material.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Končno izpiranje novega (in prizadetega obstoječega vodovodnega omrežja?!).
Za cevovode sklopov A in B.
Vključno uporaba ustrezne opreme, drobni montažni in potrošni material.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dezinfekcija novega in prizadetega obstoječega vodovodnega omrežja v skladu z navodili pristojnega organa in v skladu z veljavno zakonodajo, izvede pooblaščena institucija. Pridobitev potrdila o ustreznosti vzorca.
Vključno uporaba ustrezne opreme, drobni montažni in potrošni material.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izvedba funkcionalnega preizkusa in meritev zunanjega hidrantnega omrežja na območju posega.
Vključno uporaba ustrezne opreme, drobni montažni in potrošni material.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Fotografiranje vseh celotnih cevovodov v "odprtem" jarku; slike v elektronski obliki (DVD) priložiti navodilom za vzdrževanje.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Pripravljalna (odmere, usklajevanje poteka instalacij, zarisovanje,...) in zaključna dela (čiščenje, poučevanje vzdrževalcev, izdelava dokazila o zanesljivosti...). Vrednost ocenjena kot delež (%) vrednosti predhodnih sklopov (A+B).
|  |  | % | 1 |  | 0
7 | Drobni inštalacijski material za izvedbo inštalacij (drobni montažni in tesnilni material, atipski fazonski in oblikovni kosi, okvirji, konzole, označevalne tablice in napisi, ....). Vrednost ocenjena kot delež (%) vrednosti predhodnih sklopov (A+B).
|  |  | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0