## REKAPITULACIJA
4.1.2 | PROJEKTANTSKI POPIS Z OCENO STROŠKOV
I. | Zunanji interni vodovod | 0
II. | Vodovod in vertikalna kanalizacija | 0
III. | Ogrevanje in hlajenje - razvod | 0
IV. | Ogrevna strojnica | 0
V. | Hladilna strojnica | 0
VI. | Hlajenje s split napravami | 0
VII. | Prezračevanje | 0
VIII. | Medicinski plini | 0
#REF!
| SKUPAJ: | 0
DDV v ceni ni upoštevan!
Opombe:
Ocena je projektantska in informativna, ker je treba za dokončno oceno stroškov
zbrati ponudbe za konkretno opremo.
V oceni niso zajeta gradbena dela.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
1 | Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
2 | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele projekta (tekstualni in grafični del), da je skladno s slednjo sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt ter da je v skupno vrednost vključil vsa dela, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava načrt, tudi tista, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz popisnih postavk oziroma ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta ter v skladu z dobro inženirsko prakso.
3 | Pred pričetkom del je potrebno pridobiti veljavno požarno študijo oz. dopolnitev požarne študije ter elaborat protieksplozijske zaščite.
4 | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
5 | Vsa odstranjena oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno je priložiti potrdilo o predaji materiala na deponijo in s tem povezane stroške zajeti v ceni!
6 | V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene in ovoj stavbe, prehodi morajo biti ustrezno tesnjeni!
7 | V projektu je definirana posamezna oprema z navedbo izbranega proizvajalca in tipa opreme. Alternativa predvideni opremi "enakovredno" je dopustna v soglasju z projektantom oziroma vodjo projekta in naročnikom pred samo vgradnjo oziroma naročilom opreme.
Pri pripravi ponudbe mora biti upoštevano:
8 | Dobava materiala je z vključenimi transportnimi, manipulativnimi (avto dvigala, dvižne ploščadi, dvižne košare, odri,...) in zavarovalnimi stroški. Material in oprema mora biti ustrezno zaščitena in skladiščena do vgradnje. Pred vgradnjo se vsak posamezni element skrbno pregleda in v primeru odstopnaj odstrani in po potrebi sproži postopek preverjanja serije. Vsaka dobavljena naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku in angleškem jeziku.
9 | Pripravljenje dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec preda pred montažo nadzornemu organu in vključeje: ateste, izjave o lastnostih , CE certifikati, tehnična soglasja, tehične specifikacije itd.)
10 | Dela se lahko izvajajo le s strani strokovno usposobljene osebe oziroma pooblaščene osebe za montažo in zagon z ustreznim potrdili o suposobljenosti. Opremo in materiale je potrebno vgrajevati skladno z navodili proizvajalca. V enotnih postavkaj je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material ter pripravljalna in zaključna dela.
11 | Zaščita vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
12 | Dokazilo o zanesljivosti objekta in gradbeni dnevnik se pripravljata in izpolnjujeta redno, v katerem so vključena vsa dokazila o ustreznosti posameznih proizvodov in izvedene montaže, vključno s poročili o kontroli električnih in cevnih povezav ter zagonu s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
13 | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ter zapisniki o zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca.
14 | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne in pasivne zaščite morajo biti ustrezno označenii dokumentirani.
15 | Meritev mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
16 | Demontaže in ponovne montaže zaradi izvedbe ostalih del (npr. slikopleskarskih del,…)
17 | Vse prirobnične spoje izvesti z vsaj enim elektroprevodnim premostitvenim spojem (zobato podložko) ter jih označiti barvno.
18 | Pomoč upravljalcu v prvem letu obratovanja v obsegu, da je zagotovljeno nemoteno obratovanje.
19 | Sodelovanje pri pregledu vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije.
20 | Po končanih delih oziroma faze je potrebno izvesti izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij. Skladno z zahtevami iz projektne dokumentacije, pravilnikov in strandardov se izvedejo tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov o katerih se napravi zapisnik in vloži v DZO. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora in pregleda s strani tega podjetja, naročiti preskuse in pridobiti ustrezno dokumentacijo.
21 | Preskus hidrantnega omrežja s pregledom celotne projektne dokumentacije vezano na le-to s pridobitvijo pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
22 | Dezinfekcija oziroma čiščenje sistemov pitne vode skladno s pravilniki in standardi s pridobitvijo poročila o ustreznosti. V primeru, da poročilo ni ustrezno je izvajalec dolžan ponavljati postopke do odprave pomankljivosti in pridobitve poročila o ustreznosti.
23 | Hidravlično ravnoteženje vseh sistemov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem elementu v sistemu vključno z meritvijo pretokov ter poročila. Meritve in nastavitve količin prezračevanja na posameznem elementu s strani pooblaščenega izvajalca ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. V kolikor meritve niso ustrezne, izvajalec odpravlja pomankljivosti in in izvaja meritve do njihove ustreznosti in pridobljenega poročila o ustreznosti.
24 | V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s koordinacijo z drugimi izvajalci na objektu ter koordinacija z naročnikom.
25 | V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s prisotnostjo na tehničnih, kvalitativnih in drugih potrebnih pregledih v času gradnje.
26 | Zagon, kontrola in optimizacija posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema ter sodelovanje pri kontroli doseganja načrtovanih parametrov sistema in potrebnem dodatnem parametriranju oziroma ureguliranju.
27 | Kontrola in meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja poročila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
28 | Sprotno spremljanje in vrisovanje vseh sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja urejene dokumentacije kot podlaga izdelovalcu PID načrta.
29 | Napisne ploščice in označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
30 | Pridobitev funkcionalnih shem PID in izdelava sheme posameznih sistemov za namestitev na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
31 | Pridobitev in izdelava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvedba in šolanje uporabnika in upravljavca sistemov investitorja.
32 | Oprema oz. materiali v popisu so informativnega značaja. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oz. materiali, morajo biti enake ali boljše kvalitete, kar pa mora biti enoznačno navedeno v ponudbi. Oprema se lahko zamenja le ob predhodnem pisnem soglasju projektanta, investitorja in nadzora.
33 | V kolikor se ugotovi, da je izvajalec vgradil drugo opremo brez pisnega soglasja , bo izvajalec že vgrajeno opremo odstranil in jo zamenjal z opremo oz. materiali po projektni dokumentaciji.
34 | Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe;
35 | Stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
36 | Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
37 | Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim;
38 | Revizijske odprtine, preboji strojnih instalacij ter požarno zaprtje gradbenih prebojev z ustreznim materialom odpornim proti ognjem dimenzij večjih od Ф150mm so zajeti v gradbenem projektu in delih. Preboji (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ф150mm pa so zajeti v ceni dobave in montaže materiala Vse gradbene ojačitve sten za pritrjevanje elementov so predmet popisov načrta gradbenih del.
39 | Označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
40 | Izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer: a) nastavitev obratov obtočnih črpalk, b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dobaviteljem opreme, c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov, d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,
Izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer: e) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje, f) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov, g) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti; h) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
41 | Izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
42 | Potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
43 | Izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;
44 | Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje dodatnih del iz področja strojnih inštalacij in opreme, se uporabijo zadnje veljavne tabele avtorjev Ende/ Rekittke.
45 | Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
46 | Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
47 | Izvajalec mora zagotavljati v ogrevalni sezoni gradbeno ogrevanje objekta in sicer zagon kotlov, kontrolni pregledi (kotlovnica, podpostaje pod objekti in stanovanjske toplotne postaje), polnenje sistema, odzračevanje, končna montaža radiatorjev v dnevni sobi in vsaj še v eni sobi,.....
48 | Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih inštalacij in strojne opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
49 | Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.
50 | Izdelava potrebnih internih poglobitev v AB plošči za potrebe razvoda instalacij, križanja, izvedba padcev,...
51 | Spremembe projektne dokumentacije mora potrditi projektant (oz. vodja projekta PZI). Za predloge izvajalca poskrbi izvajalec in zanje krije tudi stroške.
Splošne točke Vodovoda in kanalizacije
52 | Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim materialom. Vsa oprema in material sta do končnega prevzema s strani investitorja v lasti izvajalca del.
Montaža vključuje vsa potrebna dela od vključno raztovarjanja iz kamiona do postavitve in montaže na mesto vgradnje.
53 | Dela so opravljajo na višini do 8 metrov, vsi odri, dvižne ploščadi in dvigala so zajeta v ceni.
54 | Dobava in montaža cevi Unipipe Alumplast, ali Rehau, primerne za sanitarno vodo.
55 | Dobava in montaža kanalizacijske PP cevi Geberit, Viega, ali Valsir, ali POLO-KAL.
56 | Dobava in montaža toplotne izolacije Armaflex ali Kaimanflex ali K-Flex, vse z znakom CE. Tip izolacije se izbere glede na temperaturno območje medija, ki se izolira.
57 | Dobava in montaža toplotne izolacije s cevaki iz kamene volne proizvod KNAUF INSULATION d.d. Škofja loka (bivši TERMO Škofja loka), tip URSA RS 1 ter oplaščeno z Alu pločevino 0,6 mm, ali ustrezno proizvajalca Isomat.
58 | Izdelava in kompletni zagon aplikativne programske opreme Opto 22 (ali Siemens, v kolikor je navedena tudi HW oprema) na krmilnem in nadzornem nivoju.
59 | Pri nerjavnih ceveh se uporabljajo reducirani T kosi, z redukcijo, ki je lahko do 5 mer manjša od glavne cevi. Izvedba priklopa cevi od DN15 do DN32 na cev dimenzije večje od DN100 se izvede tako, da se iz večje cevi naredi izvlek, na katerega se privari odcep.
60 | V ceni navojnih armatur so všteti vsi navojni kosi (dvovijačniki, kolački,..) in holandci. Holandci se uporabijo pri vseh navojnih elementih, ki imajo električno napajanje (črpalke, elektro motorni ventili, termodinamični ventili, merilniki pretoka,…..).
61 | V ceni termometrov, manometrov in ostalih merilnih elementov je zajeta privaritev kolčaka (mufne), DN 15 ali DN 20, na glavni cevovod. Ta del se ne obravnava kot T kos.
62 | Dobava in montaža umivalnikov proizvod Dolomite, tip Novella in Novella mini, mešalna armatura Hansa, tip Prado new ali drugi ustrezni po potrditvi arhitekta.
Dobava in montaža WC školjk proizvod Dolomite, tip Gemma ali drugi ustrezni po potrditvi arhitekta.
Dobava in montaža pisoarjev proizvod Inker, tip 3-018, elektronsko proženje in armatura Geberit, tip 116.021.11, ali drugi ustrezni po potrditvi arhitekta.
Dobava in montaža trokadero proizvod Inker, tip 3-101, mešalna armatura Unitas, tip 00383 ali drugi ustrezni po potrditvi arhitekta.
Dobava in montaža tuš kadičk proizvod Catalano, tip Base, mešalna armatura Hans Grohe, tip Metis ali drugi ustrezni po potrditvi arhitekta.
63 | Preboji za dimenzije cevi do vključno DN 250 skozi AB plošče, AB stene in stropove, opečne stene in gips karton stene, so zajeti v ceni cevovodov. V ceni vseh cevi je vključeno tesnjenje vseh prebojev, med istimi požarnimi sektorji, s purpenom. Prav tako se z rozeto (kovinska ali PVC ) obdela viden prehod cevi skozi stene. V ceni cevovodov so zajeti skozniki izdelani iz RF materiala, ki služijo proti prelivu vode in se montirajo na vertikalne prehode cevovodov skozi ploščo. Skozniki so za dve dimenziji večji od dimenzije cevi.
64 | O vsakem odstopanju od projekta, in o morebitni zamenjavi opreme, je izvajalec dolžan obvestiti nadzornika in dobiti potrditev.
65 | V kolikor izvajalec del vgradi opremo drugega dobavitelja, kot je bila sprojektirana (zgornje točke), je dolžan kriti stroške vseh potrebnih sprememb, ki nastanejo zaradi spremenjene opreme. Prav tako je dolžan določiti ustrezen tip in dimenzije nove opreme ter preveriti vse elemente, ki tvorijo funkcionalno celoto.
66 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča ter stroški pripravljalnih in zaključnih del naj bodo v celoti upoštevani in vključeni v cenah posameznih postavk.
67 | V zvezi z izvajanjem varilskih del je potrebno upoštevati naslednje zakonske in naročnikove zahteve:
- Pred pričetkom izvajanja varilskih del mora izvajalec varilskih del s svojim koordinatorjem varilskih del sestaviti dokumentacijo (certifikati varilcev, varilni postopki WPS in zapis postopka WPQR), terminsko definirati izvajanje vizuelnih, videoskopskih ali drugih pregledov (plan kontrole), ter ostalih zahtev, ki so zahtevana iz standarda EN ISO 3834 - Kakovost varilskih del. Navedeno dokumentacijo preda v pregled nadzorniku.
- Varilni postopki skladno z standardi SIST EN ISO 15614-1 za WPS, zapis postopka WPQR in certifikati varilcev v skupni varilski dokumentaciji morajo biti ves čas na gradbišču.
- Ateste varilcev glede na standard SIST EN ISO 9606 je potrebno potrjevati na vsakih 6 mesecev. Varilec mora obnavljati svoj certifikat na vsaka 2 oz. 3 leta, odvisno od načina standarda po katerem je varilec Atestiran.
- Kontrolor redno spremlja izvedbo del, zato mora vsaj enkrat tedensko izvajati kontrolo na gradbišču in redno izdajati poročila nadzora. Nadzornik mora biti pisno obveščen o planu pregleda (terminski plan pregledov).
- Poročilo o izvedbi varilskih del mora vsebovati: plan, izvedbo in končno poročilo. Ob vsakem obisku kontrolorja se sestavi zapisnik iz katerega je razvidno, kdaj je bil izveden in kaj je bil obseg pregleda.
Vsebina in oblika poročila zajema:
- Poročila o kontroli zvarov, slikan zvarni spoj in (ne)ustrezna slika z zaporedno številko ter oznako objekta.
- Podajanje izometrije slikanih zvarnih spojev v tlorisu ali celotni izometriji, kje se zvarni spoji nahajajo (izometrija in v tlorisu označen izsek izometrije). Iz izometrije in tlorisa mora biti razvidno kontrolirano mesto.
- V poročilu mora biti zapisano, kakšen obseg pregleda vizualne in videoskopske kontrole je bil izvršen.
- Prav tako mora iz poročila biti razvidna sledljivost izvajanja del, kdo in kdaj je izvajal varjenje.
- Odsek, ki je bil pregledan in potrjen (ustrezen) v vmesnem poročilu, ob ugotovljeni neustreznosti ostalih varov ni potrebno pregledovati za nazaj.
- Poročilo mora biti ustrezno oblikovano. Imeti mora svojo številko in datum. Iz njega mora biti razvidno, za kateri objekt gre, kateri cevovodi so pregledani, dokumenti v poročilu morajo biti ustrezno označeni, dokumenti morajo imeti nazive, za oznake ustrezen seznam (legenda).
- Končno poročilo potrjuje zunanji neodvisen kontrolni organ in ne sam izvajalec.
- Kriteriji sprejemljivosti zvarnega spoja za avstenitne nerjaveče materiale:
- Vse zahteve in prag sprejemljivosti za zvarne obločne spoje so določene s internim standardom in splošnimi zahtevami, razen v primerih ko je to v tehničnem poročilu drugače zahtevano.
- EN ISO 5817 stopnja B Varjenje - Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah - Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti,
- Barvna tabela AWS D18.2 Vodilo za stopnje termalnega obarvanja zvarov na notranji strani avstenitnih nerjavnih cevi, stopnja sprejemljivosti obarvanosti "3" za čiste medije in "4" za energetske medije vendar obarvanost ne sme biti po celetnem obsegu zvarnega spoja.
Splošne točke Energetskih instalacij
68 | Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim materialom. Vsa oprema in material sta do končnega prevzema s strani investitorja v lasti izvajalca del.
Montaža vključuje vsa potrebna dela od vključno raztovarjanja iz kamiona do postavitve in montaže na mesto vgradnje.
69 | Dela so opravljajo na višini do 8 metrov, vsi odri, dvižne ploščadi in dvigala so zajeta v ceni.
70 | Dobava in montaža ventilov Belimo (ali Danfoss AB-QM, ali Samson, ali TA, ali Herz). Do dimenzije DN40 se morajo uporabiti tlačno neodvisni regulacijski ventili s funkcijo hidravličnega uravnoteženja.
71 | Dobava in montaža hladilnih agregatov Carrier (ali TRANE, ali Daikin, ali Aermec).
72 | Dobava in montaža ventilatorskih konvektorjev HIDRIA (ali Eurapo, ali Systemair, ali AERMEC).
73 | Dobava in montaža zapornih in nepovratnih loput ARI-ZESA dobavitelja ARI-ARMATUREN (ali IMP Armature).
74 | Dobava in montaža elementov v parnem in kondenzatnem sistemu dobavitelja Spirax Sarco (ali ARI-ARMATUREN, ali GESTRA). Kondenzni lončki dobavitelja Spirax Sarco, ali GESTRA.
75 | Dobava in montaža črpalk Grundfos (ali IMP Pumps, ali KSB, ali WILO). Elektromotor razreda učinkovitosti vsaj IE3 po novem standardu IEC 60034-30. Ležaji v elektromotorjih črpalk gnanih preko frekvenčnih pretvornikov morajo biti v hibridni izvedbi (tekalni elementi iz keramičnega materiala, npr. silicijev nitrid), katera preprečuje razelektritve višjeharmonskih električnih tokov med tekalnimi obroči in kroglicami. Uvodnica motorskega kabla mora biti EMC združljiva (npr. LAPP, SKINTOP MS-M BRUSH)
76 | Dobava in montaža toplotne izolacije Armaflex ali Kaimanflex ali K-Flex, vse z znakom CE. Tip izolacije se izbere glede na temperaturno območje medija, ki se izolira.
77 | Dobava in montaža toplotne izolacije s cevaki iz kamene volne proizvod KNAUF INSULATION d.d. Škofja loka (bivši TERMO Škofja loka), tip URSA RS 1 ter oplaščeno z Alu pločevino 0,6 mm, ali ustrezno proizvajalca Isomat.
78 | Izdelava in kompletni zagon aplikativne programske opreme Opto 22 (ali Siemens, v kolikor je navedena tudi HW oprema) na krmilnem in nadzornem nivoju.
79 | Popisna postavka pri ventilatorskih konvektorjih "prehodnim termoelektričnim on-off ventilom" pomeni naslednje elemente: - tlačno neodvisni regulacijski ventili s funkcijo hidravličnega uravnoteženja, proizvod Danfoss, tip AB-QM - elektrotermični pogon za ON/OFF delovanje, za napetost 230V, normalno zaprt (NC), proizvod Danfoss, tip TWA-Z, NC, 230V, za tlačno neodvisni regulacijski ventili AB-QM DN10 do vključno DN20 - elektrotermični pogon za ON/OFF delovanje, za napetost 230V, normalno zaprt (NC), proizvod Mohlenhoff, tip A 2004, z adapterjem za tlačno neodvisni regulacijski ventili AB-QM DN25 do vključno DN32
80 | Za ventilatorske konvektorje so projektirani prostorski termostati Honeywell tip T6580A1008. Kjer je preko enega termostata vezanih več ventilatorskih konvektorjev, se uporabi relejni vmesnik, ki je že upoštevan v elektro projektu.
81 | Pri črnih ceveh so v ceni metra cevi do vključno DN40 upoštevani, tudi vsi fazonskimi kosi (to pomeni, da so fazonski kosi že v ceni cevi, in se pri izmerah izmeri le dolžino cevi (fazonskih kosov se ne šteje)).
82 | Pri črnih ceveh se uporabljajo reducirani T kosi, z redukcijo, ki je lahko do 3 mere manjša od glavne cevi.
83 | Pri nerjavnih ceveh se uporabljajo reducirani T kosi, z redukcijo, ki je lahko do 5 mer manjša od glavne cevi. Izvedba priklopa cevi od DN15 do DN32 na cev dimenzije večje od DN100 se izvede tako, da se iz večje cevi naredi izvlek, na katerega se privari odcep.
84 | V ceni navojnih armatur so všteti vsi navojni kosi (dvovijačniki, kolački,..) in holandci. Holandci se uporabijo pri vseh navojnih elementih, ki imajo električno napajanje (črpalke, elektro motorni ventili, termodinamični ventili, merilniki pretoka,…..).
85 | V ceni termometrov, manometrov in ostalih merilnih elementov je zajeta privaritev kolčaka (mufne), DN 15 ali DN 20, na glavni cevovod. Ta del se ne obravnava kot T kos.
86 | Preboji za dimenzije cevi do vključno DN 250 skozi AB plošče, AB stene in stropove, opečne stene in gips karton stene, so zajeti v ceni cevovodov. V ceni vseh cevi je vključeno tesnjenje vseh prebojev, med istimi požarnimi sektorji, s purpenom. Prav tako se z rozeto (kovinska ali PVC ) obdela viden prehod cevi skozi stene. V ceni cevovodov so zajeti skozniki izdelani iz RF materiala, ki služijo proti prelivu vode in se montirajo na vertikalne prehode cevovodov skozi ploščo. Skozniki so za dve dimenziji večji od dimenzije cevi.
87 | O vsakem odstopanju od projekta, in o morebitni zamenjavi opreme, je izvajalec dolžan obvestiti nadzornika in dobiti potrditev.
88 | V kolikor izvajalec del vgradi opremo drugega dobavitelja, kot je bila sprojektirana (zgornje točke), je dolžan kriti stroške vseh potrebnih sprememb, ki nastanejo zaradi spremenjene opreme. Prav tako je dolžan določiti ustrezen tip in dimenzije nove opreme ter preveriti vse elemente, ki tvorijo funkcionalno celoto.
89 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča ter stroški pripravljalnih in zaključnih del naj bodo v celoti upoštevani in vključeni v cenah posameznih postavk.
90 | V zvezi z izvajanjem varilskih del je potrebno upoštevati naslednje zakonske in naročnikove zahteve:
- Pred pričetkom izvajanja varilskih del mora izvajalec varilskih del s svojim koordinatorjem varilskih del sestaviti dokumentacijo (certifikati varilcev, varilni postopki WPS in zapis postopka WPQR), terminsko definirati izvajanje vizuelnih, videoskopskih ali drugih pregledov (plan kontrole), ter ostalih zahtev, ki so zahtevana iz standarda EN ISO 3834 - Kakovost varilskih del. Navedeno dokumentacijo preda v pregled nadzorniku.
- Varilni postopki skladno z standardi SIST EN ISO 15614-1 za WPS, zapis postopka WPQR in certifikati varilcev v skupni varilski dokumentaciji morajo biti ves čas na gradbišču.
- Ateste varilcev glede na standard SIST EN ISO 9606 je potrebno potrjevati na vsakih 6 mesecev. Varilec mora obnavljati svoj certifikat na vsaka 2 oz. 3 leta, odvisno od načina standarda po katerem je varilec Atestiran.
- Kontrolor redno spremlja izvedbo del, zato mora vsaj enkrat tedensko izvajati kontrolo na gradbišču in redno izdajati poročila nadzora. Nadzornik mora biti pisno obveščen o planu pregleda (terminski plan pregledov).
- Poročilo o izvedbi varilskih del mora vsebovati: plan, izvedbo in končno poročilo. Ob vsakem obisku kontrolorja se sestavi zapisnik iz katerega je razvidno, kdaj je bil izveden in kaj je bil obseg pregleda.
Vsebina in oblika poročila zajema:
- Poročila o kontroli zvarov, slikan zvarni spoj in (ne)ustrezna slika z zaporedno številko ter oznako objekta.
- Podajanje izometrije slikanih zvarnih spojev v tlorisu ali celotni izometriji, kje se zvarni spoji nahajajo (izometrija in v tlorisu označen izsek izometrije). Iz izometrije in tlorisa mora biti razvidno kontrolirano mesto.
- V poročilu mora biti zapisano, kakšen obseg pregleda vizualne in videoskopske kontrole je bil izvršen.
- Prav tako mora iz poročila biti razvidna sledljivost izvajanja del, kdo in kdaj je izvajal varjenje.
- Odsek, ki je bil pregledan in potrjen (ustrezen) v vmesnem poročilu, ob ugotovljeni neustreznosti ostalih varov ni potrebno pregledovati za nazaj.
- Poročilo mora biti ustrezno oblikovano. Imeti mora svojo številko in datum. Iz njega mora biti razvidno, za kateri objekt gre, kateri cevovodi so pregledani, dokumenti v poročilu morajo biti ustrezno označeni, dokumenti morajo imeti nazive, za oznake ustrezen seznam (legenda).
- Končno poročilo potrjuje zunanji neodvisen kontrolni organ in ne sam izvajalec.
- Kriteriji sprejemljivosti zvarnega spoja za avstenitne nerjaveče materiale:
- Vse zahteve in prag sprejemljivosti za zvarne obločne spoje so določene s internim standardom in splošnimi zahtevami, razen v primerih ko je to v tehničnem poročilu drugače zahtevano.
- EN ISO 5817 stopnja B Varjenje - Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah - Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti,
- Barvna tabela AWS D18.2 Vodilo za stopnje termalnega obarvanja zvarov na notranji strani avstenitnih nerjavnih cevi, stopnja sprejemljivosti obarvanosti "3" za čiste medije in "4" za energetske medije vendar obarvanost ne sme biti po celetnem obsegu zvarnega spoja.
Splošne točke Klimatizacije
91 | V razpisni dokumentaciji za ponudbe so poleg tega popisa še sheme avtomatike.
92 | Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montažo in vsem potrebnim drobnim montažnim, pritrdilnim (kot npr. jadrovinasti priključki, objemke za pritrditev) in tesnilnim materialom. Izjema so elementi vgrajeni na cevi (ventili, črpalke, merilniki pretoka, potopni senzorji temperature, itd..), katerih montaža je vključena v popisu energetskih inštalacij. Tako se tu upošteva le dobavo tega materiala.
93 | Montaža vključuje vsa potrebna dela od vključno raztovarjanja iz kamiona do postavitve in montaže na mesto vgradnje.
94 | V popisu niso zajeta potrebna gradbena dela za izvedbo strojnih instalacij (izkopi v terenu, izdelava betonskih temeljev za naprave, morebitne ojačitve gradbene konstrukcije za potrebe naprav). Dimenzije prebojev in vrtin skozi stene in streho so zavedene v zavihku Skupne točke.
95 | Frekvenčni pretvornik, kanalski optični javljalniki dima, semaforji za signalizacijo prehoda vrat, stikala na vratih in ročna stikala so v popisu materiala v elektro načrtu.
96 | Klimatska naprava za dovod in odvod zraka
Dobava in montaža klimatov AL-KO THERM, ali Systemair-KA, ali Euroclima, ali Hidria serija Top Air, ali GEA, higienik izvedbe po RAL GZ 652 in EN 13053, skupaj s fleksibilnimi priključki, gumijastimi protivibracijskimi podložkami, zunanjost klimata barvana, notranjost: dno in vodila iz nerjaveče pločevine, ostalo barvano z barvo odporno na razkužila. Tesnila na vseh posluževalnih vratih morajo biti izvedena z dvojnim tesnenjem (dvojno prekrivanje). Silikon za tesnjenje spojev mora biti higienik izvedbe in vključen v dobavo klimata. Čelni stiki klimata morajo biti gladki. V kolikor želi izvajalec del dobaviti drugi klimat od projektiranega v projektu, mora pripraviti primerjalno tabelo (vzorec je na CD-ju predanega projekta).
Tesnost klimata mora biti razreda L1 (nadtlak in podtlak), toplotna izolativnost razreda T2 in faktor toplotnih mostov razreda TB2 po EUROVENTU.
Pri klimatih večjih pretokov, kjer imamo izvedbo deljenih hladilnih registrov, morajo biti deljeni tudi eliminatorji kapljic, zaradi boljšega odvajanja kondenza in lažjega kasnejšega servisiranja. Barva eliminatorjev mora biti svetlih tonov (npr. rumena, bela,..). Korita za zbiranje kondenza naj se izvedejo tako, da bo korito izvedeno v padcu proti odvodnemu priključku, zaradi preprečevanja eventuelnega razvoja mikroorganizmov. Na dnu vsake komore narejen izpust vode s čepom, ki se ročno odpre pri pranju.
Klimat mora biti dobavljen z dodatnimi blokatorji (velja za nadtlačni del klimata). Kljuke ekscentrične. Varovala na tlačnih vratih. Kontrolno okence na ventilatorski in vlažilni enoti. Luč z ožičenjem in zunanjim stikalom v ventilatorski in vlažilni enoti. Luč z ožičenjem in zunanjim stikalom je tudi v filterskih enotah, skozi katere je pretok zraka večji od 5.000m3/h. Pozicija luči na stropu klimata od sredine proti neosvetljenem delu (v ventilatorski enoti nad motorjem, v ostalih enotah pa umaknjeno od zamenljivih delov, npr. filtrov). Stikala in uvodi električnih kablov morajo biti na fiksnih stenah klimatov (na stenah, ki niso demontažne in se ne odpirajo). V kolikor je izvedljivo, naj bodo uvodi na stropu. Električni pogoni žaluzij naj se montirajo na zunanjosti klimata.
Razred tesnosti okvirjev filtrov mora ustrezna stopnji filtracije in minimalno razredu F9 po EUROVENTU. Vse filterne enote morajo biti opremljene s filtri, rezervnim kompletom filtrov G3 in M5, Magnehelici za merjenje uporov filtrov, dodatnimi odjemi tlaka za priključitev presostatov. Nosilna konstrukcija za vrečaste filtre mora biti ustrezno obdelana in zatesnjena (brez ostrih robov), naležna tesnila morajo biti profilirana, kot enodelno avtomobilsko tesnilo. Predfiltri G3 in G4 morajo biti vrečasti. Minimalne dolžine vrečastih filtrov G3 so 200mm, G4 360mm, filtrov M5 do F9 pa 600mm. Vsi klimati na katerih se izvaja test integritete HEPA filtrov, morajo imeti priključek za testiranje.
Pri računanju notranjih uporov klimata, je pri filtrih potrebno upoštevati računsko zamazanost filtra. Kjer en ventilator premaguje upor skozi le en filter, se upošteva računsko zamazanost filtra. Kjer en ventilator premaguje upor skozi večih zaporednih filtrov je potrebno vsoto računskih zamazanosti filtrov pomnzožiti z 0.8.
V shemah avtomatike za klimatizacijo so za klimati napisane neto količine zraka, potrebne za prostore. V elipsi so napisane količine s 15% rezervo. Klimati so računani s 15% rezervo v pretoku (klimat, filtri, dušilniki, ventilatorji; elektromotor mora biti dimenzioniran na zahteve ventilatorja, brez dodatnih rezerv). Pretoki zraka in moči pri registrih so zapisani za neto količine pretokov zraka. Velikosti registrov morajo biti izbrane tako, da imajo na neto moč še vsaj 20% rezerve na površini. Upori na vodni strani za grelnike so lahko do 15kPa, hladilnike do 30kPa, glikolske hladilnike do 30kPa, rekuperatorje do 100kPa.
Toplotni izmenjevalniki morajo biti izvlačljivi, z nerjavnim okvirjem. Vsi toplotni izmenjevalniki s priključki nad DN 50 morajo biti opremljeni s prirobnicami, protiprirobnicami, tesnili in vijaki. Za priključke VGM in VHL morajo biti protiprirobnice in vijačni spoji nerjavni. Vsi toplotni izmenjevalniki s priključki do vključno DN 50 morajo biti navojni, opremljeni s holandčnim spojem. Za priključke VGM in VHL morajo biti z nerjavnim holandčnim spojem. Priključki za paro in VKO morajo biti prirobnični, za VKO iz nerjavnega materiala. Vsi odtoki morajo biti opremljeni z nadtlačnim ali podtlačnim sifonom s kroglico. Del cevi iz transparentne plastike, da se vidi, ali je zalita z vodo. Vključno s cevjo od sifona do talnega odtoka v strojnici, dolžine cca 5m.
Ventilator zaščiten z epoksi premazom in izvlačljiv na vodilih iz nerjavne pločevine (higienik konstrukcija) mora biti dobavljen z originalnim podstavkom, z vzmetnimi amortizerji, odjemom tlaka na sesalnem ustju ventilatorja, izvedenimi priključki za meritev pretoka na steni klimata.
Elektromotor ventilatorja primeren za vodenje s frekvenčnim pretvornikom, razreda učinkovitosti vsaj IE3 po novem standardu IEC 60034-30 (Ex elektromotorji tega razreda še niso dobavljivi, zato je za te dopustno, da so za razred nižje kvalitete). Z dodatno temperaturno PTC sondo v navitju za izvedbo primarne temperaturne zaščite navitja. Kabel temperaturne sonde mora biti v zaščitni cevi - zaščita pred vodo pri pranju. Servisno stikalo za vklop elektro motorja je v dobavi elektro inštalacij. Uvodnica motorskega kabla mora biti EMC združljiva (npr. LAPP, SKINTOP MS-M BRUSH) Ležaji v elektromotorjih gnanih preko frekvenčnih pretvornikov morajo biti v hibridni izvedbi (tekalni elementi iz keramičnega materiala, npr. silicijev nitrid), katera preprečuje razelektritve višjeharmonskih električnih tokov med tekalnimi obroči in kroglicami.
Višina podstavka klimata je 300mm.
Za kompletno napravo je potrebno zagotoviti še potrebna navodila za montažo, obratovanje in vzdrževanje, s seznamom rezervnih delov.
Velikost sekcij klimata mora ustrezati vnosu skozi obstoječe odprtine.
97 | Klimatske naprave zunanje izvedbe
Priključki toplotnih izmenjevalcev so notranji (v smeri toka zraka oz. v smeri proti toku zraka, skladno s projektom). Na enoti s toplotnim izmenjevalcem so posluževalna vrata za dostop do priključkov. Prazna enota mora biti dovolj velika za izvedbo cevovodov in armatur (skladno s projektom).
Priključki za tlačna tipala in stikala so v notranjosti klimatske naprave.
Osi žaluzij so predvidene za montažo pogona znotraj klimatske naprave.
Klimatska naprava je opremljena s PVC odkapniki in prekrita z UV odporno folijo SIKAPLAN 15. Na zajemnih in izpuhih so vgrajene vremenske rešetke (ali kape ali vremenski eliminatorji kapljic).
Vgradnja optičnih manometrov je izvedena skladno z navodili proizvajalca Magnehelic za vgradnjo na prostem.
98 | Toplotni izmenjevalci glikolnih rekuperatorjev
Toplotni izmenjevalci glikolnih rekuperatorjev (grelniki in hladilniki) so skonstruirani za povečanje protitoka medija in zraka, kar omogoča povečan prenos toplote in višji izkoristek vračanja toplote (High efficiency run around coils).
99 | Dobava in montaža odpraševalnikov TRM, ali Donaldson Torit, ali Camfil Farr. Izvajalec je dolžan dobaviti in vgraditi opremo, ki ima ustrezne Atex certifikate in bo pri Tehničnem pregledu potrjena tudi s strani SiQ.
100 | Dobava in montaža projektiranih centralnih sesalnih sistemov TRM, ali Dustcontrol. Izvajalec je dolžan dobaviti in vgraditi opremo, ki ima ustrezne Atex certifikate in bo pri Tehničnem pregledu potrjena tudi s strani SiQ.
101 | Dobava ventilov Danfoss AB-QM, ali Samson, ali Belimo, ali TA, ali Hertz. Do dimenzije DN40 se morajo uporabiti tlačno neodvisni regulacijski ventili s funkcijo hidravličnega uravnoteženja.V ponudbi se upošteva le dobavo ventilov, vgradi jih izvajalec energetskih instalacij.
102 | Dobava in montaža perifernih elementov klimatskega sistema (zajemne rešetke, kanalske filterne enote, dušilniki zvoka, elektronski volumski regulatorji pretoka, anemostati, odvodne rešetke, zvezne in on/off lopute, merilne zaslonke, protipovratne lopute, deflektorji, protipožarne lopute in ventile s CE znakom, itd.) dobaviteljev Hidria, ali Systemair, ali Trox, ali Diem, ali Komet Inženiring.
103 | Dobava in montaža mehanskih volumskih regulatorjev pretoka dobavitelja Trox. Za plastične mehanske volumske regulatorje so ustrezni RDR dobavitelja Systemair, pri katerih je v ceni potrebno upoštevati tudi ležišče in fleksibilko z dvema objemkama.
104 | Dobava in montaža rešetke s filtroma G4 in H13 za odvod zraka iz čistih prostorov dobavitelja Komet Inženiring (ali Iskra PIO, ali Systemair). Pred naročilom mora biti narejen vzorčni primer, katerega mora potrditi investitor.
105 | Dobava in montaža kanalskih senzorjev tlaka Halstrup P27, ali KIMO, ali Auto Trane ali WIKA.
106 | Senzorje in elemente, ki se vgradijo v cevi energetskih medijev, vgradi izvajalec energetskih instalacij, zato se v tej ponudbi upošteva le dobava.
107 | Dobava črpalk Grundfos, ali IMP Pumps, ali KSB, ali WILO.V ponudbi se upošteva le dobavo črpalke, vgradi jih izvajalec energetskih instalacij.
108 | Dobava in montaža vlažilnikov CONDAIR, ali Spirax Sarco, ali DRI Steam. Parni ventil za vlaženje mora v zaprtem stanju zagotavljati ustrezno tesnenje pare.
109 | Dobava in montaža projektiranih HEPA filtrov H14 z gel tesnilom dobavitelja AAF, ali Camfil.
110 | Dobava in montaža toplotne izolacije Armaflex ali Kaimanflex ali K-Flex, vse z znakom CE. Tip izolacije se izbere glede na temperaturno območje medija, ki se izolira.
111 | Dobava in montaža kanalskih dogrelnikov in rekuperatorjev AL-KO, ali Systemair, ali Euroclima, ali Hidria, ali GEA, ki so zapisani pod periferno opremo. Pri rekuperatorjih kjer prihaja do kondenzacije, je potreben eliminator kapljic in odtok s sifonom. Barva eliminatorjev mora biti svetlih tonov (rumena, bela,…). Vsi kanalski dogrelniki in rekuperatorji s priključki nad DN 50 morajo biti opremljeni s prirobnicami, protiprirobnicami, tesnili in vijaki. Za priključke VGM morajo biti protiprirobnice in vijačni spoji nerjavni. Vsi kanalski dogrelniki in rekuperatorji s priključki do vključno DN 50 morajo biti navojni, opremljeni s holandčnim spojem. Za priključke VGM morajo biti z nerjavnim holandčnim spojem.
112 | Izdelava in kompletni zagon aplikativne programske opreme Opto 22 (ali Siemens, v kolikor je navedena tudi HW oprema) na krmilnem in nadzornem nivoju.
113 | Pri mehanskih elementih (npr. mehanski volumski regulator, protipovratna loputa, ipd.), brez električnih naprav, znotraj katerih je Ex cona 2, potrebujemo Izjavo o skladnosti in Ex – izvedbo, v kolikor ima mehanski element potencialno nevaren vir vžiga (preveriti po standardu SIST EN 13463-1), v nasprotnem primeru potrebujemo Izjavo, da mehanski element nima lastnih virov vžiga po Direktivi 94/9/EC.
114 | Statični mehanski elementih (npr. merilna zaslonka, cevni prenosnik, ipd.), znotraj katerih je Ex cona 1 ali 2, nimajo lastnih virov vžiga, zagotoviti pa je potrebno, da so dobro pritrjeni in ozemljeni.
115 | Izrezi v čistih stenah in stropovih so zajeti v popisu gradbenih del. Preboji za dimenzije kanalov do vključno 250/250 oz. DN 250 skozi AB plošče, AB stene in stropove, opečne stene in gips karton stene, so zajeti v ceni kanalov in cevi. V ceni vseh kanalov in cevi je vključeno tesnjenje vseh prebojev, med istimi požarnimi sektorji, s purpenom in obdelava vidnih prebojev z Al pločevino.
116 | Požarne lopute vgraditi vključno z požarnim tesnjenjem z betonom ali Promat požarnimi ploščami ali podobno in pregledom vgradnje in delovanja vključno z izdajo potrdila.
117 | Dela so opravljajo na višini do 8 metrov, vsi odri, dvižne ploščadi in dvigala so zajeta v ceni.
118 | O vsakem odstopanju od projekta, in o morebitni zamenjavi opreme, je izvajalec dolžan obvestiti nadzornika in dobiti potrditev.
119 | V kolikor izvajalec del vgradi opremo drugega dobavitelja, kot je bila sprojektirana (zgornje točke), je dolžan kriti stroške vseh potrebnih sprememb, ki nastanejo zaradi spremenjene opreme. Prav tako je dolžan določiti ustrezen tip in dimenzije nove opreme ter preveriti vse elemente, ki tvorijo funkcionalno celoto.
120 | Splošni, zavarovalni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča ter stroški pripravljalnih in zaključnih del naj bodo v celoti upoštevani in vključeni v cenah posameznih postavk.

## ZUN_VODOVOD
I. | Zunanji interni vodovod
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | NL vodovodna cev Tlačna vodovodna cev z obojko za pitno vodo iz nodularne litine (NL) v skladu s SIST EN 545:2011, Tlačni razred C40, komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili iz elastomera (npr. EPDM) prilagojenimi pogojem vgradnje (tesnila skladna s SIST EN 545:2011 in SIST EN 681-1:2000), dolžina cevi l=5,0 ali 6,0 m/kos, osnovni standardni spoj - npr. STD, Tyton, oz. varovani sidrni neizvlečni spoj - npr. STD-Vi, Tyton-SIT,.. - glede na pogoje vgradnje; sidrni spoj mora prenesti tlak vsaj 16 bar. Z zunanjo zaščito cevi z minimalno 400 g/m2 zlitine Al+Zn in zaključno zaščito min. debeline 70 mikronov (npr. nanos modrega epoksija) ali z drugo zunanjo zaščito cevi primerno za vgradnjo v zemljine z večjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) in notranjo cementno oblogo debeline 4 mm.
| DN 100 | m | 125 |  | 0
2 | NL MMK, MMQ - kos: Fazonski kosi z obojko za pitno vodo iz nodularne litine za tlačno stopnjo PN10-16 v skladu s SIST EN545:2011, komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili iz elastomera (npr. EPDM) skladnimi s SIST EN545:2011 in SIST EN 545:2011 in SIST EN 681-1:2000. Vsi fazonski kosi na zunanji in notranji strani zaščiteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov po SIST EN 14901:2006.
| MMK (90°) DN 100 | kos | 2 |  | 0
3 | Enojna spojka Multi/Joint: Enojna spojka- Multi Joint s priribnico, iz materiala nodularna litina GGG45, zaščitena s epoksi barvo debeline 250 µmNL, gumijastega tesnila iz EPDM gume po standardu EN 681-1 za pitno vodo, prirobnice po standardu EN 1092-2, PN16, vključno z drobnim pritrdilnim in montažnim materialom
ustreza npr. proizvod GF Multi Joint MJ3057 ali ustrezen drugi proizvod
| DN80 | kos | 2 |  | 0
4 | NL E-kos: Dobava in montaža E-kosa iz NL po EN 545, mere po EN 1563, na eni strani prirobnica po EN 1092-2, na drugi strani; prašni epoksidni površinski premaz; s spojnim in tesnilnim materialom; PN 16
| E DN100 | kos | 2 |  | 0
5 | NL X slepa prirobnica (začasna montaža): Dobava in montaža X-kosa iz NL po EN 545, mere po EN 1563, prirobnice po EN 1092-2; prašni epoksidni površinski premaz; s spojnim in tesnilnim materialom; PN 16
| X DN 100 (slepa prirobnica) | kos | 2 |  | 0
| X DN 100 (z navojnim priključkom DN25) | kos | 2 |  | 0
6 | Krogelni ventil - navojni (za izvedbo tlačnega testa): Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila za hladno vodo; z zunanjim navojem, s tesnilnim materialom; PN 10
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
7 | Opozorilni trak: Dobava in polaganje opozorilnega traku iz PE folije modre barve, z natisnjenim tekstom "Pozor vodovod", s kovinskim vložkom | m | 125 |  | 0
8 | Navezava novega vodovoda na obstoječi vodovod Začasno zaprtje obstoječega vodovoda, sestoječe iz: - zaprtja obstoječega zunanjega vodovodnega omrežja celotne Klinike - obvezno uskladiti in izvesti v vednosti predstavnikov Klinike - demontaža obstoječe cevi NL DN100 (zajeto v spodnjih postavkah) - 2x vgradnja E kosa DN100 in slepe prirobnice DN100 na obstoječi vodovod (zajeto v spodnji postavki) - po izvedbi ustreznega tlačnega testa in pozitivnega dezinfekcijskega atesta priključitev novega vodovoda na obstoječi vodovod - spraznjevanje vodovoda, priklop novega vodovoda | kpl | 1 |  | 0
9 | Demontaža obstoječega vodovoda Demontaža obstoječega vodovoda NL DN100, vključno z iznosom na ustrezno deponijo in zapisnikom | m | 75 |  | 0
10 | Drobni material: Drobni pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
ZALIVANJE
11 | Potopna črpalka za zalivanje: Dobava in montaža potopne črpalke za zalivanje zelenic (v zunanjem rezervoarju zajet v drugem delu projekta), sestoječ iz: - popolnoma potopne, večstopenjske, samoodzračevalne črpalke s potopljenim motorjem s sesalnim priključkom Rp 1¼ in nogo vključno s 4 dušilniki vibracij za postavitev na tla - kompletno z 20 m priključnim kablom in tudi s stikalno omaro (IP55), termično zaščito motorja, stikalom za VKLOP/IZKLOP ter 2 m priključnim kablom s šuko vtičem. - varnostna pletenica iz polipropilena, - sesalni fini filter, - sesalna gibka cev 1,5m - plovnim stikalom za zaščito pred suhim tekom,
S sledečimi karakteristikami črpalke: Q = 3,0 m3/h pri p =3 bar P2= 0,55 kW; 1~230 V, 50 Hz Temperatura medija +5 do +35 °C Obratovalni tlak maks. 10 bar Vrsta zaščite IP 68
| ustreza proizvod WILO-Sub TWI 5-SE-3/304 EM-FS P&P ali enakovreden drugi proizvod | kpl | 1 |  | 0
12 | Polietilenska cev PE 100, SRD17,0: Dobava in polaganje polietilenske cevi PE 100 SDR17 PN10 in pripadajočih fazonskih kosov, izdelane po SIST ISO 4427, z vsemi spojnimi kosi, z dodatkom za razrez;
| f25( d25 x 2,3 mm) | m | 12 |  | 0
13 | Opozorilni trak: Dobava in polaganje opozorilnega traku iz PE folije modre barve, z natisnjenim tekstom "Pozor vodovod", s kovinskim vložkom | m | 8 |  | 0
14 | Zaščitna polietilenska cev PE 80: Dobava in polaganje polietilenske zaščitne cevi PE 80, SDR 17,0; izdelane po SIST ISO 4427, PN 8
| DN 110 (d 110 x 6,6 mm) | m | 8 |  | 0
SPLOŠNO
15 | Zakoličba vodovoda: Zakoličba osi vodovoda, postavitev profilov | m | 125 |  | 0
16 | Geodetski posnetek: Geodetski posnetek vodovoda v kataster komunalnih vodov | m | 125 |  | 0
17 | Tlačni preizkus: Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
18 | Spiranje in dezinfekcija: Spiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode, izdaja atesta | kpl | 1 |  | 0
19 | Gasilska straža Zaradi zmanjšanja požarne varnosti za čas izvedbe nedelovanja zunanjega hidrantnega vodovoda zaradi demontaže dela obstoječega vodovoda in nove priključitve vodovoda je potrebna začasna gasilska straža. Prisotni morajo biti z gasilskim vozilom s cisterno. | ur | 16 |  | 0
20 | NOV: Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje inštalacij ter poučevanje osebja določenega s strani investitorja oziroma upravnika v skladu z zakonodajo in naročnikovimi zahtevami; | kpl. | 1 |  | 0
21 | Ročni PID: Posnetki (vrisovanje in vpisovanje) izvedenega stanja v PZI projektno dokumentacijo vse spremembe v teku montaže in korekcija popisov, v smislu zamenjav opreme in elementov | kpl. | 1 |  | 0
22 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3 |  | 0
23 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2 |  | 0
| Zunanji interni vodovod |  |  | EUR | 0

## VODOVOD
II. | Vodovod in vertikalna kanalizacija
Št. post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR) | Količina
1 | Umivalnik, z enoročno armaturo, zidni, na predelni steni: (prostor sanitarij): Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestavljenega iz: - stenskega umivalnika iz sanitarne keramike dim. 50x40mm za pritrditev na steno, tip po izbiri arhitekta - podometni element za suhomontažno vgradnjo, za stoječo armaturo - kromane zidne enoročne mešalne armature za umivalnik, tip po izbiri arhitekta - kromanega odtočnega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Naslednjih dimenzij umivalnika:
| dim. 50x40cm (prostor št. - 0 02 11, 0 04 05, 0 04 03, 0 04 02, 0 04 07, 0 0S 07, 0 0S 08, 0 03 02, 0 03 03, K 0S 02, K 0S 01) | kpl. | 11 |  | 0 | 11
| dim. 60x55cm (prostor št. - 0 02 12, 0 02 09, 0 02 07, 0 02 06, 0 02 03, 0 03 06, 0 03 07, 0 03 10) | kpl. | 8 |  | 0 | 8
2 | Umivalnik, z enoročno armaturo, zidni, na AB stena: (prostor sanitarij): Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestavljenega iz: - stenskega umivalnika iz sanitarne keramike, za pritrditev na steno, tip po izbiri arhitekta - kromane zidne enoročne mešalne armature za umivalnik, tip po izbiri arhitekta - kromanega odtočnega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Naslednjih dimenzij umivalnika:
| dim. 50x40cm (prostor št. - 0 02 02) | kpl. | 1 |  | 0 | 1
| dim. 60x55cm (prostor št. - 0 03 08, 0 03 12) | kpl. | 2 |  | 0 | 2
3 | Umivalnik s pultom, z enoročno armaturo, zidni, na predelni steni: (v kopalnicah bolniških sob): Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestavljenega iz: - stenskega umivalnika s pulotom levo in desno, iz sanitarne keramike, dim. umivalnika s pultom 90x45mm, za pritrditev na steno, tip po izbiri arhitekta - podometni element za suhomontažno vgradnjo, za stoječo armaturo - kromane zidne enoročne mešalne armature za umivalnik, tip po izbiri arhitekta - kromanega odtočnega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| dim. 90x45cm | kpl. | 3 |  | 0 | 4 | -1
4 | Umivalnik - invalidski: Dobava in montaža kompletnega umivalnika za invalide, sestavljenega iz: - umivalnika iz sanitarne keramike, za pritrditev na steno, dim. 600 x 550 x 150 mm, bela barva, brez varnostne odtočne odprtine - podometni montažni element za umivalnik, za montažo zidne baterije s stenskim podometnim sifonom, za suhomontažno vgradnjo - set za fino montažo podometnega sifona s pokrivno ploščo, priključnim kolenom, tesnili, bele barve, - enoročna nadometna mešalna stenska armatura za umivalnik, - oddlivna garnitura za umivalnik, kromirana + kovinski spoj med umivalnikom in sifonom, - kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom
Ustreza: - invalidski umivalnik, LAUFEN, PRO LIBERTY št. H8119500001421 - podometni montažni element za umivalnik, GEBERIT Duofix za nadometno stensko armaturo in podometnim sifonom št. 111.479.00.1 - set za fino montažo podometnega sifona, Geberit 115.416.11.1, alpsko bela - armatura za umivalnik, kot npr. HANSGROHE, LOGIS, 71225000 - odlivna garnitura za umivalnik, kot npr: Jika 8.9390.7
| ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0 | 1
5 | Umivalnik - strojnica: Dobava in montaža kompletnega umivalnika, sestavljenega iz: - stenskega umivalnika iz sanitarne keramike dim. 55x47mm za pritrditev na AB steno, - montaža na AB steno, - zidna pipa za hladno vodo, DN15, montaža pipe in vodovoda nadometna - kromanega odtočnega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - izvedba odtoka DN50 ob steni - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl. | 1 |  | 0 | 1
6 | WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike, za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100 - vgradnega splakovalnika za suhomontažno vgradnjo, prostornine 6/3 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvokoličinsko splakovanje, - polne plastične sedežne deske s pokrovom z mehkim zapiranjem in z gumijastimi nastavki, - vezne cevi Ø30 mm z manšeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Kot npr.: - podometna konstrukcija Geberit, tip: Duofix , št.111.311.00.5, - sanitarna keramika: Geberit Selnova (ovalna), - splakovalna tipka: Geberit, tip: Sigma 01, ali enakovredno | kpl. | 11 |  | 0 | 11
7 | WC, konzolni, s podometnim kotličkom s stranskima pritrditvama za držala (prostori št. 0 02 10, 0 02 06, 0 0S 09, 0 03 06, 0 03 09, 0 03 13 ): Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - WC školjka za invalide, iz sanitarne keramike, viseča, brez roba, bela barva, vključno s sifonskimi priključki in materialom za pritrjevanje, - vgradnega podometnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, s stranskima pritrdilnima ploščama za pritrditev držala, prostornine 6/3 lit, in s PE odtočnim kolenom DN100 in priključkom za vodo - dvokoličinka tipka za splakovanje WC-ja, - polne plastične sedežne deske s pokrovom in z gumijastimi nastavki z mehkim zapiranjem, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
Ustreza: - podometni WC element GEBERIT za gibalno ovirane osebe, tip Duofix št. 111.375.00.5 - sanitarna keramika: Geberit Selnova (ovalna), - splakovalna tipka: Geberit, tip: Sigma 01,
| ali enakovredno | kpl. | 6 |  | 0 | 7 | -1
8 | Trokadero z enoročno armaturo s prho in podometnim kotličkom: Dobava in montaža trokadera, sestavljenega iz: - konzolne školjke za pritrditev na steno, s stranskim iztokom DN 100 in s ponikljano dvižno rešetko, - kromane stenske enoročne armature za trokadero z gibko cevjo s prho, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 6-9 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - z možnostjo zamenjave splahovalne cevi s cevjo z odvepom - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - kotnega ventila DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, - vezne cevi Ø30 mm z manšeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| kot npr.: Geberit tip: Duofix, Dolomite tip: Brenta Unitas tip: Simpaty krom S22 Geberit tip: SIGMA 01 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0 | 1
9 | Pisoar z avtomatskim splakovanjem: Dobava in montaža kompletnega pisoarja, sestavljenega iz: - konzolne školjke za pritrditev na steno, - podometne konstrukcije za suhomontažno vgradnjo za pisoarje s senzorko baterijo, - senzorske elektronske podometne armature za pisoar z elektromagnetnim ventilom DN 15, 230 V, - sifona za pisoar DN 50, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| kot npr.: - pisoarna školjka Geberit Selnova - podometna konstrukcija za pisoar Geberit s prigrajenim sifonom, tip: Duofix za pisoar, št. 111.620.00.1, - Geberit senzorska baterija z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, pokrivna plošča tip 01, št. 116.021.11.5 ali enakovredno | kpl. | 4 |  | 0 | 4
10 | Prha v bolniški sobah: Dobava in montaža podometne tuš baterije z nadglavno prho, sestavljene iz: - podometnega elemneta za pritrditev podometne tuš baterije, - podometne termostatske mešalne baterijo za tuš, - prekrivne ploščice, - nadglavne prhe iz stene, - tuš kadičke iz sanitarne keramike, v nivoji tal, dim. 90x90 cm, - odtočnega sifona, dim DN50 - kompleto s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: -pipa Grohe Grohtherm Perfect št. 34732000 -nadglavna prha Grohe Clubmaster overhead shower 85, št. 27475000 -kadička Kolpa san Lerock ZERO 90x90x1,2 cm ali enakovredno | kpl. | 3 |  | 0 | 4 | -1
11 | Prha: (prostor higjenizacije, sobe za zdravnike in seste) Dobava in montaža ročne in nadglavne prhe, sestavljene iz: - kromane podometne stenske enoročne termostatske mešalne baterijo za tuš, - podometne pritrditve tuš baterije, - ročne tuš ročke z gibljivo gladko cevjo in zidnim držalom za ročko, - nadglavne prhe, - tuš kadičke, iz sanitarne keramike, v nivoju tal, dim. 90x90 cm, - z odtočnim sifonom, dim DN50 - kompleto s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: -pipa komplet Grohe Grohtherm Perfect, št. 34732000 -kadička Kolpa san Lerock ZERO 90x90x1,2 cm ali enakovredno | kpl. | 4 |  | 0 | 4
12 | Korito: Dobava in montaža zidne enoročne baterije za pomivalno korito in sifona, sestavljene iz: - kromane zidne enoročne mešalne armature z dolgim gibljivim izlivom DN 15, - odtočnega ventila DN40 s čepom in sifonom in priključkom na zidni otok DN50 - komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza: Hansgrohe, tip Logis M31, št. 71836000 ali enakovredno | kpl. | 6 |  | 0 | 6
13 | Priključek za pomivalni stroj: Izdelava priključkov hladne vode DN 15 in sifonskega odtoka za pomivalni stroj, vključno z izpustno pipo in sifonom ter pritrdilnim in montažnim materialom
| Ustreza: HL 405ECO ali enakovredno | kpl. | 2 |  | 0 | 2
14 | Zložljivi stenski sedež: Dobava in montaža zložljivega stenskega sedeža za tuš za montažo na steno, po višini nastavljivi nožniki, z luknjicami za odtekanjem vode, nedrsečo gumo, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom: | kpl. | 7 |  | 0 | 7
15 | Invalidsko kotno držalo v L obliki - fiksno: Vgradnja in dobava invalidskega kotnega držala v L obliki za vgradnjo v tuš in poled WC-ja, narejen iz jekla prevlečenega z ognjevarnim nylon poliamidom, | kpl. | 7 |  | 0 | 7
16 | Invalidski varnostni ročaj - pregibni: Dobava in montaža pregibnega varnostnega ročaja z avtomatskim vračanjem v prvotni položaj, narejen iz jekla prevlečenega z ognjevarnim nylon poliamidom, komplet s pritrdilnim materialom | kpl. | 7 |  | 0 | 7
VODOVOD
17 | PE-Xa/Al/PE cev, predizolirana za hladno vodo: Dobava in montaža predizolirane večplastne cevi PE-Xa/Al/PE v kolutih za pitno vodo po prEN ISO 15875 vključno z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, tovarniško toplotno zaščitene s PE penasto gumo modre barve debeline 10 mm, požarnega razreda po EN 13501-1 B-s3, d0
Ustreza: Uponor Uni Pipe PLUS ali enakovreno
| Ø 20 x 2,25 - debelina izolacije 10 mm | m | 160 |  | 0 | 168 | -8
| Ø 25 x 2,5 - debelina izolacije 10 mm | m | 14 |  | 0 | 14
18 | PE-Xa/Al/PE cev, predizolirana za toplo vodo: Dobava in montaža predizolirane večplastne cevi PE-Xa/Al/PE v kolutih za pitno vodo po prEN ISO 15875 vključno z Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, tovarniško toplotno zaščitene s PE penasto gumo rdeče barve debeline 13 mm, požarnega razreda po EN 13501-1 B-s3, d0
Ustreza: Uponor Uni Pipe PLUS ali enakovreno
| Ø 20 x 2,25 - debelina izolacije 10 mm | m | 132 |  | 0 | 140 | -8
| Ø 25 x 2,5 - debelina izolacije 10 mm | m | 2 |  | 0 | 2
19 | Cev iz nerjavnega jekla Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, s pritrdilnim materialom
kot npr.: Viega, tip Sanpress Inox ali enakovredno
| 18 x 1,0 | m | 98 |  | 0 | 98
| 22 x 1,2 | m | 308 |  | 0 | 308
| 28 x 1,2 | m | 68 |  | 0 | 68
| 35 x 1,5 | m | 162 |  | 0 | 162
| 42 x 1,5 | m | 150 |  | 0 | 150
20 | Izolacija (INOX) cevovodov hladne vode: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz parozapornega izolacijskega materiala, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom, dodatnim izolacijskim trakom na stikih izolacije, vključno z upoštevanjem izolacije fazonskih kosov. - koeficient lambda l= 0,035 W/mK (0°C) - koeficient parozapornosti m= min 10.000 MNnm - požarni razred po EN 13501-1 B-s3, d0
kot npr.: Kaimann, Kaiflex ST ali enakovredno
v jaških in nišah; s=19mm
| 18 x 1,0 | m | 60 |  | 0 | 60
| 22 x 1,2 | m | 68 |  | 0 | 68
| 28 x 1,2 | m | 28 |  | 0 | 28
| 35 x 1,5 | m | 22 |  | 0 | 22
| 42 x 1,5 | m | 150 |  | 0 | 150
21 | Toplotna izolacija INOX cevovodov tople vode: Dobava in montaža toplotne izolacije za cevovode tople vode s cevaki iz kamene volne in parno zaporo z Al folijo, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
- koeficient lambda l= 0,035 W/mK (40°C)
- ekv. dif. vodne pare Sd = min. 200 m
- požarni razred po EN 13501-1 A1/A2
kot npr.: Knaufinsulation, PS Pro ALU ali enakovredno
debelina izolacije x zunanji premer cevi
| 20 x 18 - za inox 18 | m | 38 |  | 0 | 38
| 20 x 22 - za inox 22 | m | 240 |  | 0 | 240
| 30 x 28 - za inox 28 | m | 40 |  | 0 | 40
| 30 x 35 - za inox 35 | m | 140 |  | 0 | 140
22 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža krogelne navojne pipe, primerne za sanitarno pitno vodo, z navojnimi priključki, jekleno ročico ter z vsem prehodnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10.
Kot npr.: Kovina, tip: KV ali enakovredno
| DN 15 | kos | 50 |  | 0 | 52
| DN 20 | kos | 17 |  | 0 | 17
| DN 32 | kos | 2 |  | 0 | 2
| DN 40 | kos | 3 |  | 0 | 3
| DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 1
| DN 65 | kos | 2 |  | 0 | 2
23 | Protipovratni ventil - navojni: Dobava in montaža protipovratnega ventila navojne pipe, primerne za sanitarno pitno vodo, z navojnimi priključki, tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10
| DN 15 | kos | 1 |  | 0 | 1
| DN 20 | kos | 1 |  | 0 | 1
24 | Lovilec nesnage: Dobava in montaža lovilca nesnage, iz ohišja iz brona, z navojnimi priključki, PN10, za hladno vodo, iz mrežice, vključno z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom
kot npr.: CALEFFI, tip 577 ali enakovredno
| DN 15 | kos | 1 |  | 0 | 1
24 | Cevni ločevalnik - navojni tip BA: Dobava in montaža cevnega ločevalnika z dvema kontrolnima ventiloma, komoro za redukcijo tlaka ter z izpustnim ventilom; z ohišjem iz medenine, skladen z normativi EN 12792, navojne izvedbe, s privijali ter s tesnilnim materialom; PN 10
| DN 15 | kos | 1 |  | 0 | 1
26 | Cirkulacijska črpalka za STV: Dobava in vgradnja obtočne črpalke z mokrim rotorjem, s prigrajenim elektronskim zveznim regulatorjem števila vrtljajev, z navojnimi priključki, ohišje iz brona, za max. temp. 95°C, PN10, s toplotno izolacijo, skupaj s holandci in montažnim materialom;
Q= 1,2 m3h, H=3,0m; PN 10;
40 W, ~230 V, 50 Hz;
sesalni/tlačni priključek G 1 1/2''
| Ustreza: Wilo, tip Stratos PICO-Z 25/0,5-6 | kos |  |  | 0
27 | Odštevalni vodomer (dovod hladne vode za klet): Dobava in vgradnja odštevalnega vodomera DN40, za hladno vodo, za vertikalno vgranjo, prašni epoksidni površinski premaz; s priborom, overjen, z vgrajenim komunikatorjem z M-BUS priključkom za odčitavanje, z naslednjimi podatki: - nazivni pretok Q3 = 10,0 m3/h - prekoračen pretok Q4 = 30,0 m3/h - obratovalni tlak do 16 bar - temperaturo vode do 40°C - kompletno tesnilnim in vijačnim materialom
| Ustreza proizvod ITRON Flostar M dim. DN32 navojni, z Cyble RF z M-Bus-om ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0 | 1
28 | Priključek za zalivanje: Izvedba priključka za zalivanje, sestavljene iz: - protizmrzovalne stenske pipe-ventila DN 15, PN 10, z rozeto, za debelino zidu cca 25 cm, s samodejnim odzračevanjem po vsaki uporabi - komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Ustreza SCHELL POLAR II, št. 039980399 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0 | 1
KANALIZACIJA
29 | Troslojne plastična kanalizacijska cev: Dobava in montaža troslojne plastična kanalizacijska cev skupaj z fazonskimi kosi, iz materiala PP-C/PP-MD/PP-C, z zvočno-izolacijskimi lastnostmi, spajane preko natične spojke (mufe), zatesnjene z gumijastimi tesnili iz EPDM
kot npr.: GEBERIT cev in faz. kosi Silent-PP ali enakovredno
| DN 50 | m | 110 |  | 0 | 110
| DN 75 | m | 45 |  | 0 | 45
| DN 100 | m | 95 |  | 0 | 95
| DN 125 | m | 22 |  | 0 | 22
30 | PP-HT odtočna cev (kondenz): Dobava in montaža kanalizacijske PP-HT cevi po DIN 19 560 in DIN EN 1451-1 z obojkami, fazonskimi kosi, s standardnimi cinkanimi cevnimi objemkami-kombi s spojkami G 1/2" z osnovnimi pritrdilnimi ploščami in navojnimi palicami ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | m | 145 |  | 0 | 145
| DN 50 | m | 125 |  | 0 | 125
31 | Plastična kanalizacijska cev iz materiala PE- varjena (v področju elektro dizel prostora) Plastična kanalizacijska cev iz materiala PE, vključno z vsemi fazonskimi kosi iz PE, cevi in fazonski kosi z boljšo protihrupno zaščito, spajanje s čelnim varjenjem ali s pomočjo elektro spojk
| DN 100 (d110) | m | 3 |  | 0 | 3
32 | Izolacija kanalizacije vedno pod stopom dostave: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz parozapornega izolacijskega materiala, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom, dodatnim izolacijskim trakom na stikih izolacije, vključno z upoštevanjem izolacije fazonskih kosov. - koeficient lambda l= 0,040 W/mK (0°C) - koeficient parozapornosti m= min 10.000 MNnm - požarni razred po EN 13501-1 B-s3, d0
kot npr.: Kaimann, Kaiflex ST ali enakovredno
| DN 125 | m | 3 |  | 0 | 3
33 | PVC talni sifon - pretočen: Dobava in vgradnja pretočnega PVC talnega sifona s horizontalnim priključkom vode DN50 in horizontalni iztokom DN50 ter z nerjavečo ploščico 13x13 cm, zmoglivost dotoka 0,8 l/s, zmoglivost odtoka 1,6 l/s, višina smradne pregrade 50mm, skupaj z vgradnim in tesnilnim materialom | kpl. | 3 |  | 0 | 3
34 | PVC strešna kapa: Dobava in montaža PVC-C (HT) odzračne strešne kape po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 s pritrdilnim in tesnilnim materialom za prehod cevi skozi ploščo strehe, s prirobnico, ustrezne višine za možnost izvedbe hidroizolacije, vključno z montažnim in vgradnim materialom
| DN 70 | kpl. | 1 |  | 0 | 1
| DN 100 | kpl. | 4 |  | 0 | 4
35 | Sifon za odvod kondenza: Dobava in montaža sifona za klima naprave za odvod kondenza, podometne izvedbe, iz materiala Pp/ABS, priključek DN32, za preprečitev smradu iz kanalizacije, prozoren kasetni vložek, z možnostjo čiščenja, gradbeno zaščito skrajšljiva na globino vgradnje, minimalna globina vgradnje 60 mm, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
| Kot npr.: HL 138 ali enakovredno | kpl. | 2 |  | 0 | 2
36 | Higjenski splakovalnik vode: Dobava in montaža higjenskega splakovalnika vode, za podometno montažo, s priključkom hladne vode DN15, z integriranim sifonom in odtokom vode dim 50mm, z intervalnim splakovanjem vode - krmilne enote z vmesnikom RS485 za vključitev v centralni nadzorni sistem, - napajalnikom 230 V/12 V/50 Hz z izhodnim kablom dolžine 5 m - pokrivne plošče za higjensko splakovanje, - komplet z drobnim montažnim, vgradnim in pritrdilnim materialom
| Ustreza Geberit HS10 + prekrivna plošča alpsko bela 616.222.11.1 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0 | 1
37 | Kompletna potopno črpališče za odpadne vode: (v zunanjem jašku - slednji zajet v projektu zunanje kanalizacije) Dobava in montaža
Popolnoma potopna črpalka za odpadno feklano vode za za črpanje umazane vode in odpadne vode s fekalijami (v območju veljavnosti EN 12050-1). Hidravlično ohišje in tekač iz sive litine, ohišje motorja iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na strani medija in motorja je zagotovljeno z dvema drsnima obročnima tesniloma. Motor s površinskim hlajenjem v izvedbi na trifazni tok s tesnilno komoro in termičnim nadzorom motorja. Ločljiv priključni kabel s prostim koncem kabla. Obratovalni podatki pretok: 5.90 m³/h tlačna višina: 3.50 m, tlačna višina maks.: 5.68 m Tlačni priključek: DN 50, PN 10 P=1.53 kW, 3~400V/50 Hz, elektro kabel: 30 m, vrsta kabla: H07RN-F, prerez kabla: 6G1 vrsta zaščite: IP68 materila: ohišje črpalke: 5.1301/EN-GJL-250; tekač: 5.1301/EN-GJL-250, gred: 1.4401, tesnila na strani črpalke: QQPGG, tesnila na strani motorja: BXPFF, tesnila: NBR, motor: 1.4301
Obešalna enota DN50 Obešalna enota za montažo v jašek črpalke za enostavno vgradnjo črpalke za odpadno vodo na tlačni cevovod, sestoječa iz: - Montažna peta z dvojnim držalom cevi - Spojna prirobnica za montažo na tlačni priključek - Profilno tesnilo - Montažni material Tehnični podatki Priključek za vhod: DN 50, PN 10 Priključek za izhod: DN 50, PN 10 Material : 5.1301/EN-GJL-250
Protipovratni ventil DN 50 Protipovratni ventil v skladu z EN 12050-4 za avtomatsko zapiranje tlačnega voda, da se prepreči njegova izpraznitev in zaradi nje nastali tlačni sunki. Vklj. z montažnim materialom. - Priključek: Prirobnica - Zapiralni element: vzmetena loputa Tehnični podatki Priključek za vhod: DN 50, PN 10 Priključek za izhod: DN 50, PN 10 Material : 5.1301/EN-GJL-250
Zaporni zasun DN 50 Zaporni zasun s ploščnim elementom in prirobničnimi priključki za zapiranje cevovodnega omrežja. Vklj. z montažnim priborom. Tehnični podatki Priključek za vhod: DN 50, PN 10 Priključek za izhod: DN 50, PN 10 Material : 5.1301/EN-GJL-250
Cevno vodilo Cevno vodilo Ø 26,9 x 2 mm 6 m za uporabo z obešalno enoto. Varno privede črpalko do spojne prirobnice. Potrebna količina, odvisna od obešalne enote: - 1R = 1x cevno vodilo - 2R = 2x cevno vodilo
Komplet zadrževalne verige, nerjaveče jeklo Pripenjalna veriga 5,m, za dviganje, spuščanje in transport črpalk ter prečrpovalnih naprav, vklj. z 2 karabinoma, z vmesnimi členi za obešenje.
Elektro krmilna omara Micro Contro Prek naprave Micro Control vodena stikalna naprava za nivojsko odvisno krmiljenje dveh potopnih črpalk s pomočjo analognih ali digitalnih dajalnikov signala. Posamezni parametri se vnesejo z vodenjem po menijih, ki je podprto s simboli, in z upravljalnim gumbom. Funkcije - Dva različna načina obratovanja za široko področje uporabe: - Način obratovanja »izprazniti«: Za praznjenje jaškov za odpadno vodo - Način obratovanja »polnjenje«: za polnjenje rezervoarjev za vodo in cistern - Nastavljiva preobremenitvena zaščita - Termični nadzor motorja - Funkcija zagona črpalke - Nastavljivi čas zakasnitve izklopa - Avtomatski preklop črpalk - Optimiranje časa delovanja - Rezervna črpalka - Avtomatski preklop zaradi motnje - Nadzor smeri vrtenja - Alarm visoke gladine vode s prisilnim vklopom priključenih črpalk - Zaščita pred suhim tekom - Pomnilnik napak za 10 sporočil o napaki vklj. z vrsto motnje - Način obratovanja »Ex« za nalaganje prednastavitev za uporabo Ex-aplikacij (upoštevajte informacije pod točko Oprema - Prikaz aktualnega stanja obratovanja in obratovalnih podatkov ter motenj prek LCD-zaslona in LED-diod - S simboli podprto vodenje po meniju - Glavno stikalo - Nastavitev obratovalnih parametrov in upravljanje prek upravljalnega gumba - Daljinski dostop prek ModBus - Integrirano alarmno brenčalo Vhodi - 1x analogni precizijski vhod 4-20 mA za nivojsko krmiljenje s senzorjem nivoja - 3x digitalni vhodi za nivojsko krmiljenje s plovnim stikalom - 1 x digitalni vhod za prenizek nivo vode s plovnim stikalom (zaščita pred suhim tekom) - 1 x digitalni vhod za sporočanje visoke gladine vode s plovnim stikalom (alarm za visoko gladino vode) - 2x vhod za termični nadzor navitja z bimetralnim temperaturnim tipalom, priključek za temperaturna tipala PTC ni možen! - 2x vhod za priključitev senzorjev vlažnosti (npr.: puščanje motornega prostora ali nadzor tesnilne komore) - 1x digitalni vhod za zunanji vklop/izklop za daljinski vklop in izklop avtomatskega načina Izhodi - 1x brezpotencialni kontakt* za skupno sporočilo delovanja (SBM) - 1 x brezpotencialni kontakt* za skupno sporočilo o motnji (SSM) - 1 x brezpotencialni kontakt* za posamezno sporočilo delovanja (ESM) na črpalko - 1 x brezpotencialni kontakt* za posamezno sporočilo o motnji (ESM) na črpalko - 1x 24 VDC izhod za priključitev zunanjega javljalnika alarma - 1 x analogni izhod 0–10 V za izdajo dejanske vrednosti nivoja Tehnični podatki Najv. število črpalk, ki se jih lahko upravlja: 2 Faza: 1, 3~ Nazivna napetost: 220/230/380/400 V Omrežna frekvenca: 50, 60 Hz Min. nazivni tok: 1.0 A Maks. nazivni tok na črpalko: 12.0 A Vrsta zaščite: IP54 Material ohišja﻿: PC
Senzor nivoja Senzor nivoja z ATEX-atestom za nivojsko krmiljenje v medijih z vsebnostjo fekalij. 0-2,5 mWG, dolžina kabla: 30 m; 4...20 mA, Merilno območje maks.: 0-2,5 mWS
| Ustreza proizvod WILO - 2x črpalka Rexa FIT V05DA-122/EAD1-2-T0011-540-O - št. 6064579 - 2x obešalna enota -št. 6070146 -2x protipovratni ventil - št. 2017166 - 2x zaporni zasun - št. 2017160 - 2x cevno vodilo - št. 6049244 - 2x veriga- št. 6063136 - 2x komplet zadrževalne verige - št. 6063136 - 1x elektro krmilna omara EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM - št. 2543220 - 1x senzor nivoja 0-2,5 mWG, l=30 m - št. 6088837 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0 | 1
38 | Kompaktna naprava za prečrpavanje odpadnih vod z eno črpalko vgrajeno v rezrevoar Kompaktna potopna prečrpovalna naprava enojne črpalke, pripravljena za priklop, za črpanje agresivnih medijev. Plinotesen in vodotesen zbiralnik z dnom, nagnjenim pod kotom, in revizijsko odprtino s prozornim pokrovom. Prosto izbirni dotoki znotraj označenih območij. Merjenje nivoja napolnjenosti se izvaja z analognim izhodnim signalom 4… 20 mA. Tlačni priključek s pritrjenim protipovratnim ventilom, vključno z revizijsko odprtino. Motor s površinskim hlajenjem s termičnim nadzorom motorja. Predhodno nameščena stikalna naprava za samodejno obratovanje: - Upravljanje prek zaslona in alfanumeričnega menija z ikonami - Skupno sporočilo o motnji z brezpotencialnim kontaktom - Individualni signal napake z brezpotencialnim kontaktom - Vmesnik ModBus - Integriran alarm, neodvisen od omrežja - Nastavljiv čas zakasnitve izklopa - 1,5-m priključni kabel s povezanim vtikačem
Podatek črpalke: Pretok: 1,5 l/s Tlačna višina: 6,0 m Nazivna moč motorja 0.75 kW, 3~400V tlačni priključek DN80, PN10 odzračevalni priključek fi50cm bruto prostornina rezervoarja: 46 l
| Kot npr.: črpalka z rezrevoarjem s krmilna omara WILO DrainLift SANI-S.11T/3C, št. 2549918 zasun DN80 protipovratni ventil DN80 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0 | 1
POŽARNO TESNENJE:
39 | Požarno tesnenje negorljivih cevi z gorljivo izolacijo
Tesnenje prehodov negorljivih cevi z gorljivo izolacijo (PE izolacija, požarnega razreda po EN 13501-1 B-s3, d0) skozi požarne meje stropove / tla Preostanek odprtine se obdela z: A) Požarni akrilni kit - prostor med cevjo in prebojem do 15mm B) Požarni premaz na plošči kamene volne ali predpremazana plošča -prostor med cevjo in prebojem več kot 15mm C) Cementno malto ali mavcem. D) S požarno peno Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Količina materiala na preboj: dva ovoja s preklopom na obeh straneh preboja okoli izolacije.
kot npr.: HILTI, tip: Požarni ovoj CFS-B (dodatni material akrilni kit CFS-S-ACR, požarna pena CFS-F FX) ali enakovredno
cevi hladne vode (zunanji premer cevi + debelina izolacije)
| DN15 (cev 18mm + izolacija 13mm) | kos | 4 |  | 0 | 4
| DN20 (cev 22mm + izolacija 13mm) | kos | 1 |  | 0 | 1
| DN32 (cev 35mm + izolacija 13mm) | kos | 1 |  | 0 | 1
| DN40 (cev 42mm + izolacija 13mm) | kos | 10 |  | 0 | 10
40 | Tesnenje prehodov negorljivih cevi z negorljivo izolacijo (kamena volna, požarni razred po EN 13501-1 A1/A2) skozi požarne meje stropove / tla in stene Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Količina materiala na preboj: višina požarnega akrilnega kita 15mm
kot npr.: HILTI, Tip: Požarni akrilni kit CFS-S-ACR ali enakovredno
cevi tople vode (zunanji premer cevi + debelina izolacije)
| DN20 (cev 22mm + izolacija 20mm) | kos | 14 |  | 0 | 14
| DN25 (cev 28mm + izolacija 20mm) | kos | 4 |  | 0 | 4
| DN32 (cev 35mm + izolacija 20mm) | kos | 7 |  | 0 | 7
41 | Požarna manšeta za vgradnjo na kanalizacijske cevi: Dobava in montaža jeklene požarne manšete z odpornostjo proti ognju RS 90, s klinastim sidrnim čepom, označevalno ploščo ter s pritrdilnim materialom po DIN 4102-2;
| DN 25 (d32) | kos | 6 |  | 0 | 6
| DN 50 (d50) | kos | 13 |  | 0 | 14 | -1
| DN 70 (d75) | kos | 2 |  | 0 | 2
| DN 100 (d110) | kos | 3 |  | 0 | 4 | -1
| DN 125 (d125) | kos | 2 |  | 0 | 2
42 | Izvedba prebojev skozi AB betonske steno Izvedba prebojev skozi AB betonske steno do debeline 25 cm, sledečih dimenzij
| d50 | kos | 10 |  | 0 | 10
| d80 | kos | 5 |  | 0 | 5
| d100 | kos | 3 |  | 0 | 3
| d120 | kos | 3 |  | 0 | 3
SPLOŠNO
43 | Drobni material: Dobava cevnih spojk, pritrjevalnih objemk in ostalega drobnega montažnega materiala | kpl. | 1 |  | 0 | 1
44 | Dolbljenje in vrtanje sten in tal: Izdelava raznih manjših utorov, prebojev do fi 100mm za potrebe izdelave strojnih inštalacij, skupaj z odvozom odvečnega materiala na deponijo | ur | 16 |  | 0 | 16
45 | Tlačni preizkus: Tlačni in tesnostni preizkus vodovodnih napeljav, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0 | 1
46 | Preizkus tesnosti: Preizkus tesnosti vertikalne kanalizacije, izveden po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0 | 1
47 | Spiranje in dezinfekcija: Spiranje, razmaščevanje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode, izdaja atesta | kpl. | 1 |  | 0 | 1
48 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3 |  | 0 | 3
49 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2 |  | 0 | 2
| Vodovod in vertikalna kanalizacija skupaj: |  |  | EUR | 0

## RAZVOD OGREVANJE-HLAJENJE
III. | Ogrevanje in hlajenje - razvod
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR) | Količina
1 | Ventilatorski konvektor - kanalski: Dobava, montaža ter zagon kanalskega ventilatorskega konvektorja z inverterjem za štiricevni sistem ogrevanja in hlajenja, leva in desna priključna stran, v sestavi:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine, primerno za montažo na prezračevalni kanal v medstropovju;
- lamelni toplotni izmenjevalec za:
temperaturni režim hlajenja 7/12 °C,
temperaturni režim ogrevanja 55/45 °C,
- lovilna ponev za kondenzat,
- pralni sintetični filter,
- odzračevalna pipica,
- priključni plenum za montažo na zajem in vpih konvektorja, protikondenčno izoliran,
- montažni in pritrdilni material,
- ФH = 761 W (senz.); 962 W (tot.)
- Фg = 847 W
pri srednji hitrosti, 5V: 161 m3/h; LwA=38,4 dB(A)
| kot npr.: AERMEC, tip FCZI201P ali enakovredno | kpl. | 4 |  | 0 | 4
2 | - enako kot zgoraj, le:
- ФH = 1.522 W (senz.); 2.145 W (tot.)
- Фg = 1.626 W
pri srednji hitrosti, 5V: 333 m3/h; LwA=37,2 dB(A)
| kot npr.: AERMEC, tip FCZI401P ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0 | 1
3 | - enako kot zgoraj, le:
- ФH = 1.522 W (senz.); 2.145 W (tot.)
- Фg = 1.626 W
pri srednji hitrosti, 5V: 333 m3/h; LwA=37,2 dB(A)
| kot npr.: AERMEC, tip VED 441 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0 | 1
4 | Ventilatorski konvektor - kasetni: Dobava, montaža ter zagon kasetnega ventilatorskega konvektorja z inverterjem za štiricevni sistem ogrevanja in hlajenja, leva in desna priključna stran, za montažo v spuščeni strop rastra 600x600 mm, v sestavi:
- lamelni toplotni izmenjevalec za:
temperaturni režim hlajenja 7/12 °C,
temperaturni režim ogrevanja 55/45 °C,
- lovilna ponev za kondenzat,
- pralni sintetični filter,
- odzračevalna pipica,
- montažni in pritrdilni material,
- ФH = 1.021 W (senz.); 1.213 W (tot.)
- Фg = 1.373 W
pri srednji hitrosti, 5V: 333 m3/h; LwA=35,8 dB(A)
| kot npr.: AERMEC, tip FCLI34VL ali enakovredno | kpl. | 27 |  | 0 | 27
5 | - enako kot zgoraj, le:
- ФH = 2.347 W (senz.); 1.629 W (tot.)
- Фg = 1.608 W
pri srednji hitrosti, 5V: 389 m3/h; LwA=39,7 dB(A)
| kot npr.: AERMEC, tip FCLI44VL ali enakovredno | kpl. | 3 |  | 0 | 3
6 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža krogelne navojne pipe po DVGW za sistem spajanja s hladnim sitskanjem (pressfiting) s tesnilnim prilegom, jekleno ročico ter z vsem prehodnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10.
kot npr.: Kovina, tip KV ali enakovredno
| DN15 | kpl. | 142 |  | 0 | 142
| DN20 | kpl. | 2 |  | 0 | 2
7 | Ventil za hidravlično uravnoteženje s pogonom: Dobava in montaža ventila za hidravlično uravnoteženje iz medenine, z merilnimi priključki, za nastavitev pretoka, z ročnim kolesom s številčno digitalno skalo za prednastavitev in možnost blokiranja nastavljenega položaja, navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 16; vključno s pogonom, z ON/OFF regulacijo, 230V
kot npr.: Danfoss, tip AB-QM+TWA-Q, NC, 230V ali enakovredno
| DN 15LF; V = 20 … 200 l/h; | kos | 39 |  | 0 | 39
| DN 15; V = 65 … 650 l/h; | kos | 32 |  | 0 | 32
| DN 20; V =110 … 1100 l/h; | kos | 1 |  | 0 | 1
8 | Kopalniški radiator Lestvični kopalniški radiator, enoredne lestvične izvedbe s horizontalnimi prečkami in vertikalo z leve in desne strani, oblika primerna tudi za sušenje brisač, izdelan iz jeklenih cevi z zaobljenimi robovi, s sredinskim priklopom ogrevne vode, protikorozijsko zaščiten in prašno lakiran, bele barve ali barva po izbiri arhitekta, tlačne stopnje minimalno PN6, skupaj s pritrdilnim materialom za stensko pritrditev, čepi na spodnjih priključkih in odzračevalnima ventiloma na zgornjih priključkih Podatki: toplotna moč 161W pri 55/45°C, Tpr=22°C
| ustreza npr. Vogelnoot DION-VM 700/500 ali enakovredno | kos | 5 |  | 0 | 6 | -1
9 | Dinamični večfunkcionalni termostatki ventil za kopalniške radiatorje Komplet z dobavo in montažo dinamičnega večfunkcionalnega termostatkega ventila za kopalniške radiatorje, kotna izvedba, za dvocevni sesteme, z vgrajenim regulatorjem diferenčnega tlaka, s prednastavitvijo pretoka, z možnostjo zaprtja, praznenja območja pretoka 9-130 l/h, minimalen dp=10kPa, maks. dopusten dp=60kPa, priključka proti radiatorju 1/2" ZN za sredinski priklop radiatorja, z možnostjo zaprtja, skupaj z okrasno oblogo ventila, vključno z drobnim motažnim in pritrdilnim materialom
| ustreza npr. Danfoss VHS-DV kotni, dvocevni, 1/2" ZN ali enakovredno | kos | 5 |  | 0 | 6 | -1
10 | Radiatorski termostatska glava z možnostjoblokiranja in omejevanja, s tekočinskim polnjenjem, z vgrajenim tipalom
| ustreza: Danfoss RTX kotni, bel | kpl | 5 |  | 0 | 6 | -1
11 | Pocinkana jeklena cev za press - OGREVNI RAZVOD: Dobava in montaža cevovoda za ogrevne vode do 95°C, PN6, izdelan iz nelegiranega jekla po 1.0308, material Nr.1.0034 E195, zunaj galvansko pocinkan, skupaj s press fitingi, spajanje z zatiskanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom.
kot npr.: Viega Prestabo ali enakovredno
| 15 x 1,2 | m | 315 |  | 0 | 325 | -10
| 18 x 1,2 | m | 54 |  | 0 | 54
| 22 x 1,5 | m | 44 |  | 0 | 44
| 28 x 1,5 | m | 45 |  | 0 | 45
| 35 x 1,5 | m | 40 |  | 0 | 40
| 42 x 1,5 | m | 60 |  | 0 | 60
| 54 x 1,5 | m | 284 |  | 0 | 284
12 | Cev iz nelegiranega jekla - RAZVOD HLAJENJA: Dobava in montaža jeklene cevi, iz jekla 1.4520, s pripadajočimi fazonskimi kosi iz nerjevečega jekla 1.4301, z dodatkom za razrez, z dodatkom za obešalni materjal, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 105 °C, z EPDM tesnili, s pritrdilnim materialom; za sistem hlajenja se uporabijo sistemske izolacijske objemke skupaj z obešalnim materialom
kot npr.: Viega, tip TEMPONOX ali enakovredno
| 15 x 1,2 | m | 205 |  | 0 | 205
| 22 x 1,5 | m | 30 |  | 0 | 30
| 28 x 1,5 | m | 95 |  | 0 | 95
| 35 x 1,5 | m | 42 |  | 0 | 42
| 42 x 1,5 | m | 28 |  | 0 | 28
| 54 x 1,5 | m | 60 |  | 0 | 60
13 | Brezšivna črna cev - RAZVOD HLAJENJE: Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi, dimenzije in teža po DIN EN 10 220, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, z varilnim in pritrdilnim materialom
| DN 65 | m | 118 |  | 0 | 118
| DN 80 | m | 6 |  | 0 | 6
14 | Toplotna izolacija cevovodov ogrevanja: Dobava in montaža toplotne izolacije za cevovode hladne in tople vode s cevaki iz kamene volne in parno zaporo z Al folijo, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
- koeficient lambda l= 0,033 W/mK (10°C)
- požarni razred po EN 13501-1 A1/A2
kot npr.: Knauf Insulation, tip Thermo-teK PS Pro ALU ali enakovredno
debelina izolacije (mm) x zunanji premer cevi (mm)
| 20 x 15 | m | 315 |  | 0 | 325 | -10
| 20 x 18 | m | 54 |  | 0 | 54
| 20 x 22 | m | 44 |  | 0 | 44
| 30 x 28 | m | 45 |  | 0 | 45
| 30 x 35 | m | 40 |  | 0 | 40
| 40 x 42 | m | 60 |  | 0 | 60
| 50 x 54 | m | 284 |  | 0 | 284
15 | Izolacija cevovodov hlajenja: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz parozapornega izolacijskega materiala, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
- koeficient lambda l= 0,034 W/mK (0°C)
- koeficient parozapornosti m= min 10.000 MNnm
- požarni razred po EN 13501-1 B-s3, d0
kot npr.: Kaimann, kaiflex ST ali enakovredno
debelina izolacije (mm) x zunanji premer cevi (mm)
| 9 x 15 | m | 205 |  | 0 | 205
| 9 x 18 | m | 30 |  | 0 | 30
| 9 x 22 | m | 95 |  | 0 | 95
| 19 x 28 | m | 42 |  | 0 | 42
| 25 x 35 | m | 28 |  | 0 | 28
| 25 x 42 | m | 60 |  | 0 | 60
| 32 x 54 | m | 0 |  | 0 | 0
| (19+19) x DN65 | m | 118 |  | 0 | 118
| (32+19) x DN80 | m | 6 |  | 0 | 6
16 | Dodatna izolacija že izoliranih cevovodov hlajenja v območju bežalnih hodnikov: (hladilne cevi v hodniku - K OK 01, K 0K 05) Požarna izolacija cevovodov iz visokotemperaturne odporne alufacirane mineralne volne, v kateri je pocinkana žica na eni strani prišita na pocinkano žično mrežo, s ojačano aluminijasto folijo med površino mineralne volne in žično mrežo, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
- požarna odpornost EI60
| kot npr.: Knauf Insulation, tip Fire-teK WM 908 GGA - 80mm ali enakovredno | [6 empty] | 35 | 20 | 55 | 0.055 | 10 | 0.55
| 3000x900x80 (3 m²/rolo) | m² | 3 |  | 0 | 3 |  | 76.1 | 50 | 126.1 | 0.1261 | 10 | 1.261 | +30%
[13 empty] | 1.811 | 2.3543
17 | Izolacija vseh ventilov, zasunov, čistilnih kosov, protipovratnih ventilov: Izolacija z ovojnim materialom iz parozapornega izolacijskega materiala, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom Dobava in montaža toplotne izolacije (plošče) za izolacijo toplega medija iz kamene volne kaširani z Al folijo, obstojni pri visokih temperaturah, toplotni in zvočni izolativnosti, AS kvaliteta, tališče > 1000°C, toplotne prevodnosti <0.040W/mK, z dodatkom za razrez, lepilnim, tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom, za cevi debeline po DIN.
- koeficient lambda l= 0,040 W/mK (0°C)
| - koeficient parozapornosti m= min 10.000 MNnm | [6 empty] | cev | izolacija | obseg v mm | obseg v m
- požarni razred po EN 13501-1 A2-s1, d0
| kot npr.: Kaimann, kaiflex ST ali enakovredno | m2 | 10 |  | 0 | 10 |  | 76.1 |  | 76.1 | 0.0761 | 290 | 22.069
[8 empty] | 88.9 |  | 88.9 | 0.0889 | 6 | 0.5334 | +30%
18 | Zaščitno miniziranje črnih cevi: Čiščenje cevovodov in konzol ter dvakratno pleskanje z osnovnim premazom | m² | 30 |  | 0 | 30 | [6 empty] | 22.6024 | 29.3831
19 | Lovilni lijak: Dobava in montaža lovilnega lijaka, izdelanega iz nerjaveče pločevine; z odtočnim priključkom Ø50 | kpl. | 4 |  | 0 | 4
MEŠALNE PROGE pri prezračevalnih napravah
20 | Obtočna črpalka (elektronska): Dobava in vgradnja obtočne črpalke z mokrim rotorjem, za vgradnjo v cevovod, brez potrebnega vzdrževanja, z najnižjimi obratovalnimi stroški, z vgrajeno elektronsko regulacijo moči, za variabilni diferenčni tlak, skupaj z montažnim materialom;
G 1 1/2; PN 10; -20 … +110 °C
V = 2,394 m³/h; ∆p = 16,5 kPa;
Pel = 40 W; 1~230 V, 50 Hz;
| kot npr.: Wilo, tip Stratos PICO 25/0,5-6 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0 | 1
21 | - enako kot zgoraj, le:
G 1 ; PN 10; -20 … +110 °C
V = 1,23 m³/h; ∆p = 20,03 kPa;
Pel = 190 W; 1~230 V, 50 Hz;
| kot npr.: Wilo, tip Stratos PICO 25/0,5-4 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0 | 1
22 | - enako kot zgoraj, le:
G 1 ; PN 10; -20 … +110 °C
V = 0,234 m³/h; ∆p = 11,22 kPa;
Pel = 190 W; 1~230 V, 50 Hz;
| kot npr.: Wilo, tip Stratos PICO 25/0,5-4 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0 | 1
23 | - enako kot zgoraj, le:
G 1 ; PN 10; -20 … +110 °C
V = 0,0,11 m³/h; ∆p = 10,28 kPa;
Pel = 190 W; 1~230 V, 50 Hz;
| kot npr.: Wilo, tip Stratos PICO 25/0,5-4 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0 | 1
24 | Čistilni kos Dobava in montaža čistilnega kosa z navojnimi priključki, primeren za vodo 6° do 95°C, min. PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 3 |  | 0 | 3
| DN20 | kos | 1 |  | 0 | 1
| DN25 | kos | 1 |  | 0 | 1
| DN50 | kos | 1 |  | 0 | 1
25 | Protipovratni ventil Dobava in montaža protipovratnega ventila z navojnimi priključki, primeren za vodo od 6°C do 95°C, min. PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 3 |  | 0 | 3
| DN20 | kos | 1 |  | 0 | 1
| DN25 | kos | 1 |  | 0 | 1
| DN50 | kos | 1 |  | 0 | 1
26 | Termometer bimetalni - ogrevanje Dobava in montaža termometra v okroglem ohišju fi 63mm za merilno območje 0...60°C, skupaj z varilnim nastavkom. | kos | 12 |  | 0 | 12
27 | Termometer bimetalni - hajenje Dobava in montaža termometra v okroglem ohišju fi 63mm za merilno območje 0...120°C, skupaj z varilnim nastavkom. | kos | 4 |  | 0 | 4
28 | Manometer Manometer na vzmet, z ohišjem 63mm, za območje 0-6bar. | kos | 12 |  | 0 | 12
29 | Priključitev grelnika in dogrelnika klimata Priključitev grelnika in dogrelnika klimata na cevni razvod, vključno s potrebnim montažnim materialom. | kpl | 4 |  | 0 | 4
30 | Priključitev hladilnika klimata Priključitev hladilnika klimata na cevni razvod, vključno s potrebnim montažnim materialom. | kpl | 2 |  | 0 | 2
31 | Tlačno neodvisni ventil s pogonom Dobava in montaža tlačno neodvisnega ventila za hidravlično uravnoteženje v sistemih ogrevne kombiniran z regulacijskim ventilom, za avtomatsko omejevanje maksimalno nastavljenega pretoka v območju 20-100% nominalne vrednosti, maksimalni dovoljeni diferenčni tlak na ventilu 4bar, temperatura vode 5°do 95°C, min. PN6, s prigrajenimi merilnimi priključki, z motornim pogonom za zvezni regulacijski signal 0-10V, napajanje 24V, ventil z navojnimi priključki in priključnimi holandci skupaj z morebitno potrebnim reducirnim kosom. Ventil za sledeče tehnične podatke:
ustreza: Danfoss AB-QM + AME 120/24V NL; ali enakovredno
| DN15 LF (20-200 l/h; dpmin=16kPa) | kos | 2 |  | 0 | 2
| DN15 (65-650 l/h; dpmin=16kPa) | kos | 2 |  | 0 | 2
| DN20 (190-1900 l/h; dpmin=16kPa) | kos | 1 |  | 0 | 1
| DN25 HF (380-3800 l/h; dpmin=35kPa) | kos | 1 |  | 0 | 1
32 | Tlačno neodvisni ventil s pogonom Dobava in montaža tlačno neodvisnega ventila za hidravlično uravnoteženje v sistemih ogrevne kombiniran z regulacijskim ventilom, za avtomatsko omejevanje maksimalno nastavljenega pretoka v območju 20-100% nominalne vrednosti, maksimalni dovoljeni diferenčni tlak na ventilu 4bar, temperatura vode 5°do 95°C, min. PN6, s prigrajenimi merilnimi priključki, z motornim pogonom za zvezni regulacijski signal 0-10V, napajanje 24V, ventil z navojnimi priključki in priključnimi holandci skupaj z morebitno potrebnim reducirnim kosom. Ventil za sledeče tehnične podatke:
ustreza: Danfoss AB-QM + varilni priključki + AME 435 QM/24V; ali enakovredno
| DN50 (5000-12500 l/h; dpmin=30kPa) | kos | 1 |  | 0 | 1
33 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 6
| DN 15 | kos | 6 |  | 0 | 6
| DN 20 | kos | 2 |  | 0 | 2
| DN 25 | kos | 2 |  | 0 | 2
| DN 50 | kos | 2 |  | 0 | 2
34 | Polnilno - praznilna pipa: Dobava in montaža polnilno-praznilne krogelne pipe navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 16
| DN 15 | kos | 6 |  | 0 | 6
35 | Avtomatski odzračevalni lonček: Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka skupaj z zapornim ventilom za ročno odzračevanje z navojnim priključkom 1/2", skupaj z vsem potrebnim tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom
| kot npr.: Flamco, tip Flexvent Super ali enakovredno | kpl. | 12 |  | 0 | 12
36 | Lovilno korito Lovilno korito za izpust iz izpraznjevalnih ventilov v tehničnem prostoru, izdelan iz jeklene pločevine, protikorozijsko zaščiten in opleskan s črno lak barvo, vročinoodporno, dimenzija prilagojena številu odzračevalnih ventilov (npr. 50x10x20cm) z odtokom fi 50cm, opremljen z izpustno pipo, vključno s pritrdilno konzolo za na steno ali tla. | kos | 1 |  | 0 | 1
POŽARNO TESNENJE:
37 | Požarno tesnenje negorljivih cevi z gorljivo izolacijo
Tesnenje prehodov negorljivih cevi z gorljivo izolacijo (PE izolacija, požarnega razreda po EN 13501-1 B-s3, d0) skozi požarne meje stropove / tla Preostanek odprtine se obdela z: A) Požarni akrilni kit - prostor med cevjo in prebojem do 15mm B) Požarni premaz na plošči kamene volne ali predpremazana plošča -prostor med cevjo in prebojem več kot 15mm C) Cementno malto ali mavcem. D) S požarno peno Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Količina materiala na preboj: dva ovoja s preklopom na obeh straneh preboja okoli izolacije.
kot npr.: HILTI, tip: Požarni ovoj CFS-B (dodatni material akrilni kit CFS-S-ACR, požarna pena CFS-F FX) ali enakovredno
cevi hladne vode (zunanji premer cevi + debelina izolacije)
| DN40 (cev 42mm + izolacija 25mm) | kos | 2 |  | 0 | 2
| DN50 (cev 54mm + izolacija 32mm) | kos | 2 |  | 0 | 2
| DN65 (cev 68mm + izolacija 38mm) | kos | 6 |  | 0 | 6
38 | Tesnenje prehodov negorljivih cevi z negorljivo izolacijo (kamena volna, požarni razred po EN 13501-1 A1/A2) skozi požarne meje stropove / tla in stene Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Količina materiala na preboj: višina požarnega akrilnega kita 15mm
kot npr.: HILTI, Tip: Požarni akrilni kit CFS-S-ACR ali enakovredno
cevi tople vode (zunanji premer cevi + debelina izolacije)
| DN32 (cev 35mm + izolacija 30mm) | kos | 2 |  | 0 | 2
| DN40 (cev 42mm + izolacija 40mm) | kos | 2 |  | 0 | 2
| DN50 (cev 54mm + izolacija 50mm) | kos | 12 |  | 0 | 12
SPLOŠNO
39 | Navodila in sheme: Izdelava obratovalnih navodil | kpl. | 1 |  | 0 | 1
40 | Napisne nalepke in ploščice: Izdelava in pritrditev napisnih nalepk in ploščic za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev (barva tablice določena na podlagi vrste medija); oznaka smeri pretoka s puščicami v barvi ustrezni mediju; oznake naprav; | kpl | 1 |  | 0 | 1
41 | Tlačni preizkusi: Tlačni in tesnostni preizkusi napeljav, izvedeni po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0 | 1
42 | Spiranje in polnjenje sistema: Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema z mehko vodo | kpl. | 1 |  | 0 | 1
43 | Hidravlično uravnoteženje sistema: Izvedba hidravličnega ravnoteženja sistema, meritev pretokov z merilnim inštrumentov, skupaj s poročilom o opravljenih meritvah; | kpl. | 1 |  | 0 | 1
44 | NOV: Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje inštalacij v skladu z zakonodajo in naročnikovimi zahtevami; | kpl. | 1 |  | 0 | 1
45 | Ročni PID: Posnetki (vrisovanje in vpisovanje) izvedenega stanja v PZI projektno dokumentacijo vse spremembe v teku montaže in korekcija popisov, v smislu zamenjav opreme in elementov | kpl. | 1 |  | 0 | 1
46 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3 |  | 0 | 3
47 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2 |  | 0 | 2
| Ogrevanje in hlajenje - razvod skupaj: |  |  | EUR | 0

## OGREVNA STROJNICA
IV. | Ogrevna strojnica
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Obtočna črpalka (elektronska) - ogrevanje - (št.51) Visoko učinkovita standardna črpalka s potopljenim rotorjem, elektronsko regulirana, s potopljenim rotorjem, sinhronim motorjem po ECM-tehnologiji in integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za brezstopenjsko regulacijo tlačne razlike. Uporabna za vse vrste ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije.
Vsebuje: - predizbirne regulacijske načine za optimalno prilagoditev bremena: Δp-c (diferen čni tlak konstanten), Δp-v (diferen čni tlak variabilen) - 3 stopnje števila vrtljajev (n = konstantno) - LED-prikaz za nastavitev želene vrednosti in prikaz sporočil o napakah - Električna priključitev z Wilo-vtikačem - Lučka za signaliziranje motnje in kontakt za skupno sporočilo o motnji Pri prirobničnih črpalkah - prirobnična različica: - Standardna izvedba za črpalke DN 32 do DN 65: Kombinirana prirobnica PN 6/10 (prirobnica PN 16 po EN 1092-2) za protiprirobnico PN 6 in PN 16
Obratovalni podatki Pretok: 5,435 m³/h Tlačna višina: 81,40 kPa Transportni medij: Voda 100 % Temperatura medija: 55-45 °C Največji obratovalni tlak: 10 bar Elektro podatki: moč 305 W, 1~230V/50 Hz Ohišje črpalke: 5.1301/EN-GJL-250; Tekač: PPE/PS-GF30; Gred: 1.4028 Material ležaja: Ogljik-grafit Sesalni priključek: DN 50, PN 6/10 Priključek cevi na tlačni strani: DN 50, PN 6/10 Vgradna dolžina: 340 mm
| Ustreza proizvod Yonos MAXO 30/0,5-12 PN6/10 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
2 | Krogelna pipa z navojnimi priključki Dobava in montaža krogelne pipe z navojnim priključki, primerna za ogrevno vodo do 95°C, min.PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
3 | Protipovratni ventil Dobava in montaža protipovratnega ventila z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 95°C, min. PN6, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN50 (kv=75) | kos | 3 |  | 0
4 | Polnilno - praznilna pipa: Dobava in montaža polnilno-praznilne krogelne pipe navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 16
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
5 | Ročni prirobnični ventil za hidravlično urevnoteženje pretoka s prednastavitvijo (št. 53); Dobava in montaža ročnega prirobničnega ventila za hidravlično urevnoteženje pretoka s prednastavitvijo,s kazalcem položaja, z merilnimi nastavki, iz materiala EN-GJL 250, PN16 DN50, kvs=53,8 m3/h; dp=1,02kPa; območje pretokov :1,86-31,8 m3/h
ustreza Danfoss; tip: MSF-F2 DN50; kvs=53,8 m3/h; dp=1,02kPa ali enakovredno
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
6 | Tripotni mešalni ventil s pogonom (št. 52); Dobava in montaža tripotnega mešalnega ventila z zveznim regulacijskim pogonom 24v, material ventila EN-GJL 250, PN16, vključno s drobnim montažnim in pritrdilnim materialom DN32; PN16; kvs=16m3/h; dp=11,54kPa;
ustreza Danfoss; Danfoss; tip: VRG 3 32/16 z el. mot. pogonom AME 435 (24V) ali enakovredno
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
7 | Avtomatski odzračevalni lonček: Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka skupaj z zapornim ventilom za ročno odzračevanje z navojnim priključkom 1/2", skupaj z vsem potrebnim tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom
| kot npr.: Flamco, tip Flexvent Super ali enakovredno | kpl. | 2 |  | 0
8 | Termometer: Dobava in montaža steklenega bimetalnega termometra premera 80 mm, merilna natančnost 3 % od končne vrednosti skale, s priključkom 1/2", vključno z obojko;
| merilno območje od 0 do 120 °C | kpl. | 2 |  | 0
9 | Temperaturno tipalo: (T50.01) Dobava in montaža temperaturnega tipala Pt1000 za vgradnjo v cevni razvod ali bojler, skupaj s tulko in vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom.
merilno območje od 0 do 100 °C
| kot npr.: Danfoss, tip ESMB-12 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
10 | Manometer s pipico Dobava in montaža manometra s pipico, v okroglem ohišju fi 80mm, za merilno območje 0...10bar, skupaj z varilnim nastavkom. | kpl. | 2 |  | 0
11 | Pocinkana jeklena cev za press - OGREVNI RAZVOD: Dobava in montaža cevovoda za ogrevne vode do 95°C, PN6, izdelan iz nelegiranega jekla po 1.0308, material Nr.1.0034 E195, zunaj galvansko pocinkan, skupaj s press fitingi, spajanje z zatiskanjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom.
kot npr.: Viega Prestabo ali enakovredno
| 18 x 1,2 | m | 1 |  | 0
| 54 x 1,5 | m | 10 |  | 0
12 | Brezšivna črna cev - samo del v strojnici: Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi, dimenzije in teža po DIN EN 10 220, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, z varilnim in pritrdilnim materialom
| DN 65 | m | 1 |  | 0
13 | Toplotna izolacija cevovodov ogrevanja: Dobava in montaža toplotne izolacije za cevovode hladne in tople vode s cevaki iz kamene volne in parno zaporo z Al folijo, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom
- koeficient lambda l= 0,033 W/mK (10°C)
- požarni razred po EN 13501-1 A1/A2
kot npr.: Knauf Insulation, tip Thermo-teK PS Pro ALU ali enakovredno
debelina izolacije (mm) x zunanji premer cevi (mm)
| 20 x 18 | m | 1 |  | 0
| 50 x 54 | m | 10 |  | 0
| DN65 | m | 1 |  | 0
14 | Izolacija vseh ventilov, zasunov, čistilnih kosov, protipovratnih ventilov: Izolacija z ovojnim materialom iz parozapornega izolacijskega materiala, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom Dobava in montaža toplotne izolacije (plošče) za izolacijo toplega medija iz kamene volne kaširani z Al folijo, obstojni pri visokih temperaturah, toplotni in zvočni izolativnosti, AS kvaliteta, tališče > 1000°C, toplotne prevodnosti <0.040W/mK, z dodatkom za razrez, lepilnim, tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom, za cevi debeline po DIN.
- koeficient lambda l= 0,033 W/mK (10°C)
- požarni razred po EN 13501-1 A1/A2
| kot npr.: Knauf Insulation, tip Thermo-teK PS Pro ALU ali enakovredno | m2 | 3 |  | 0
15 | Zaščitno miniziranje: Čiščenje cevovodov in konzol ter dvakratno pleskanje z osnovnim premazom | m² | 5 |  | 0
16 | Ploščni izmenjevalnik Dobava in montaža ploščnega izmenjevalnika, z navojnimi priključki, ogrevalne površine 14,3 m2; teže 56,5 kg s priključki S1 (hot-in)=2''; S2 (hot-out)=2''; S3 (cold -in)=2''; C4 (cold-out)= 2''; material AISI 316 Q=784,4 kW 130°/70°-60/22°C dpp = 2,8kPa dps = 24,6kPa skupaj s snemljivo izolacijo
kot npr.: ALFA LAVAL CB110-130M
| ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
17 | Demontaža obstoječega izmenjevalnika Demontaža obstoječega ploščnega izmenjevalnika, vključno z iznosom na ustrezno deponijo, izpraznjevalnem dela vode v sistemu | kpl. | 1 |  | 0
18 | Predelava obstoječih priključnih cevi izmenjevalnika Predelava obstoječih priključnih cevi izmenjevalnika DN50, iz jeklenih črnih cevi, skupaj z zaščitnim miniziranjem in opleskom | kpl. | 1 |  | 0
SPLOŠNO
19 | Navodila in sheme: Izdelava obratovalnih navodil in funkcionalnih shem kotlovnice, nameščeno v okvirju zaščiteno s steklom in nameščeno na primernem mestu v kotlovnici | kpl. | 1 |  | 0
20 | Napisne ploščice in oznake: Izdelava in montaža označevalnih okvirjev z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev (barva tablice določena na podlagi vrste medija); oznaka smeri pretoka s puščicami v barvi ustrezni mediju; oznake naprav; | kpl | 1 |  | 0
21 | Tlačni preizkusi: Tlačni in tesnostni preizkusi napeljav, izvedeni po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0
22 | Spiranje in polnjenje sistema: Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema z mehko vodo | kpl. | 1 |  | 0
23 | NOV: Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje inštalacij v skladu z zakonodajo in naročnikovimi zahtevami; | kpl. | 1 |  | 0
24 | Ročni PID: Posnetki (vrisovanje in vpisovanje) izvedenega stanja v PZI projektno dokumentacijo vse spremembe v teku montaže in korekcija popisov, v smislu zamenjav opreme in elementov | kpl. | 1 |  | 0
25 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3 |  | 0
26 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2 |  | 0
| Ogrevna strojnica skupaj: |  |  | EUR | 0

## HLADILNA STROJNICA
V. | Hladilna strojnica
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
HLADILNA STROJNICA
1 | Hladilni agregat (št.10) Hladilni agregat za proizvodnjo hladne vode kompaktne izvedbe z zračno hlajenim kondenzatorjem za zunanjo postavitev, TIHE izvedbe z visokim izkoristkom za delovanje pri temperaturah okolice do 46°C, mikroprocesorsko voden, s preverjenimi tehničnimi podatki s strani priznane neodvisne inštitucije EUROVENT, z listinami o skladnosti EC.
Izdelan po Evropskih predpisih in standardih.
- OKVIR
Okvir je izjemno trden in samonosilen, da dovoli oporo na tleh na 8 točkah, brez deformacije. Zaradi zunanje postavitve je odporen na vremenske pogoje in korozijo, okvir in paneli so izvedeni brez varjenja iz pocinkane pločevine ter praškasto barvani s poliestersko barvo. Zunanja termična izolacija je odporna na UV žarke.
Dostop do tehničnih komponent je izveden z lahko in enostavno snemljivimi paneli.
Tehnični predel vključno s kompresorji je ločen in zvočno izoliran od kondenzatorja, da preprečimo prehod hrupa v okolico in zaradi lažjega dostopa do vgrajenih komponent, tudi med obratovanjem.
- SPIRALNI KOMPRESORJI
Spiralni (scroll) kompresorji, hermetične izvedbe s tesnjenjem delovnega prostora z drsnimi tesnili in zasučne sklopke z ekscentrično vrtečo se obtočno spiralo. V sled razmakljivih drsnih plošč je neobčutljiv za tekočinske udare.
Mazalni sitem s pomočjo dinamične oljne črpalke, gretje olja in pokaznim okencem nivostaja.
Dvopolni elektromotor hlajen z vsesanim hladilnim sredstvom, elektronsko zaščiten proti pregretju, izpadu faze in zamenjavi faz.
Kompresorji so montirani na dodatne protivibracijske podloge, zaradi prenosa vibracij na okvir naprave in s tem posledično zmanjšanje hrupa. Nameščeni so v tehničnem predelu naprave.
So direktno trdno spajkani na cevni razvod hladilnega sredstva, da se prepreči možnost puščanja hladilnega sredstva.
- ZRAČNI KONDENZATORJI / UPARJALNIKI
Prečno postavljeni v obliki črke V, toplotni menjalnik iz bakrenih cevi s tesno nasajenimi aluminijastimi lamelami. Zaradi takšne postavitve so neobčutljivi na točo!
Opremljeni s kontrolo tlaka kondenzacije, za delovanje tudi pri nižjih zunanjih temperaturah okolice.
- VENTILATORJI
Naprava je standardno opremljena z brezstopenjsko reguliranimi ventilatorskimi elektromotorji. Lopatice ventilatorjev so kovinske, da so odporne na visoke temperature zaradi sončnega sevanja, brez deformacije. Zaščita motorjev ventilatorjev je IP44.
- VODNI UPARJALNIK / KONDENZATOR
Visoko učinkovit ploščni izmenjevalec za hladilni krog, sestavljen iz med seboj varjenimi rebrastimi ploščami iz nerjavečega jekla 316. Uparjalnik je izoliran z visoko kvalitetno toplotno izolacijo. Hidravlični priključek je izveden s »VICTAULIC« načinom spajanja. Opremljen s:
- termostatskim ekspanzijskim ventilom
- senzorjem izstopne in vstopne vode
- pretočnim stikalom na vodni strani
- lovilcem nesnage
- protizamrzovalnim senzorjem
- protizamrzovalnim el. grelnikom
- HLADILNI KROG
Vsak hladilni krog vključuje: filtrni sušilnik, pokazno okence z indikatorjem vlažnosti hladiva, elektromagnetni ventil, zaporni ventil na tekočinskem vodu, zaporni ventil v tlačnem vodu, izoliran sesalni vod, senzorjem visokega in nizkega tlaka.
- VKLOPNA IN KRMILNA PLOŠČA
Vklopna plošča je narejena po predpisih EN 60-204 in vsebuje: zaščito elektromotorjev kompresorjev, tokovno zaščito pred preobremenitvijo, vrstne sponke, vklopnim varnostnim stikalom z ročico na zunanji strani in vezalne sheme.
Krmilna plošča vsebuje regulacijski krmilnik z mikroprocesorskim vodenjem, ki ustreza priporočilom 89/336/EC.
- MIKROPROCESORSKI KRMILNIK
Krmilnik ima LCD prikazovalnik in je tovarniško nameščen.
Omogoča:
- direktni dostop do prebiranja vrednosti
- kontrolo temperature vode (vstopno ali izstopno)
- možnost nastavitve kontrole temperature vode glede na zunanjo temperaturo
- kontrola tlaka kondenzacije
- programska zaščita pred kratkimi vklopi kompresorjev
- računanje in balansiranje časovnega delovanja kompresorja
- kontroliranje števila zagonov kompresorja
- zaščito elektromotorjev kompresorjev
- opcijsko opremljen s komunikacijskim protokolom MODBUS, RS 485 izhod, za priklop na CNS sisteme
Prosto napetostni vhodi:
- zunanji ON/OFF kontakti
- Preklop med nastavno točko 1 in 2
Prosto napetostni izhodi:
- Splošne napake
- PREIZKUSNI ZAGON
Naprava je kompletno sestavljena, električno zvezana, napolnjena s hladilom in preizkušena v tovarni, tako da na lokaciji napravo samo hidravlično in električno priključimo.
- TEHNIČNE KARAKTERISTIKE (certificirane po EUROVENT-u ter deklarirane po UNI EN 14511:2022), tu navedene pri projektnih pogojih:
- hladilna moč: 100,4 kW
- skupna priključna električna moč: 32,5 kW (kompresorji, ventilatorji, črpalka)
- hladilno število EER: 3,09
- sistem hlajenega medija: 7/12°C
- temperatura okolice: 35 °C
- TEHNIČNI PODATKI:
- hlajeni medij: R410A
- število kompresorjev: 2
- število hladilnih krogov: 1
- regulacija moči: 0-50-100 %
- število ventilatorjev: 2
- električno napajanje: 400/3/50 V/Ph/Hz
- max. el. tok: 72,2 A
- zagonski el. tok : 277,6 A
- zvočni tlak na 10m: 48,8 dB(A)
- zvočna moč: 80,7 dB(A)
- hidravlični priključek: 2 1/2''
- dimenzije DxŠxV: 3200x1100x1900 mm
Dodatna oprema:
- blažilci
- BAC net kartica
| Ustreza proizvod AERMEC, tip NRB 502 E 00 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
2 | Obtočna črpalka (elektronska) - hlajenje - primar (št.30) Visoko učinkovita standardna črpalka s potopljenim rotorjem, elektronsko regulirana, s potopljenim rotorjem, sinhronim motorjem po ECM-tehnologiji in integrirano elektronsko regulacijo zmogljivosti za brezstopenjsko regulacijo tlačne razlike. Uporabna za vse vrste ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije.
Vsebuje: - predizbirne regulacijske načine za optimalno prilagoditev bremena: Δp-c (diferen čni tlak konstanten), Δp-v (diferen čni tlak variabilen) - 3 stopnje števila vrtljajev (n = konstantno) - LED-prikaz za nastavitev želene vrednosti in prikaz sporočil o napakah - Električna priključitev z Wilo-vtikačem - Lučka za signaliziranje motnje in kontakt za skupno sporočilo o motnji Pri prirobničnih črpalkah - prirobnična različica: - Standardna izvedba za črpalke DN 32 do DN 65: Kombinirana prirobnica PN 6/10 (prirobnica PN 16 po EN 1092-2) za protiprirobnico PN 6 in PN 16
Obratovalni podatki Pretok: 17,21 m³/h Tlačna višina: 5,35 m Transportni medij: Voda 100 % Temperatura medija: 6-13 °C Največji obratovalni tlak: 10 bar Elektro podatki: moč 800 W, 1~230V/50 Hz Ohišje črpalke: 5.1301/EN-GJL-250; Tekač: PPE/PS-GF30; Gred: 1.4028 Material ležaja: Ogljik-grafit Sesalni priključek: DN 65, PN 6/10 Priključek cevi na tlačni strani: DN 65, PN 6/10 Vgradna dolžina: 340 mm
| Ustreza proizvod Yonos MAXO 65/0,5-09 PN6/10 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
3 | Obtočna črpalka (elektronska) - hlajenje - sekundar (št.30) enak opis kot zgornja postavka
Obratovalni podatki Pretok: 18,34 m³/h Tlačna višina: 6,45 m Transportni medij: Voda 100 % Temperatura medija: 6-13 °C Največji obratovalni tlak: 10 bar Elektro podatki: moč 800 W, 1~230V/50 Hz Ohišje črpalke: 5.1301/EN-GJL-250; Tekač: PPE/PS-GF30; Gred: 1.4028 Material ležaja: Ogljik-grafit Sesalni priključek: DN 65, PN 6/10 Priključek cevi na tlačni strani: DN 65, PN 6/10 Vgradna dolžina: 340 mm
| Ustreza proizvod Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
4 | Raztezna posoda - primar - hladilni agregat (št.22): Dobava in montaža zaprte membranske raztezne posode, komplet s stenskim in pritrdilnim montažnim materialom; Vcel = 12 l, PN 4, pN2 = 1,5 bar (n); DN20 - R 3/4''
| kot npr.: Reflex, tip N 12 ali enakovredno | kos. | 1 |  | 0
5 | Raztezna posoda - sekundar - sistem hlajenja (št.31) Dobava in montaža zaprte membranske raztezne posode, komplet z montažnim materialom; Vcel = 50 l, PN 6, pN2 = 1,5 bar (n); DN20 - R 3/4''
| kot npr.: Reflex, tip N 50 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelni ventil - navojni: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 6
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
7 | Zaporna loputa - prirobnična: Medprirobnična protipovratna loputa, z varilnima protiprirobnicama, primerna za hladilno vodo 5°.. 30°C, min.PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN65 (kv=75) | kos | 2 |  | 0
| DN80 (kv=112) | kos | 8 |  | 0
8 | Polnilno - praznilna pipa: Dobava in montaža polnilno-praznilne krogelne pipe navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 16
| DN 15 | kos | 4 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
6 | Varnostni ventil: Dobava in montaža varnostnega ventila na vzmet za toplo vodo; navojne izvedbe; varovanje po DIN 4751/2; kompletno s tesnilnim materialom;
kot npr.: Reflex SU ali enakovredno
| DN20/DN20 (R 3/4'' x 3/4 '') | kos | 3 |  | 0
10 | Krogelni ventil z blokado dostopa: Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila navojne izvedbe, z blokado proti nepooblaščenemu dostopu, s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 16;
| DN 20 | kos | 2 |  | 0
11 | Lovilnik nesnage - prirobnični: Dobava in montaža NL lovilca nečistoč prirobnične izvedbe, s protiprirobnicami in s tesnilnim materialom; 110 °C; PN 6
| DN 80 | kos | 2 |  | 0
12 | Protipovratna loputa Medprirobnična protipovratna loputa, z varilnima protiprirobnicama, primerna za hladilno vodo 5°.. 30°C, min.PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN80 (kv=112) | kos | 1 |  | 0
13 | Kompenzator iz gume Kompenzator iz gume za dušenje vibracij in hrupa, s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, primeren za hladilno vodo 6°...30°C, PN6, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN 65 | kos | 2 |  | 0
14 | Zalogovnik hladilne vode: Dobava in montaža zalogovnika hladilne vode v sestavi:
- hranilnik, prostornine 2,0 m³, iz jeklene pločevine, z nogicami za postavitev, ušesci za dvigovanje in sledečimi podatki:
-dim. brez izolacije premera 1,1m, višine 2,1m, bruto višine z nogicami 2,3m
- 4 kpl. - cevni priključek DN 80 s prirobnico
- 1 kpl. - termometer premera 80 mm z zaščitno tulko, z merilnim območjem od 0 do 120 °C,
- 3 kpl. - priključek za temperaturno tipalo 1/2",
- izpustni priključek DN 20,
- priključek DN 15 za odzračevanje,
- z antikorozijsko zaščito in izolacijo iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala 19mm in dodatno izolacijo iz negorljivega in nemočljivega izolacijskega materiala zaščitenega z Al-pločevino, 100mm - z ločevalnim diskom za temperaturno razplastitev po višini
- priključki dovoda na plaščih morajo biti izdelani z usmerjevalniki proti dnu oz. vrhu posode za zmanjševanje mešanja vode po višini. Delovni tlak posode najmanj PN10. Na posodi se mora na vidnem mestu nahajati tablica z neizbrisnimi tehničnimi podatki, podatki o preizkusu in proizvajalcu. Pozicije priključkov se izdelajo na podlagi predhodnih izmer na objektu.
| - montažni material | kpl. | 1 |  | 0
15 | Avtomatski odzračevalni lonček: Dobava in montaža avtomatskega odzračevalnega lončka skupaj z zapornim ventilom za ročno odzračevanje z navojnim priključkom 1/2", skupaj z vsem potrebnim tesnilnim, pritrdilnim in montažnim materialom
| kot npr.: Flamco, tip Flexvent Super ali enakovredno | kpl. | 3 |  | 0
16 | Termometer: Dobava in montaža steklenega bimetalnega termometra premera 80 mm, merilna natančnost 3 % od končne vrednosti skale, s priključkom 1/2", vključno z obojko;
| merilno območje od 0 do 120 °C | kpl. | 6 |  | 0
17 | Temperaturno tipalo: (T20.1, T30.01, T30.2) Dobava in montaža temperaturnega tipala Pt1000 za vgradnjo v cevni razvod ali bojler, skupaj s tulko in vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom.
merilno območje od 0 do 100 °C
| kot npr.: Danfoss, tip ESMB-12 ali enakovredno | kpl. | 2 |  | 0
18 | Manometer s tripotno pipo: Dobava in montaža manometra premera 80 mm s priključkom 1/2" radialno navzdol, merilna natančnost 1,6 % od končne vrednosti skale, skupaj s tripotno manometersko pipo ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom;
| merilno območje od 0 do 6 bar | kpl. | 2 |  | 0
19 | Ultrazvočni toplotni števec Kompaktni ultrazvočni toplotni števec s prirobničnimi priključki, za merjenje na hladilem sistemu 5° do 20°C, s prigrajeno računsko enoto, z M-BUS povezavo na CNS, baterijsko napajanje, skupaj s tipali in tulko za vgradnjo tipala v dovodni vod (tipalo na povratnem vodu je na števcu), umerjen, merilni razred C, tlačna stopnja PN16, skupaj s protiprirobnicama. Toplotni števec za sledeče tehnične podatke:
DN80
qp=40m3/h
dp=0,05bar
| npr. proizvod Ultraflow 34 DN80 - 40m3/h + Multical 603 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
20 | Razdelilnik hladilne vode Razdelilnik hladilne vode izdelan iz jeklene cevi DN150 po EN 10220, tlačna stopnja PN6, z bombiranim dnom, dolžine cca. 1,5m, s sledečimi priključki:
- 1x DN80 s strani, prirobnica;
- 2x DN80 prirobnica;
- 2x DN80 prirobnica vključno s slepo prirobnico;
- 1x DN20 navojni priključek s spodnje strani;
- 1x DN20 navojni priključek z zgornje strani za ekspanzijsko posodo;
- 2x izvedba priključka za termometer in manometer z zgornje strani;
| Razdelilnik protikorozijsko zaščiten in izoliran s parozaporno izolacijo iz umetnega kavčuka debeline 40mm, l=0.037, pri 10°C mi>7000. Razdelilnik pritrjen na tla s protivibracijskimi elementi. Razdelilnik se izdela po izmeri na objektu. | kpl | 2 |  | 0
21 | Predizolirana SRD 11 cev za zunanjo vgradnjo hladilnih cevi: Dobava in montaža predizolirane dvojne cevi za dovod/odovod, iz materiala SRD11, PN6, cev dimenzije 110x10mm, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spajanjem s polifuzijskim spajanjem, cev sestoječa iz: - izolacijskim materialom z zaprto-celično zamreženo peno iz polietilena (PE-X), zunanjega premea 200mm, - zunanjega zaščitnega plaščaiz PE-HD, - notranje cevi iz zamreženega polietilena PE-Xa v skladu s standardom EN 15875 vključno s pritrdilnim materialom
Ustreza Uponor Ecoflex Thermo Singel PN6 SRD11 ali enakovredno
| d110x10 / 200 | m | 48 |  | 0
22 | Cev iz nelegiranega jekla - HLADILNI RAZVOD: Dobava in montaža jeklene cevi, iz jekla 1.4520, s pripadajočimi fazonskimi kosi iz nerjevečega jekla 1.4301, z dodatkom za razrez, z dodatkom za obešalni materjal, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 105 °C, z EPDM tesnili, s pritrdilnim materialom; za sistem hlajenja se uporabijo sistemske izolacijske objemke skupaj z obešalnim materialom
kot npr.: Viega, tip TEMPONOX ali enakovredno
| 15 x 1,2 | m | 1 |  | 0
| 22 x 1,5 | m | 2 |  | 0
23 | Brezšivna črna cev - samo del v strojnici: Dobava in montaža jeklene brezšivne črne cevi, dimenzije in teža po DIN EN 10 220, iz materiala S 185 po DIN EN 10 025-1, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, z varilnim in pritrdilnim materialom
| DN 65 | m | 2 |  | 0
| DN 80 | m | 26 |  | 0
24 | Izolacija cevovodov s vsemi fazonskimi kosi: Izolacija cevovodov z ovojnim materialom iz parozapornega izolacijskega materiala, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom Dobava in montaža toplotne izolacije (cevaki) za izolacijo toplega medija iz kamene volne kaširani z Al folijo, obstojni pri visokih temperaturah, toplotni in zvočni izolativnosti, AS kvaliteta, tališče > 1000°C, toplotne prevodnosti <0.033W/mK, vključno z vsem potrebnim povezovalnimi kosi (T-kos, kolena 90°, kolena 45°,..), z dodatkom za razrez, lepilnim, tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom, za cevi debeline po DIN.
- koeficient lambda l= 0,040 W/mK (0°C)
- koeficient parozapornosti m= min 10.000 MNnm
- požarni razred po EN 13501-1 A2-s1, d0
kot npr.: Kaimann, kaiflex ST ali enakovredno
| DN 15 x 20mm | m | 1 |  | 0
| DN 20 x 20mm | m | 2 |  | 0
| DN 65 x 50mm | m | 2 |  | 0
| DN 80 x 50mm | m | 30 |  | 0
| DN 150 (razdelilec) x 50mm | m | 5 |  | 0
25 | Izolacija vseh ventilov, zasunov, čistilnih kosov, protipovratnih ventilov: Izolacija z ovojnim materialom iz parozapornega izolacijskega materiala, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom Dobava in montaža toplotne izolacije (plošče) za izolacijo toplega medija iz kamene volne kaširani z Al folijo, obstojni pri visokih temperaturah, toplotni in zvočni izolativnosti, AS kvaliteta, tališče > 1000°C, toplotne prevodnosti <0.040W/mK, z dodatkom za razrez, lepilnim, tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom, za cevi debeline po DIN.
- koeficient lambda l= 0,040 W/mK (0°C)
- koeficient parozapornosti m= min 10.000 MNnm
- požarni razred po EN 13501-1 A2-s1, d0
| kot npr.: Kaimann, kaiflex ST ali enakovredno | m2 | 10 |  | 0
26 | Izolacija, zaščitena z Al pločevino: Zaščitna Alu-pločevina okoli izolacije zunanjega dela rzvoda hladilnih cevi pri hladilnem agregatu | m² | 2 |  | 0
27 | Zaščitno miniziranje: Čiščenje cevovodov in konzol ter dvakratno pleskanje z osnovnim premazom | m² | 10 |  | 0
SPLOŠNO
28 | Navodila in sheme: Izdelava obratovalnih navodil in funkcionalnih shem kotlovnice, nameščeno v okvirju zaščiteno s steklom in nameščeno na primernem mestu v kotlovnici | kpl. | 1 |  | 0
29 | Napisne ploščice in oznake: Izdelava in montaža označevalnih okvirjev z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev (barva tablice določena na podlagi vrste medija); oznaka smeri pretoka s puščicami v barvi ustrezni mediju; oznake naprav; | kpl | 1 |  | 0
30 | Tlačni preizkusi: Tlačni in tesnostni preizkusi napeljav, izvedeni po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0
31 | Spiranje in polnjenje sistema: Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema z mehko vodo | kpl. | 1 |  | 0
32 | Hidravlično uravnoteženje sistema: Izvedba hidravličnega ravnoteženja sistema, meritev pretokov z merilnim inštrumentov, skupaj s poročilom o opravljenih meritvah; | kpl. | 1 |  | 0
33 | NOV: Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje inštalacij v skladu z zakonodajo in naročnikovimi zahtevami; | kpl. | 1 |  | 0
34 | Ročni PID: Posnetki (vrisovanje in vpisovanje) izvedenega stanja v PZI projektno dokumentacijo vse spremembe v teku montaže in korekcija popisov, v smislu zamenjav opreme in elementov | kpl. | 1 |  | 0
35 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, toplotni preskus, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3 |  | 0
36 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2 |  | 0
| Hladilna strojnica skupaj: |  |  | EUR | 0

## SPLIT
VI. | Hlajenje s split napravami
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Zunanja split enota
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi s POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++ // SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
| Ustreza: Mitsubishi Electric PUZ-ZM35VKA2 ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
2 | Notranja split enota
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- štiristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
UVOZNIK: REAM d.o.o., Komenda
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 7.5 - 8.2 - 9.2 - 10.9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 34 - 37 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 299 x 898 x 237 mm
| Ustrezna: Mitsubishi Electric PKA-M35LAL2 ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
3 | Stenski žični upravljalnik
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1), spremljanje zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).
- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
| Ustreza: Mitsubishi Electric PAR-41MAA ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
4 | Komunikacijski blok za priklop žičnega upravljalnika Ustreza: Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
5 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 120 |  | 0
| Cu 12,7 | m | 120 |  | 0
6 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 4 |  | 0
7 | Montaža notranje stenske enote 6/12
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- priklop cevnih instalacij na notranjo enoto (do 5 m cevi)
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 4 |  | 0
8 | Elektro komunikacijske povezave Dobava in montaža elektro komunikacijske povezave med notranjo in zunanjo enoto:
| - 5x1,5mm2 oklopljen kabel za signal | m | 140 |  | 0
9 | Požarno tesnenje prehodov instalacije: Požarna zatesnitev vseh odprtin pri prehodih instalacij skozi požarno odporne stene s požarnim materialom, tako da je dosežena enaka požarna odpornost kot jo ima požarna ločitev preko katere prehaja. Pri iziri ustreznega požarnega tesnilnega sredstva se dosledno upošteva navodila proizvajalca. Požarno tesnitev prebojev instalacij se mora izvesti skladno z zahtevami ŠPV.
| Tesnjenje predizoliranih cevi CU 6.35+Cu 12,7, | kpl | 8 |  | 0
SPLOŠNO:
10 | NOV: Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje inštalacij v skladu z zakonodajo in naročnikovimi zahtevami; | kpl. | 1 |  | 0
11 | Ročni PID: Posnetki (vrisovanje in vpisovanje) izvedenega stanja v PZI projektno dokumentacijo vse spremembe v teku montaže in korekcija popisov, v smislu zamenjav opreme in elementov | kpl. | 1 |  | 0
12 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3 |  | 0
13 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2 |  | 0
| Hlajenje s split napravami skupaj: |  |  | EUR | 0

## PREZRAČEVANJE
VII. | Prezračevanje
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1 | Centralna prezračevalna naprava PN10: Dobava, montaža in zagon kompaktne notranje prezračevalne naprave
Pretok dovod 6.400 m3/h / odvod 6.400 m3/h Tot. tlak dovod 1.314 Pa, odvod 747 Pa Moč motorja dovod 1x5,0 kW, odvod 2,5 kW; 400V/3/50Hz Vodni grelnik 27,45 kW; Vodni grelnik 14,13 kW Vodni hladilnik 53,21 kW Vračanje toplot 64,96 / 16,55 kW
- ohišje iz izoliranih panelov ustrezne izolativnosti, T2 oziroma TB2 z ognje-odporno izolacijo, montirano na nosilnem profilu-podstavku, skupaj s protivibracijskimi podstavki.
Prezračevalna naprava v sestavi:
dovodni del naprave:
- Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 (F7 ), dolžine vreč 380 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
- Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko os
- Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: Pretok zraka: 6.400 m3/h, Zunanji padec tlaka: 485 Pa, Število ventilatorjev: 1, SFP: 1.863 kW/(m3/h), Moč= 5,000 kW - IE5 EC
- Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali rekuperatorja: satovje: Aluminij okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: stopnja vračanja občutene toplote: 86,3% stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0% r.vl. stanje dovodnega zraka za enoto: 17,20°C/10,0% r.vl. Tehnični podatki za poletno obdobje: stopnja vračanja občutene toplote: % stanje dovodnega zraka pred enoto: 35,00°C/40,0% r.vl. stanje dovodnega zraka za enoto: 27,50°C/61,0% r.vl. Bana za odvod kondenza
- Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: okvir: pocinkana pločevina cevi: baker lamele: Aluminij zbiralna cev: baker Tehnični podatki: grelna tekočina: Voda temperaturni režim tekočine:55,00/45,00°C padec tlaka na strani tekočine: 11,74 kPa pretok tekočine: 0,6650 l/s predvidena grelna moč: 27,45 kW temperatura pred grelnikom: 17,20°C temperatura za grelnikom: 30,00°C 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 6,99 protizmrzovalni termostat grelnika
- Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali: okvir: pocinkana pločevina cevi: baker lamele: Aluminij zbiralna cev: baker Tehnični podatki: hladilna tekočina: Voda temperaturni režim tekočine: 8,00/13,00°C pretok tekočine: 2,5400 l/s padec tlaka na strani tekočine: 27,79 kPa predvidena hladilna moč: 53,21 kW temperatura pred hladilnikom: 27,50°C/61,0% temperatura za hladilnikom: 14,00°C/96,7% 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 17,35 Bana za odvod kondenza
- Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
- Hlapilni kontaktni vlažilnik z obtočno vodo je izdelan kompletno iz nerjavečega materiala, z vlažilnimi kasetami s kontaktnim polnilom, z banjo z odtokom za zbiranje kondenzata, z avtomatskim praznjenjem in polnjenjem banje in sistemom za cirkulacijo in kaluženje vode. Polnilo vlažilne kasete iz negorljivega materiala, ima veliko kontaktno površino med zračnim tokom in tokom vode in visoko sposobnost absorpcije vode. Tehnični podatki: vstopni zrak: 30,00°C, 4,6% R.V izstopni zrak (max): 17,47°C, 50,0% R.V količina vode (vključno s kaluženjem): cca 0,63 l/h regulacija: on/off nazivna el, moč: 240 W; 0,6 A priključna napetost: 3x400V-50Hz Certification 24VDC ventil na odtoku Certification 24VDC ventil na vtoku
- Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: okvir: pocinkana pločevina cevi: baker lamele: Aluminij zbiralna cev: baker Tehnični podatki: grelna tekočina: Voda temperaturni režim tekočine:55,00/45,00°C padec tlaka na strani tekočine: 10,03 kPa pretok tekočine: 0,3420 l/s predvidena grelna moč: 14,13 kW temperatura pred grelnikom: 17,47°C temperatura za grelnikom: 24,00°C 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 3,89 protizmrzovalni termostat grelnika
- Vrečasti filter s filtracijo ePM1 90% po ISO 16890 ( F9 ), dolžine vreč 635 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
- Dušilnik zvoka sestavljen iz 5 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja:
-Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
odvodni del naprave:
- Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
- Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Prazna sekcija - EKO omara
- Dušilnik zvoka sestavljen iz 5 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja:
- Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: Pretok zraka: 6.400 m3/h, Zunanji padec tlaka: 415 Pa, Število ventilatorjev: 1, SFP: 1.069 kW/(m3/h), Moč= 2,500 kW - IE5 EC
- Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
- Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- diferenčno tlačna tipala za identifikacijo zamazanosti filtrov, regulacijo količin na podlagi konstantnega tlaka ter določanje pretočnih količin,
- kanalska temperaturna tipala (najmanj zajem, za rekuperacijo in za grelno hladilno enoto ter odvod in izpuh),
- regulacija integrirana v elektro omaro z daljinskim upravljalnikom z možnostjo povezave MOD-BUS in WEB serverjem,
- nadzorna plošča
- pritrdilni, vezni in montažni material;
| kot npr.: klimat : Systemair, tip: KA HSI-5-2-D-R-50F-TB2-L2 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
2 | Notranja prezračevalna naprava PN20: Dobava, montaža in zagon kompaktne notranje prezračevalne naprave
Pretok dovod 900 m3/h / odvod 900 m3/h Tot. tlak dovod 309 Pa, odvod 262 Pa Moč motorja dovod 0,76 kW, odvod 0,76 kW; 230V/50Hz Vodni grelnik 2,67 kW; Vodni grelnik 1,22 kW Vodni hladilnik 2,56 kW Vračanje toplot 9,0 / 8,6 kW
- ohišje iz izoliranih panelov ustrezne izolativnosti, T2 oziroma TB2 z ognje-odporno izolacijo, montirano na nosilnem profilu-podstavku, skupaj s protivibracijskimi podstavki.
Prezračevalna naprava v sestavi:
dovodni del naprave:
- Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 380 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
- Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko os
- Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Rotacijski regenerator sorpcijske izvedbe za prenos občutene in latentne toplote, s spremenljivim številom vrtljajev rotorja, z visokim izkoristkom. Stik med ohišjem in rotorjem je tesnjen z visoko učinkovitim tesnilom. Rotor poganja trifazni zobniški motor preko jermenskega pogona. Rotor ima 2,5° čistilni sektor, ki zmanjšuje prenos nečistoč iz odvodnega v dovodni zrak. Materiali rekuperatorja: satovje: Aluminij, prevlečen s Zeolit barvo, ki omogoča selektivno adsorpcijo [ okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: stopnja vračanja občutene toplote: 79,4% stopnja vračanja latentne toplote: 81,7% vračanje toplotne energije: 9,00kW stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0%. stanje dovodnega zraka za enoto: 9,20°C/56,6% Tehnični podatki za poletno obdobje: stopnja vračanja občutene toplote: 78,6% stopnja vračanja latentne toplote: 80,3% vračanje toplotne energije: 8,60kW stanje dovodnega zraka pred enoto: 35,00°C/40,0% stanje dovodnega zraka za enoto: 20,90°C/55,9%
- Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali rekuperatorja: satovje: Aluminij okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje: stopnja vračanja občutene toplote: 86,3% stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0% r.vl. stanje dovodnega zraka za enoto: 17,20°C/10,0% r.vl. Tehnični podatki za poletno obdobje: stopnja vračanja občutene toplote: % stanje dovodnega zraka pred enoto: 35,00°C/40,0% r.vl. stanje dovodnega zraka za enoto: 27,50°C/61,0% r.vl. Bana za odvod kondenza
- Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: Pretok zraka: 900 m3/h, Zunanji padec tlaka: 110 Pa, Število ventilatorjev: 1, SFP: 538 kW/(m3/h), Moč= 0,760 kW - IE4 EC
- Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: okvir: pocinkana pločevina cevi: baker lamele: Aluminij zbiralna cev: baker Tehnični podatki: grelna tekočina: Voda temperaturni režim tekočine:55,00/45,00°C padec tlaka na strani tekočine: 1,22 kPa pretok tekočine: 0,0650 l/s predvidena grelna moč: 2,67 kW temperatura pred grelnikom: 9,20°C temperatura za grelnikom: 18,00°C 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 2,12 protizmrzovalni termostat grelnika
- Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Materiali: okvir: pocinkana pločevina cevi: baker lamele: Aluminij zbiralna cev: baker Tehnični podatki: hladilna tekočina: Voda temperaturni režim tekočine: 8,00/13,00°C pretok tekočine: 0,1220 l/s padec tlaka na strani tekočine: 13,33 kPa predvidena hladilna moč: 2,56 kW temperatura pred hladilnikom: 20,90°C/55,9% temperatura za hladilnikom: 13,00°C/90,0% 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 1,2
- Hlapilni kontaktni vlažilnik z obtočno vodo je izdelan kompletno iz nerjavečega materiala, z vlažilnimi kasetami s kontaktnim polnilom, z banjo z odtokom za zbiranje kondenzata, z avtomatskim praznjenjem in polnjenjem banje in sistemom za cirkulacijo in kaluženje vode. Polnilo vlažilne kasete iz negorljivega materiala, ima veliko kontaktno površino med zračnim tokom in tokom vode in visoko sposobnost absorpcije vode. Tehnični podatki: vstopni zrak: 18,00°C, 32,0% R.V izstopni zrak (max): 15,00°C, 50,0% R.V količina vode (vključno s kaluženjem): cca 0,024 l/h regulacija: on/off nazivna el, moč: 240 W; 0,6 A priključna napetost: 3x400V-50Hz
- Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Materiali: okvir: pocinkana pločevina cevi: baker lamele: Aluminij zbiralna cev: baker Tehnični podatki: grelna tekočina: Voda temperaturni režim tekočine:55,00/45,00°C padec tlaka na strani tekočine: 0,28 kPa pretok tekočine: 0,0300 l/s predvidena grelna moč: 1,22 kW temperatura pred grelnikom: 13,00°C temperatura za grelnikom: 17,00°C 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 2,04 protizmrzovalni termostat grelnika
- Dušilnik zvoka sestavljen iz 2 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja
- Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
odvodni del naprave:
- Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
- Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- Dušilnik zvoka sestavljen iz 2 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja:
- Prazna sekcija - EKO omara
- Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Tehnični podatki: Pretok zraka: 900 m3/h, Zunanji padec tlaka: 150 Pa, Število ventilatorjev: 1, SFP: 478 kW/(m3/h), Moč= 0,760 kW - IE4 EC Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
- Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
- diferenčno tlačna tipala za identifikacijo zamazanosti filtrov, regulacijo količin na podlagi konstantnega tlaka ter določanje pretočnih količin,
- kanalska temperaturna tipala (najmanj zajem, za rekuperacijo in za grelno hladilno enoto ter odvod in izpuh),
- regulacija integrirana v elektro omaro z daljinskim upravljalnikom z možnostjo povezave MOD-BUS in WEB serverjem,
- nadzorna plošča
- pritrdilni, vezni in montažni material;
| kot npr.: klimat : Systemair, tip: KA HSI-2-1.5-D-R-50F-TB2-L2 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
3 | Pravokotni prezračevalni kanali: Dobava in montaža pravokotnih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1505, SIST prEN 1507, SIST prEN12236, DIN 24190 in DIN 24191, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| nom. širine (NW) do 250 mm (s = 0,63 mm) | m² | 46 |  | 0
| nom. širine (NW) od 251 do 500 mm (s = 0,75 mm) | m² | 365 |  | 0
| nom. širine (NW) od 501 do 1.000 mm (s = 0,88 mm) | m² | 315 |  | 0
| nom. širine (NW) od 1.001 do 2.000 mm (s = 1,00 mm) | m² | 88 |  | 0
4 | Okrogli prezračevalni kanali: Dobava in montaža spiralno robljenih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1506, SIST prEN 12237, SIST prEN12236 in DIN 24151, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom
| DN 100 | m | 125 |  | 0
| DN 125 | m | 135 |  | 0
| DN 160 | m | 8 |  | 0
| DN 180 | m | 95 |  | 0
| DN 200 | m | 90 |  | 0
| DN 224 | m | 20 |  | 0
| DN 250 | m | 25 |  | 0
| DN 315 | m | 15 |  | 0
| DN 400 | m | 25 |  | 0
5 | Zvočno dušilna fleksibilna cev: Dobava in montaža toplotno izolirane in zvočno dušilne toge fleksibilne cevi, s pritrdilnim in tesnilnim materialom;
kot npr.: DEC International, tip Sonodec non-woven ali enakovredno
| vel. 100; L = 1.000 mm | kos | 15 |  | 0
| vel. 125; L = 1.000 mm | kos | 45 |  | 0
| vel. 160; L = 1.000 mm | kos | 16 |  | 0
| vel. 200; L = 1.000 mm | kos | 30 |  | 0
| vel. 250; L = 1.000 mm | kos | 3 |  | 0
6 | Dušilnik zvoka - okrogli presek: Dobava in montaža dušilca zvoka, skupaj z vsem ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr.: Trox, tip CA ali enakovredno
| 160-1000 | kpl. | 6 |  | 0
| 200-1000 | kpl. | 4 |  | 0
| 250-1000 | kpl. | 2 |  | 0
7 | Dušilnik zvoka - pravokotni presek: Dobava in montaža dušilca zvoka, skupaj z vsem ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr.: Trox, tip TX ali enakovredno
| 400x300 | kpl. | 2 |  | 0
| 500x300 | kpl. | 2 |  | 0
8 | Prezračevalna rešetka: Dobava in montaža pocinkane jeklene prezračevalne rešetke, za montažo na okrogle kanale, skupaj z elementom za nastavitev količine, skupaj z vgradnim okvirjem
kot npr.: Systemair, tip NOVA-C-1-2-R1-UR-H-ZN ali enakovredno
| 400 x 100 mm | kos | 4 |  | 0
9 | Prezračevalna rešetka: Dobava in montaža pocinkane jeklene prezračevalne rešetke, za montažo na pravokotne kanale, skupaj z elementom za nastavitev količine, skupaj z vgradnim okvirjem
kot npr.: Systemair, tip NOVA-B-1-2-R1-UR-H-ZN ali enakovredno
| 325 x 125 mm | kos | 4 |  | 0
| 400 x 100 mm | kos | 8 |  | 0
| 500 x 200 mm | kos | 6 |  | 0
| 600 x 250 mm | kos | 8 |  | 0
10 | Linijski difuzor: Dobava in montaža dvorednega linijskega difuzorja, z masko iz Al profilov, barve po izbiri arhitekta, z vstavljenimi usmerniki zraka iz umetne mase za posamično regulacijo smeri vpiha zraka, dvoredne izvedbe, vgrajen posamično z zaključnimi kotniki, z regulacijsko loputo;
kot npr.: Trox, tip VSD50-2 F-M C2-B00 ali enakovredno
| L=600 mm | kos | 5 |  | 0 | -1
| L=900 mm | kos | 2 |  | 0 | +2
| L=1500 mm | kos | 6 |  | 0
| L=1800 mm - dva priključka f200 | kos | 6 |  | 0
11 | Vrtinčni difuzor: Dobava in montaža kvadratnega vrtinčnega difuzorja z nastavljivimi deflektorji za vgradnjo v viseče stropove, z masko in izolirano komoro, vključno z regulacijsko loputo;
kot npr.: Systemair, tip VVKR F-600-B-SW ali enakovredno
| 100 / 125 | kos | 16 |  | 0
| 125 / 160 | kos | 4 |  | 0
| 160 / 200 | kos | 4 |  | 0
| 200 / 250 | kos | 2 |  | 0
12 | Prezračevalni ventil - dovodni: Dobava in montaža prezračevalnega ventila za dovod zraka, bele barve Sestavljajo ga: - nastavljiv usmerjevalni obroč za nastavitev pretoka, - fiksni okrasni pokrov okrogle oblike, - pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir, - penasto tesnilo po obodu. Okvir je primeren za vse načine vgradnje (na steno, strop ali kanal). Vključno z izrezom v Armstrong ali gips karton stropu.
kot npr.: Systemair, tip BALNACE-S ali enakovredno
| 100 | kos | 8 |  | 0
| 125 | kos | 11 |  | 0
| 160 | kos | 9 |  | 0
13 | Prezračevalni ventil - odvodni: Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod/dovod zraka, bele barve Sestavljajo ga: - nastavljiv usmerjevalni obroč za nastavitev pretoka, - fiksni okrasni pokrov okrogle oblike, - pritrditev na predhodno vgrajen vgradni okvir, - penasto tesnilo po obodu. Okvir je primeren za vse načine vgradnje (na steno, strop ali kanal). Vključno z izrezom v Armstrong ali gips karton stropu.
kot npr.: Systemair, tip BALNACE-E ali enakovredno
| 100 | kos | 13 |  | 0
| 125 | kos | 29 |  | 0 | -1
| 160 | kos | 3 |  | 0
13 | Zajemna rešetka: Dobava in montaža pravokotne jeklene zaščitne rešetke z okvirjem za montažo na fasadni panel, narejena iz pocinkane pločevine. Z zaščitno pocinkano mrežo in barvana s prašno barvo RAL po izbiri arhitekta. Skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr.: OC IMP Klima, tip JZR-6 ali enakovredno
| širina 1800 mm x višina 1000 mm, n=13 | kos | 1 |  | 0
14 | Strešni deflektor - pravokotni: Dobava in montaža pravokotnega strešnega deflektorja iz jeklene pocinkane pločevine zaščitene s jekleno mrežo;
| 800x500mm | kos | 1 |  | 0
| 1100x1000mm | kos | 1 |  | 0
15 | Dušilna loputa okrogla: Dobava in montažja dušilne lopute, z montažnim in tesnilnim materialom;
kot npr.: Systemair, tip Tune-R ali enakovredno
| 100 | kos | 12 |  | 0
| 125 | kos | 22 |  | 0 | -2
| 160 | kos | 18 |  | 0 | +2
| 180 | kos | 6 |  | 0
| 200 | kos | 3 |  | 0
15 | Dušilna loputa pravokotna: Dobava in montažja dušilne lopute, z montažnim in tesnilnim materialom;
kot npr.: Systemair, tip Tune-S ali enakovredno
| 250x100 | kos | 2 |  | 0
| 300x100 | kos | 3 |  | 0
17 | Regulator pretoka - elektronski: Dobava in montaža elektronskega regulatorja pretoka z referenčnim signalom, standardne dolžine; zočno izolirano ohišje; z montažnim materialom, 24 V, 0-10 V;
kot npr.: Trox ali enakovredno
| TVR-D / 160; 230 /350 m3/h; | kos | 2 |  | 0
| TVR-D / 200; 360 /720 m3/h; | kos | 2 |  | 0
| TVR-D / 250; 650 /1290 m3/h; | kos | 2 |  | 0
| TVJ-D / 500x200 920 /1840 m3/h; | kos | 2 |  | 0
19 | Mehanski regulator pretoka-okrogli presek: Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka, material pocinkana pločevina
kot npr.: Trox, tip RN ali enakovredno
| DN 100; | kpl. | 2 |  | 0
| DN 160; | kpl. | 6 |  | 0
20 | Požarna loputa s pogonom - okroglega preseka: Dobava in vgradnja požarne lopute s pogonom 230V, z mejnimi tipkali za kontrolo lege lopute, za vgradnjo v kanale okroglih presekov, z montažnim materialom in ustreznim certifikatom; Pri vgradnji lopute se vgradi fleksibilni vmesni kos skladno z ÖNORM H 6031.
kot npr.: Systemair, tip FDR-3G, pogon 230V ali enakovredno
| 100 | kpl. | 10 |  | 0
| 125 | kpl. | 4 |  | 0
| 160 | kpl. | 3 |  | 0
| 200 | kpl. | 6 |  | 0
| 225 | kpl. | 4 |  | 0
21 | Požarna loputa s pogonom - pravokotnega preseka: Dobava in vgradnja požarne lopute s pogonom 230V, z mejnimi tipkali za kontrolo lege lopute, pravokotnega preseka, z montažnim materialom in ustreznim certifikatom; Pri vgradnji lopute se vgradi fleksibilni vmesni kos skladno z ÖNORM H 6031.
kot npr.: Systemair, tip FDS-3G, pogon 230V ali enakovredno
| 250 x 150 | kpl. | 2 |  | 0
| 300 x 200 | kpl. | 2 |  | 0
| 350 x 250 | kpl. | 6 |  | 0
| 400 x 200 | kpl. | 2 |  | 0
| 500 x 250 | kpl. | 2 |  | 0
| 500 x 300 | kpl. | 2 |  | 0
| 600 x 250 | kpl. | 4 |  | 0
| 700 x 250 | kpl. | 2 |  | 0
22 | Požarna loputa z vzmetnim aktiviranjem - okroglega preseka: Dobava in vgradnja požarne lopute z vzmetnim aktiviranjem z vgrajenim mikro stikalom za končni položaj 24V, za vgradnjo v kanale okroglih presekov, z montažnim materialom; Pri vgradnji lopute se vgradi fleksibilni vmesni kos skladno z ÖNORM H 6031.
kot npr.: Systemair, tip F-C2-H1 ali enakovredno
| Ø 100 | kpl. | 2 |  | 0
22 | Toplotna izolacija kanalov: Dobava in montaža toplotne izolacije kanalov, kanalskih fazonskih kosov ter prirobnic kanalov s parozaporno izolacijo, kompletno z lepilom. Upoštevana je kvadratura izoliranih kanalov, dobava in montaža na enoto mora upoštevati dodatek za izolacijo prirobnic kanalov in spojev (debelina izolacije prirobnic kanalov je enaka debelini izolacije kanalov, pri izvedbi upoštevati Navodilo za instalacijo Kaimann). Zunanji razvod zaščiten z Alu pločevino
- koeficient lambda l≤0,034 W/mK(0°C)
- koeficient parozapornosti m≥ 10.000
- požarni razred po DIN 4102 B1
kot npr.: Kaimann tip ST - PL ali enakovredno
| deb. 19 mm (izolacija kanalov svežega zraka) | m² | 575 |  | 0
| deb. 60 mm (izolacija zunanjih kanalov- zaključeno z ALU pločevino) | m² | 5 |  | 0
24 | Hidroizolacija na prehodu skozi streho: Dobava in montaža hidroizolacije na prehodu prezračevalnih kanalov skozi streho po sistemu membran Impermax; | m² | 4 |  | 0
SUŠILNIK ZRAKA
25 | Kompakten sušilnik zraka: Dobava, montaža in zagon kompaktnega industrijskega sušilnika zraka, sestavljenega iz zajemne rešetke, uparjalnika, kompresorja, kondezatorja in ekspanzijskega ventila ter ventilatorja in dovodne rešetke, skupaj s kompaktnim ohišjem, z nosilnimi konzolami, vijaki in z vložki za pritrditev v AB ploščo ali na trapezno pločevino. S prigrajenim sistemom za odtaljevanje. Tehnični podatki: - odvod vlage pri 20°C - 60% = 75,7 l/dan - Nominalna el. moč: 2,7kW; 230/1/50 - Pretok zraka: 1400 m3/h - Eksterni statični tlak: 150 Pa - Hladilni plin R410A - Zvočni tlak na razdalji 1m: 59,5dB(A) po ISO 9614
| kot npr.: Hidros HHA 150 ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
26 | Stenska krmilna enota: Dobava in montaža stenska nastavljalne enote; žična izvedba; z vgrajenim higrostatom, primerna za krmiljenje izbranega sušilnika zraka. Skupaj s kabelsko povezavo s sušilnikom.
| kot npr.: Hidros tip: HYGR ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
SPLOŠNO
27 | Ročni PID: Posnetki (vrisovanje in vpisovanje) izvedenega stanja v PZI projektno dokumentacijo vse spremembe v teku montaže in korekcija popisov, v smislu zamenjav opreme in elementov | kpl. | 1 |  | 0
28 | Meritve in nastavitve: Merjenje količin zraka, ureguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka, meritve ostalih parametrov, ureguliranje do polne funkcionalnosti | kpl. | 1 |  | 0
29 | Tlačni preizkus kanalov: Izvedba tlačnega preizkusa tesnosti kanalskih tras po DIN 24194 z nadtlakom 400Pa, z izdelavo poročila o preizkusu; | kpl. | 1 |  | 0
30 | Napisne ploščice in oznake: Oznake elementov in naprav v skladu z zahtevami naročnika; barva tablice določena na podlagi vrste medija; oznaka smeri pretoka s puščicami v barvi ustrezni mediju; oznake naprav; | kpl. | 1 |  | 0
31 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje in zaključna dela | % | 3 |  | 0
32 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2 |  | 0
| Prezračevanje skupaj: |  |  | EUR | 0

## MEDICINSKI PLINI
VIII. | Medicinski plini
Št. post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR) | Količina
1 | Področna kontrolna omarica (za en plin): Dobava in montaža področne kontrolne omarice s področnimi zapornimi ventili skladno z EN ISO 7396-1, omarica omogoča zaporo medicinskih plinov posameznega kliničnega oddelka in nadzor tlaka ter zasilno napajanje posameznega plina, za podometno montažo, s sledečo opremo:
- notranji okvir omarice iz nerjavnega jekla
- zunanji okvir omarice z vrati, z nadzorovanim zasilnim odpiralom (zasilno odpiranje ostane vidno), ključavnico in ključem ter označbami
- kontrolno zaporna enota z zapornim ventilom, z manometrom za vizuelno kontrolo tlaka, tlačnim pretvornikom za merjenje tlaka za potrebe vizuelnega in akustičnega prikaza oz. alarmiranja stanja pri +/-20% odstopanju, LED prikazom stanja posameznega plina (nizek, normalen, visok) in akustičnim signalom pri odstopanju od normalnega stanja, tipko za testiranje in začasno zadržanje alarma ter priključkom za zasilno napajanje (NIST) s kodiranim priključkom za napajanje iz zasilnega vira, posamezne kontrolne zaporne enote za sledeče pline: - kisik 5bar (minimalno Cu F15mm)
- zbirno napajalni modul za priklop tlačnih pretvornikov in nadaljnje vodenje vrednosti tlakov na eksterno nadzorno omarico
Omarica kompletno sestavljena, povezana in ožičena, skupaj z navodili za obratovanje in vzdrževanje ter podučitvijo uporabnika
| Ustreza proizvod Draeger, Area Control Unit - 1 plin ali ustrezen drugi proizvod | kos | 1 |  | 0 | 1
2 | Eksterni prikazovalnik medicinskih plinov Dobava in montaža eksternega prikazovalnika medicinskih plinov za nadzor stanja posameznega medicinskega plina - optično in akustično javljanje odstopanja tlaka posameznega plina od normalnega stanja, skladno z EN737-3, priključena na področno kontrolno omarico medicinskih plinov iz predhodne pozicije, za pet plinov (kisik, komprimiran zrak 5 bar in 10bar, ogljikov dioksid, vakuum), z oznako posamezne vrste plina, z optičnim prikazom stanja tlaka posameznega plina (nizek, normalen, visok), akustičnim javljanjem pri odstopanju od normalnega stanja, tipko za testiranje in tipko za začasno zadržanje alarmnega signala. Skupaj s povezavo te eksterne nadzorne omarice na področno kontrolno omarico iz predhodne pozicije, skupaj z navodili za obratovanje in vzdrževanje ter podučitvijo uporabnika
| Ustreza proizvod Draeger, Monitor 3G -AMS ali enakovreden drugi proizvod | kos | 1 |  | 0 | 1
3 | Specialna bakrena cev Dobava in montaža specialne bakrene cevi, izdelane z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, za instalacijo medicinskih plinov in vakuuma, po EN 13348, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.) po EN1254-1,-4,-5, ter obešalnim in pritrdilnim materialom, spajanje cevovodov in fitingov s trdim lotanjem pod zaščitno atmosfero brez talil. Vakuumski razvod mora imeti loke najmanj r=5d, odcepi pa izvedeni s 45° kosi ali ločnimi odcepi.
| f 8 x 1 mm | m | 58 |  | 0 | 65 | 5 | -12
| f 12 x 1 mm | m | 147 |  | 0 | 135 |  | 12
4 | Krogelna pipa Krogelna pipa, primerna za medicinske pline, s priključki za plosko tesnjenje pri uporabi lotanih vijačnih spojev, PN25.
| DN15 | kos | 1 |  | 0 | 1
5 | Hitra spojka za kisik - podometna: Dobava in montaža podometne hitre spojke za medicinski plin-kisik, - z ohišjem za podometno vgradnjo, - s priključno bakreno cevjo f8 mm, - dimenzija sklopke (DxŠxG) 81x81x60mm, - s ploščico za kisik dim. cca 80x80x3mm, - nazivni delovni tlak 5 ±0,5 bar, - nazivni pretok 40±3 l/min, - skladnjo s DIN 13260-2, EN 737-1 komplet s pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0 | 2
6 | Hitra spojka za kisik - nadometna: Dobava in montaža nadometne hitre spojke za medicinski plin-kisik, - z ohišjem za nadometno vgradnjo, - s priključno bakreno cevjo f8 mm, - dimenzija ohišja (DxŠxG) 81x81x60mm, - za vgradnjo v omarico (spodnja postavka), - nazivni delovni tlak 5 ±0,5 bar, - nazivni pretok 40±3 l/min, - skladnjo s DIN 13260-2, EN 737-1 komplet s pritrdilnim materialom | kos | 12 |  | 0 | 11 | 1
7 | Omarica za dostop do priključne doze za kisik: Dobava in montaža podometne omarice za dostop do priključne doze za kisik v prostorih za paciente, sestoječa iz: - omarica iz nerjeveče pločevine iz materiala AISI 304, - vratica na pante, - s ključavnico brez jezička za odpiranje, - prašno barvana z belo barvo, - z okvirnjem za vgradjno v steno, - dimenzije cca 250x250x150 mm, - debelina vratic in okvirja min 1,0mm, kompletno s pritrdilnim materialom | kos | 12 |  | 0 | 11 | 1
8 | Zaščita Zaščita podometno vodenih cevi peljanih skozi stene proti koroziji s samolepilnim plastičnimi trakovi, odpornimi na gradbene materiale (apno, cement, ipd). | m2 | 1 |  | 0 | 1
9 | Označba cevovodov Označba cevovodov z vrsto in smerjo medija po DIN 2403 in specifičnimi zahtevami za medicinske pline. Označbe se namestijo na cca.5m na vseh razvodih z izjemo podometnih. | kpl | 1 |  | 0 | 1
10 | Priklop na obstoječi razvod Priklop na obstoječi razvod medicinskih plinov v kleti se sestoji iz: - zaprtje obstoječega razvoda - spraznjevanje razvoda - vgradnja T kosa f12/12/12 (zajet v zgornjih postavkah) - vgranja ventila na odcep (zajet v zgornjih postavkah) - izvedba preizkusov (preizkus na prepuščanje cevi, preizkus nepropustnosti ventila, preizkus delovanja ventila) - Izdelava zapisnika za vse posamezne zgoraj navedene preizkuse OPOMBA: Dela izvesti v vednosti odgovorne osebe iz strani klinike | kos | 1 |  | 0 | 1
PREIZKUŠANJE IN TESTI
11 | Kontrole in testi medicinskih plinov - novi del objekta Izvršiti je potrebno sledeče kontrole in teste ter izdelavo zapisnikov o uspešni izvedbi preizkusov za:
-preizkus na prepuščanje cevi
-preizkus nepropustnosti ventilov
-preizkus delovanja ventilov
-preizkus nepropustnosti celotne instalacije
-preizkus pretočne količine vsakega priključnega mesta
-preizkus kontrole skupne količine pretoka in delovnega pritiska
-preizkus delovanja postaj
-preizkus signalizacije
-čiščenje kompletne instalacije
-kontrola čistoče plinov na priključnih mestih
| Izdelava zapisnika za vse posamezne zgoraj navedene preizkuse | kpl | 1 |  | 0 | 1
SPLOŠNO
12 | Tesnenje prehodov negorljivih cevi skozi požarne meje stropove / tla in stene Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Količina materiala na preboj: višina požarnega akrilnega kita 15mm
kot npr.: HILTI, ali enakovredno
cevi tople vode (zunanji premer cevi + debelina izolacije)
| DN12 | kpl | 4 |  | 0 | 4
13 | NOV: Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje inštalacij ter poučevanje osebja določenega s strani investitorja oziroma upravnika v skladu z zakonodajo in naročnikovimi zahtevami; | kpl | 1 |  | 0 | 1
14 | Ročni PID: Posnetki (vrisovanje in vpisovanje) izvedenega stanja v PZI projektno dokumentacijo vse spremembe v teku montaže in korekcija popisov, v smislu zamenjav opreme in elementov | kpl | 1 |  | 0 | 1
15 | Izdelava prebojev Izdelava prebojev skozi AB zid debeline do 30cm, dimenzije preboja do f 3cm za prehod instalacije skozi stene. | kpl | 11 |  | 0 | 11
16 | Izdelava zaščitnega ovoja cevi skozi preboje sten in tal Izdelava zaščitnega ovoja skozi preboje in tal ovite s plastičnim ovojem, da cevi niso v stiku z železom in da je možna diletacija cevi. | kpl | 11 |  | 0 | 11
17 | Požarno tesnjenje Tesnenje prehodov negorljivih cevi skozi požarne meje stropove / tla in stene Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
kot npr.: HILTI, Tip: Požarni akrilni kit CFS-S-ACR ali enakovredno
| f 12 x 1 mm | kos | 3 |  | 0 | 3
18 | Pripravljalna in zaključna dela: Pripravljalna dela, zarisovanje tras, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3 |  | 0 | 3
19 | Manipulativni stroški: Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2 |  | 0 | 2
| Medicinski plini skupaj: |  |  | EUR | 0