## SPREMNI LIST
3/1.1.2 | PROJEKTANTSKI POPIS
NAČRT ELEKTROTEHNIKE
| Investitor: | Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Chengdujska 45
1260 Ljubljana
| Objekt: | UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA
URGENTNI BLOK Z ARHIVI
| Št. projekta: | D160950
| Projektivno podjetje: | PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.
Poslovna cona A 2
4208 Šenčur
| Odgovorna projektanta: | mag. Gregor Bavdaž, univ.dipl.inž.el., E-1359
Jernej Ciber, dipl.inž.el., E-2207
| Popis pripravil: | Marko Svilenković, inž. ekt
| Datum izdelave popisa: | 2024-03-23

## rekap.
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA | 0
II. | ZASILNA RAZSVETLJAVA | 0
III. | INŠTALACIJSKI MATERIAL | 0
IV. | BOLNIŠNIČNI KLICNI SISTEM - SESTRSKI KLIC | 0
V. | EL. MERITVE | 0
VI. | PRIKLJUČKI | 0
VII. | EL. RAZDELILNIKI | 0
VIII. | UNIVERZALNO OŽIČENJE | 0
IX. | UPS | 0
X. | STRELOVOD | 0
XI. | JAVLJANJE POŽARA | 0
XII. | GRELNI KABLI | 0
XIII. | REGULACIJSKA OPREMA | 0
XIV. | SPLOŠNO OZVOČENJE | 0
XV. | FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA (FVE) | 0
XVI. | DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT | 0
XVII. | SPLOŠNO | 0
| SKUPAJ: | 0
DDV v ceni ni upoštevan!

## OPOMBE
SPLOŠNE OPOMBE
Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava načrt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti načrt požarne varnosti.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
Vsa odstranjena oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno je priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo in s tem povezane stroške zajeti v ceni!
V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene in ovoj stavbe, prehodi morajo biti ustrezno tesnjeni!
V ceni mora biti zajet najem dvižnih ploščadi, odrov…
Oprema oz. materiali v popisu so definirani. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oz. materiali, morajo biti enake ali boljše kvalitete, kar pa mora biti enoznačno navedeno v ponudbi. Oprema se lahko zamenja le ob predhodnem pisnem soglasju projektanta, investitorja in nadzora. Eventualno dodatno potrebni preračuni projektanta zaradi zamenjave opreme oz. materialov so stroški izvajalca.
Pogodbena cena vključuje vse stroške na strani izvajalca, ki izhajajo iz pravočasne in kvalitetne izvedbe obsega del, kar vključuje transportne stroške do gradbišča, delovno oprema za delo na višini, vse organizacijske stroške in stroške gradbišča, ki nastanejo na strani izvajalca
V cenah mora biti zajeto označevanje vseh elementov z ustreznimi nalepkami.
Pri pripravi ponudbe mora biti upoštevano:
Dobava materiala je z vključenimi transportnimi in manipulativnimi (avto dvigala, dvižne ploščadi, dvižne košare, odri,...) stroški ter stroški zavarovanja. Material in oprema mora biti ustrezno zaščitena in skladiščena do vgradnje. Pred vgradnjo se vsak posamezni element skrbno pregleda in v primeru odstopnaj odstrani in po potrebi sproži postopek preverjanja serije. Vsaka dobavljena naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku in angleškem jeziku.
Pripravljenje dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec preda pred montažo nadzornemu organu in vključeje: ateste, izjave o lastnostih, CE certifikati, tehnična soglasja, tehične specifikacije itd.).
Dela se lahko izvajajo le s strani strokovno usposobljene osebe oziroma pooblaščene osebe za montažo in zagon z ustreznim potrdili o suposobljenosti. Opremo in materiale je potrebno vgrajevati skladno z navodili proizvajalca. V enotnih postavkaj je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material ter pripravljalna in zaključna dela.
Zaščita vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Dokazilo o zanesljivosti objekta in gradbeni dnevnik se pripravljata in izpolnjujeta redno, v katerem so vključena vsa dokazila o ustreznosti posameznih proizvodov in izvedene montaže, vključno s poročili o kontroli električnih in cevnih povezav ter zagonu s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s koordinacijo z drugimi izvajalci na objektu ter koordinacija z naročnikom.
V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s prisotnostjo na tehničnih, kvalitativnih in drugih potrebnih pregledih v času gradnje.
Zagon, kontrola in optimizacija delovanja posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema ter spremljanje zastavljenih parametrov delovanja sistema v času garancijske dobe.
Izvedba meritev osvetljenosti splošne in zasilne razsvetljave s strani pooblaščenega podjetja ter izdelava poročil, zapisnikov itd.
Izvedba meritev električnih inštalacij in opreme s strani pooblaščene podjetja ter izdelava poročil, zapisnikov itd.
Izvedba meritve strukturiranega ožičenja v obe smeri (vtičnica -> panel, panel -> vtičnica), izdaja zapisnika in merilnih protokolov.
Pregled požarnega javljanja vključno s stroški in organizacijo preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti.
Pregled ustreznosti montaže večjih električnih sistemo (kot. npr. transformatorja, SN bloka, zbiralk, UPS naprave itd.) s strani strani dobavitelja oz. proizvajalca opreme in izdaja zapisnika o pregledu.
Preizkus sistema ODT s strani dobavitelja oz. proizvajalca opreme ter pregled s strani pooblaščene inštitucije in izdaja zapisnika o pregledu in potrdila o brezhibnem delovanju
Izvedba meritvev strelovodne naprave in izdaja zapisnika.
Izdelavo enopolnih, fukcionalnih shem vključno s plastificiranjem in montažo shem na stene.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja urejene dokumentacije kot podlaga izdelovalcu PID načrta.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Pripravo podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, šolanje uporabnika in pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.
Oprema oz. materiali v popisu so informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oz. material, morajo biti enake ali boljše kvalitete (enoznačno zapisati v ponudbi). Oprema se lahko zamenja samo ob predhodnem pisnem soglasju projektanta, naročnika oz. investitorja ter nadzora.
V kolikor se ugotovi, da je izvajalec vgradil drugo opremo brez pisnega soglasja, bo izvajalec (na lastne stroške) že vgrajeno opremo odstranil in jo zamenjal z opremo oz. materiali po projektni dokumentaciji.

## SVETILKE
I. | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža skupaj z vsem potrebnim obešalnim in pritrdilnim materialom.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Vgradna svetilka, 33 W / LED 4000 K, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), IP40 / IP20, kot npr.: TRILUX SIELLA G8 M73 PW19 28-40/3ML-840 ET 33 W/LED IP40 (8364540) A01, ali enakovredno. | kos | 18 |  | 0
2 | Vgradna svetilka, 24 W / LED 4000 K, prašno barvano jekleno ohišje RAL9016, prizmatični PMMA difuzor, IP44 / IP20, kot npr.: TRILUX AVIELLA C07 OA 2000-840 ET 01 24 W/LED IP44 (6864940) A02, ali enakovredno. | kos | 10 |  | 0
0
3 | Vgradna svetilka, 24 W / LED 4000 K, prašno barvano jekleno ohišje RAL9016, prizmatični PMMA difuzor, IP44 / IP20, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX AVIELLA C07 OA 2000-840 ETDD 01 24 W/LED IP44 (6864951) A02D, ali enakovredno. | kos | 77 |  | 0
4 | Nadgradna / stenska svetilka, 16 W / LED 4000 K, ohišje iz aluminija RAL9016, PMMA opal difuzor, IP54, IK06, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX OLISQ LWD1 DW 20-840 ETDD IP54 IK6 16 W/LED (8286051) A03, ali enakovredno. | kos | 15 |  | 0
5 | Nadgradna / stenska svetilka, 8 W / LED 4000 K, ohišje iz aluminija RAL9016, PMMA opal difuzor, IP40 / IP44, kot npr.: TRILUX ACURO LED1000NW ET 01 8 W/LED IP44 (6064840) A04, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
0
6 | Nadgradna svetilka, 49 W / LED 4000 K, polikarbonatno ohišje RAL 9016, opal PMMA difuzor, nastavljivi lumenski paketi, IP66, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX OLEVEONF 15 B 6000-840 ETDD PC 49 W/LED IP66 (7125051) A05, ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
0
7 | Nadgradna svetilka, 49 W / LED 4000 K, polikarbonatno ohišje RAL 9016, opal PMMA difuzor, nastavljivi lumenski paketi, IP66, kot npr.: TRILUX 2310 15 B 40/60/ML-840 ET 49 W/LED IP66 (7923040) A06, ali enakovredno. | kos | 25 |  | 0
0
8 | Nadgradna svetilka, 35 W / LED 4000 K, polikarbonatno ohišje RAL 9016, opal PMMA difuzor, nastavljivi lumenski paketi, FOTOBIOLOŠKI RIZIK=0, BREZ UV SEVANJA IP66, kot npr.: TRILUX 2310 15 B 40/60/ML-840 ET 35 W/LED IP66 (7923040) A07, ali enakovredno. | kos | 133 |  | 0
0
9 | Vgradna svetilka, 30 W / LED 4000 K, prašno barvano jekleno ohišje RAL9016, prizmatični PMMA difuzor, IP44 / IP20, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX AVIELLA C09 OA 2600-840 ETDD 01 30 W/LED IP44 (7571051) A08, ali enakovredno. | kos | 8 |  | 0
0
10 | Vgradna svetilka, 33 W / LED 4000 K, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), IP40 / IP20, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX SIELLA G8 M73 PW19 28-44/4ML-840 ETDD 33 W/LED IP40 (8364651) A11, ali enakovredno. | kos | 17 |  | 0
0
11 | Tračna svetilka, 22 W / LED 3000 K, jekleno ohišje RAL 9016, tri segmentni optični sistem s PMMA lečami, IP20/IP20, kot npr.: TRILUX TRAČNI VLOŽEK 7651 HE LW19 40-830ET L150 01 22W/LED IP20 (9002021970) A14, ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
0
12 | Tračnica dolžine 3,0 m TRILUX TRAČNICA 07650 L300 7LV 150 01 (7272600) T1, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
13 | Spuščena svetilka, 79 W / LED 4000 K, jekleno ohišje RAL 9016, optični sistem s PMMA lečami proti bleščanju, IP20, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX PARELIA H-L 13000-840 ETDD 01 79 W/LED IP20 (7008951) A15, ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
0
14 | Vgradna svetilka / downlight, 11 W / LED 4000 K, ohišje iz aluminija RAL9016, vaporiziran spektralni plastični odsevnik z zaščitnim pokrovom, IP54, kot npr.: TRILUX SNS RT1 WRFL-19 8-940 ETDD 01 11 W/LED IP54 (9002019120) A16, ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
0
15 | Vgradni sistem svetilk skupne dolžine 3.3 m, 51 W / LED 4000 K, aluminijasto ohišje RAL9016, opal PMMA difuzor z homogeno porazdelitvijo svetlobe, IP20, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX FINEA 51 W/LED IP20 (9002295905) A18, ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
0
16 | Vgradna svetilka dolžine 2.4 m, 53 W / LED 2700-6500K, aluminijasto ohišje RAL9016, opal PMMA difuzor z homogeno porazdelitvijo svetlobe, IP20, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX FINEA 53 W/LED IP20 (9002328448) A19, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
17 | Vgradni sistem svetilk skupne dolžine 3.3 m, 74 W / LED 2700-6500 K, aluminijasto ohišje RAL9016, opal PMMA difuzor z homogeno porazdelitvijo svetlobe, IP20, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX FINEA 74 W/LED IP20 (9002328449) A20, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
0
18 | Vgradni sistem svetilk skupne dolžine 7.0 m, 156 W / LED 2700-6500 K, aluminijasto ohišje RAL9016, opal PMMA difuzor z homogeno porazdelitvijo svetlobe, IP20, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX FINEA 156 W/LED IP20 (9002328741) A21, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
0
19 | Vgradni sistem svetilk skupne dolžine 6.9 m, 154 W / LED 2700-6500 K, aluminijasto ohišje RAL9016, opal PMMA difuzor z homogeno porazdelitvijo svetlobe, IP20, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX FINEA 154 W/LED IP20 (9002328757) A22, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
20 | Vgradna svetilka, 29 W / LED 2700-6500 K, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), IP65, IK10, DALI napajalnik, kot npr.: LUMENIA V LUM, S653-OP-3368lm-29W-4080-IP65-IK10-DALI A28, ali enakovredno. | kos | 17 |  | 0
21 | Stenska svetilka nad ogledalom, 17 W / LED 4000 K, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), IP67, IK10, DALI napajalnik, kot npr.: LUMENIA V LUM, R955-OP-1930lm-17W-4080-IP67-IK10-DALI A29, ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
22 | Stenska bralna svetilka, 11 W / LED 2700-6500 K, ohišje RAL 9016, mikroprizmatični PMMA difuzor, ki zmanjšuje efekt bleščanja (UGR<19), IP65, IK10, DALI napajalnik, kot npr.: LUMENIA V LUM, B421-OP-1413lm-11W-4080-IP65-IK10-DALI A30, ali enakovredno. | kos | 22 |  | 0
0
23 | Vgradni sistem svetilk, 383W / LED 4000 K, aluminijasto ohišje RAL9016, opal PMMA difuzor s homogeno porazdelitvijo svetlobe, IP20, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX FINEA 383 W/LED IP20 (L = 24326 mm) (9002385362) A31, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
24 | Vgradni sistem svetilk, 63 W / LED 4000 K, aluminijasto ohišje RAL9016, opal PMMA difuzor s homogeno porazdelitvijo svetlobe, IP20, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX FINEA 63 W/LED IP20 (L = 4012 mm) (9002177487) A32, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
25 | Vgradni sistem svetilk, 141 W / LED 4000 K, aluminijasto ohišje RAL9016, opal PMMA difuzor s homogeno porazdelitvijo svetlobe, IP20, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX FINEA 141 W/LED IP20 (L = 9056 mm) (9002385370) A33, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
26 | Vgradni sistem svetilk, 305 W / LED 4000 K, aluminijasto ohišje RAL9016, opal PMMA difuzor s homogeno porazdelitvijo svetlobe, IP20, DALI napajalnik, kot npr.: LUX FINEA 305 W/LED IP20 (L = 19422 mm) (9002385435) A34, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
| ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0 | cene zunanjih svetil?
27 | Vgradna svetilka / downlight, 16 W / LED 3000 K, ohišje iz aluminija in jekla grafitne barve, aluminijasti reflektor, IP65, DALI napajalnik, kot npr.: BEGA PRIMA 16 W/LED IP65 (24 901 K3) A24, ali enakovredno. | kos | 16 |  | 0
0
28 | Zunanja svetilka, 21 W/ LED 3000 K, ohišje iz litega aluminija, UV in temperaturno obstojne leče, LED sistem sestavljen iz 6 modulov z multi led tehnologijo, IP66, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX JOVIE50-AB2L2-22-730-ETDD-CAH-26 21 W/LED IP66 (9002209016) A25, ali enakovredno. | kos | 11 |  | 0
0
29 | Zunanja svetilka, 28 W/ LED 3000 K, ohišje iz litega aluminija, UV in temperaturno obstojne leče, LED sistem sestavljen iz 6 modulov z multi led tehnologijo, IP66, DALI, kot npr. TRILUX JOVIE50-AM2L4-32-730-ETDD-CBG-26 28 W/LED IP66 (9002209156) A26, ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
0
30 | Zunanj vgradna stenska svetilka z ločenim napajalnikom, 5 W / LED, 3000 K, ohišje iz aluminija in jekla grafitne barve, IP65, DALI napajalnik, kot npr.: TRILUX INVEGO SQUARE W1 AM16L/190-930 1G1 5 W/LED IP65 (7387950) + VGRADNI PRIBOR INVEGO SQUARE W1 BE (7389200) A27, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
0
31 | Izvedba meritev osvetljenosti splošne razsvetljave s strani pooblaščenega podjetja ter izdelava poročil, zapisnikov itd. | kos | 1 |  | 0
0
32 | Izvedba meritev osvetljenosti zunanje razsvetljave s strani pooblaščenega podjetja ter izdelava poročil, zapisnikov itd. | kos | 1 |  | 0
33 | Drobni in vezni material |  | 3% |  | 0
| SPLOŠNA RAZSVETLJAVA skupaj: |  |  |  | 0
OPOMBA:
Pred naročilom svetil preveriti dolžine linijskih svetil in barvo svetil z arhitektom notranje opreme.

## ZASILNA
II. | ZASILNA RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža skupaj z vsem potrebnim obešalnim in pritrdilnim materialom.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Omara centralnega napajanja zasilne razsvetljave, ohišje iz jeklene pločevine, kabelske uvodnice v spodnjem predelu omare, opremljena s krmilno enoto, napajalno enoto, izhodi za tokokroge. Omogoča krmiljenje in nadzor linij zasilnih svetilk, ki so lahko v različnih načinih delovnja (pripravni, trajni ali pripravni s selektivnim preklopom v trajni spoj). Možnost avtomatskega prepoznavanja krmilnih modulov svetilk na linijah in naslavljanja. Nadzor do 32 svetilk na posamezno linijo. Samodejno izvajanje funkcionalnih testov in preizkusov avtonomije. Generiranje poročil z rezultati ter shranjevanje dogodkov za obdobje 2 let. Možnost naknadnega reprogramiranja že montiranih svetilk glede na potrebe trajnega spoja, pripravnega spoja, ali trajnega spoja s stikalom. Zaznavanje stanja stikal splošne razsvetljave ali prisotnosti omrežja , preko krmilnih vhodov v napravi ali svetilki. Nadzor celotnega sistema varnostne razsvetljave se upravlja preko programa za vizualizacijo. Možnost naknadnega reprogramiranja že montiranih svetilk, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA CENTRALNA POSTAJA SICURO-S230Z-H-WK-5/12 Ah, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2 | Modul za nadzor in krmiljenje 4 tokokrogov. Posamični nadzor s selektivnim sporočanjem napake, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA KRMILNIK TOKOKROGA AK 4X32 EÜ (17234), ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
0
3 | Modul za ugotavljanje stanja stikal za vklop / izklop splošne razsvetljave. Omogoča selektivni preklop posamičnih tokokrogov svetilk varnostne razsvetljave iz pripravne v trajno vezavo v odvisnosti od splošne razsvetljave, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA LSSA STIKALNI MODUL (17231), ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
4 | Nadzorni modul mreže, ki nadzira prisotnost električne mreže za napajanje splošne razsvetljave v podrazdelilnikih. Omogoča montažo na DIN letev, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA TIPALO FAZE DS 3 UV (17385), ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
0
5 | Sporočilno stikalni modul, ki prikazuje delovanje, način delovanja in napako, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA MSM-E (17207), ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
6 | Programska oprema za nadzor in upravljanje enega ali več centralnih sistemov splošne in zasilne razsvetljave. Z grafičnim vmesnikom v slovenskem jeziku, možnostjo oddaljenega upravljanja, avtomatskim pridobivanjem poročil o stanju sistema in morebitnih napak, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA PROGRAM LOGICA VISUAL (12139), ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
7 | Zagon in konfiguracija sistema zasilne razsvetljave. Programiranje centralne postaje, konfiguracija posameznih elementov postaje, sodelovanje pri pregledu, šolanje kadra in predaja upravitelju. | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave ANTIPANIK, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4.1 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA PLURALUCE 4.1 W/LED IP41 (31038) Z01, ali enakovredno. | kos | 14 |  | 0
0
9 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave ESCAPE, za osvetljevanje evakuacijskih poti - hodnikov, 4.1 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA PLURALUCE 4.1 W/LED IP41 (31039) Z02, ali enakovredno. | kos | 5 |  | 0
0
10 | Vgradna svetilka varnostne razsvetljave SPOT, za osvetljevanje evakuacijskih poti - gasilniki, ročni javljalniki, 4.1 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP41, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA PLURALUCE 4.1 W/LED IP41 (31039) + LEČA ZA POŽARNO OPREMO (F95815) Z03, ali enakovredno. | kos | 7 |  | 0
0
11 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4.1 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, polikarbonatni reflektor in prozorni difuzor, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP65, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA F65 LED 8W LGS230 4.1 W/LED IP65 (31124) Z04, ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
0
12 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 22.5 W / LED, ohišje iz prašno barvanega jekla RAL 7035, aluminijasti odsevnik brez bleščanja, mikroprizmatični difuzor iz kaljenega stekla, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP66, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA ACCIAIO LED SE/SA LGS230 GL 22.5 W/LED (31053) Z05, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
0
13 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave ANTIPANIK, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4.1 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP42, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA PLURALUCE 4.1 W/LED IP42 NADGRADNA (31036) Z06, ali enakovredno. | kos | 11 |  | 0
0
14 | Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave SPOT, za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4.1 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9010, optični sistem s štirimi zamenljivimi visoko presevnimi PMMA lečami, 3 urna avtonomija, pripravni spoj, IP42, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA PLURALUCE 4.1 W/LED IP42 NADGRADNA (31036) + LEČA ZA POŽARNO OPREMO (F95815) Z07, ali enakovredno. | kos | 11 |  | 0
0
15 | Nadgradna/vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 3.5 W / LED, ohišje polikarbonata RAL 9003, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 3 urna avtonomija, stalni spoj, IP20, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA PIANA 3.5 W/LED IP20 (31116) RAVNO P01 | kos | 13 |  | 0
0
16 | Nadgradna/vgradna svetilka varnostne razsvetljave, za označevanje evakuacijskih poti, 3.5 W / LED, ohišje polikarbonata RAL 9003, visoko učinkovit optični sistem z osvetlitvijo ozadja, 3 urna avtonomija, stalni spoj, IP20, kot npr.: BEGHELLI PRÄZISA PIANA 3.5 W/LED IP20 (31116) LEVO/DESNO P02, ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0
0
17 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer ravno, kot npr.: FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 RAVNO R | kos | 21 |  | 0
0
18 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer ravno, kot npr.: FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 DESNO D | kos | 1 |  | 0
0
19 | Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, smer ravno, kot npr.: FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM 15X30 LEVO L | kos | 1 |  | 0
0
20 | Izvedba meritev osvetljenosti zasilne razsvetljave s strani pooblaščenega podjetja ter izdelava poročil, zapisnikov itd. | kos | 1 |  | 0
0
21 | Drobni in vezni material | kos | 3% |  | 0
| ZASILNA RAZSVETLJAVA skupaj: |  |  |  | 0

## INST.M.
III. | INŠTALACIJSKI MATERIAL
Dobava in montaža
- | V kolikor izbrani materiali oz. elementi navedeni v posameznih postavkah ne ustrezajo vsaj kakovostni stopnji 3 iz tabele zahtev za gradbene proizvode (priloga razpisne dokumentacije), je izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta, nadzor in investitorja ter podati predlog ustreznega materiala oz. elementa.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Podometno instalacijsko stikalo, komplet z razvodno dozo, okrasnim pokrovom in nosilcem, 250V, 16A, kot na primer TEM ČATEŽ, Modul, ali enakovredno.
| - navadno | kos | 27 |  | 0
| - menjalno | kos | 13 |  | 0
| - križno | kos | 6 |  | 0
| - tipka | kos | 121 |  | 0
2 | Nadometno instalacijsko stikalo, komplet z razvodno dozo, okrasnim pokrovom in nosilcem, 250V, 16A, kot na primer TEM ČATEŽ, Modul, ali enakovredno.
| - navadno | kos | 27 |  | 0
| - menjalno | kos | 13 |  | 0
| - križno | kos | 6 |  | 0
| - tipka | kos | 117 |  | 0
3 | Enofazna enojna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A (BELA), kot na primer TEM ČATEŽ, Modul, ali enakovredno. | kos | 93 |  | 0
4 | Enofazna dvojna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A (BELA), kot na primer TEM ČATEŽ, Modul, ali enakovredno. | kos | 11 |  | 0
5 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, s pokrovom (BELA), kot na primer TEM ČATEŽ, Modul, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
6 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, s pokrovom (RDEČA) - DEA, kot na primer TEM ČATEŽ, Modul, ali enakovredno. | kos | 30 |  | 0
7 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A (ZELENA) - UPS, kot na primer TEM ČATEŽ, Modul, ali enakovredno. | kos | 8 |  | 0
8 | Enofazna vtičnica DVOJNA, za vgradnjo v parapetni kanal, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, (BELA)-MREŽA, kot na primer Elba, ali enakovredno. | kos | 52 |  | 0
9 | Enofazna vtičnica DVOJNA, za vgradnjo v parapetni kanal, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, (ZELENA) - UPS, kot na primer Elba, ali enakovredno. | kos | 28 |  | 0
10 | Enofazna vtičnica DVOJNA, za vgradnjo v parapetni kanal, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, (RDEČA)-DEA, kot na primer Elba, ali enakovredno. | kos | 17 |  | 0
11 | Enofazna vtičnica TROJNA, za vgradnjo v parapetni kanal, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, (BELA), kot na primer Elba, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
12 | Enofazna vtičnica TROJNA, za vgradnjo v parapetni kanal, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, (ZELENA) - UPS , kot na primer Elba, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
13 | Enofazna vtičnica TROJNA, za vgradnjo v parapetni kanal, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, (RDEČA) -DEA, kot na primer Elba, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
14 | Podometna HDMI vtičnica, komplet z nosilnim in okrasnim okvirjem, kot na primer TEM ČATEŽ, Modul, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
15 | Talna doza s povečano stopnjo zaščite IP66 (odprta IP52), 18 modulna, horizontalno vstavljene vtičnice, pokrov z vgradnjo vinilne talne obloge, komplet v sestavi , kot na primer LEGRAND, Modul, ali enakovredno.
| DOZA TALNA UNIVERZALNA 56-140 | kos | 1
| PLOŠČA ZA TALNO DOZO 20kN | kos | 1
| POKROV TALNE DOZE IP66 S KAB. IZVODOM | kos | 1
| KABELSKI IZHOD | kos | 1
| VTIČN. 2P+E MOSAIC 2M OTR. Z. BELA | kos | 4
| VTIČN. 2P+E MOSAIC 2M OTR. Z. ZELENA | kos | 4
| VTIČNICA FTP cat.6A MOSAIC 1M BELA, z LEVITON keystone modulom | kos | 4
| MOSAIC HDMI 2.1a. PREDV. BELA 1M | kos | 2
| Dobava in montaža, vgradnja in vezava elementov | kol | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
16 | Talni stebriček, dvostranski, kot na primer Elba ali enakovredno, v sestavi: | kos | 2 |  | 0
| Enofazna vtičnica TROJNA, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, (BELA)-MREŽA | kos | 2 |  | 0
| Enofazna vtičnica TROJNA, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, (ZELENA) - UPS | kos | 2 |  | 0
| Enofazna vtičnica TROJNA, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, (RDEČA) -DEA | kos | 2 |  | 0
| RJ45 F/FTP cat.6A, Elba z LEVITON keystone modulom | kos | 12 |  | 0
17 | Omarica za dostop do vtičnic v bolniških sobah:
Dobava in montaža podometne omarice za dostop do vtičnic v prostorih za paciente, sestoječa iz:
- omarica iz nerjeveče pločevine iz materiala AISI 304,
- vratica na pante,
- s ključavnico brez jezička za odpiranje,
- prašno barvana z belo barvo,
- z okvirnjem za vgradjno v steno,
- dimenzije cca 250x250x150 mm,
- debelina vratic in okvirja min 1,0mm,
- kompletno s pritrdilnim materialom in vgrajeno opremo
|  | kpl | 12 |  | 0
18 | Inštalacijski kabel položen na kabelske police, delno podometno v instalacijski cevi, delno nadometno v instalacijski cevi in delno v talnih inštalacijskih kanalih. Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1.
| - NAYY-J 4x240 mm2 | m1 | 347 |  | 0
| - FG18OM 4x120 mm2 | m1 | 35 |  | 0
| - FG18OM16 4x95mm2 | m1 | 112 |  | 0
| - FG18OM16 5G35mm2 | m1 | 70 |  | 0
| - FG18OM16 5G25mm2 | m1 | 307 |  | 0
| - FG18OM16 5G16 mm2 | m1 | 215 |  | 0
| - FG18OM16 5G6 mm2 | m1 | 250 |  | 0
| - NHXMH-J 3x4mm2 | m1 | 50 |  | 0
| - NHXMH-J 5x2,5mm2 | m1 | 250 |  | 0
| - NHXMH-J 3x2,5mm2 | m1 | 5100 |  | 0
| - NHXMH-J 5x1,5mm2 | m1 | 1900 |  | 0
| - NHXMH-J 4x1,5mm2 | m1 | 3200 |  | 0
| - NHXMH-J 3x1,5mm2 | m1 | 5250 |  | 0
| - NHXMH-0 2x1,5mm2 | m1 | 950 |  | 0
| - LICHC 7x1,5mm2 | m1 | 350 |  | 0
| - LIHCH 6x1,5mm2 | m1 | 70 |  | 0
| - LICHC 2x1,5mm2 | m1 | 3600 |  | 0
| - LIHCH 2x0,75mm2 | m1 | 200 |  | 0
| - Vodnik FG17 1x6 mm2 ru/ze | m1 | 3600 |  | 0
| - Vodnik FG17 1x16 mm2 ru/ze | m1 | 1100 |  | 0
| - Vodnik FG17 1x25 mm2 ru/ze | m1 | 70 |  | 0
| - Vodnik FG17 1x95 mm2 ru/ze | m1 | 112 |  | 0
| - Vodnik FG17 1x120 mm2 ru/ze | m1 | 35 |  | 0
| - Vodnik FG17 1x240 mm2 ru/ze | m1 | 20 |  | 0
19 | Instalacijski kabel položen delno na kabelske police, delno podometno/nadometno v instalacijske cevi (CNS POVEZAVE) Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1. |  |  |  | 0
| - F/FTP 4x2x23 AWG cat. 6A LEVITON | m1 | 1000 |  | 0
| - LIHCH 4x1,5mm2 | m1 | 30 |  | 0
0
20 | Telekomunikacijski kabel položen delno na kabelske police, delno podometno v instalacijske cevi in delno uvlečen v parapetni kanal (UNIVERZALNO OŽIČENJE). Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1. |  |  |  | 0
| - F/FTP 4x2x23 AWG cat. 6A, LEVITON | m1 | 11890 |  | 0
| - Optični kabel 24xFO OS2, D-024-LN-8W-F12NS | m1 | 90 |  | 0
| - TK59 50x4x0,6 | m1 | 90 |  | 0
21 | Instalacijski kabel položen na kabelskih policah, delno uvlečen v instalacijske cevi. (OGREVANJE) Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1. |  |  |  | 0
| - ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3G2,5 mm2 | m1 | 500 |  | 0
| - J-H(ST)H 2x0,8 mm2 | m1 | 100 |  | 0
| - J-H(ST)H 3x2x0,8 mm2 | m1 | 100 |  | 0
22 | Inštalacijski kabel položen na kabelske police, delno podometno v instalacijski cevi, delno nadometno v instalacijski cevi in delno v talnih inštalacijskih kanalih. (TOPLOTNA POSTAJA) Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1.
| - NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m1 | 310 |  | 0
| - ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3x1,0 mm2 | m1 | 120 |  | 0
| - ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3x0,75 mm2 | m1 | 375 |  | 0
| - ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 2x0,75 mm2 | m1 | 495 |  | 0
| - UNITRONIC® LiHCH 7x1 mm2 | m1 | 50 |  | 0
| - UNITRONIC® LiHCH 4x1 mm2 | m1 | 80 |  | 0
| - UNITRONIC® LiHCH 2x1,5 mm2 | m1 | 310 |  | 0
| - UNITRONIC® LiHCH 2x0,75 mm2 | m1 | 150 |  | 0
| - F/FTP 4x2x23 AWG cat. 6A, LEVITON | m1 | 50 |  | 0
| - S/FTP 4x2x23 AWG cat. 6A LEVITON | m1 | 680 |  | 0
23 | Instalacijski kabel položen na kabelske police, delno podometno v instalacijski cevi, delno nadometno v instalacijski cevi Ognjeodporni kabel položen na ognjeodporne kabelske police, delno nadometno na ognjeodpornih objemkah neposredno na beton, vključno z atestiranim pritrdilnim materialom E30 (objemke, police) na vertikalah se, skladno z DIN 4102-12, na vsake 3,5m uporabi pritrdilne elemente kot npr. Datwyler WUM 300 E90 (Kabeltec) (ZASILNA RAZSVETLJAVA) Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1. |  |  |  | 0
| - NHXH-J FE180/E30 3x2,5mm2 | m1 | 1400 |  | 0
| - NHXMH-J 3x1,5mm2 (B2ca s1 d1 a1) | m1 | 1300 |  | 0
24 | Instalacijski kabel položen delno podometno v instalacijski cevi, delno nadometno v instalacijski cevi. Ognjeodporni kabel položen na ognjeodporne kabelske police, delno nadometno na ognjeodpornih objemkah neposredno na beton, vključno z atestiranim pritrdilnim materialom E30 (objemke, police) na vertikalah se, skladno z DIN 4102-12, na vsake 3,5m uporabi pritrdilne elemente kot npr. Datwyler WUM 300 E90 (Kabeltec) (AJP) Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1. |  |  |  | 0
| - J-H(St)H BMK LSZH 1x2x1 | m1 | 5200 |  | 0
| - JE-H(St)H BD 2x2x0,8 | m1 | 1800 |  | 0
| - NHXH FE180/E30 2x2,5 | m1 | 400 |  | 0
| - NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m1 | 150 |  | 0
| - NHXMH-J 2x2,5 mm2 | m1 | 200 |  | 0
25 | Instalacijski kabel položen delno na kabelske police, delno podometno/nadometno v instalacijske cevi (OZVOČENJE) Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1. |  |  |  | 0
| - S/FTP 4x2x23 AWG cat. 6A | m1 | 80 |  | 0
| - FG18OM16 3x1,5mm2 | m1 | 400 |  | 0
26 | Instalacijski kabel položen delno na kabelske police, delno podometno/nadometno v instalacijske cevi (KLICNI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEM) Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1. |  |  |  | 0
| - J-H(st)H 4x2x0,8 | m1 | 360 |  | 0
| - J-H(st)H 10x2x0,6 | m1 | 150 |  | 0
| - J-H(st)H 4x2x0,6 | m1 | 240 |  | 0
| - J-H(st)H 2x2x0,6 | m1 | 200 |  | 0
| - HSLH-JB 3x2,5 mm2 | m1 | 100 |  | 0
27 | Razvodna doza, negorljiva E60, dim. 125x125x75 mm, n/o, pripadajoči pribor (vložki, vijaki, 3 x uvodnica PG16, spončni modul 3x6mm2, nosilna letev, končniki), varovalka 6A na vsakem odcepu - ZASILNA RAZSVETLJAVA | kos | 24 |  | 0
0
28 | Kabelske police, izdelane iz pocinkane perforirane pločevine, s pokrovom, komplet s spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom |  |  |  | 0
| - kabelska polica PK 500 | m1 | 15 |  | 0
| - kabelska polica PK 400 | m1 | 10 |  | 0
| - kabelska polica PK 300 | m1 | 510 |  | 0
| - kabelska polica PK 200 | m1 | 560 |  | 0
| - kabelska polica PK 100 | m1 | 210 |  | 0
| - kabelska polica PK 50 | m1 | 20 |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | Kabelske police, izdelane iz vroče pocinkane perforirane pločevine, s pokrovom, komplet s spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom (streha - sončna elektrarna) |  |  |  | 0
| - kabelska polica PK 100 | m1 | 70 |  | 0
30 | Kabelske lestve, izdelane iz pocinkane pločevine, s pokrovom, komplet s spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom |  |  |  | 0
| - kabelska lestev LK 500 | m1 | 5 |  | 0
| - kabelska lestev LK 400 | m1 | 30 |  | 0
| - kabelska lestev LK 300 | m1 | 10 |  | 0
| - kabelska lestev LK 200 | m1 | 35 |  | 0
31 | Nadometna plastična razvodnica s štirimi odcepi | kos | 160 |  | 0
32 | Razvodnica za izenačevanje potenciala v mokrih prostorih in čajnih kuhinjah, komplet z vgrajenimi priključnimi sponkami | kos | 19 |  | 0
33 | Razvodnica za glavno izenačevanje potenciala, komplet z vgrajenimi priključnimi sponkami | kos | 13 |  | 0
34 | Dvoprekatni parapetni kanal, pločevinaste izvedbe, komplet s pokrovi, pregradami, koleni, spojkami in pomožnim spojnim materialom Tip: ELBA AT 170/55 | m | 75 |  | 0
35 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna PN, skupaj s koleni in rebrasta, gibljiva od Ø 16mm - Ø36mm, z vgradnjo v mavčnokartonske, betonske, zidane stene, tlak, betonsko ploščo, … | m1 | 11800 |  | 0
36 | Izdelava ozemljitvenih spojev na kovinske mase, vijačenje, varjenje, …; komplet z vsemi objemkami različnih dimenzij, kabli obojestransko zaključenih s kabel čevlji ter ostalimi spojnimi elementi (ocenjeno) | kpl. | 350 |  | 0
37 | Demontažna dela obstoječih inštalacij in električnih naprav, skladiščenje in odvod na deponijo, prestavitev vodov in kabelskih tras (klima naprave, zunanja razsvetljava, strelovod,…) (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
38 | Dolbljenje in vrtanje sten in tal, Izdelava raznih utorov, prebojev za potrebe izdelave električnih inštalacij (do fi 110 mm) ter druga manjša gradbena dela,, skupaj z odvozom odvečnega materiala na deponijo (ocenjeno) | ur | 60 |  | 0
0
39 | Caddy profili različnih dimenzij komplet z obešalnim priborom, konzolami, za potrebe pritrjevanja elementov električnih inštalacij (zbiralčni sistemi, kabelske police, ….) | m1 | 350 |  | 0
40 | Jekleni profili za razne pomožne konstrukcije in kovinske cevi za mehansko zaščito kablov, opleskano z osnovno in končno barvo (ocenjeno) | kg | 50 |  | 0
41 | Požarna zaščita s Požarno zaščitnimi blazinicami EI 90 Izdelava požarnega zaščitnega preboja električnih kablov skozi požarne sektorje, ki so lahko masivni zidovi ali stropi ali lahke predelne stene (npr. mavčno kartonske plošče, če se preboj izvede po sistemu špalet). Uporaba požarno zaščitnih blazinic PB 100/200 EI 90 in PB 200/200 EI 90. Po potrebi uporabimo tudi požarno zaščitno maso PM ELAST-o-INT plastin (če so posamezni kabli preseka večji od 185 mm2) in požarno zaščitni kit PK EXPAN. Požarno zaščitne blazinice PB se uporabijo tam, kjer je stranica odprtine večja od 200mm oz. fi lukne večji od 200 mm. Preboj je zaščiten samo na eni strani meje požarnega sektorja. Požarna odpornost EI 90. Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
PREBOJI:
| -200x200 | kos | 7 |  | 0
| -400x200 | kos | 10 |  | 0
| -300x200 | kos | 3 |  | 0
| -500x350 | kos | 2 |  | 0
| -650x200 | kos | 3 |  | 0
42 | Izvedba meritev električnih inštalacij in opreme s strani pooblaščene podjetja ter izdelava poročil, zapisnikov itd. | kos | 1 |  | 0
43 | Potrejevanje opreme: Pregled in potrjevanje predlagane opreme s strani izvajalca | kpl. | 1 |  | 0
0
44 | Funkcionalni preizkus inštalacije | kos | 1 |  | 0
45 | Drobni in vezni material |  | 5% |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0

## SESTRSKI KLIC
IV. | BOLNIŠNIČNI KLICNI SISTEM - SESTRSKI KLIC
Dobava in montaža ( kot na primer EZ CARE ali enakovredno)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Prikazovalnik Funkcijske lastnosti: listanje in obdelava prikazaih klicev, sprejem/shranjevanje klicev, filter za različne kategorije klicev, prikaz aktiviranih prisotnosti oddelka, če ni aktiviran noben klic, nadzor sistemskih elementov dotičnega oddelka, vklop/izklop združevanj med oddelki in skupinami, proženje dveh signalnih svetilk prisotnosti, vhoda za dve zunanji prisotnosti, 1 vhod za telefonski klic (samo pri izvedbi brez govorne komunikacije), 1 izhod za prikaz napake (samo pri izvedbi brez govorne komunikacije), izhod za zunanje brnalo, izvajanje prednastavljenih povezav med oddelki in skupinami, vgrajeno brnalo za opozarjanje na klic, tronivojsko nastavljanje glasnosti brnala za opozarjanje na klic v okviru dotičnega oddelka. Seznam: prisotnosti, sporočil, shranjenih klicev, napak - dimenzije (ŠxVxG) 165x95x32,5 mm - ohišje iz bele ABS plastike (RAL 9016), kot npr.:EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) EZ.138.3101S, ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
2 | LED signalna svetilka z elektroniko Funkcijske lastnosti: pet svetilnih barvnih polja za vizualni prikaz prisotnosti, klicev in napak na hodniku - kontrolna elektronika deluje kot distributer za sobne panele - osem prosto programabilnih nadzorovanih vhodov in izhodov za priklop klicnih panelov v skladu z DIN VDE 0834 - osem izhodov za pomirjevalni svetlobni indikator vsake klicne linije za nedvoumno vizualno indikacijo klica v prostoru - serijski vmesnik za kontrolo senzorjev LF in IR, ter celičnih terminalov - 5 izhodov za vizualno signaliziranje z LED svetilko - 2 izhoda za akustično signaliziranje inteernega in eksternega brnala - delovno napetostno območje od 19 do 28 VDC - tokovna poraba 20mA v mirovanju - izpolnjuje zahteve standarda DIN VDE 0834 del 1 in del 2 Sestava: sobna kontrolna elektronika (8 vhodnih klicnih linij, 5 izhodov za vizualno signaliziranje, 2 izhoda za akustično signaliziranje) - dimenzije (ŠxVxG) 90x110x46 mm - ohišje iz bele protimikrobne ABS plastike (RAL 9016) , prozoren pokrov, montažno podnožje iz ABS plastike (RAL 1013), kot npr.: EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) EZ.138.4050S ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
3 | Varnostni pokrov za signalno svetilko Protivanadalski pokrov za zaščito LED signalne svetilke. Funkcijske lastnosti: - montaža na podometno dozo E1 za dodatno pritrditev na steno se uporablja moznik (po mpotrebi) - varnostni pokrov je pritrjeni s posebnimi vijaki - dva sabotažna stikala za kontrolo vijakov (alarm v primeru odvitja vijakov) Sestava: - pokrov iz V2 jekla debeline 1,0 mm - končna obedelava je brušeno nerjeveče jeklo - dimenzije (ŠxVxD) 126x146x50 mm, kot npr.: EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) EZ.135.1910, ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
4 | Varnostni panel klica Funkcijske lastnosti: - rdeča piezo klicna tipka, odporna proti vandalizmu - LED osvetljevalni in pomirjevalni indikator (lahko aktiviran al deaktiviran) - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - ena nadzorovana klicna linija - en vhod za pomirjevalno lučko - dva notranja sabotažna kontakta za nadzor sprednje plošče - delovna napetost: 20 do 27 V DC - napetostno kodirani izhod nastavljiv z mostičkom - IP zaščita: IP 54 (zaščiteno pred prahom in brizganje vode) - delovna temperatura okolja: 5 do 40 °C - relativna vlažnost: max. 85 % Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - pokrov iz V2 jekla debeline 1,0 mm - končna obedelava je brušeno nerjeveče jeklo - dimenzije (ŠxV) 80x80x35 mm, kot npr.: EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) EZ.135.4000, ali enakovredno | kos | 14 |  | 0
5 | Varnostni panel prisotnosti Klicni panel za aktiviranje klica namenjen za priklop na vhodno klicno linijo sobne elektronike. Namenjen za uporabo v posebnih ustanovah. Funkcijske lastnosti: - zelena piezo klicna tipka, odporna proti vandalizmu - LED osvetljevalni in pomirjevalni indikator (lahko aktiviran al deaktiviran) - osvetljevalni in pomirjevalni svetlobni indikator - ena nadzorovana klicna linija - en vhod za pomirjevalno lučko - dva notranja sabotažna kontakta za nadzor sprednje plošče - delovna napetost: 20 do 27 V DC - napetostno kodirani izhod nastavljiv z mostičkom - IP zaščita: IP 54 (zaščiteno pred prahom in brizganje vode) - delovna temperatura okolja: 5 do 40 °C - relativna vlažnost: max. 85 % Sestava: - podomentne izvedbe za montažo na dozo fi60mm z vijaki za montažo elementov - pokrov iz V2 jekla debeline 1,0 mm - končna obedelava je brušeno nerjeveče jeklo - dimenzije (ŠxV) 80x80x35 mm, kot npr.: EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) EZ.135.4010, ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
6 | Vgradna doza za varnostne klicne panele Vgradna doza za klicne panele za vgradnjo v zidano ali betonsko steno za uporabo v posebnih ustanovah. Funkcijske lastnosti: / Sestava: - V2A jeklo - dimenzije (ŠxV) 82x94x56 mm kot npr.: EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) EZ.135.4100, ali enakovredno | kos | 21 |  | 0
7 | TCP/IP prehod Funkcijske lastnosti: - povezava z drugimi TCP/IP vmesniki preko LON ali LAN - 2 LON podatkovna segmenta - galvasnko ločen podatkovni ojačevalnik za posamezni segment - kontrolna enota za govorno komunikacijo znotraj oddelka ali med oddelki - stikalo za LAN vrata 1, 2 in 3 - nadzor do 119 elementov oddelka - nadzor do 10 elementov centralnega omrežja, ki so dodeljeni TCP/IP prehodu - spominski prostor za konfiguracijske podatke oddelka - 5 analognih audio kanalov znotraj oddelka, 1 audio kanal za centralno omrežje - RS232 vrata - RS485 vrata - 4 brezpotencialni vhodi - 1 izhod za prikaz napake - konfiguracija prek programskega paketa ZetLon in NetInst - potrebuje permanenten IP naslov Sestava: - montaža na standardno DIN letev 35x7.5 mm - napajanje 24 VDC/max. 12 A - IP zaščita: IP 00 - dimenzije (ŠxVxG) 246x50x128 mm - ohišje iz ABS plastike zelene barve kot npr.: EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) EZ.130.8005, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
8 | Napajalnik 230VAC/27VDC-9A Napajenje sistem z SELV (varnostno ekstra nizko napetostjo), prilagojen zahtevam klicnih sistemov. Funkcijske lastnosti: - vhod: 230VAC, 1.2A, 47-63Hz - izhod: 27VDC, 9A (kratkostični tok 10.7 A), SELV (razred zaščite III) - galvanska ločitev izhoda od ohišja in omrežja - stabilizirana napetost, zaščita pred kratkim stikom - izpolnjuje varnostni standard: VDE 0834, EN 62368-1 - izpolnjuje EMC standard: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 - certificirano po strandardu DIN VDE 0834 del 1 in del 2 - stopnja varnostne zaščite: I - IP zaščita: IP20 Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 70x133x136 mm - pritrditev na standardno DIN letvico kot npr. EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) EZ.015.070 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
9 | Ohišje za napajalnik in/ali TCP/IP prehod Prazna ohišje s standardno DIN-letev 35 x 15 mm za montaža centralnih modulov/komponent. Sestava: - možna montaža DIN letve - dimenzije (ŠxVxG) 400 x 432 x 185 mm - teža 3.1 kg kot npr.: EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) EZ.015.075 ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
10 | Nadometno distribucijsko ohišje Nadometno ohišje za montažo sobne elektronike in vezavo podatkovnega vodila. Sestava: - dimenzije (ŠxVxG) 150 x 110 x 70 mm | kos | 2 |  | 0
11 | Doza E1 Vgradna doza za sobne svetilke kot npr.: EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) 001.11 ali enakovredno | kos | 13 |  | 0
12 | Doza E2 Vgradna doza za sobni terminal kot npr.: EZ CARE (ZETTLER) EZ Call IP (Medicall 800) 001.12 ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
13 | Sodelovanje pri izvedbi kablske inštalacije | kpl | 1 |  | 0
14 | Montaža in vezava elementov | kpl | 1 |  | 0
15 | Konfiguracija klicnega in komunikacijskega sistema po želji porabnika | kpl | 1 |  | 0
16 | Spuščanje v pogon, preizkus delovanja | kpl | 1 |  | 0
17 | Šolanje uporabnika, navodila za uporabo | kpl | 1 |  | 0
18 | Drobni in vezni material |  | 3% |  | 0
| BOLNIŠNIČNI KLICNI SISTEM - SESTRSKI KLICskupaj: |  |  |  | 0

## MERITVE
V. | EL. MERITVE
Dobava in montaža (kot na primer, SOCOMEC DIRIS Digiware, ali enakovredno)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
RG2-M
1 | Napajalnik P15 Napajalni modul 24VDC • Vhod 100-230V AC/ izhod 24V DC • moč: 15W | kos | 1 |  | 0
2 | Zaslon DIRIS Digiware D-70: RS485/Ethernet – večprotokolna verzija s spletno vizualizacijo WEBVIEW-M Zaslon mora imeti naslednje karakteristike: - 24 VDC napajanje -> brez visoke napetosti na vratih omare - Notranja baterija za zagotavljanje, da v primeru izpada napajanja ne pride do ponastavitve datuma in časa celotnega merilnega sistema - Grafični zaslon visoke resolucije - 10 tipk za neposreden dostop do merilnih podatkov, izbire tokokroga in nastavitev naprav - IP65 zaščita za prednjo stran naprave - RS485 port za Modus RTU komunikacijo in Ethernet port za Modbus TCP, BACnet IP, SNMPv1, v2, v3, Traps - SNTP časovna sinhronizacija - Obveščanje preko elektronske poštev v primeru alarma (SMTP) - Vgrajen spletni strežnik WEBVIEW za prikaz meritev v spletnem brskalniku - Integrirana kibernetska varnost | kos | 1 |  | 0
3 | Napetostni modul Diris Digiware U30 Napetostni modul • omogoča merjenje: U1, U2, U3, U12, U23,U31, F, THDu, THDv, • Napetostno območje: 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III • frekvenčno območje: 45Hz-65Hz • plug&play system dodajanja modulov, • tipi omrežji: 1f, 2f, 2f+N, 3f, 3f+N, • možnost alarmiranja, zgodovina meritev, • možnost konfiguracije preko USB konektorja; • razred točnosti pri merjenju napetosti: 0,2 • razred točnosti pri merjenju frekvence: 0,02 • skladno s standardom IEC 61557-12 | kos | 1 |  | 0
4 | Current module I35 I-35 Current module with 3 current sensor inputs. Measurement of I , P , Q , S , PF , THDi (per phase and total), individul harmonics up to 63rd, kWh, kvarh on 4 quadrants, kVAh. Load curves and history of average values. Inrush detection and alarms. DIN rail mounting , 1 module wide Accuracy class 0.5 on P according to IEC 61557-12 , for the global measurement chain (module + TE/TF Current Sensors). | kos | 2 |  | 0
5 | Current module I61 I-61 Current module with 6 current sensor inputs. Measurement of I (per phase and system), P , Q , S , PF , kWh, kvarh on 4 quadrants, kVAh (total). Load curves and Multi-tariff. DIN rail mounting , 1 module wide. Accuracy class 0.5 on P according to IEC 61557-12 , for the global measurement chain (module + TE/TF Current Sensors). | kos | 3 |  | 0
6 | TF-80 sensor 150-600 A Flexible Rogowski current sensor 150-600 A – Aperture Ø 80 mm. Connection to module via an RJ12 cable. Automatic rating detection of the current sensor. | kos | 3 |  | 0
7 | TE-35 250 A TE-35 Solid Core Current Sensor 63-250A - Aperture 21x21mm Connects to the Current module via an RJ12 cable. Automatic detection of the sensor's rating | kos | 6 |  | 0
8 | TE-25 160 A TE-25 Solid Core Current Sensor 40-160A - Aperture 13.5x13.5mm Connects to the Current module via an RJ12 cable. Automatic detection of the sensor's rating | kos | 15 |  | 0
9 | TE-18 20 A TE-18 Solid Core Current Sensor 5-20A - Diameter 8.4mm Connects to the Current module via an RJ12 cable. Automatic detection of the sensor's rating | kos | 3 |  | 0
10 | Povezovalni kabli RJ12 6x1 m Povezovalni kabli med tokovnimi senzorji (TE, TR in TF) in tokovnimi moduli I-XX • kabel RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija • različne barve konektorjev za enostavno vezavo • dolžina: 1m (pakiranje 6 kablov) | kos | 8 |  | 0
11 | Povezovalni kabli RJ12 3x1 m Povezovalni kabli med tokovnimi senzorji (TE, TR in TF) in tokovnimi moduli I-XX • kabel RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija • različne barve konektorjev za enostavno vezavo • dolžina: 1m (pakiranje 3 kabli) | kos | 1 |  | 0
12 | Cable RJ45 2 m RJ45 cable interconnecting the different Digiware modules - 1x2m Distributes communication and AUX supply to the Digiware bus | kos | 10 |  | 0
13 | Cable RJ45 0,10 m RJ45 cable interconnecting the different Digiware modules - 1x0.1m Distributes communication and AUX supply to the Digiware bus | kos | 10 |  | 0
RG2-A
14 | Napajalnik P15 Napajalni modul 24VDC • Vhod 100-230V AC/ izhod 24V DC • moč: 15W | kos | 1 |  | 0
15 | Zaslon D-50v2 Večfunkcijski kontrolni prikazovalnik merilnih paramatrov za daljinsko odčitavanje merilnih inštrumentov: • Visoko resolucijski LCD display omogoča centralizirano odčitavanje merilnih točk, enofaznih in trifaznih porabnikov, • omogoča prikaz meritev, monitoringa in analizo izmerjenih vrednosti, preko display-ja in preko mreže, • Plug&Play system dodajanja modulov (priklop RJ45) • komunikacija: Modbus TCP, BACnet IP & SNMP v1 v2 v3, • omogoča prikaz vrednosti 32 merilnih modulov preko RS485 ali preko RJ45 Digiware • pošiljanje e-mail-ov v primeru alarmov, • 10 direktnih gumbov preko katerih lahko spremljamo in konfiguriramo merilne parametre, • možnost konfiguracije preko Micro USB priklopa; • napajanje 24V DC, CAT III • zaščita s sprednje strani IP 65, • zaslon 350×160 pikslov • montaža na vrata 92×92mm. | kos | 1 |  | 0
16 | Napetostni modul Diris Digiware U30 Napetostni modul • omogoča merjenje: U1, U2, U3, U12, U23,U31, F, THDu, THDv, • Napetostno območje: 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III • frekvenčno območje: 45Hz-65Hz • plug&play system dodajanja modulov, • tipi omrežji: 1f, 2f, 2f+N, 3f, 3f+N, • možnost alarmiranja, zgodovina meritev, • možnost konfiguracije preko USB konektorja; • razred točnosti pri merjenju napetosti: 0,2 • razred točnosti pri merjenju frekvence: 0,02 • skladno s standardom IEC 61557-12 | kos | 1 |  | 0
17 | Current module I61 I-61 Current module with 6 current sensor inputs. Measurement of I (per phase and system), P , Q , S , PF , kWh, kvarh on 4 quadrants, kVAh (total). Load curves and Multi-tariff. DIN rail mounting , 1 module wide. Accuracy class 0.5 on P according to IEC 61557-12 , for the global measurement chain (module + TE/TF Current Sensors ). | kos | 2 |  | 0
18 | TE-25 160 A TE-25 Solid Core Current Sensor 40-160A - Aperture 13.5x13.5mm Connects to the Current module via an RJ12 cable. Automatic detection of the sensor's rating | kos | 12 |  | 0
19 | Povezovalni kabli RJ12 6x1 m Povezovalni kabli med tokovnimi senzorji (TE, TR in TF) in tokovnimi moduli I-XX • kabel RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija • različne barve konektorjev za enostavno vezavo • dolžina: 1m (pakiranje 6 kablov) | kos | 4 |  | 0
20 | Povezovalni kabli RJ12 3x1 m Povezovalni kabli med tokovnimi senzorji (TE, TR in TF) in tokovnimi moduli I-XX • kabel RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija • različne barve konektorjev za enostavno vezavo • dolžina: 1m (pakiranje 3 kabli) | kos | 1 |  | 0
21 | Cable RJ45 2 m RJ45 cable interconnecting the different Digiware modules - 1x2m Distributes communication and AUX supply to the Digiware bus | kos | 5 |  | 0
22 | Cable RJ45 0,10 m RJ45 cable interconnecting the different Digiware modules - 1x0.1m Distributes communication and AUX supply to the Digiware bus | kos | 6 |  | 0
RG-U
23 | Napajalnik P15 Napajalni modul 24VDC • Vhod 100-230V AC/ izhod 24V DC • moč: 15W | kos | 1 |  | 0
24 | Zaslon D-50v2 Večfunkcijski kontrolni prikazovalnik merilnih paramatrov za daljinsko odčitavanje merilnih inštrumentov: • Visoko resolucijski LCD display omogoča centralizirano odčitavanje merilnih točk, enofaznih in trifaznih porabnikov, • omogoča prikaz meritev, monitoringa in analizo izmerjenih vrednosti, preko display-ja in preko mreže, • Plug&Play system dodajanja modulov (priklop RJ45) • komunikacija: Modbus TCP, BACnet IP & SNMP v1 v2 v3, • omogoča prikaz vrednosti 32 merilnih modulov preko RS485 ali preko RJ45 Digiware • pošiljanje e-mail-ov v primeru alarmov, • 10 direktnih gumbov preko katerih lahko spremljamo in konfiguriramo merilne parametre, • možnost konfiguracije preko Micro USB priklopa; • napajanje 24V DC, CAT III • zaščita s sprednje strani IP 65, • zaslon 350×160 pikslov • montaža na vrata 92×92mm. | kos | 1 |  | 0
25 | Voltage module U10 Voltage measurement module for three live phases and neutral . Measurement of phase & line voltages (V & U) and frequency DIN rail mounting : 1 module wide. | kos | 1 |  | 0
26 | Current module I61 I-61 Current module with 6 current sensor inputs. Measurement of I (per phase and system), P , Q , S , PF , kWh, kvarh on 4 quadrants, kVAh (total). Load curves and Multi-tariff. DIN rail mounting , 1 module wide. Accuracy class 0.5 on P according to IEC 61557-12 , for the global measurement chain (module + TE/TF Current Sensors). | kos | 2 |  | 0
27 | TE-18 63 A TE-18 Solid Core Current Sensor 25-63A - Diameter 8.4mm Connects to the Current module via an RJ12 cable. Automatic detection of the sensor's rating | kos | 9 |  | 0
28 | Povezovalni kabli RJ12 6x1 m Povezovalni kabli med tokovnimi senzorji (TE, TR in TF) in tokovnimi moduli I-XX • kabel RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija • različne barve konektorjev za enostavno vezavo • dolžina: 1m (pakiranje 6 kablov) | kos | 2 |  | 0
29 | Povezovalni kabli RJ12 3x1 m Povezovalni kabli med tokovnimi senzorji (TE, TR in TF) in tokovnimi moduli I-XX • kabel RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija • različne barve konektorjev za enostavno vezavo • dolžina: 1m (pakiranje 3 kabli) | kos | 1 |  | 0
30 | Cable RJ45 2 m RJ45 cable interconnecting the different Digiware modules - 1x2m Distributes communication and AUX supply to the Digiware bus | kos | 3 |  | 0
31 | Cable RJ45 0,10 m RJ45 cable interconnecting the different Digiware modules - 1x0.1m Distributes communication and AUX supply to the Digiware bus | kos | 2 |  | 0
32 | Parametriranje in zagon | kos | 1 |  | 0
33 | Manipulativni stroški, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja |  | 3% |  | 0
| EL. MERITVEskupaj: |  |  |  | 0

## PRIKLJUČKI
VI. | PRIKLJUČKI
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Priključek dvigala | kos | 1 |  | 0
0
2 | Priključek, pisoarjev, senzorskih armatur, ventilatorjev, el. vrat, kuhalnih plošč, el. ur,… | kos | 65 |  | 0
3 | Priključek zunanjih žaluzij, 230V | kos | 20 |  | 0
4 | Priključek požarnih loput, 230V | kos | 24 |  | 0
5 | Priključek požarnih ventilov (signalizacija zaprtosti) | kos | 17 |  | 0
0
6 | Priključek prezračevalne naprave (PN10, 20) 400V | kos | 2 |  | 0
0
7 | Priključek hladilnega agregata, 400V, 32 kW | kos | 1 |  | 0
0
8 | Priključki črpališč | kpl | 3 |  | 0
0
9 | Priključek ventilatorskih konvektorjev (napajanje 230V, hitrost, 2x ventil 230V) | kpl | 36 |  | 0
10 | Priključek zunanje in notranje enote split klima naprave | kpl | 4 |  | 0
0
11 | Priklop elektronskih regulatorjev pretoka (ERP) | kos | 8 |  | 0
0
12 | Priključeki elementov v toplotni postaji (črpalke, tipala, pogoni …) | kos | 15 |  | 0
0
13 | Priključeki elementov v obstoječi toplotni postaji (črpalke, tipala, pogoni …) | kos | 5 |  | 0
0
14 | Režijska ura odobrena s strani nadzor in investitorja (ocena) | ur | 80 |  | 0
| PRIKLJUČKI skupaj: |  |  |  | 0
OPOMBA:
MONTAŽA IN VEZAVA ELEMENTOV V STROJNICI NI PREDMET TEGA NAČRTA.
21

## EL. RAZDELILNIKI
VII. | EL. RAZDELILNIKI
Dobava in montaža kot npr. omara in oprema Schneider ali enakovredno.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | El.razdelilnik RG2-M
NN Omara
NN sestav Spacial SFN Za sestavljanje več enot v vrsto. Izdelan iz jeklene pločevine, zaščitene s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom. Vsak element v sestavu mora imeti oznako iz tripolne oziroma enopolne sheme. Tip Spacial SFN
Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi (SIST EN 60529): IP55
Stopnja zaščite pred mehanskim udarcem (SIST-EN 62262): IK10
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 24 VDC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 400 A trajno, materijal Cu
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-C-S
Presek N-vodnika enak faznemu
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 1000 x 2000 x 600mm + podnožje višine: 100mm
Okvirna teža 1 polja: 600kg
Barva RAL: 7035
Prezračevanje: ventilator
Priklopi: dovodi - spodaj z kabli, odvodi - spodaj/zgoraj z kabli
Sestavni deli NN sestava:
| Spacial SFN, NN sestav z montažno ploščo | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-prednje | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-stransko | kos | 1
| Svetilka LED, 120/230V AC, z vtičnico | kos | 1
| Stikalo za vrata | kos | 1
| Predal za dokumentacijo | kos | 1
| Ključavnica | kos | 1
Dodatna oprema:
| Termostat za ventilacijo, 1xNO kontakt, nastavitev 0…60°C | kos | 1
| Ventilator za omaro s filtrom 300m3/h, 230V AC | kos | 1
| Rešetka za ventilator z izrezom 223x223 mm | kos | 1
|  | kpl | 2 |  | 0
NN Oprema
Dovodni odklopnik
| NN kompaktni odklopnik (MCCB),nazivni tok 400A, 3p, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu, z vgrajeno opremo: | kos | 1
Elektronska zaščitna enoto Micrologic 2.3, 400A, nastavljiva od 0.4 do 1 x Ir
| Pomožni kontakti stanja NOC (preklopni kontakt) | kos | 1
| Pomožni kontakt delovanje zaščite NOC (preklopni kontakt) | kos | 1
| Zaščitni pokrovi za sponke, dolgi | kos | 2
| Podaljšana ročica | kos | 1
Tip ComPact NSX
|  | kpl | 1 |  | 0
Prenapetostna zaščita
| Odvodnik prenapetosti tipa 1+2, 3p+N, Up=1.5kV, In (8/20)=25kA, Imax(8/20)=50kA, Iimp/f (10/350)=12.5kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 12.5r | kpl | 1
| Horizontalni varovalčni ločilnik,160A, montaža na montažno ploščo, varovalka NH00, kabelski priključek M8, tip ISFT160 | kos | 1
| Pokrovi za priključne sponke (2x pokrova v kompletu) | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
Dovodni varovalčni ločilnik (kompenzacija)
| Horizontalni varovalčni odklopnik, 400 A, montaža na montažno ploščo, varovalka NH2, 3P, kabelski priključek M10, tip ISFT400 | kos | 1
| Pokrovi za priključne sponke (2x pokrova v kompletu) | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
Dovodni varovalčni ločilnik (sončna elektrarna)
| Horizontalni varovalčni odklopnik, 400 A, montaža na montažno ploščo, varovalka NH2, 3P, kabelski priključek M10, tip ISFT400 | kos | 1
| Pokrovi za priključne sponke (2x pokrova v kompletu) | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
Odcepi
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=63 A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 2 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 100A, 30mA, tip A | kos | 1 |  | 0
| LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, raznobarvna, komplet za montažo na vrata | kos | 4 |  | 0
| Horizontalni varovalčni odklopnik, 400 A, montaža na montažno ploščo, varovalka NH2, 3P, kabelski priključek M10, tip ISFT400 | kos | 1 |  | 0
| Horizontalni varovalčni odklopnik, 250 A, montaža na montažno ploščo, varovalka NH1, 3P, kabelski priključek M10, tip ISFT250 | kos | 2 |  | 0
| Horizontalni varovalčni ločilnik,160A, montaža na montažno ploščo, varovalka NH00, kabelski priključek M8, tip ISFT160 | kos | 8 |  | 0
Odcepi z inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 3 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Vgradnja elementov in vezava | kpl | 60% | 0 | 0
| Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 5% | 0 | 0
| NN sestav skupaj ocena vrednosti: | kpl | 1 |  | 0
2 | El.razdelilnik RG2-A
NN Omara
NN sestav Spacial SFN Za sestavljanje več enot v vrsto. Izdelan iz jeklene pločevine, zaščitene s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom. Vsak element v sestavu mora imeti oznako iz tripolne oziroma enopolne sheme. Tip Spacial SFN
Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi (SIST EN 60529): IP55
Stopnja zaščite pred mehanskim udarcem (SIST-EN 62262): IK10
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 24 VDC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 400 A trajno, materijal Cu
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-S
Presek N-vodnika enak faznemu
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 600 x 2000 x 600mm + podnožje višine: 100mm
Okvirna teža 1 polja: 600kg
Barva RAL: 7035
Prezračevanje: ventilator
Priklopi: dovodi - spodaj z kabli, odvodi - spodaj/zgoraj z kabli
Sestavni deli NN sestava:
| Spacial SFN, NN sestav z montažno ploščo | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-prednje | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-stransko | kos | 1
| Svetilka LED, 120/230V AC, z vtičnico | kos | 1
| Stikalo za vrata | kos | 1
| Predal za dokumentacijo | kos | 1
| Ključavnica | kos | 1
Dodatna oprema:
| Termostat za ventilacijo, 1xNO kontakt, nastavitev 0…60°C | kos | 1
| Ventilator za omaro s filtrom 300m3/h, 230V AC | kos | 1
| Rešetka za ventilator z izrezom 223x223 mm | kos | 1
|  | kpl | 2 |  | 0
NN Oprema
Dovodni odklopnik
| NN kompaktni odklopnik (MCCB),nazivni tok 250A, 3p, izklopilni tok KS Icu= 36kA, servisni tok KS Ics=100% Icu, z vgrajeno opremo: | kos | 1
Elektronska zaščitna enoto Micrologic 2.2, 250A, nastavljiva od 0.4 do 1 x Ir
| Pomožni kontakti stanja NOC (preklopni kontakt) | kos | 1
| Pomožni kontakt delovanje zaščite NOC (preklopni kontakt) | kos | 1
| Zaščitni pokrovi za sponke, dolgi | kos | 2
| Podaljšana ročica | kos | 1
Tip ComPact NSX
|  | kpl | 1 |  | 0
Prenapetostna zaščita
| Odvodnik prenapetosti tipa 1+2, 3p+N, Up=1.5kV, In (8/20)=25kA, Imax(8/20)=50kA, Iimp/f (10/350)=12.5kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 12.5r | kpl | 1
| Horizontalni varovalčni ločilnik,160A, montaža na montažno ploščo, varovalka NH00, kabelski priključek M8, tip ISFT160 | kos | 1
| Pokrovi za priključne sponke (2x pokrova v kompletu) | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
Odcepi
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, __A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 4 |  | 0
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=63 A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 4 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 40A, 30mA, tip A | kos | 1 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 100A, 30mA, tip A | kos | 2 |  | 0
| LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, raznobarvna, komplet za montažo na vrata | kos | 4 |  | 0
| Horizontalni varovalčni ločilnik,125A, montaža na montažno ploščo, varovalka NH00, kabelski priključek M8, tip ISFT160 | kos | 4 |  | 0
| Konatkator, 20A, 1P 4NO, 230V 50/60Hz | kos | 1 |  | 0
| Konatkator, 40A, 3P 4NO, 230V 50/60Hz | kos | 1 |  | 0
| Grebenasto preklopno stikalo 1-0-2, čelna montaža, 20A | kos | 4 |  | 0
Odcepi z inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 4A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 4 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 3 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 10A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 20 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 33 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 32A, C, 4P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Vgradnja elementov in vezava | kpl | 60% | 0 | 0
| Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 5% | 0 | 0
| NN sestav skupaj ocena vrednosti: | kpl | 1 |  | 0
3 | El.razdelilnik RG-U
NN Omara
NN sestav Spacial SFN Za sestavljanje več enot v vrsto. Izdelan iz jeklene pločevine, zaščitene s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom. Vsak element v sestavu mora imeti oznako iz tripolne oziroma enopolne sheme. Tip Spacial SFN
Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi (SIST EN 60529): IP55
Stopnja zaščite pred mehanskim udarcem (SIST-EN 62262): IK10
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 24 VDC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 400 A trajno, materijal Cu
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-S
Presek N-vodnika enak faznemu
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 600 x 2000 x 400mm + podnožje višine: 100mm
Okvirna teža 1 polja: 600kg
Barva RAL: 7035
Prezračevanje: ventilator
Priklopi: dovodi - zgoraj z kabli, odvodi: spodaj z kabli
Sestavni deli NN sestava:
| Spacial SFN, NN sestav z montažno ploščo | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-prednje | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-stransko | kos | 1
| Svetilka LED, 120/230V AC, z vtičnico | kos | 1
| Stikalo za vrata | kos | 1
| Predal za dokumentacijo | kos | 1
| Ključavnica | kos | 1
Dodatna oprema:
| Termostat za ventilacijo, 1xNO kontakt, nastavitev 0…60°C | kos | 1
| Ventilator za omaro s filtrom 300m3/h, 230V AC | kos | 1
| Rešetka za ventilator z izrezom 223x223 mm | kos | 1
|  | kpl | 2 |  | 0
NN Oprema
Dovodni odklopnik
| Bremensko stikalo, 3P, 125A, montaža na montažno ploščo, tip Schneider Compact INS 28910 | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakt za bremensko stikalo, 1xNOC, Schneider 29450 | kos | 1 |  | 0
| Zaščitne sponke za bremensko stikalo, dolge, Schneider LV429518 | kos | 2 |  | 0
| Podaljšana ročka za bremensko stikalo, Schneider LV428941 | kos | 1 |  | 0
Prenapetostna zaščita
| Odvodnik prenapetosti tipa 1+2, 3p+N, Up=1.5kV, In (8/20)=25kA, Imax(8/20)=50kA, Iimp/f (10/350)=12.5kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 12.5r | kpl | 1
| Horizontalni varovalčni ločilnik,160A, montaža na montažno ploščo, varovalka NH00, kabelski priključek M8, tip ISFT160 | kos | 1
| Pokrovi za priključne sponke (2x pokrova v kompletu) | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
Odcepi
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=63 A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 2 |  | 0
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=63 A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 5 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 40A, 30mA, tip A | kos | 1 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 100A, 30mA, tip A | kos | 1 |  | 0
| LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, raznobarvna, komplet za montažo na vrata | kos | 4 |  | 0
| Horizontalni varovalčni ločilnik,160A, montaža na montažno ploščo, varovalka NH00, kabelski priključek M8, tip ISFT160 | kos | 1 |  | 0
Odcepi z inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 4A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 3 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 32 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 3 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 32A, C, 4P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Vgradnja elementov in vezava | kpl | 60% | 0 | 0
| Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 5% | 0 | 0
| NN sestav skupaj ocena vrednosti: | kpl | 1 |  | 0
4 | El. razdelilnik RK5-M
NN Omara
NN sestav Spacial SFN Za sestavljanje več enot v vrsto. Izdelan iz jeklene pločevine, zaščitene s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom. Vsak element v sestavu mora imeti oznako iz tripolne oziroma enopolne sheme. Tip Spacial SFN
Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi (SIST EN 60529): IP55
Stopnja zaščite pred mehanskim udarcem (SIST-EN 62262): IK10
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 24 VDC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 400 A trajno, materijal Cu
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-S
Presek N-vodnika enak faznemu
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 600 x 2000 x 400mm + podnožje višine: 100mm
Okvirna teža 1 polja: 600kg
Barva RAL: 7035
Prezračevanje: ventilator
Priklopi: dovodi - zgoraj z kabli, odvodi: spodaj z kabli
Sestavni deli NN sestava:
| Spacial SFN, NN sestav z montažno ploščo | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-prednje | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-stransko | kos | 1
| Svetilka LED, 120/230V AC, z vtičnico | kos | 1
| Stikalo za vrata | kos | 1
| Predal za dokumentacijo | kos | 1
| Ključavnica | kos | 1
Dodatna oprema:
| Termostat za ventilacijo, 1xNO kontakt, nastavitev 0…60°C | kos | 1
| Ventilator za omaro s filtrom 300m3/h, 230V AC | kos | 1
| Rešetka za ventilator z izrezom 223x223 mm | kos | 1
|  | kpl | 2 |  | 0
NN Oprema
Dovodni odklopnik
| Bremensko stikalo, 3P, 125A, montaža na montažno ploščo, tip Schneider Compact INS 28910 | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakt za bremensko stikalo, 1xNOC, Schneider 29450 | kos | 1 |  | 0
| Zaščitne sponke za bremensko stikalo, dolge, Schneider LV429518 | kos | 2 |  | 0
| Podaljšana ročka za bremensko stikalo, Schneider LV428941 | kos | 1 |  | 0
Prenapetostna zaščita
| Odvodnik prenapetosti tipa 1+2, 3p+N, Up=1.5kV, In (8/20)=25kA, Imax(8/20)=50kA, Iimp/f (10/350)=12.5kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 12.5r | kpl | 1 |  | 0
Odcepi
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=__ A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 4 |  | 0
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=40 A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 4 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 80A, 30mA, tip A | kos | 4 |  | 0
| Konatkator, 60A, 3P 4NO, 230V 50/60Hz | kos | 2 |  | 0
| Grebenasto preklopno stikalo 1-0-2, čelna montaža, 20A, 1P | kos | 4 |  | 0
| LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, raznobarvna, komplet za montažo na vrata | kos | 4 |  | 0
Odcepi z inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 4A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 4 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 10A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 5 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 10A, C, 2P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 9 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 28 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 2P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 6 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 40A, C, 4P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Vgradnja elementov in vezava | kpl | 60% | 0 | 0
| Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 5% | 0 | 0
| NN sestav skupaj ocena vrednosti: | kpl | 1 |  | 0
5 | El. razdelilnik RKS3-A
NN Omara
NN sestav Spacial SFN Za sestavljanje več enot v vrsto. Izdelan iz jeklene pločevine, zaščitene s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom. Vsak element v sestavu mora imeti oznako iz tripolne oziroma enopolne sheme. Tip Spacial SFN
Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi (SIST EN 60529): IP55
Stopnja zaščite pred mehanskim udarcem (SIST-EN 62262): IK10
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 24 VDC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 400 A trajno, materijal Cu
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-S
Presek N-vodnika enak faznemu
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 1000 x 2000 x 400mm + podnožje višine: 100mm
Okvirna teža 1 polja: 600kg
Barva RAL: 7035
Prezračevanje: ventilator
Priklopi: dovodi - zgoraj z kabli, odvodi: spodaj z kabli
Sestavni deli NN sestava:
| Spacial SFN, NN sestav z montažno ploščo | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-prednje | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-stransko | kos | 1
| Svetilka LED, 120/230V AC, z vtičnico | kos | 1
| Stikalo za vrata | kos | 1
| Predal za dokumentacijo | kos | 1
| Ključavnica | kos | 1
Dodatna oprema:
| Termostat za ventilacijo, 1xNO kontakt, nastavitev 0…60°C | kos | 1
| Ventilator za omaro s filtrom 300m3/h, 230V AC | kos | 1
| Rešetka za ventilator z izrezom 223x223 mm | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
NN Oprema
Dovodni odklopnik
| Bremensko stikalo, 3P, 125A, montaža na montažno ploščo, tip Schneider Compact INS 28910 | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakt za bremensko stikalo, 1xNOC, Schneider 29450 | kos | 1 |  | 0
| Zaščitne sponke za bremensko stikalo, dolge, Schneider LV429518 | kos | 2 |  | 0
| Podaljšana ročka za bremensko stikalo, Schneider LV428941 | kos | 1 |  | 0
Prenapetostna zaščita
| Odvodnik prenapetosti tipa 1+2, 3p+N, Up=1.5kV, In (8/20)=25kA, Imax(8/20)=50kA, Iimp/f (10/350)=12.5kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 12.5r | kpl | 1 |  | 0
Odcepi
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=__ A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 3 |  | 0
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=50 A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 4 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 80A, 30mA, tip A | kos | 1 |  | 0
| LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, raznobarvna, komplet za montažo na vrata | kos | 4 |  | 0
Odcepi z inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 10A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 3 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 15 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 32A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 25A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Vgradnja elementov in vezava | kpl | 60% | 0 | 0
| Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 5% | 0 | 0
| NN sestav skupaj ocena vrednosti: | kpl | 1 |  | 0
6 | El. razdelilnik RKS1-U
NN Omara
NN sestav Spacial SFN Za sestavljanje več enot v vrsto. Izdelan iz jeklene pločevine, zaščitene s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom. Vsak element v sestavu mora imeti oznako iz tripolne oziroma enopolne sheme. Tip Spacial SFN
Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi (SIST EN 60529): IP55
Stopnja zaščite pred mehanskim udarcem (SIST-EN 62262): IK10
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 24 VDC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 400 A trajno, materijal Cu
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-S
Presek N-vodnika enak faznemu
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 600 x 2000 x 400mm + podnožje višine: 100mm
Okvirna teža 1 polja: 600kg
Barva RAL: 7035
Prezračevanje: ventilator
Priklopi: dovodi - zgoraj z kabli, odvodi: spodaj z kabli
Sestavni deli NN sestava:
| Spacial SFN, NN sestav z montažno ploščo | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-prednje | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-stransko | kos | 1
| Svetilka LED, 120/230V AC, z vtičnico | kos | 1
| Stikalo za vrata | kos | 1
| Predal za dokumentacijo | kos | 1
| Ključavnica | kos | 1
Dodatna oprema:
| Termostat za ventilacijo, 1xNO kontakt, nastavitev 0…60°C | kos | 1
| Ventilator za omaro s filtrom 300m3/h, 230V AC | kos | 1
| Rešetka za ventilator z izrezom 223x223 mm | kos | 1
|  | kpl | 2 |  | 0
NN Oprema
Dovodni odklopnik
| Bremensko stikalo, 3P, 125A, montaža na montažno ploščo, tip Schneider Compact INS 28910 | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakt za bremensko stikalo, 1xNOC, Schneider 29450 | kos | 1 |  | 0
| Zaščitne sponke za bremensko stikalo, dolge, Schneider LV429518 | kos | 2 |  | 0
| Podaljšana ročka za bremensko stikalo, Schneider LV428941 | kos | 1 |  | 0
Prenapetostna zaščita
| Odvodnik prenapetosti tipa 1+2, 3p+N, Up=1.5kV, In (8/20)=25kA, Imax(8/20)=50kA, Iimp/f (10/350)=12.5kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 12.5r | kpl | 1 |  | 0
Odcepi
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=50 A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 4 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 80A, 30mA, tip A | kos | 1 |  | 0
| LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, raznobarvna, komplet za montažo na vrata | kos | 4 |  | 0
| Konatkator, 20A, 1P, 1NO, 24VAC | kos | 2 |  | 0
| Krmilni transformator 230/24VAC; 500VA | kos | 2 |  | 0
Odcepi z inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 4A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 6 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 4A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 5 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 26 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 20A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 25A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
Odcepi z DC inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 2A, C, 1p, Ik=10kA, tip C60H-DC | kos | 2 |  | 0
| Vgradnja elementov in vezava | kpl | 60% | 0 | 0
| Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 5% | 0 | 0
| NN sestav skupaj ocena vrednosti: | kpl | 1 |  | 0
7 | El. razdelilnik RP5-M
NN Omara
NN sestav Spacial SFN Za sestavljanje več enot v vrsto. Izdelan iz jeklene pločevine, zaščitene s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom. Vsak element v sestavu mora imeti oznako iz tripolne oziroma enopolne sheme. Tip Spacial SFN
Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi (SIST EN 60529): IP55
Stopnja zaščite pred mehanskim udarcem (SIST-EN 62262): IK10
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 24 VDC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 400 A trajno, materijal Cu
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-S
Presek N-vodnika enak faznemu
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 800 x 2000 x 400mm + podnožje višine: 100mm
Okvirna teža 1 polja: 600kg
Barva RAL: 7035
Prezračevanje: ventilator
Priklopi: dovodi - zgoraj z kabli, odvodi: spodaj z kabli
Sestavni deli NN sestava:
| Spacial SFN, NN sestav z montažno ploščo | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-prednje | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-stransko | kos | 1
| Svetilka LED, 120/230V AC, z vtičnico | kos | 1
| Stikalo za vrata | kos | 1
| Predal za dokumentacijo | kos | 1
| Ključavnica | kos | 1
Dodatna oprema:
| Termostat za ventilacijo, 1xNO kontakt, nastavitev 0…60°C | kos | 1
| Ventilator za omaro s filtrom 300m3/h, 230V AC | kos | 1
| Rešetka za ventilator z izrezom 223x223 mm | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
NN Oprema
Dovodni odklopnik
| Bremensko stikalo, 3P, 125A, montaža na montažno ploščo, tip Schneider Compact INS 28910 | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakt za bremensko stikalo, 1xNOC, Schneider 29450 | kos | 1 |  | 0
| Zaščitne sponke za bremensko stikalo, dolge, Schneider LV429518 | kos | 2 |  | 0
| Podaljšana ročka za bremensko stikalo, Schneider LV428941 | kos | 1 |  | 0
Prenapetostna zaščita
| Odvodnik prenapetosti tipa 1+2, 3p+N, Up=1.5kV, In (8/20)=25kA, Imax(8/20)=50kA, Iimp/f (10/350)=12.5kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 12.5r | kpl | 1 |  | 0
Odcepi
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=50 A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 8 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 100A, 30mA, tip A | kos | 1 |  | 0
| LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, raznobarvna, komplet za montažo na vrata | kos | 4 |  | 0
Odcepi z inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 3 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 10A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 5 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 31 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 4 |  | 0
Odcepi s KZSi
| KZS (Kombinirano Zaščitno Stikalo), 1P+N, 16A, 30mA, 10 kA; A razred, C | kos | 1
| Pomožni kontakt, signalizacija | kos | 1
tip iDPN H + iOF
|  | kpl | 10 |  | 0
| Vgradnja elementov in vezava | kpl | 60% | 0 | 0
| Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 5% | 0 | 0
| NN sestav skupaj ocena vrednosti: | kpl | 1 |  | 0
8 | El. razdelilnik RP5-A
NN Omara
NN sestav Spacial SFN Za sestavljanje več enot v vrsto. Izdelan iz jeklene pločevine, zaščitene s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom. Vsak element v sestavu mora imeti oznako iz tripolne oziroma enopolne sheme. Tip Spacial SFN
Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi (SIST EN 60529): IP55
Stopnja zaščite pred mehanskim udarcem (SIST-EN 62262): IK10
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 24 VDC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 400 A trajno, materijal Cu
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-S
Presek N-vodnika enak faznemu
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 800 x 2000 x 400mm + podnožje višine: 100mm
Okvirna teža 1 polja: 600kg
Barva RAL: 7035
Prezračevanje: ventilator
Priklopi: dovodi - zgoraj z kabli, odvodi: spodaj z kabli
Sestavni deli NN sestava:
| Spacial SFN, NN sestav z montažno ploščo | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-prednje | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-stransko | kos | 1
| Svetilka LED, 120/230V AC, z vtičnico | kos | 1
| Stikalo za vrata | kos | 1
| Predal za dokumentacijo | kos | 1
| Ključavnica | kos | 1
Dodatna oprema:
| Termostat za ventilacijo, 1xNO kontakt, nastavitev 0…60°C | kos | 1
| Ventilator za omaro s filtrom 300m3/h, 230V AC | kos | 1
| Rešetka za ventilator z izrezom 223x223 mm | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
NN Oprema
Dovodni odklopnik
| Bremensko stikalo, 3P, 125A, montaža na montažno ploščo, tip Schneider Compact INS | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakt za bremensko stikalo, 1xNOC, Schneider 29450 | kos | 1 |  | 0
| Zaščitne sponke za bremensko stikalo, dolge, Schneider LV429518 | kos | 2 |  | 0
| Podaljšana ročka za bremensko stikalo, Schneider LV428941 | kos | 1 |  | 0
Prenapetostna zaščita
| Odvodnik prenapetosti tipa 1+2, 3p+N, Up=1.5kV, In (8/20)=25kA, Imax(8/20)=50kA, Iimp/f (10/350)=12.5kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 12.5r | kpl | 1 |  | 0
Odcepi
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=50 A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 8 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 100A, 30mA, tip A | kos | 1 |  | 0
| LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, raznobarvna, komplet za montažo na vrata | kos | 4 |  | 0
Odcepi z inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 10A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 19 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 28 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
Odcepi s KZSi
| KZS (Kombinirano Zaščitno Stikalo), 1P+N, 16A, 30mA, 10 kA; A razred, C | kos | 1
| Pomožni kontakt, signalizacija | kos | 1
tip iDPN H + iOF
|  | kpl | 10 |  | 0
| Vgradnja elementov in vezava | kpl | 60% | 0 | 0
| Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 5% | 0 | 0
| NN sestav skupaj ocena vrednosti: | kpl | 1 |  | 0
9 | El. razdelilnik RP1-U
NN Omara
NN sestav Spacial SFN Za sestavljanje več enot v vrsto. Izdelan iz jeklene pločevine, zaščitene s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom. Vsak element v sestavu mora imeti oznako iz tripolne oziroma enopolne sheme. Tip Spacial SFN
Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi (SIST EN 60529): IP55
Stopnja zaščite pred mehanskim udarcem (SIST-EN 62262): IK10
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 24 VDC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 400 A trajno, materijal Cu
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-S
Presek N-vodnika enak faznemu
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 600 x 2000 x 400mm + podnožje višine: 100mm
Okvirna teža 1 polja: 600kg
Barva RAL: 7035
Prezračevanje: ventilator
Priklopi: dovodi - zgoraj z kabli, odvodi: spodaj z kabli
Sestavni deli NN sestava:
| Spacial SFN, NN sestav z montažno ploščo | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-prednje | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-stransko | kos | 1
| Svetilka LED, 120/230V AC, z vtičnico | kos | 1
| Stikalo za vrata | kos | 1
| Predal za dokumentacijo | kos | 1
| Ključavnica | kos | 1
Dodatna oprema:
| Termostat za ventilacijo, 1xNO kontakt, nastavitev 0…60°C | kos | 1
| Ventilator za omaro s filtrom 300m3/h, 230V AC | kos | 1
| Rešetka za ventilator z izrezom 223x223 mm | kos | 1
|  | kpl | 2 |  | 0
NN Oprema
Dovodni odklopnik
| Bremensko stikalo, 3P, 125A, montaža na montažno ploščo, tip Schneider Compact INS 28910 | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakt za bremensko stikalo, 1xNOC, Schneider 29450 | kos | 1 |  | 0
| Zaščitne sponke za bremensko stikalo, dolge, Schneider LV429518 | kos | 2 |  | 0
| Podaljšana ročka za bremensko stikalo, Schneider LV428941 | kos | 1 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
Prenapetostna zaščita
| Odvodnik prenapetosti tipa 1+2, 3p+N, Up=1.5kV, In (8/20)=25kA, Imax(8/20)=50kA, Iimp/f (10/350)=12.5kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 12.5r | kpl | 1 |  | 0
Odcepi
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=50 A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 5 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 80A, 30mA, tip A | kos | 1 |  | 0
| LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, raznobarvna, komplet za montažo na vrata | kos | 4 |  | 0
| Konatkator, 20A, 1P, 1NO, 24VAC | kos | 2 |  | 0
| Krmilni transformator 230/24VAC; 500VA | kos | 2 |  | 0
Odcepi z inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 4A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 12 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 3 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 4A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 28 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 2A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
Odcepi z DC inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 2A, C, 1p, Ik=10kA, tip C60H-DC | kos | 2 |  | 0
Odcepi s KZSi
| KZS (Kombinirano Zaščitno Stikalo), 1P+N, 16A, 30mA, 10 kA; A razred, C | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakt, signalizacija | kos | 1 |  | 0
tip iDPN H + iOF
|  | kpl | 12 |  | 0
| Vgradnja elementov in vezava | kpl | 60% | 0 | 0
| Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 5% | 0 | 0
| NN sestav skupaj ocena vrednosti: | kpl | 1 |  | 0
10 | El. razdelilnik RP6-M
NN Omara
NN sestav Spacial SFN Za sestavljanje več enot v vrsto. Izdelan iz jeklene pločevine, zaščitene s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom. Vsak element v sestavu mora imeti oznako iz tripolne oziroma enopolne sheme. Tip Spacial SFN
Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi (SIST EN 60529): IP55
Stopnja zaščite pred mehanskim udarcem (SIST-EN 62262): IK10
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 24 VDC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 400 A trajno, materijal Cu
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-S
Presek N-vodnika enak faznemu
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 800 x 2000 x 400mm + podnožje višine: 100mm
Okvirna teža 1 polja: 600kg
Barva RAL: 7035
Prezračevanje: ventilator
Priklopi: dovodi - zgoraj z kabli, odvodi: spodaj z kabli
Sestavni deli NN sestava:
| Spacial SFN, NN sestav z montažno ploščo | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-prednje | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-stransko | kos | 1
| Svetilka LED, 120/230V AC, z vtičnico | kos | 1
| Stikalo za vrata | kos | 1
| Predal za dokumentacijo | kos | 1
| Ključavnica | kos | 1
Dodatna oprema:
| Termostat za ventilacijo, 1xNO kontakt, nastavitev 0…60°C | kos | 1
| Ventilator za omaro s filtrom 300m3/h, 230V AC | kos | 1
| Rešetka za ventilator z izrezom 223x223 mm | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
NN Oprema
Dovodni odklopnik
| Bremensko stikalo, 3P, 125A, montaža na montažno ploščo, tip Schneider Compact INS 28910 | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakt za bremensko stikalo, 1xNOC, Schneider 29450 | kos | 1 |  | 0
| Zaščitne sponke za bremensko stikalo, dolge, Schneider LV429518 | kos | 2 |  | 0
| Podaljšana ročka za bremensko stikalo, Schneider LV428941 | kos | 1 |  | 0
Prenapetostna zaščita
| Odvodnik prenapetosti tipa 1+2, 3p+N, Up=1.5kV, In (8/20)=25kA, Imax(8/20)=50kA, Iimp/f (10/350)=12.5kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 12.5r | kpl | 1 |  | 0
Odcepi
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=50 A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 9 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 100A, 30mA, tip A | kos | 1 |  | 0
| LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, raznobarvna, komplet za montažo na vrata | kos | 4 |  | 0
Odcepi z inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 10A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 9 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 33 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 3 |  | 0
Odcepi s KZSi
| KZS (Kombinirano Zaščitno Stikalo), 1P+N, 16A, 30mA, 10 kA; A razred, C | kos | 1
| Pomožni kontakt, signalizacija | kos | 1
tip iDPN H + iOF
|  | kpl | 10 |  | 0
| Vgradnja elementov in vezava | kpl | 60% | 0 | 0
| Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 5% | 0 | 0
| NN sestav skupaj ocena vrednosti: | kpl | 1 |  | 0
11 | El. razdelilnik RP6-A
NN Omara
NN sestav Spacial SFN Za sestavljanje več enot v vrsto. Izdelan iz jeklene pločevine, zaščitene s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom. Vsak element v sestavu mora imeti oznako iz tripolne oziroma enopolne sheme. Tip Spacial SFN
Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi (SIST EN 60529): IP55
Stopnja zaščite pred mehanskim udarcem (SIST-EN 62262): IK10
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 24 VDC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 400 A trajno, materijal Cu
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-S
Presek N-vodnika enak faznemu
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 800 x 2000 x 400mm + podnožje višine: 100mm
Okvirna teža 1 polja: 600kg
Barva RAL: 7035
Prezračevanje: ventilator
Priklopi: dovodi - zgoraj z kabli, odvodi: spodaj z kabli
Sestavni deli NN sestava:
| Spacial SFN, NN sestav z montažno ploščo | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-prednje | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-stransko | kos | 1
| Svetilka LED, 120/230V AC, z vtičnico | kos | 1
| Stikalo za vrata | kos | 1
| Predal za dokumentacijo | kos | 1
| Ključavnica | kos | 1
Dodatna oprema:
| Termostat za ventilacijo, 1xNO kontakt, nastavitev 0…60°C | kos | 1
| Ventilator za omaro s filtrom 300m3/h, 230V AC | kos | 1
| Rešetka za ventilator z izrezom 223x223 mm | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
NN Oprema
Dovodni odklopnik
| Bremensko stikalo, 3P, 125A, montaža na montažno ploščo, tip Schneider Compact INS | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakt za bremensko stikalo, 1xNOC, Schneider 29450 | kos | 1 |  | 0
| Zaščitne sponke za bremensko stikalo, dolge, Schneider LV429518 | kos | 2 |  | 0
| Podaljšana ročka za bremensko stikalo, Schneider LV428941 | kos | 1 |  | 0
Prenapetostna zaščita
| Odvodnik prenapetosti tipa 1+2, 3p+N, Up=1.5kV, In (8/20)=25kA, Imax(8/20)=50kA, Iimp/f (10/350)=12.5kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 12.5r | kpl | 1 |  | 0
Odcepi
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=50 A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 9 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 100A, 30mA, tip A | kos | 1 |  | 0
| LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, raznobarvna, komplet za montažo na vrata | kos | 4 |  | 0
Odcepi z inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 10A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 23 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 23 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
Odcepi s KZSi
| KZS (Kombinirano Zaščitno Stikalo), 1P+N, 16A, 30mA, 10 kA; A razred, C | kos | 1
| Pomožni kontakt, signalizacija | kos | 1
tip iDPN H + iOF
|  | kpl | 10 |  | 0
| Vgradnja elementov in vezava | kpl | 60% | 0 | 0
| Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 5% | 0 | 0
| NN sestav skupaj ocena vrednosti: | kpl | 1 |  | 0
12 | el. razdelilnik RP2-U
NN Omara
NN sestav Spacial SFN Za sestavljanje več enot v vrsto. Izdelan iz jeklene pločevine, zaščitene s poliestrsko/epoksidnim prašnim nanosom. Vsak element v sestavu mora imeti oznako iz tripolne oziroma enopolne sheme. Tip Spacial SFN
Stopnja zaščite pred vdorom trdih snovi (SIST EN 60529): IP55
Stopnja zaščite pred mehanskim udarcem (SIST-EN 62262): IK10
Naznačena izolacijska napetost (Ui): 1000 V
Naznačena obratovalna napetost (Ue): 415 / 690 V AC
Naznačena frekvenca (fn): 50 Hz
Pomožna napetost za napajanje komunikacijske in druge pomožne opreme: 24 VDC
Naznačeni tok glavnih zbiralk: 400 A trajno, materijal Cu
Naznačeni kratkotrajni zdržni tok (Icw - kA rms/1s): 36 kA
Sistem ozemljitve TN-S
Presek N-vodnika enak faznemu
Okvirna dimenzija (ŠxVxG) 600 x 2000 x 400mm + podnožje višine: 100mm
Okvirna teža 1 polja: 600kg
Barva RAL: 7035
Prezračevanje: ventilator
Priklopi: dovodi - zgoraj z kabli, odvodi: spodaj z kabli
Sestavni deli NN sestava:
| Spacial SFN, NN sestav z montažno ploščo | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-prednje | kos | 1
| Podnožje višine: 100 mm-stransko | kos | 1
| Svetilka LED, 120/230V AC, z vtičnico | kos | 1
| Stikalo za vrata | kos | 1
| Predal za dokumentacijo | kos | 1
| Ključavnica | kos | 1
Dodatna oprema:
| Termostat za ventilacijo, 1xNO kontakt, nastavitev 0…60°C | kos | 1
| Ventilator za omaro s filtrom 300m3/h, 230V AC | kos | 1
| Rešetka za ventilator z izrezom 223x223 mm | kos | 1
|  | kpl | 2 |  | 0
NN Oprema
Dovodni odklopnik
| Bremensko stikalo, 3P, 125A, montaža na montažno ploščo, tip Schneider Compact INS 28910 | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakt za bremensko stikalo, 1xNOC, Schneider 29450 | kos | 1 |  | 0
| Zaščitne sponke za bremensko stikalo, dolge, Schneider LV429518 | kos | 2 |  | 0
| Podaljšana ročka za bremensko stikalo, Schneider LV428941 | kos | 1 |  | 0
Prenapetostna zaščita
| Odvodnik prenapetosti tipa 1+2, 3p+N, Up=1.5kV, In (8/20)=25kA, Imax(8/20)=50kA, Iimp/f (10/350)=12.5kA, pom. kontakt indikacije stanja, tip PRD1 12.5r | kpl | 1 |  | 0
Odcepi
| Varovalčno ločilno stikalo, 3P, Ik=50kA, In=50 A, velikost varovalke D02, tip D02 | kos | 5 |  | 0
| FID zaščitno stikalo, 3P+N, 80A, 30mA, tip A | kos | 1 |  | 0
| LED signalna svetilka za nazivno napetost 230V, AC, raznobarvna, komplet za montažo na vrata | kos | 4 |  | 0
| Konatkator, 20A, 1P, 1NO, 24VAC | kos | 2 |  | 0
| Krmilni transformator 230/24VAC; 500VA | kos | 2 |  | 0
Odcepi z inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 4A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 11 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 3 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 6A, B, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 4A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 1 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 1P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 18 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 16A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
| Inštalacijski odklopnik, 2A, C, 3P, Ik=15kA, tip iC60L | kos | 2 |  | 0
Odcepi z DC inštalacijskimi odklopniki
| Inštalacijski odklopnik, 2A, C, 1p, Ik=10kA, tip C60H-DC | kos | 2 |  | 0
Odcepi s KZSi
| KZS (Kombinirano Zaščitno Stikalo), 1P+N, 16A, 30mA, 10 kA; A razred, C | kos | 1
| Pomožni kontakt, signalizacija | kos | 1
tip iDPN H + iOF
|  | kpl | 8 |  | 0
| Vgradnja elementov in vezava | kpl | 60% | 0 | 0
| Drobni materijal, sponke, ožičenje | kpl | 5% | 0 | 0
| NN sestav skupaj ocena vrednosti: | kpl | 1 |  | 0
| EL. RAZDELILNIKI skupaj: |  |  |  | 0

## UNIVERZALNO OŽIČENJE
VIII. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Dobava in montaža (kot na primer, Schneider komunikacijske omare ter omrežna oprema komplet LEVITON, ali enakovredno)
OPOMBA: Ponudnik mora upoštevati, da je predmet ponudbe izgradnja univerzalnega strukturiranega ožičenja. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je usposobljen za pridobitev certifikata za 25-letno sistemsko garancijo proizvajalca univerzalnega strukturiranega ožičenja, ki ga ponuja. Vsi gradniki ponujenega univerzalnega strukturiranega ožičenja morajo biti od istega proizvajalca. Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da ima proizvajalec ponujenega univerzalnega strukturiranega sistema ožičenja lasten razvoj gradnikov in da ima lastne proizvodne kapacitete. Proizvajalec Leviton-BrandRex ali enakovredno.
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Dobava, montaža in ozemljitev 19” komunikacijske omare KV-EIP2: KOMUNIKACIJSKA OMARA 42HE Kot npr. tip Schneider ali enakovredno - višina: ne sme presegati 1970mm - širina: 800mm • Globina: 800mm - podstavek višine 100mm - perforirana sprednja vrata - montažni stranici na obeh straneh - možnost uvoda kablov zgoraj ali spodaj - vgrajeni 19'' profil Server, po globini hitro nastavljiv v rastru 20mm spredaj in zadaj - vgrajen na levi in desni strani spredaj vertikalni organizator kablov - nosilnost omare vsaj 5000N - montažni pribor (matice s kletko in vijaki) - streha omare z vhodi za kable in možnostjo vgradnje hladilne enote - hladilna enota dva ventilatorja - opcija - digitalni termostat Dixell s ploščo 1HE - opcija 1x DIN letev montirana na 19'' raster 2x Kovinska polica za 19" do 50 kg 2x 1U 19" 6x 230V razdelilec s prenapetnostno zaščito - UPS priklop; z vgrajeno opremo: | kpl | 2 |  | 0
| optični delilnik LC/PC 24/48 za 24 vlaken z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki SM LC/PC–1HU komplet s priborom (kaseta, montaža), LEVITON | kpl | 1 |  | 0
| stikalni panel EN-ClassEA (EIA/TIA Cat 6A) 24p FTP, zaključen, LEVITON, sestavljen iz: a) Nosilec 19" vgradne višine 1U(1HE) z odprtinami za vgradnjo do max 24 priključnih konektorjev RJ45, možnost barvnega kodiranja in organizatorjem kablov 1kos ter ter ozemljitvijo - barva ČRNA b) Zaključni konektor RJ45 tipa FTP EN-ClassEA (EIA/TIA Cat6A) kot npr. Leviton- AtlasX1 24kos s karakteristikami: - barva črna - kovinsko ohišje za preprečevanje PoE pregrevanja - toolFree zaključevanje - pozlačeni (min 1μm - mikrometer) bakreni kontakti - testiran na min 750 vklopov in 20 prevezav - RFT Retention Force Technology - kvalitetna PoE povezava in preprečevanje poškodb pri uporabi različnih konektorjev (RJ11, RJ12, RJ45) - dovoljena temperatura med delovanjem 0°C do 60°C - dovoljena PoE obremenitev v skladu z IEEE802.3bt Type4 (90W) - maxsimalna obremenitev 100W in 0,5A na vodnik v stalnem delovanju - možnost menjave čelnih napisnih oznak / porabniki kot npr. kamere, WiFi, ključavnice…. | kos | 7 |  | 0
- | 1HE 19" organizer horizontalni - panelni razvod | kos | 7 |  | 0
- | priključni kabel FO 4xLC 1m OS2 SM, LEVITON | kos | 6 |  | 0
- | priključni kabel FO 4xLC 2m OS2 SM, LEVITON | kos | 6 |  | 0
- | priključni kabel cat. 6A, RJ45 - RJ45, F/FTP, dolžine 1,5m, LEVITON | kos | 100 |  | 0
- | priključni kabel cat. 6A, RJ45 - RJ45, F/FTP, dolžine 3m , LEVITON | kos | 100 |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Osempolna vtičnica FTP RJ45, cat. 6A, s protiprašnim pokrovom, nadometna, - LEVITON keystone modul, v ohišju TEM ČATEŽ white | kos | 12 |  | 0
3 | Osempolna vtičnica FTP RJ45, cat. 6A, s protiprašnim pokrovom, podometna LEVITON keystone modul, v ohišju TEM ČATEŽ white | kos | 52 |  | 0
0
4 | Osempolna vtičnica FTP RJ45, cat. 6A, s protiprašnim pokrovom, parapetni kanal- LEVITON keystone modul, v ohišju ELBA, white | kos | 92 |  | 0
0
5 | Osempolna vtičnica FTP RJ45, cat. 6A, s protiprašnim pokrovom za vgradnjo v na DIN letev, - LEVITON keystone modul, v ohišju za DIN letev | kos | 20 |  | 0
6 | Zaključevanje optičnega kabla:
| - priprava optičnega kabla na varjenje (do 48vlaken) | kos | 3 |  | 0
| - zaključni kabel z LC/PC konektorjem SM 1m, LEVITON | kos | 96 |  | 0
| - varjenje zaključnega kabla na optični kabel, LEVITON | kos | 96 |  | 0
7 | Zaključevanje F/FTP kabla:
| - na vtičnici | kos | 176 |  | 0
| - na stikalnem panelu v KV omari | kos | 176 |  | 0
0
8 | Meritve UTP/FTP EN-ClassEA instalacije, (poročilo bakrenih meritev za 25-letno sistemsko garancijo proizvajalca) | kos | 176 |  | 0
0
9 | Meritev optične povezave - PowerMeter, ter izdaja zapisnika | kos | 96 |  | 0
0
10 | Pridobitev sistemske garancije omrežja skladno z navodili dobavitelja opreme | kpl. | 1 |  | 0
0
11 | RSS - zvedba končne analize pokritosti (Skrbni pregled - Real Site Survey) z brezžičnim signalom za vgrajene dostopne točke, preveritev pokritosti, nastavitve kanalov, optimizacija podatkovnega prenosa (Free Airtime) ter zahtevano mejo kvalitete signala uporabnika -65dBi za mobilni telefon za območje delovanja WiFi6E (frekvenčna območja 2,4GHz, 5GHz, 6GHz | kpl. | 1 |  | 0
0
12 | Funkcionalni preizkus inštalacije | kpl. | 1 |  | 0
13 | Drobni in vezni material |  | 3% |  | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE skupaj: |  |  |  | 0
OPOMBA:
MEJA PROJEKTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ OBJEKTA TER PROJEKTA PODATKOVNEGA CENTRA JE ZAKLJUČEN KABEL V PROSTORU PODATKOVNEGA CENTRA, VKLJUČNO S STIKALNIMI PANELI TER MERITVAMI. VSA OPREMA, KABLI IN STORITVE ZNOTRAJ PROSTORA PODATKOVNEGA CENTRA NISO PREDMET TEGA NAČRTA.

## UPS
IX. | SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE
Dobava in montaža (kot na primer, STUBELJ ali enakovredno)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Naprava za brezprekinitveno napajanje (UPS) v sestavi:
• 3-fazni UPS s 3-stopenjsko tehnologijo; • Online UPS z dvojno pretvorbo z modularno zasnovo; • Nadgradljivost (od 50 kW do 120 kW); • Online UPS s 96-odstotno učinkovitostjo; • UPS napajalnik s faktorjem izhodne moči 1; • Popolnoma nastavljiv na displeju; • Samočistilna funkcija; • Grafika v valovni obliki na zaslonu (črna skrinjica);
VHOD: NAPETOST (VAC) = 380/400/415 (138 ~ 485 L-L) FREKVENCA (HZ) = 40 ~ 70 NAPETOST OBHODA (VAC) = 380/400/415: -20% ~ + 15% FAKTOR MOČI = ≥0,99 THDI = ≤3% FAZA = 3φ4W + PE
IZHOD: ZMOGLJIVOST (KVA) = 40 FAKTOR MOČI = 1 NAPETOST (VAC) = L － N: 220/230/240 ± 1% L － L: 380/400/415 ± 1% FREKVENCA (HZ) = 50/60 ± 0,1 (način akumulatorja) FAZA = 3φ4W + PE NEBALANSIRANA 3-FAZNA STABILIZACIJA NAPETOSTI PRI POLNI OBREMENITVI = ≤2% VALOVNA OBLIKA = čisti sinusni val, THD <1% pri linearnem UČINKOVITOST = do 96% PREOBREMENITEV = 105% ~ 115% obremenitve za 60 minut; 116% ~ 130% obremenitve za 10 minut; 131% ~ 150% obremenitve za 1 min; > 150% obremenitve za 200 ms
AKUMULATORJI: VRSTA AKUMULATORJEV = zunanja POLNILNI TOK (A) = 1-10 • Popolnoma zaprti in brez emisij vodikovega plina • Ni nevarnosti uhajanja elektrolitov, ker se elektrolit (razredčena žveplova kislina) absorbira v steklenem separatorju AGM • Plošče so robustne, saj so oblikovane s posebnimi zlitinami z različnimi sestavnimi deli, ki zagotavljajo visoko mehansko odpornost • Posoda in pokrov sta narejena iz abs (akrilonitril butadien stiren) • Skladnost z mednarodnimi standardi, kot so JIS, ul, vde, IATA • Visoka intenzivnost praznjenja • Življenjska doba 10-12 let v skladu z EU navodili za akumulatorje • Ohišje: ul-94 hb ali ul94-v0; zaviralec gorenja
OSTALO: KOMUNIKACIJSKI VMESNIK = RS485, MODBUS, suhi kontakti, SNMP ZASLON = Zaslon na dotik + LED ALARM = nenormalni vhod AC, prazna baterija, preobremenitev, okvara ZAŠČITA = izhodni kratki stik, preobremenitev, previsoka temperatura, nizka napetost akumulatorja, izhodna previsoka / nizka napetost Hrup (DB) = <65 DELOVNA TEMPERATURA (° C) = 0 ~ 40 RELATIVNA VLAŽNOST = 0 ~ 95%, brez kondenzacije
Dobava, montaža in zagon:
Dobava, montaža, postavitev in priključitev naprave na predviden prostor v objektu, na pripravljene električne instalacije,
Nastavitve naprave, zagon in preizkus delovanja,
Izdelava poročila o zagonu UPS naprave,
Usposabljanje uporabnikov sistema,
Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
| kot STUBELJ BPS7-40-15 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
| SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE skupaj: |  |  |  | 0
21

## STRELOVOD
X. | STRELOVOD
Dobava in montaža (kot na primer HERMI ali enakovredno)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
0
| Ozemljilo |  |  | 0
1 | Ploščati vodnik iz nerjavnega jekla Rf 30x3,5 položen v sloju tampona, pod podložnim betonom | m1 | 370 |  | 0
2 | Ploščati vodnik iz nerjavnega jekla Rf 30x3,5 položen v zamljo - obročasto ozemljilo | m1 | 190 |  | 0
2 | Ploščati vodnik iz pocinkanega jekla FeZn 25x4 mm, položen pretežno v AB ploščo ter spojen na armaturo | m1 | 675 |  | 0
4 | Križna sponka namenjena izvedbi spojev med ploščatimi vodniki do širine 30 mm v zemlji temelju in ploščah, kot npr. Hermi KON01 Rf | kos | 110 |  | 0
5 | Sponka namenjena izvedbi spojev med ploščatimi vodniki do širine 40 mm in armaturo temeljev do F 20 v betonu, FeZn (spoj na vsaka 2 tm ploščatega vodnika FeZn z armaturo) , kot npr. Hermi KON09 FeZn | kos | 175 |  | 0
6 | VTB tesnilo - 30x3,5 mm za betonske stene/temelje VTB tesnilo preprečuje vdor vode in vlage v temeljih po ploščatem vodniku. | kos | 25 |  | 0
7 | Križna sponka, namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med okroglimi in ploščatimi vodniki, kot npr. Hermi KON02 | kos | 183 |  | 0
8 | Razni spoji na kovinske mase z vijačenjem, objemkami ali varjenjem (ocenjeno) | kos | 150 |  | 0
9 | Zaščita spojev z bitumenskim premazom | kpl. | 1 |  | 0
10 | Meritve ozemljila in predložitev merilnega poročila z rezultati in s fotografskim gradivom | kpl. | 1 |  | 0
11 | Drobni material |  | 3% |  | 0
Odvodni sistem (fasada)
12 | Okrogli vodnik iz aluminij legure dimenzije Φ8 mm, AH4, položen podometno na ZON03 D nosilce | m1 | 110 |  | 0
0
13 | Samogasna zaščitna cev fi 23mm, vključno s pritrdilnim materialom | m1 | 40 |  | 0
0
14 | Zidni nosilec izdelan iz nerjaveče pločevine Rf, za okrogli vodnik fi 8mm, ZON03 D | kos | 130 |  | 0
15 | Sponka, sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 58 x 58 mm in 4 vijakov ter matic M8, namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med okroglimi in ploščatimi vodniki do širine 30 mm v zemlji in nad njo., KON02 | kos | 25 |  | 0
16 | Sponka, sestavljena iz 2 ploščic dimenzij 40 x 40 mm in vijaka M10, namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki Φ8 – 10 mm in pločevinastimi deli nad zemljo. KON04 A SIMPLE | kos | 60 |  | 0
0
17 | Merilna številka, namenjena označevanju merilnih mest, MŠ | kos | 16 |  | 0
18 | Pohodna merilna omarica, 225 x 125 mm x 150 mm (D x Š x V), telo omarice je izdelano iz umetnih materialov, obstojnih na atmosferi (PE), pokrov omarice je izdelan iz litega železa (Ltž). ZON06 | kos | 11 |  | 0 | 29
19 | Razni spoji na kovinske mase (ocenjeno) | kos | 80 |  | 0
0
20 | Drobni material |  | 3% | 0 | 0
0
| Lovilni sistem (streha) |  |  | 0
21 | Okrogli vodnik iz aluminij legure dimenzije Φ8 mm, kot npr. Hermi AH1 | m1 | 390 |  | 0
22 | Sponka, namenjena izvedbi kontaktnih spojev med okroglimi vodniki različnih dimenzij, kot npr. Hermi KON08 | kos | 50 |  | 0
23 | Sponka, sestavljena iz 2 ploščic dimenzij 40 x 40 mm in vijaka M10, namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki Φ8 – 10 mm in pločevinastimi deli nad zemljo. KON04 A SIMPLE | kos | 80 |  | 0
24 | Strešni nosilec v kompletu s tesnilom in vijakom, primeren za pločevinaste obrobe Hermi SON04 A, za okrogli vodnik Φ8 mm | kos | 230 |  | 0
25 | Strešni nosilec za ravne strehe, sestavljen iz betonske kocke in nosilca okroglega strelovodnega vodnika Rf fi 8mm, kot npr. Hermi SON17 RfV+SON14 RfV | kos | 90 |  | 0
26 | Lovilna palica višine h= 2 m, kot npr. Hermi LOP02 ali enakovredno in pritrdilni komplet, ki vključuje: | kos | 1
- | Pritrdilni komplet za postavitev lovilne palice (betonski podstavek s pritrdilnim navojem M16), kot npr. Hermi LOP-P02 ali enakovredno | kpl. | 1
- | Sponka namenjena izvedbi kontaktnih spojev med okroglim vodnikom in lovilno palico KON07 | kos | 1
|  | kpl. | 18 |  | 0
27 | Meritve strelovodne naprave in izdaja merilnega poročila | kpl | 1 |  | 0
28 | Drobni material |  | 3% |  | 0
IZENAČITEV POTENCIALOV NA STREHI
Razen posebej označenih so kabli glede na odziv na ogenj po CPR - B2ca s1 d2 a1.
29 | Finožični vodnik FG-17 16 mm2, za ozemljitev naprav na strehi | m | 340 |  | 0
30 | Finožični vodnik FG-17 16 mm2, komplet na dveh koncih pritrjen z vijačnim spojem, komplet vodnik v povprečni dolžini 0,5 m, potrebnim vijačnim spojem in objemkami | kpl | 90 |  | 0
31 | H/ZIP B zbiralka za izenačevanje potencialov, 210 mm x 30 mm x 3 mm, (D x Š x V), za izenačevanje potenciala in povezavo na ozemljitev. | kos | 13 |  | 0
32 | Razni spoji na kovinske mase (ocenjeno) | kos | 180 |  | 0
33 | Drobni material |  | 3% |  | 0
| STRELOVOD skupaj: |  |  |  | 0
21

## AJP
XI. | JAVLJANJE POŽARA
Dobava in montaža (kot na primer MORLEY, ali enakovredno)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Modularna analogna dvozančna požarna centrala, do 396 adres (198 javljalnikov in 198 modulov), z vgrajenim prikazovalnikom in tipkovnico za rokovanje s sistemom, LED prikaz 20 požarnih con, 2 izhodna releja (alarm, napaka), 2 serijska porta RS-485 in RS-232, 2 izhoda za sirene, slovenski meniji, po standardu EN 54-2 in 4, kot na primer MORLEY ZX2Se, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
2 | Adresibilna zančna kartica MORLEY, za priključitev 99 javljalnikov in 99 modulov protokola Morley, kot na primer MORLEY 795-072-100, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
3 | Akumulatorska baterija 12V/12 Ah (za montažo v centralo) | kos | 2 |  | 0
4 | Komunikacijska kartica RS-485 (za povezavo obeh central v mrežo), kot na primer MORLEY 795-004-001, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
5 | Pozivnik za prenos sporočil preko ETHERNET-a, backup preko GPRS (potrebna SIM kartica), z anteno, po standardu EN 50136-ATS 5, kot na primer TAU IP/GPRS, ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
6 | Dodatni napajalnik 27.5Vdc/4.5A v kovinskem ohišju, dim. 300x220x175 mm, 2 nadzorovana izhoda, kapaciteta baterij do 17Ah, po standardu EN 54-4, kot na primer EATON SPS-2453, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
7 | Akumulatorska baterija 12V/17 Ah (za montažo v dod. napajalnik) | kos | 4 |  | 0
8 | Analogni adresibilni optični dimni javljalnik požara, brez podnožja B501AP, kot na primer MORLEY HM-PSE-I, ali enakovredno | kos | 152 |  | 0
9 | Adresibilni analogni multikriterijski optičnotermični javljalnik, z izolatorjem, brez podnožja MI-B501AP-IV, kot na primer MORLEY HM-PTSE-I-AP, ali enakovredno | kos | 13 |  | 0
10 | Podnožje za javljalnik požara, kot na primer MORLEY B501AP/IV, ali enakovredno | kos | 165 |  | 0
11 | Adresibilni notranji ročni javljalnik požara z izolatorjem, brez podnožja PS031W, kot na primer MORLEY M5A-RP06FF-K013-41, ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
12 | Podnožje ročnega javljalnika MI-MCP, kot na primer MORLEY PS031W, ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
13 | Pokrov za ročni javljalnik MI-MCP, kot na primer MORLEY PS200, ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
14 | Vzorčna komora, komplet s cevmi, brez javljalnika požara | kos | 4 |  | 0
14 | Zunanja sirena z bliskavko, 107 dB/1m, rdeče ohišje in rdeča bliskavka, transparentno steklo, IP65, po standardu EN 54-3 in 23, kot na primer KAC CWSS-RR-W5, ali enakovredno. | kos | 14 |  | 0
16 | Adresibilni enokanalni vhodni modul, brez ohišja M200E-SMB, kot na primer MORLEY MI-DMMIE, ali enakovredno. | kos | 47 |  | 0
17 | Adresibilni trokanalni modul, 2x vhod, 1x izhod, brez ohišja M200E-SMB, kot na primer MORLEY MI-D2ICMOE, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
18 | Adresibilni enokanalni izhodni modul, 24V, brez ohišja M200E-SMB, kot na primer MORLEY MI-DCMOE, ali enakovredno. | kos | 20 |  | 0
19 | Adresibilni enokanalni izhodni modul, 240V, brez ohišja M200E-SMB, kot na primer MORLEY MI-D240CMO, ali enakovredno. | kos | 24 |  | 0
20 | Ohišje za module, kot na primer MORLEY M200E-SMB, ali enakovredno. | kos | 93 |  | 0
21 | Označevalna nalepka (adresna-mala) | kos | 258 |  | 0
22 | Označevalna nalepka s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 (velika) | kos | 12 |  | 0
23 | Označevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013 (velika) | kos | 14 |  | 0
24 | Montaža vseh elementov javljanja požara na zvezana in označena podnožja, pripravljene in označene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema . | kpl | 1 |  | 0
25 | Sodelovanje pri pregledih tehničnih sistemov; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za: - javljanje požara - požarnih loput | kpl | 1 |  | 0
26 | Pregled sistema javljanja požara; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl | 1 |  | 0
27 | Pregled sistema požarnih loput; stroški in organizacija preizkusa požarnih loput s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl | 1 |  | 0
28 | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE | kos | 1 |  | 0
29 | Manipulativni stroški, drobni material, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja |  | 3% |  | 0
| JAVLJANJE POŽARA skupaj: |  |  |  | 0

## GRELNI KABLI
XII. | GRELNI KABLI
Dobava in montaža (kot na priner EGRO ZORNAM, ali enakovredno)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Streha - Ogrevanje žlebov ter vtočnikov:
| Dobava in montaža ATESTIRANE grelne instalacije v žlebove in odtočne cevi do peskolova s pritrdilno in obesno opremo z grelnimi kabli Egro GD, 18W/m, dvojno položenimi v žlote | m1 | 120
| Priključni vodotesni raychem spoj grelnikov in tipal | kos | 12
| Tipski stikalni blok Egro SB 3x230/400V z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja | kos | 1
| Temperaturni regulator za ročni vklop in testiranje | kos | 1
| Elektronski sklop Eberle EM 52489 samodejni vklop ob prisotnosti snega ali ledu | kos | 1
| Strešno tipalo vlage ESD 524 003 | kos | 1
| Tipalo temperature TFD 524 004 | kos | 1
| Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Orevanje cevovodov
Cevovod za hladilni agregat ter cevi moteorne kanalizacije- 35m:
- | Dobava in montaža samoregulirne grelne instalacije Egro SR 25W/m1 na cevovode pred toplotno izolacijo | m1 | 35
- | Previtje grelnega kabla z nosilno in Alu folijo | m1 | 35
- | Priključni vodotesni raychem spoj | kos | 4
- | Zaključni element | kos | 4
- | Temperaturni regulator ETV 0-40°C s cevnim tipalom (4x cevni, 1x zračni) | kos | 4
- | Tipski stikalni blok Egro 3x230/400V z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja | kos | 1
- | Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
| GRELNI KABLI skupaj: |  |  |  | 0
21

## KRMILJE
XIII. | REGULACIJSKA OPREMA
Dobava in montaža Schneider Electric ali enakovredno
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Krmilna oprema RP1-U
- | Automation server - CNS krmilnik, komunikacija LonWorks, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU,web services, napajanje 24V DC, tip AS-P | kos | 1
- | Paketna licenca za Smartx space logic Automation server AS-P do 100 enot, Schneider Electric | kos | 1
- | Podnožje za krmilnik Smartx space logic AS-P | kos | 1
- | Napajalni modul za AS-P automation server, 30W, vhodna napetost: napajanje 24V AC/DC, izhodna napetost 24V DC, tip PS-24V | kos | 1
- | Podnožje za napajalnik Smartx space logic PS-24 | kos | 1
- | Centralni razširitveni modul IO tip: UI-16 | kos | 2
- | Podnožje za razširitvene module | kos | 1
- | BACnet/IP B-AAC krmilnik, sensor bus, room bus, 4xDO, 8xUb, 2x Ethernet, 2x USB, napajanje 230V AC, tip RP-C-16A-F-230V | kos | 8
- | BLIND modul povezava na RPC krmilnik prek room bus-a, 4xDI, 4xDO za krmiljenje žaluziji, napajanje 230 V AC, tip RP-C-EXT-BL-4-HV-PD | kos | 3
- | Konektor za izhodne signale RP-C-EXT-BL-4-HV-PD | kos | 4
- | Konektor za digitalne vhode RP-C-EXT-BL-4-HV-PD | kos | 8
- | Konektor za napajanje RP-C-EXT-BL-4-HV-PD | kos | 1
- | Krmilniki L-DALI, večnamenske naprave ki zdržujejo stalno kontrolo svetlobe, kontrolo senčil in funkcije prehoda med DALI in sistemi BACnet ali Modbus. Tip: LDALI-ME201-U (BACnet/DALI) | kos | 1
- | L-DALI napajalnik za napajanje DALI liniji. Tip: LDALI-PWR2-U | kos | 1
- | Usmernik, 100-240V AC - 24VDC, izhodna moč 5A, nastavljiv, ABLS1A24050 | kos | 1
- | vgradnja elementov | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Krmilna oprema RP2-U
- | BACnet/IP B-AAC krmilnik, sensor bus, room bus, 4xDO, 8xUb, 2x Ethernet, 2x USB, napajanje 230V AC, tip RP-C-16A-F-230V | kos | 8
- | BLIND modul povezava na RPC krmilnik prek room bus-a, 4xDI, 4xDO za krmiljenje žaluziji, napajanje 230 V AC, tip RP-C-EXT-BL-4-HV-PD | kos | 3
- | Usmernik, 100-240V AC - 24VDC, izhodna moč 5A, nastavljiv, ABLS1A24050 | kos | 1
- | Krmilniki L-DALI, večnamenske naprave ki zdržujejo stalno kontrolo svetlobe, kontrolo senčil in funkcije prehoda med DALI in sistemi BACnet ali Modbus. Tip: LDALI-ME201-U (BACnet/DALI) | kos | 1
- | L-DALI napajalnik za napajanje DALI liniji. Tip: LDALI-PWR2-U | kos | 1
- | vgradnja elementov | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Krmilna oprema RKS1-U
- | Automation server - CNS krmilnik, komunikacija LonWorks, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU,web services, napajanje 24V DC, tip AS-P | kos | 1
- | Podnožje za krmilnik Smartx space logic AS-P | kos | 1
- | Napajalni modul za AS-P automation server, 30W, vhodna napetost: napajanje 24V AC/DC, izhodna napetost 24V DC, tip PS-24V | kos | 1
- | Podnožje za napajalnik Smartx space logic PS-24 | kos | 1
- | BACnet/IP B-AAC krmilnik, sensor bus, room bus, 4xDO, 8xUb, 2x Ethernet, 2x USB, napajanje 230V AC, tip RP-C-16A-F-230V | kos | 5
- | Usmernik, 100-240V AC - 24VDC, izhodna moč 5A, nastavljiv, ABLS1A24050 | kos | 1
- | vgradnja elementov | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Krmilna oprema RG-U
- | BACnet/IP B-AAC krmilnik, sensor bus, room bus, 4xDO, 8xUb, 2x Ethernet, 2x USB, napajanje 230V AC, tip RP-C-16A-F-230V | kos | 1
- | vgradnja elementov | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Krmilna oprema RG2-A
- | BACnet/IP B-AAC krmilnik, sensor bus, room bus, 4xDO, 8xUb, 2x Ethernet, 2x USB, napajanje 230V AC, tip RP-C-16A-F-230V | kos | 1
- | vgradnja elementov | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Krmilna oprema RK5-M
- | BACnet/IP B-AAC krmilnik, sensor bus, room bus, 4xDO, 8xUb, 2x Ethernet, 2x USB, napajanje 230V AC, tip RP-C-16A-F-230V | kos | 1
- | BLIND modul povezava na RPC krmilnik prek room bus-a, 4xDI, 4xDO za krmiljenje žaluziji, napajanje 230 V AC, tip RP-C-EXT-BL-4-HV-PD | kos | 1
- | vgradnja elementov | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
PERIFERNA OPREMA
07. | B1 - Nadometni IR senzor, 230V/50Hz, kot zaznavanja 360°, nastavitev časa, montaža 2,5-4 m, IP54, paralelna vezava master/master, pokrivanje tangential 40 m, radial 16 m Tip:STEINEL IS 3360 art.033446 | kos | 11 |  | 0
08. | B2 - Podometni IR senzor, 230V/50Hz, kot zaznavanja 360°, nastavitev časa, montaža 2-5m, IP65, paralelna vezava master/master, pokrivanje 36m2 Tip:STEINEL IR Quattro micro art.053789 | kos | 5 |  | 0
09. | B3 - Podometni IR senzor gibanja, 360° zaznavanje svetilnosti, prisotnosti, meritev temperature in vlage v prostorih. Tip:LOYTEC LDALI-MS3-BT MULTISENSOR | kos | 18 |  | 0
10. | B4 - Podometni IR senzor, kot zaznavanja 360°, nastavitev časa, montaža 2-5 m, IP65, pokrivanje 36m2, DALI-2 komunikacija Tip:STEINEL IR Quattro micro DALI-2 art.053871 | kos | 22 |  | 0
11. | Podnožje za sobni termostat IP SmartX tip: SXWSBTXCXSXX | kos | 32 |  | 0
12. | Pokrov za sobni termostat IP SmartX tip: SXWSC4XSELXW | kos | 32 |  | 0
13. | Vmesnik za čitanje kalorimetrov in vodnih števcev ADFWEB tip: HD67056-B2-20 | kos | 1 |  | 0
14. | Sobno temperaturno tipalo z meritvijo CO2 tip: NOVOS 3 TRA | kos | 3 |  | 0
15. | Tipalo vlage, 4-20mA | kos | 1 |  | 0
16 | Kanalsko temperaturno tipalo, tip: AKF10-NTC 1.8k 150.06 | kos | 17 |  | 0
17 | L-DALI BM2 - spojnik tipk združuje do štiri običajne svetlbone tipke in preklopi v kanal DALI. | kos | 62 |  | 0
18. | Omrežno stikalo, 24 port full PoE, 4x10G SPF+, 10/100/1000Mb (RJ45), Cisco CBS220-24FP-4x-EU | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Pred dobavo in montažo omrežnega stikala pridobiti potreditev s strani investitorja
19. | Nadzorni sistem Odprta programska platforma za integracijo posistemov energetike, strojnih (HVAC) podsistemov, tehnične zaščite, razsvetljave in meritev v poslovnih prostorih. Sistem omogoča nadzor, signalizacijo in upravljanje z vsemi podsistemi, izdelavo poročil in analitični prikaz porabe el. energije, toplote in vode po poslovnih prostorih. Sistem zajema centralno ethernet strukturo, odprte komunikacijske protokole: LonWorks, LON FTT-10, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus serial Master, ter omogoča vzpostavitev komunikacijskega sistema v okviru logične hierarhije.Sistem mora delovati s standardnimi SQL podatkovnimi bazami, ter omogočati izmenjavo podatkov preko SQL ODBC vmesnika ter delovati kot OPC DA odjemalec (client). Uporabniški vmesnik vsebuje HTML5 vektorski prikaz, ki ni občutljiv na spremembo resolucije in je primeren za prikaz na osebnih računalnikih, tablicah in pametnih telefonih. Dostop do teh naprav je omogočen preko WebStation uporabniškega vmesnika. Avtentikacija uporabnikov poteka preko "Windows Active Directory". Varno povezovanje z napravami omogoča TLS 1.2 sistem enkripcije in sistem z CA certifikati za pristop uporabnikov. Sistem omogoča uporabo HTTP in HTTPs protokola, možnost DHCP naslavljanja naprav (field devices) ter časovno sinhornizacijo z NTP protokolom.
| Omogočeno je alarmiranje uporabnikov preko SMTP in SMTPs protokolov, z možnostjo SSL/TLS avtentikacije in GSM SMS sporočanje. Sestavni del sistema je prikaz podatkov preko Web Client-a, ki omogoča hkratni dostop večih uporabnikov. V okviru glavnega sistema je nameščen podsistem za upravljanje z energijo, ki zajema analizo in alarmiranje parametrov nizkonapetostne in srednjenapetostne opreme in generiranje poročil o porabi el. energije, toplote in vode. Sistem zajema licenco za odprto programsko platformo EcoStruxure Building Operation, ter vključuje 3 licence za pristop na WorkStation / Webstation, licence za integracijo opreme drugih proizvajalcev na odprtih protokolih, programsko licenco za Energy Expert modul za upravljanje z energijo po standardu ISO500001 in licenco za SQL Express bazo podatkov. Tip Schneider Electric Ecostruxure™ Building Operation in modul Energy Expert. | kpl | 1 |  | 1
20. | Licence
| SmartX space logic Enterprise server programska licenca za 1 ''automation server'', Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
| Delovna postaja ''Workstation'', Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
| Izdelava aplikacije na nadzornem nivoju | kos | 1 |  | 0
21. | Računalnik za nadzorni sistem:
- | Intel i7, 2. 3GHz procesor, minimum 6M cache, 20GB Ram, Dual Channel, DDR3 SDRam at 1333MHz minimum, 16x R/W CD / DVD, 500GB SSD, Video Card with 512 MB RAM, USB Ports, Mrežna kartica, tipkovnica, miška
- | lokalni UPS z min. 15 minut backup
- | ekran: wide screen, LED, flat panel monitor, min. resolucija 1920 × 1080, 32-bit color. Ekran mora imeti minimalno 21-palcev vidne površine po diagonali
- | OS: Windows 7 64-bit or Windows 2008 R2 Professional ali več
- | Software: MS Office Professional (za obdelavo grafov, poročil ipd.), Acrobat Reader, WinVNC ali Teamviewer ali pdb. za oddaljen dostop do nadzornega računalnika
|  | kpl. | 2 |  | 0
22. | Inženirske storitve zagona regulacijske opreme
- | Programiranje sobnih sistemov za krmiljenje konvektorjev | kos | 1 |  | 0
- | Programiranje DALI razsvetaljve | kos | 1 |  | 0
- | Izdelava komunikacijskih tebel in programiranje ostalih naprav | kos | 1 |  | 0
23. | Programiranje Centralno nadzornega sistema
- | Delovna postaja ''Workstation'', Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
- | Izdelava aplikacije na nadzornem nivoju | kos | 1 |  | 0
27 | Programiranje Centralno nadzornega sistema za opremo v dobavi strojnega izvajalca
- 5x prezračevalna naprava BACnet TCP/IP
- 2x prezračevalna naprava MODBUS
- 3x hladilni agregat MODBUS
- 1x toplotna črpalka MODBUS
- izdelava aplikacije za SCADA nadzorni sistem
- nalaganje programov in konfiguriranje nadzorne postaje
- izdelava shem za grafični vmesnik nadzornega sistema
- integriranje podatkovnih točk v sheme nadzornega sistema
- testiranje programske opreme in povezav
- konfiguriranje arhivskih in alarmnih blokov
|  | kpl | 1 |  | 0
29 | Inženirske storitve zagona uporabniškega panela z WEB vmesnikom
- izdelava aplikacije za WEB nadzorni sistem
- nalaganje programov in konfiguriranje WEB nadzorne postaje
- izdelava shem za grafični vmesnik WEB nadzornega sistema
- integriranje podatkovnih točk v sheme WEB nadzornega sistema
- testiranje programske opreme in povezav
- konfiguriranje arhivskih in alarmnih blokov
|  | kpl | 1 |  | 0
30 | Ponovno ureguliranje sistema:
- 1 mesec po začetku obratovanja objekta
- pri prehodu iz poletnega v zimski režim
- pri prehodi iz zimskega v poletni režim
|  | kpl | 1 |  | 0
30 | Šolanje, dokumentacija
- priprava dokumentacije
- priprava navodil za upravljanje
- Šolanje uporabnikov nadzornega sistema
| - Predajni zapisnik |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
| REGULACIJSKA OPREMA skupaj: |  |  |  | 0

## OZVOCENJE
XIV. | SPLOŠNO OZVOČENJE
Dobava in montaža (kot na primer, SEA ali enakovredno)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Naprava ozvočenja kot na primer SEA ali enakovredno v sestavi:
- | Mikser- ojačevalnik 100V/120W SPA1120 z vhodi RJ-45 za 2 mikrofonA, AUX, za internetni radio, izvedba za vgradnjo v 19" rack | kos | 1
- | Internetni radio, DAB , FM, USB/mp-3 media predvajalnik, kontrola tudi preko pametnih telefonov in tablic, vgradni za 19" rack (MP-2) | kos | 1
- | SPM1500 monitorski zvočnik z regulatorjem | kos | 1
- | SPU1200 - enota z glavnim stikalom in razdelilcem 230V | kos | 1
- | Rack omarica 12HE s steklenimi vrati s ključavnico. | kos | 1
| Skupaj: | kpl | 1 |  | 0
2 | Zvočnik, CIRA 506 W - vgradni dvosistemski stropni zvočnik 6W/100V, beli, 55 Hz-20 kHz | kos | 23 |  | 0
3 | SNA1040T lokalni regulator glasnosti za dozo Fi 60 za TEM program, beli | kpl | 11 |  | 0
4 | LR1100R lokalni regulator glasnosti za dozo Fi 68 , beli | kpl | 1 |  | 0
5 | Montaža sistema na pripravljene instalacije, po navodilih dobavitelja opreme, parametriranje, programiranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
6 | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo SISTEMA OZVOČENJA | kpl | 1 |  | 0
7 | Manipulativni stroški, drobni material, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja |  | 2% |  | 0
| SPLOŠNO OZVOČENJE skupaj: |  |  |  | 0

## FVE
XV. | FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA (FVE)
Dobava in montaža
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
Pri izvedbi potrebno upoštevati zahteve Navodil za priključevanje in obratovanje elektrarn inštalirane moči do 10 MVA in Smernice o požarni varnosti sončnih elektrarn SZPV 512
1 | Solarni modul dim. (VxŠxD) 1.722x1.134x30 mm, moči 400 Wp(STC), z 108 serijsko vezanih polovičnih celic PERC monokristalnimi celicami, garancija 25 let na moč 100 %, certifikati IEC 61215, CE certifikat, certificira testna obremenitev (sneg/veter) 5.400Pa/2.400 Pa, TUV certifikat, kot npr. Bisol Supreme, tip BDO 400 | kom | 133 |  | 0
2 | Optimizator delovanja solarnih modulov, kompatibilen z razsmernikom min. moči 440W kot npr. SolarEdge OPTIMIZATOR S440 ali enakovredno | kos | 67 |  | 0
3 | Razsmernik, 3 fazni, s komunikacijskim modulom povezan na interno ethernet omrežje, do moči 100 kW, z vgrajeno opremo: 2xRS485, prenapetostno zaščito tip II, na DC in AC strani, sestavljen iz: manager enote – 1 kos, sekundarna enota – 2 kos, kompatibilen z optimizatorji kot npr. SolarEdge SE25K ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
4 | Kovinske podkonstrukcije, za pritrditev PV modulov na strehi objekta, kompletno s spojnim, vijačnim, balastom in pritrdilnim materialom za montažo na prodec. Podkonstrukcija se montira po načrtu BISOL EasyMount Slim BASE ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5 | Izdelava delavniškega načrta podkonstrukcije. Priprava statičnega izračuna za predvideno tehnično rešitev skladno z vetrne obremenitvijo obravnavanega objekta. | kpl | 1 |  | 0
6 | Solarni kabel H1Z272-K 1x 6 mm2, 1000 VDC | m1 | 920 |  | 0
7 | Konektror za PV nize Multicontact MC4 (komplet za "+" in "-" pol) | kos | 75 |  | 0
8 | Tipka za zasilni izklop SE, montirana na steni pred TP-jem:
| - Tipka za izklop v sili, 1NO,1NC, IP66, v ohišju | kos | 1 |  | 0
| - kabel NHXNH-J 3 x 1,5 mm2 | m1 | 50 |  | 0
| - zaščitna inš. cev fi16 | m1 | 50 |  | 0
9 | Dobava in polaganje komunikacijskih kablov za nadzor nove MFE:
| - podatkovni kabel RS485 | m1 | 15 |  | 0
| - podatkovni kabel UTP | m1 | 100 |  | 0
| - zaščitna rebrasta gumi cev O16 | m1 | 100 |  | 0
10 | Napisne ploščice opreme MFE in novih kabelskih povezav | kpl | 1 |  | 0
11 | Drobni in vezni material | % | 0.03 |  | 0
12 | Parametriranje opreme nadzora MFE | kpl | 1 |  | 0
13 | Funkcionalni preizkus inštalacije | kos | 1 |  | 0
14 | Zagon sistema | kos | 1 |  | 0
15 | Izvedba instalacijskih meritev in izdaja zapisnika | kos | 1 |  | 0
| FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA (FVE) skupaj: |  |  |  | 0

## DEA
XVI. | DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT
Dobava in montaža (kot na primer, STUBELJ ali enakovredno)
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | Dizelski električni agregat trajne moči 110 kVA/88 kW
Stacionarni dizelski elektroagregat kot na primer Stubelj LDE 110 I z vgrajenim motorjem FPT Iveco in generatorjem ali enakovredno. Agregat omogoča avtomatski zagon ob izpadu mreže ter paralelno delovanje/sinhronizacijo z mrežo. Agregat je izdelan v proizvodnji Stubelj d.o.o. v Anhovem. • maksimalna moč: 110 kVA (88 kW) • trajna moč: 100 kVA (80 kW) • napetost: 400/230 V, 50 Hz • cos fi: 0,8 • vrtljaji: 1500 vrt/min
Trajna moč: Neomejeno število ur uporabe s povprečnim obremenitvenim faktorjem 80% objavljene primarne moči na vsakih 24 ur delovanja. 10% preobremenitev je mogoča za eno (1) uro vsakih dvanajst (12) ur. Maksimalna moč: Omejeno na 500 ur letnega delovanja z obremenitvenim faktorjem 100% objavljene moči. Do 300 ur letno lahko deluje zaporedno. Nobena preobremenitev ni dovoljena
MOTOR FPT NEF45 TE2P • turbo dizel, • elektronska reg. obratov - ECU, • emisije Stage IIIA, • vodno hlajen, • 4 valjni, • 4500 cm3, • poraba goriva ob 75 % obremenitvi elektroagregata 19,4 l/h GENERATOR MECC ALTE / WEG / LINZ • Sinhronski, • avtoreguliran, • PMG vzbujanje • AVR, • 4 polni, • 1500 vrt/min, • cosφ 0.8, • razred izolacije H, • zaščita IP23.
KOMANDNA OMARA IN KONTROLNIK ELEKTROAGREGATA KOMANDNA OMARA Lastnosti komandne omare: • TIP: AVTOMATSKA KOMANDNA OMARA AMF + ATS + sinhronizacija • Ločena od agregata za montažo v prostoru • priklop kablov spodaj • oprema komandne omare: o generatorsko zaščitno stikalo
močnostni preklop mreža/agregat - ATS, o vrstne sponke za priklop signalih kablov, o priključki za močnostne kable, o vsi potrebni varnostni elementi, o tipka za izklop v sili, o prenos podatkov preko TCP/IP, RS232, RS485 o kontrolnik elektroagregata ComAp IG 1000 + zaslon IV 5.2 o dodatna rezervna krmilna elektronika za upravljanje v primeru odpovedi primarnega krmilnega sistema s samodejnim preklopom (redundantni kontrolnik elektroagregata ComAp IG 1000 + zaslon IV 5.2)
Izdelava delavniškega načrta podkonstrukcije. Priprava statičnega izračuna za predvideno tehnično rešitev skladno z vetrne obremenitvijo obravnavanega objekta.
OHIŠJE ELEKTROAGREGATA Standardno zvočno izolirano ohišje 70 +/- 3dBA na 7m, prašno barvano, za notranjo montažo, vrata za lahek dostop do stroja s ključavnicami za zaklepanje. DIMENZIJE: 2500 x 1100 x 1800 mm (d x š x v), TEŽA cca: 1250 kg OPREMA • AKUMULATOR: akumulatorji za start 100 Ah (CaCa tehnologija); 2 veji; • REZERVOAR: rezervoar goriva in lovilna posoda v podnožju elektroagregata z avtonomijo min 24h ob 80% obremenitvi; sistem za samodejno prečrpavanje goriva iz zunanjega rezervoarja; • IZPUŠNI SISTEM: izpušni lonec za dušenje hrupa z izpušno cevjo;
• PODNOŽJE: jeklena konstrukcija – monoblok izvedba, motor in generator sta z elastičnimi vložki pritrjena na nosilno ogrodje prirejeno za poenostavljeno premikanje z viličarjem ali dvigalom, prašno barvano; • OSTALO: avtomatski polnilec akumulatorjev, predgretje motorja, vse tekočine potrebne za delovanje stroja (mazalno olje, hladilna tekočina, gorivo za testni zagon). • NAVODILA za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, enopolne sheme, izjava o skladnosti CE, garancijski list, potrdilo o tovarniškem preizkusu
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Montažna del, dostava in vgradnja
Dostava agregata na predvideno mikrolokacijo, priključitev na pripravljene električne instalacije, spuščanje v obratovanje, usposabljanje uporabnika, primopredaja.
3 | Po dokončani izgradnji postroja DEA, dobavitelj izvede preizkuse postroja s katerimi potrdi osnovne funkcionalne zahteve za delovanje generatorja. Izvajalec izda Poročilo o izvedenem primarnem preizkusu instaliranega postroja s posnetki bistevnih električnih veličin v prehodnih obratovalnih stanjih.
4 | Dokumentacija
Tehnična dokumentacija priložena k ponudbi:
Originalno tehniško dokumentacijo (prospekte, tehnične opise in tipske ateste) za vsak ponujen sklop (pogonski motor, generator, zagonski akumulatorji z avtomatskim polnilnikom akumulatorjev, električni grelnik pogonskega motorja, dnevni rezervoar goriva in lovilna posoda, ročna črpalka za črpanje motornega olja, zvočno izolirano ohišje, izpušni sistem, krmilna avtomatika, močnostno krmilni stikalni blok).
5 | Izvedba instalacijskih meritev in izdaja zapisnika | kpl | 1 |  | 0
2 | Drobni in vezni material | % | 3% |  | 0
| DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT skupaj: |  |  |  | 0

## SPLOŠNO
XVII. | SPLOŠNO
Dobava in montaža
št.post. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (€)
1 | NOV: Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje inštalacij v skladu z zakonodajo in naročnikovimi zahtevami | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Ročni PID: Posnetki (vrisovanje in vpisovanje) izvedenega stanja v PZI projektno dokumentacijo vse spremembe v teku montaže in korekcija popisov, v smislu zamenjav opreme in elementov | kpl | 1 |  | 0
3 | Režijska ura odobrena s strani nadzor in investitorja (ocena) | ur | 100 |  | 0
| SPLOŠNO skupaj: |  |  |  | 0
21