## 1004
POPIS MATERIALA IN DEL
Vsi vodniki v objektu morajo biti v brezhalogenski izvedbi, za vse velja: dobava in montaža
NN Priključek FVE (števec P2)
Dobava in montaža Priključno merilne omare (R-PMO), RF, dimenzij: 800*2000*400 mm, z betonskim podnožjem in temeljem, komplet s sledečo vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
- merilne sponke, komplet z zaščito števca | kpl | 1 |  | 0
- Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije skladen s Soglasjem za priključitev | kos | 1 |  | 0
-sponke za tokovne transformatorje | kpl | 1 |  | 0
-Tokovni merilni transformator: skladen s Soglasjem [160/5A] | kos | 3 |  | 0
- stikalo, 3p, 230/400V, 16A, za montažo na DIN letev in blokado vklopa | kos | 1 |  | 0
-zbiralka PEN | kos | 1 |  | 0
-varovalčni ločilnik NV00 z vložkom 3x100A | kos | 1 |  | 0
-varovalčni ločilnik NV00 z vložkom 3x20A | kos | 1 |  | 0
-varovalčni ločilnik NV1 z vložkom 3x200A | kos | 1 |  | 0
-kontrolnik faz, pod in nad-napetostna ter pod in nad-frekvnečna zaščita DOLD RP 9811 | kos | 1 |  | 0
-inštalacijski odklopnik 3x 6A | kos | 1 |  | 0
- rele, 3f, 230/400V, 10A, 4 x no / nc | kpl | 1 |  | 0
-odklopnik Schrack MC2 160A 50 kA | kos | 1 |  | 0
-Schrack motorni pogon za MC2, 230 V | kos | 1 |  | 0
- tipka za izklop v sili, čelna montaža | kos | 1 |  | 0
-odvodnik prenapetosti razred I, za TNC sistem Uc=275V; Up=1,5kV, Iimp=25kA | kos | 1 |  | 0
-zbiralčna letev 10 x 30mm | m | 2 |  | 0
-kabel čevelj Cu 50mm2 | kos | 4 |  | 0
-žica H07VK 1x25mm2 | m | 2 |  | 0
-kabel čevelj Cu 50mm2 | kos | 4 |  | 0
-žica H07VK 1x25mm2 | m | 2 |  | 0
-priklop NN kablov | kpl | 1 |  | 0
-nastavek za montažo kablov, komplet z pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
-drobni material | kpl | 1 |  | 0
-povezava in ožičenje opreme PMO | kpl | 1 |  | 0
skupaj: | kpl | 1
izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin s strani pooblaščene institucije za tehnični prevzem (meritve AC jakotočnih povezav, meritve potencialnih izenačitev, CE vgrajenih materialov izjave o skladnosti, izjave o elektromagnetni kompatibilnosti, …) | kpl. | 1 |  | 0
skupaj NN Priključek FVE (števec P2) | kpl | 1 |  | 0
MFE
Pred pričetkom izvedbe mora izvajalec preveriti vse ovire na strehi, kakor tudi obvezne odmike
Dobavitelj pred pričetkom del naročniku predstavi svoj predlog postavitve panelov, kakor tudi vso opremo. Po potrdilu s strani naročnika se dela lahko pričnejo. Naročnik si pridržuje pravico spreminjati vse tipe opreme, kakor tudi velikost elektrarne.
MOČ
Kabli in oprema:
-medeninaste distančne podložke za povezavo kabel čevljev na zbiralki fi30/12*30 | kos | 16 |  | 0
-kabel FG16OR16 1x50mm2 | m | 60 |  | 0
-kabel čevelj Cu 50mm2 | kos | 4 |  | 0
-kabel FG16OR16 1x70mm2 | m | 25 |  | 0
-kabel čevelj Cu 70mm2 | kos | 4 |  | 0
-kabel FG16OR16 1x50mm2 | m | 25 |  | 0
-kabel čevelj Cu 50mm2 | kos | 4 |  | 0
Dobava in montaža kabelske police, perforirane, s pokrovom, RF PK 300/60/3000. Komplet polica, ravna spojica, konzole, spojni, vijačni in siderni pribor. | m | 90 |  | 0
Dobava in montaža kabelske police, perforirane, s pokrovom, RF PK 200/60/3000. Komplet polica, ravna spojica, konzole, spojni, vijačni in siderni pribor. | m | 150 |  | 0
Dobava in montaža kabelske lestvee, perforirane, s pokrovom, Fe-Zn PK 300/60/3000. Komplet, konzole, spojni, vijačni in siderni pribor. | m | 10 |  | 0
Dobava in polaganje kablov položenih delno v kabelske police, delno na kabelske lestven nadometne inštalacijske kanale in delno v gibljivi zaščitni cevi:
Kabel H1Z2Z2-K (ustrezati mora zahtevi standarda SIST EN 50618:2015) 1000V DC, 1 x 6 mm2, komplet s priključnimi in veznimi elementi | m | 1400 |  | 0
MC4 konektorji za kable od 4mm2 do 6mm2, multi contact- belmet, komplet ženski in moški | par | 40 |  | 0
MC4 konektorji za kable 10mm2, multi contact- belmet, komplet ženski in moški | par | 0 |  | 0
Dobava in montaža poliestrske omare R-DC1 in R-DC , Omara bo dimenzij 1000x800x260mm s ključavnico ter galvanskimi povezavami, komplet z sledečo vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
VL FDCxx fi.10x38, 2p, z vložki 2x20A DC | kos | 20 |  | 0
-odvodnik prenapetosti DC razred I, Uc=1000V; Up=4kV, Iimp=25kA | kos | 2 |  | 0
-vrstna sponka 6mm2 | kos | 24 |  | 0
-vrstna sponka 25mm2, ozemljitvena | kos | 2 |  | 0
Dobava in montaža nadstreška za zaščito el. opreme. | kos | 1 |  | 0
OPREMA MFE
Za vso opremo velja: kot je navedeno v popisu, ali enakovredno.
Razsmernik Solaredge 100K ali enakovredno | kos | 1 |  | 0
Solarni panel:
Jinko, JKM400M-72HBL-V ali enakovredno | kos | 240 |  | 0
priklop solarnih panelov | kos | 240 |  | 0
Priklop in montaža razsmernikov | kpl | 1 |  | 0
Optimizator P850 Solaredge ali enakovredno | kos | 140 |  | 0
Zaščitna gibljiva cev FPAS fi 21 mm, komplet s pritrdilnim materialom. | m | 150 |  | 0
STRELOVODNA ZAŠČITA
Elementi proizvajalca HERMI
Lovilni vodi
žica Al fi 8mm | m | 250 |  | 0
lovilna palica izolirnega sistema strelovodne naprave, dolžine 1,5m, na tipskem podnožju
dobava, montaža in vezava | kos | 20 |  | 0
komplet pritrdilni in vezni material strelovodne zaščite
dobava, montaža in vezava | kpl. | 1 |  | 0
Kompleten sistem podkonstrukcije, primeren za montažo na ta tip strehe za 240 panelov:
Komplet konstrukcija proizvajaloca K2 Rail ali enakovredno
Ogled objekta | kpl. | 1 |  | 0
Analiza opcija | kpl. | 1 |  | 0
Izdelava delavniškega načrta podkonstrukcije in izdelava kosovnice | kpl. | 1 |  | 0
Komplet konstrukcija proizvajalca K2 Rail ali enakovredno | kpl. | 1 |  | 0
- dobava | kpl. | 1 |  | 0
- montaža | kpl. | 1 |  | 0
POVEZAVE RAZMERNIKOV - NADZOR
kabel SFTP 4 x 2 x AWG24, kat. 6
dobava in montaža | m | 70 |  | 0
preboj AB plošče, fi 16mm, 300 mm, povrnitev v prvotno stanje | kpl. | 1 |  | 0
preboj zidane stene, fi 16mm, 300 mm, povrnitev v prvotno stanje | kpl. | 1 |  | 0
Povezava na dovod / centralo, vzopstavitev delovanja / sodelovanje s providerjem storitev - za potrebe nadzora nad delovanjem. | kpl. | 1 |  | 0
Montaža nadzora nad delovanjem in povezavo (Solaredge). | kpl. | 1 |  | 0
skupaj MFE | kpl | 1 |  | 0
SPLOŠNO
izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin s strani pooblaščene institucije za tehnični prevzem (meritve strelovoda, meritve jakotočnih AC in DC povezav, meritve signalnih povezav, meritve izenačitev potenciala, CE vgrajenih materialov izjave o skladnosti, izjave o elektromagnetni kompatibilnosti, …) | kpl. | 1 |  | 0
funkcionalni preskus | pavšal | 1 |  | 0
drobni in vezni material | % | 4 | 0 | 0
nepredvideni stroški | % | 3 | 0 | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0