## Fekalna kanalizacija
Priključek fekalne kanalizacije s črpališčem
ozn. | postavka / enota | količina | EUR/enoto | EUR
PRIKLJUČEK FEKALNE KANALIZACIJE S ČRPALIŠČEM
Izkop za kanalizacijo je upoštevan od planuma izkopa za cesto navzdol. Za materiale ki se odlagajo na deponije mora biti nadomestilo za deponiranje vključeno v ceni na enoto. V enotnih cenah postavk morajo biti upoštevani vsi stroški z nakladanjem in odvozom materiala v recikliranje ali deponiranje in vsi stroški recikliranja ali deponiranja.
1 | Zakoličba osi kanalizacije in postavitev gradbenih profilov z zavarovanjem lege ter višine
| m' | 35 |  | 0
2 | Strojni izkop materiala za kanal v terenu III. ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na investitorjevi parceli v razdalji ca 100 m.
| m3 | 21 |  | 0
3 | Strojni izkop materiala za kanal v terenu IV. ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na investitorjevi parceli v razdalji ca 100 m.
| m3 | 39 |  | 0
4 | Strojni izkop materiala za kanal v terenu V. ktg. z nakladanjem in odvozom na deponijo na investitorjevi parceli v razdalji ca 100 m.
| m3 | 26 |  | 0
5 | Zasip jarka s tamponskim materialom, granulacije 0-32 mm, v slojih 30 cm s sprotnim komprimiranjem do zbitosti Ev1>100Mpa in Ev2/Ev1 <2,0 z meritvijo z krožno ploščo in potrdilom o ustreznosti
| m3 | 10 |  | 0
6 | Zasip jarka s kamnitim materialom, granulacije 0-100 mm, v slojih 40 cm s sprotnim komprimiranjem do zbitosti Ev1>100Mpa in Ev2/Ev1 <2,0 z meritvijo z krožno ploščo in potrdilom o ustreznosti
| m3 | 38 |  | 0
7 | Zasip jarka z izkopanim materialom vseh kategorij z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije, v slojih 30 cm s sprotnim komprimiranjem do primerne zbitosti
| m3 | 12 |  | 0
8 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala vseh ktg. v za to namenjeno deponijo v razdalji do 10 km.
| m3 | 74 |  | 0
9 | Planiranje in komprimacija zemeljskega kanala s točnostjo +-2cm v terenu vseh ktg.
| m² | 25 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra (GRP) DN 200 mm, SN10.000 N/m2, izdelane po SIST EN 14364, dolžine 6 m z montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom, vključno s priključitvijo na jaške. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra mora imeti min.deb. 1,0 mm. Cevi morajo biti položene skladno s EN1610 in po navodilih proizvajalca cevi. V ceni je zajet pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom in izvedba tlačnega preizkusa. Cevi položene na gramozno posteljico 8-16 mm debeline 10 cm in zasute z enakim materialom 20 cm nad temenom.
| m' | 32 |  | 0
.
11 | Dobava in vgradnja jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 800 mm, SN 10000, EN 13598 ali enakovrednih cevi, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s gramoznim materialom ter zasipom z gramozom ali izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 1,60 m, kompletno vsa dela in materiali po detajlu.
| kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja jaška iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1000 mm, SN 10000, EN 13598 ali enakovrednih cevi, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C20/25;XC1, namestitvijo in obsipom GRP cevi s gramoznim materialom ter zasipom z gramozom ali izkopnim materialom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo mulde iz poliestra v dnu jaška, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki primernega premera v min. dolžini 50 cm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 1,40 m, kompletno vsa dela in materiali po detajlu.
| kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov na zaklep fi 60 cm za jaške, kompletno z betonskim obročem.
400 KN
| kos | 2 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja tlačne cevi PE 100 DN 63 mm, 10 bar za tlačni vod, vgradnja zaščitne cevi SF DN 200 mm, vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi z elekto varjenjem, izvedbo spoja na izhodno tlačno cev iz črpališča, izvedbo vtoka v jašek fekalne kanalizacije z usmerjenim odtokom. PE cev se vgradi v zaščitno cev SF obbetonirano in položeno v projektirani niveleti. Kompletno vsa dela in materiali.
| m | 8.8 |  | 0
.
15 | Črpalni jašek črpališča iz armiranega poliestra-GRP cevi DN 1000 mm, SN 10000, EN 13598 ali enakovrednih cevi, kompletno z izdelavo ležišča jaška min. deb.20 cm, z betonom C25/30;XC1, obbetoniranje oboda po detajlu, namestitvijo in obsipom GRP cevi s gramoznim materialom ter zasipom z gramozom, oz. tamponom s sprotno komprimacijo v slojih po 30 cm, izdelavo priključnih nastavkov, izdelavo AB venca z ležiščem za pokrov ter zatesnitvijo z dvokoponentnim kitom. Stikovanje s cevovodom se izdela s cevnimi priključki ali odprtinami za montažo opreme. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela. Globina jaška do 4,10 m, kompletno vsa dela in materiali po detajlu.
| kos | 1 |  | 0
.
16 | Referenčni izdelek proizvajalca Sulzer, Larting d.o.o.. Strojna in električna oprema črpališča sestavljena po specifikaciji v detajlu črpališča 2 x Potopna črpalka Sulzer ABS Piranha S21/2D, 1 x Tlačni cevovod R 1 1/4", AISI 304, 2 x Nepovratni ventil na kroglo R 1 1/4", 2 x Krogelni ventil R 1 1/4" AISI316, 3 x Difuzor R 1 1/4" na DN63, 1 x Nivojsko stikalo izklop, 1 x Nivojsko stikalo VKLOP Č1, 1 x Nivojsko stikalo VKLOP Č2, 1 x Nivojsko stikalo ALARM, 1 x Vodila R5/4" nerjaveče jeklo AISI304, 1 x Elektro omarica, 1 x GSM modul. Kompletno vsa oprema in montažna dela. V postavko mora biti zajet preizkusni zagon in predaja navodil investitorju.
| kos | 1 |  | 0
.
17 | Dobava in vgradnja oddušnika premera 40 mm s kapo ali krivino 180 stopinj na zaključku. Oddušnik se izvede iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 316 L.
| m | 6 |  | 0
.
18 | Gradbena dela za izvedbo električne cevne kanalizacije. Strojni izkop jarka v materialu III.ktg. In deloma IV.ktg z odlaganjem ob strani. Širina dna jarka 50 cm, globina jarka 80 cm. Planiranje dna širine 50 cm, dobava in izdelava posteljice debeline 10 cm iz peska 0-4 mm, zasip cevi s peskom in nad cevmi v debelini minimalno 10 cm, dobavo in polaganjem valjanca Fe/Zn 4x25 mm in PVC opozorilnega traku, cev 2 x SF DN 100 mm. Zasip z izkopanim materialom in odvoz viška meteirala na stalno deponijo vključno s stroškom deponiranja. Izvedba 27 m v terenu in 18 m v stavbi. Kompletno vsa dela in materiali. Obračun po tekočem metru.
| m | 45 |  | 0
19 | Izvedba zaščite križanja kanalizacije z drugimi komunalnimi napravami, z izvedbo zaščite na mestu križanja.
| kos | 2 |  | 0
20 | Pregled izvedene kanalizacije s kamero s predajo posnetka in poročila investitorju.
| m | 32 |  | 0
21 | Preizkus testnosti izvedene kanalizacije in jaškov, s predajo elaborata investitorju.
| m | 32
| SKUPAJ |  |  | 0