## SKUPNA rekapitulacija
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
PROJEKTANTSKI POPIS G.O. I. DEL - 2. SKLOP
OBJEKT 1 - 2. in 3. DEL - STOPNIŠČE, POVEZOVALNI HODNIK
| NAZIV GRADNJE: | VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA VODICE
| INVESTITOR: | Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
| ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | 06/16
REKAPITULACIJA 2. SKLOP (STOPNIŠČE, POVEZOVALNI HODNIK)
| A/ GRADBENA DELA |  | 0
| B/ OBRTNA DELA |  | 0
| C/ ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  | 0
| D/ STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| S K U P A J : |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ z davkom : |  | 0
Celje, november 2024
Opomba: Komercialni ali kakršni koli drugi popusti, manipulativni stroški in podobno morajo biti zajeti v enotnih cenah!
A) | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
0/ | ZAŠČITA GRADBENE JAME |  | 0
I/ | RUŠITVENA DELA |  | 0
II/ | ZEMELJSKA DELA |  | 0
III/ | BETONSKA DELA |  | 0
IV/ | TESARSKA DELA |  | 0
V/ | ZIDARSKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  | 0
B) | REKAPITULACIJA OBRTNIH DEL
0/ | FASADE |  | 0
I/ | OSTREŠJE |  | 0
II/ | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  | 0
III/ | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
IV/ | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
V/ | MAVČNE PREDELNE STENE IN STROPOVI |  | 0
VI/ | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
VII/ | FASADNA OKNA IN VRATA |  | 0
VIII/ | NOTRANJA VRATA IN OKNA |  | 0
X/ | DVIGALO 2 |  | 0
XI/ | DOKUMENTACIJA |  | 0
XII/ | NEPREDVIDENA DELA 3% OBRTNIH DEL |  | 0
| SKUPAJ : |  | 0
SPLOŠNA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE:
Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta. Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi projektant načrta, za katerega je izdelana dokumentacija. Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant in investitor. Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant in investitor. Vse barvne nianse vidnih obdelav na objektu predhodno potrdi projektant arhitekture.
PONUDNIK NE SME NAVAJATI ENOTNIH CEN ZA POSTAVKE, KI IMAJO KOLIČNO 0,00.
V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
V ponujenih enotnih cenah je pri vseh postavkah potrebno zajeti fasadne, delovne, nosilne, podporne, varnostne in vse ostale odre, potrebne za izvedbo določene postavke, kakor tudi varnostna podpiranja, razpiranja in podobno, razen kjer je to izrecno drugače opredeljeno.

## A gradbena dela
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
A/ | GRADBENA DELA - 2. in 3. DEL
0/ | ZAŠČITA GRADBENE JAME
Opomba: V primeru pojava vode v gradbeni jami se predvidi prečrpavanje vode s črpalkami. Za dimenzioniranje črpalk se naj upoštevajo pogoji geotehničnega poročila. V c.e.m. je potrebno zajeti črpanje voda v primeru pojava talne vode na gradbišču. V času izkopov in temeljenja ter vseh zemeljskih del, je potrebno zagotoviti stalen geotehnični nadzor, v sklopu katerega bodo podani vsi morebitni potrebni nadaljni ukrepi, v primeru odstopanj od podanih pogojev.
0.01 | Dobava materiala in izvedba pripravljalnih del za izvedbo pilotov, dostopne poti, delovni platoji……vključno z vzpostavitvijo dostopnih cest v prvotno stanje
| pavš | 1 |  | 0
0
0
0.02 | Cementna stabilizacija terena pod obstoječim točkovnim temeljem in izravnava s cementnim obrizgom. Točkovni temelj velikosti cca 170/170/40cm, stabilizacijo izvesti po izvedbi pilotov, ki so globine cca 5m. |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
0.03 | Kompletna izdelava zaščite gredbene jame (zabijanje, izvlačenje, prevoz) z zagatnicami tipa Larssen ali enakovredno. Obračun po m1 zagatne stene za zagatnice višine 8m. V enotni ceni zajeti tudi najemnino zagatnic za čas gradnje. |  |  | 0
| m1 | 32.5 |  | 0
0
0
0.04 | Kompletna izdelava uvrtanih a.b. pilotov v zaščitnem plašču f 30 cm, dolžine cca 7,00 m. V ceni zajeti: premike vrtalne garniture med piloti, vrtanje v zemljino (sestava razvidna iz geomehanskega poročila), nakladanje in odvoz izkopa, betoniranje pilotov in armaturni koši... obračun po m1 pilota. Armatura 6x f16 vertikalna, stremena f10/20cm Količina armature (ocena) 90 kg/m3 Material pilotov je beton po standardu EN 206 kvalitete C25/30 |  |  | 0
| m1 | 336 |  | 0
0
0
0.05 | Sekanje glav pilotov in priprava za naleganje pilotne grede |  |  | 0
| kos | 48 |  | 0
0
0
0.06 | Kontrolne meritve zveznosti in nosilnosti pilotov z izdelavo poročila za vse pilote |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
0.07 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v temeljno pilotno gredo |  |  | 0
| m3 | 3.2 |  | 0
0
0
0.08 | Kompletna izvedba geotehničnih sider, l= 7,30m, 3,00 m veznega dela in 4,30 m sidrnega dela, nosilnosti 50kN. |  |  | 0
| kos | 4 |  | 0
0
0
0.09 | Vstavljanje dilatacijskega vložka iz EPS-a debeline cca 5 cm v opaž temeljne grede proti obstoječemu objektu. |  |  | 0
| m2 | 9.5 |  | 0
0
0
0.1 | Enostranski opaž temeljne grede. |  |  | 0
| m2 | 11.42 |  | 0
0
0
0.11 | Armatura temeljne grede preseka nad f 12mm. |  |  | 0
| kg | 400 |  | 0
0
0
0.12 | Sidranje novega temelja v obstoječe temelje z armaturnimi palicami RA f25mm dolžine min. 100cm. Izvrtina premera 32 mm globine 300mm, kemično sidranje kot napr. Hilti HIT-HY 200-R ali enakovredno. |  |  | 0
| kos | 8 |  | 0
0
0
0.13 | Sidranje novega temelja v obstoječe temelje z armaturnimi palicami RA f16mm dolžine min. 55cm. Izvrtina premera 20 mm globine 150mm, kemično sidranje kot napr. Hilti HIT-HY 200-R ali enakovredno. |  |  | 0
| kos | 18 |  | 0
0
0
0.14 | Nepredvidena dela, obračunana po dejansko izvedenih delih, potrjena s strani nadzornega organa - rezervirana vsota 10% vrednosti zaščite gradbene jame.
| € | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZAŠČITA GRADBENE JAME: |  |  | 0
Fasadne odre in ostale ukrepe za varno delo je potrebno zajeti v enotnih cenah vseh postavk gradbenih in obrtnih del!
I/ | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki, kar pomeni, da je potrebno ruševine na gradbišču ločevati in ločeno odajati pooblaščenim prevzemnikom. Izvajalec mora Investitorju na koncu gradnje predati vse prevzemne liste ( potrdila ) o primoredaji ruševin. Enotne cene morajo upoštevati vsa opravila in stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke (izvedbo rušitve s potrebnimi varnosnimi podporami, iznos ruševin na gradbiščno deponijo, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz pooblaščenemu prevzemniku ruševin). Faktor razhrahljivosti mora biti upoštevan v enotnih cenah!
1.01 | Stroški priprave, organizacije in zaščite gradbišča skladno z Varnostnim načrtom in tehnično opremljenostjo izbranega izvajalca, vključno z zagotovitvijo začasnih dostopnih poti in vzpostavitvijo prvotnega stanja po končani gradnji ter monitoring obstoječega objekta-šole (ugotovitev stanja obstoječega objekta pred in po gradnji z izdelavo poročila ter sprotnim spremljanjem stanja objekta med gradnjo).
| kpl | 1 |  | 0
0
0
1.02 | Zakoličba objekta z izdelavo zakoličbenega zapisnika, postavitev profilov in višinska prilagoditev na koto pritličja obstoječega objekta |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
1.03 | Rušenje obstoječih AB konstrukcij, vključno s predhodnim zarezom |  |  | 0
| m3 | 3 |  | 0
| 8,42*2*28,90 |  |  | 0
0
1.04 | Rušenje pozidave iz ometanega betonskega votlaka v osi 1 - klet (navezava na povezovalni hodnik) |  |  | 0
| m3 | 2.1 |  | 0
| 8,42*2*28,90 |  |  | 0
0
1.05 | Odstranitev vertikalne hidroizolacije in toplotne izolacije na lokaciji odstranjene pozidave v osi 1. |  |  | 0
| m2 | 8.4 |  | 0
| 8,42*2*28,90 |  |  | 0
0
1.06 | Odstranitev obstoječih kleparskih izdelov (obrob) |  |  | 0
| m1 | 14 |  | 0
| 8,42*2*28,90 |  |  | 0
0
1.07 | Odstranitev obstoječih oken velikosti 2-4 m2/kos , vključno z okenskimi policami in pripadajočimi senčili |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
0
0
1.08 | Odstranitev obstoječih fasadnih rešetk velikosti cca 4-6 m2/kos |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
0
0
1.09 | Odstranitev obstoječih oken velikosti 4-6 m2/kos , vključno z okenskimi policami in pripadajočimi senčili |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
0
0
1.1 | Odstranitev obstoječih vrat velikosti 2-4 m2/kos. |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
0
0
1.11 | Izdelava protiprašne zaščite iz mavčno-kartonske stene iz pocinkanih profilov in enostranske enojne mavčno-kartonske plošče deb. 12,5 mm, s tesnenjem stikov in odstranitvijo po končanih delih. Na prehodu v obstoječ del je potrebno namestiti začasna vrata in ne PVC folije!! |  |  | 0
| m2 | 40 |  | 0
0
0
1.12 | Razna odstranitvena dela, izvedena v režiji, obračunana po predhodni potrditvi Nadzora, obračun po urah: |  |  | 0
a | NK delavec | 120 |  | 0
b | PK delavec | 240 |  | 0
0
1.13 | Zakoličba komunalnih in energetskih vodov na območju posega |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
1.14 | Nadzor upravljavcev komunalnih in energetskih vodov ter dela, ki so pogojena s projektnimi pogoji mnenjedajalcev |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
1.15 | Nepredvidena dela, obračunana po dejansko izvedenih delih, potrjena s strani nadzornega organa - rezervirana vsota 10% vrednosti preddel
| € | 0.1 | 0 | 0
0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠITVENA DELA: |  |  | 0
II/ | ZEMELJSKA DELA
Vsi izkopi se obračunajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Faktor razrahljivosti mora biti upoštevan v enotnih cenah! Izvajalec je dolžan preučiti geološko poročilo in morebiti potrebno črpanje podtalnice upoštevati v enotnih cenah izkopov.
2.01 | Kombinirani izkop ob obstoječem objektu za novo stopnišče z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo
| m3 | 258.375 |  | 0
| 54,00*0,8*1,00 |  |  | 0
0
2.02 | Kombinirani izkop gradbene jame za vezni hodnik z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo |  |  | 0
| m3 | 440.8 |  | 0
0
0
2.03 | Pregled gradbene jame s strani geomehanika - nadzor geologa/geomehanika |  |  | 0
| ur | 16 |  | 0
0
0
2.04 | Planiranje in utrjevanje dna planuma izkopa - strojno |  |  | 0
| m2 | 153.75 |  | 0
0
0
2.05 | Sanacija temeljnih tal z gramoznim materialom v debelini 50 cm, vključno z dobavo, razgrinjanjem in utrjevanjem po plasteh < 30 cm. Gramozni material II. kvalitete, granulacije 0-150mm. Modul stisljivosti mora dosegati minimalno 40 MPa. Natančna navodila poda geomehanik po ogledu gradbene jame! |  |  | 0
| m3 | 84.5625 |  | 0
0
0
2.06 | Zasip pod temeljno ploščo z gramoznim materialom v debelini 10 cm, vključno z dobavo, razgrinjanjem in utrjevanjem . Gramozni material I. kvalitete, granulacije 0-63mm. Modul stisljivosti mora dosegati minimalno 50 MPa. Površina nasutja naj bo izravnana za izvedbo podložnih betonov. |  |  | 0
| m3 | 16.9125 |  | 0
0
0
2.07 | Dobava in polaganje geotekstila na planum izkopa prečne in vzdolžne natezne trdnosti min. 11,5 kN/m. Preklopi se naj upoštevajo v e.c.. |  |  | 0
| m2 | 169.125 |  | 0
0
0
2.08 | Zasip za objektom z izkopanim materialom, z nakladanjem in dovozom z gradbiščne deponije. |  |  | 0
| m3 | 107.8 |  | 0
0
0
2.09 | Ročni izkop zemljine III.ktg za komunalne vode med instalacijami, sondaže… z odmetom na rob izkopa in premetom na gradbiščno deponijo ali prevozno sredstvo. |  |  | 0
| m3 | 12 |  | 0
0
2.1 | Nepredvidena dela, obračunana po dejansko izvedenih delih, potrjena s strani nadzornega organa - rezervirana vsota 10% vrednosti zemeljskih del
| € | 0.1 | 0 | 0
0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
III/ | BETONSKA DELA
3.01 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v podložni beton |  |  | 0
| m3 | 11.112 |  | 0
| 0,60*20,50*0,1*2 |  |  | 0
0
3.02 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v temeljno ploščo deb. 40 cm, deloma poglobljena za dvigalni jašek. PV II, XC3 |  |  | 0
| m3 | 41.8475 |  | 0
0
0
3.03 | Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 v pasovni temelj stopniščne rame, PV II, XC3 |  |  | 0
| m3 | 1.05 |  | 0
0
0
3.04 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 v ab. stene debeline 20 cm, PV II, VB3 |  |  | 0
| m3 | 78.6536 |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 14.2694
0
3.05 | Dobava in vgrajevanje betona, C25/30 v a.b. etažne plošče in podeste stopnišča, VB3 |  |  | 0
| m3 | 20.776 |  | 0
0
0
3.06 | Dobava in vgrajevanje betona, C25/30 v a.b. krovno ploščo veznega hodnika debeline 20 cm, PV II, VB3 |  |  | 0
| m3 | 14.99 |  | 0
0
0
3.07 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v ravne nosilce pravokotnega prereza < 0,20 m3/m2/m1, VB3 |  |  | 0
| m3 | 0.7668 |  | 0
0
0
3.08 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v vertikalno izravnavo pilotne stene. |  |  | 0
| m3 | 3.5 |  | 0
0
0
3.09 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v stopniščne rame prereza < 0,20 m3/m2/m1, VB3 |  |  | 0
| m3 | 5.6375 |  | 0 |  | 163.7214
0
0
3.1 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje rebraste armature S 500 B preseka do vključno12 mm |  |  | 0
| kg | 6656.92 |  | 0
0
0
3.11 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje rebraste armature S 500 B preseka 14 mm in več |  |  | 0
| kg | 7804.15 |  | 0
0
0
3.12 | Dobava, krivljenje in vgrajevanje armaturnih mrež B 500 A |  |  | 0 |  |  |  | #REF! | #REF!
| kg | 10752 |  | 0 |  | 25213.07 |  | 25213.07
0
0
3.13 | Dobava in vgrajevanje jeklenih mikroamamaturnih vlaken- OCENA! |  |  | 0
| kg | 200 |  | 0
3.14 | Nepredvidena dela, obračunana po dejansko izvedenih delih, potrjena s strani nadzornega organa - rezervirana vsota 10% vrednosti betonskih del
| € | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA: |  |  | 0
IV/ | TESARSKA DELA
V ceni postavke opažev je potrebno zajeti izdelavo opažev, montažo in demontažo, čiščenje in mazanje opažnih plošč ter podpornega materiala na gradbišču kakor tudi transporte opažnega in podpornega materiala po celotnem gradbišču.
4.01 | Opaž in razopaž robov podložnega betona višine do 10 cm
| m1 | 65 |  | 0
0
0
4.02 | Opaž in razopaž robov talne oziroma temeljne plošče |  |  | 0
| m2 | 26.18 |  | 0
0
0
4.03 | Opaž in razopaž etažnih plošč in krovne plošče veznega hodnika s podpiranjem do višine 4,50 m z opažnimi ploščami za viden beton |  |  | 0
| m2 | 129.62 |  | 0
| 7,65*8,40+1,90*(7,65+7,05) |  |  | 0
0
4.04 | Opaž in razopaž pasovnih temeljev - temelj stopnic |  |  | 0
| m2 | 1.3 |  | 0
| (0,84+0,64)*(20,50+12,60)+0,35*0,84*2*2+(36,30+71,60)*2*0,4+(36,30+71,60)*2*0,4 |  |  | 0
0
4.05 | Opaž in razopaž ravnih sten višine < 5,5 m z opažnim materialom za vidni beton. |  |  | 0
| m2 | 771.1896 |  | 0
| os1_17,30*4,00*2+17,30*1,20*2+4,20*5,50*2+3,70*5,50*2+4,80*5,50*2+2,20*4,60*2+3,40*5,50*2+7,50*5,5*2+0,40*5,50*2+ os3_11,60*(4,30*2+1,20*2)+11,90*4,30*2+7,70*4,30*2+ os4_20,70*(4,30*2+1,20*2)+7,70*(4,30*2+1,20*2)+ osB_7,65*5,50*2*2+7,65*4,30*2*2+13,29*3,32*2+2,80*3,32*2*2+2,60*3,32*2+ osH_ 7,65*1,30*2 |  |  | 0
0
4.06 | Doplačilo za enostranski opaž sten. |  |  | 0
| m2 | 95.787 |  | 0
| os1_17,30*4,00*2+17,30*1,20*2+4,20*5,50*2+3,70*5,50*2+4,80*5,50*2+2,20*4,60*2+3,40*5,50*2+7,50*5,5*2+0,40*5,50*2+ os3_11,60*(4,30*2+1,20*2)+11,90*4,30*2+7,70*4,30*2+ os4_20,70*(4,30*2+1,20*2)+7,70*(4,30*2+1,20*2)+ osB_7,65*5,50*2*2+7,65*4,30*2*2+13,29*3,32*2+2,80*3,32*2*2+2,60*3,32*2+ osH_ 7,65*1,30*2 |  |  | 0
0
4.07 | Enostranski opaž izravnave pilotne stene |  |  | 0
| m2 | 42 |  | 0
| os1_17,30*4,00*2+17,30*1,20*2+4,20*5,50*2+3,70*5,50*2+4,80*5,50*2+2,20*4,60*2+3,40*5,50*2+7,50*5,5*2+0,40*5,50*2+ os3_11,60*(4,30*2+1,20*2)+11,90*4,30*2+7,70*4,30*2+ os4_20,70*(4,30*2+1,20*2)+7,70*(4,30*2+1,20*2)+ osB_7,65*5,50*2*2+7,65*4,30*2*2+13,29*3,32*2+2,80*3,32*2*2+2,60*3,32*2+ osH_ 7,65*1,30*2 |  |  | 0
0
4.08 | Opaž in razopaž ravnih pravokotnih nosilcev brez zoba, s podpiranjem |  |  | 0
| m2 | 9.72 |  | 0
0
0
4.09 | Opaž in razopaž okenskih in vratnih odprtin v stenah debeline < 20 cm |  |  | 0
| m1 | 25.92 |  | 0
0
0
4.1 | Opaž in razopaž spodnjih strani stopniščnih ram |  |  | 0
| m2 | 25.9625 |  | 0
0
0
4.11 | Opaž in razopaž zrcalnih ploskev in bočnih stranic stopnic |  |  | 0
| m2 | 18 |  | 0
0
0
4.12 | Opaž in razopaž prebojev v talni plošči ali skozi temelje in stene z vstavljanjem opažnih vložkov za preboje velkosti < 40/40 cm, v konstrukciji debeline <30 cm |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
0
0
4.13 | Opaž in razopaž jaška v talni plošči 60/60 cm, globine 65 cm |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
0
0
4.14 | Montaža, demontaža in amortizacija za čas gradnje fasadnih odrov |  |  | 0
| m2 | 208.8 |  | 0
0
0
4.15 | Montaža, demontaža in amortizacija za čas gradnje delovnega odra v dvigalnem jašku za montažo dvigala |  |  | 0
| m3 | 45.72 |  | 0
0
0
4.16 | Nepredvidena dela, obračunana po dejansko izvedenih delih, potrjena s strani nadzornega organa - rezervirana vsota 10% vrednosti tesarskih del
| € | 0.1 | 0 | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA: |  |  | 0
V/ | ZIDARSKA DELA
5.01 | Izdelava horizontalne hidroizolacije talne plošče v naslednji sestavi: - poliolefinska (FPO) membrana za podzemno hidroizolacijo armiranih betonskih konstrukcij, prosto položena na podložni beton. S hibridnim oprijemnim slojem za trajno mehansko in kemično vez s (svežim) betonom temeljne plošče. Prekrivni spoji se zatesnijo s trakovi ali s toplotnim spajanjem. Skupna debelina je 1,75 mm, debelina membrane pa 1,20 mm. Referenčni proizvod SikaProof® A+ 12 ali ekvivalentno, vgradnja po navodilih dobavitevlja, vključno z vsem potrebnim materialom za ustrezno stikovanje folije ter vključno z vsemi obdelavami in tesnjenjem okrog prebojev, ter gibljivih in delovnih stikih po sistemski rešitvi (kot npr. Sika Sealing Solutions) Certifikat CE po EN 13967 |  |  | 0
| m2 | 97.2 |  | 0
0
0
5.02 | Izdelava vertikalne hidroizolacije vkopanih sten v naslednji sestavi: - poliolefinska (FPO) potiskana elastična laminirana membrana za podzemno hidroizolacijo armiranih betonskih konstrukcij, pritrjena na pilotno steno. Popolno oprijemljiv hidroizolacijski sistem za hladno spajanje na predizdelano betonsko podlago. Referenčni proizvod SikaProof® P-1201 ali ekvivalentno, vgradnja po navodilih dobavitevlja, vključno z vsem potrebnim materialom za ustrezno stikovanje folije (preklopni spoji min. 90mm) ter vključno z vsemi obdelavami in tesnjenjem okrog prebojev, ter gibljivih in delovnih stikih po sistemski rešitvi (kot npr. Sika Sealing Solutions). Lepljenje sistemskim dvokomponentnim PU spojnim sredstvom (kot napr. SikaProof Adhesive-01) vključno s predhodno pripravo suhe betonske podlage. Polno hidoizolacijsko spojiti tudi s hidroizolacijsko membrano talne plošče. |  |  | 0
| m2 | 160.5406 |  | 0
0
0
5.03 | Izdelava vertikalne hidroizolacije vkopanih sten stopnišča ob pilotni steni v naslednji sestavi: - poliolefinska (FPO) membrana za podzemno hidroizolacijo armiranih betonskih konstrukcij, pritrjena na pilotno steno. S hibridnim oprijemnim slojem za trajno mehansko in kemično vez s (svežim) betonom temeljne plošče. Prekrivni spoji se zatesnijo s trakovi ali s toplotnim spajanjem. Skupna debelina je 1,75 mm, debelina membrane pa 1,20 mm. Referenčni proizvod SikaProof® A+ 12 ali ekvivalentno, vgradnja po navodilih dobavitevlja, vključno z vsem potrebnim materialom za ustrezno stikovanje folije ter vključno z vsemi obdelavami in tesnjenjem okrog prebojev, ter gibljivih in delovnih stikih po sistemski rešitvi (kot npr. Sika Sealing Solutions) Certifikat CE po EN 13967 |  |  | 0
| m2 | 50.388 |  | 0
0
0
5.04 | Dobava in vgradnja akrilnega nabrekajočega profila na delovne stike vodotesnih betonskih konstrukcij. Referenčni proizvod SikaSwell A 2015 ali ekvivalentno. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca. |  |  | 0
| m1 | 73.6 |  | 0
0
0
5.05 | Dilatacijski pas iz XPS izolacije debeline 5 cm med povezovalnim hodnikom in večnamensko dvorano, vloženim v opaž pred betoniranjem sten. |  |  | 0
| m2 | 10 |  | 0
0
0
5.06 | Kompletno tesnenje horizontalne dilatacije plošče - rega širine 30 mm.. Referenčni proizvod Sika Waterbar ali ekvivalentno. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca. Tesnenje na zunanjem nivoju plošče in v sredini dilatacijske rege |  |  | 0 |  |  | kovinski trak 12 cm
| m1 | 8.94 |  | 0
0
0
5.07 | Kompletno tesnenje vertikalne dilatacije obodnih sten - rega širine 30 mm. Referenčni proizvod Sika Combiflex SG ali ekvivalentno. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca. |  |  | 0
| m1 | 14.92 |  | 0
0
0
5.08 | Vodotesno tesnenje prehoda kanalizacijskih ali instalacijskih cevi premera do 315mm skozi betonsko steno ali ploščo. Sistemsko tesnenje, referenčni proizvod SikaSwell A 2015 ali ekvivalentno. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca. |  |  | 0
| kos | 4 |  | 0
0
0
5.09 | Pozidava rege med novo steno stopnišča in obstoječim objektom z Ytong bloketi debeline <35 cm. Pozidavo izvesti pred enostranskim opaženjem sten! |  |  | 0
| m3 | 29.624 |  | 0
| 5,30*(4,50+3,70+4,20) |  |  | 0
0
5.1 | Dilatacijski pas iz negorljive izolacije (npr. kamna volna) debeline 10 cm med obstoječim in novim objektom , vloženim v opaž pred betoniranjem sten. |  |  | 0
| m2 | 12 |  | 0
| 5,30*(4,50+3,70+4,20) |  |  | 0
0
5.11 | Zidanje zidov z zidnimi ploščami iz porobetona YTONG ZP 15, kvalitete PP 3/0,45 - zid deb.15 cm |  |  | 0
| m2 | 27.292 |  | 0
| 0,30*0,55*1,50*3+0,30*0,80*0,80*2+0,30*0,80*1,20*2 |  |  | 0
0
5.12 | Zidanje zidov z zidnimi ploščami iz porobetona YTONG ZP 10, kvalitete PP 3/0,45 - zid deb.10 cm |  |  | 0
| m2 | 20.658 |  | 0
0
0
5.13 | Obdelava površin zidov iz penobetonskih plošč z 2c lepilno malto in vmesni sloj armirne mrežice iz steklenih vlaken. |  |  | 0
| m2 | 95.9 |  | 0
0
0
5.14 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije na temeljni plošči iz EPS-a 150 debeline 10+12=22cm, λ≤0,034 W/mK (kot napr. Fragmat EPS 15 ali enakovredno). σ10%def.=150 kPa EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 Instalacije na nivoju prve izolacijske plošče se zapolnijo s termobetonom z dodatkom EPS granulata (kot napr. POLITERM BLU ali enakovredno), λ≤0,065 W/mK. Xk1 |  |  | 0
| m2 | 80.7 |  | 0
| 60,84+17,90*3+11,75+5,06+7,67+313,81 |  |  | 0
0
5.15 | Dobava in vgradnja ločilnega sloja iz PE folije iz elastičnega penjenega polistirena debelin 2mm pod sistemskimi ploščami talnega gretja (kot napr. Geficell TDZ 6-1 ali enakovredno) Xk1 |  |  | 0
| m2 | 80.7 |  | 0
| 60,84+17,90*3+11,75+5,06+7,67+313,81 |  |  | 0
0
5.16 | Izdelava vertikalne toplotne izolacije vkopanih sten z XPS ploščami debeline 18 cm, stopničast rob, λ≤ 0,032W/m2K. (kot napr. Austrotherm XPS PLUS 30 SF). XPS-EN13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7 Pritrjeno z lepilom brez topil za spoj FPO in XPS |  |  | 0
| m2 | 210.9286 |  | 0
| 86,96+6,21+10,51+6,39+21,74+3,96+6,92+3,00+6,36 |  |  | 0
0
5.17 | Izdelava vertikalne toplotne izolacije cokla v višini 30 cm z XPS ploščami debeline 22 cm, stopničast rob, λ≤ 0,035W/m2K. Yc1 (kot napr. Austrotherm XPS TOP 30 TB SF). XPS-EN13164-T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7 Pritrjeno z lepilom brez topil za spoj FPO in XPS |  |  | 0
| m2 | 2.88 |  | 0
0
0
5.17 | Zaščita vkopane hidro/termo izolacije s čepasto folijo. Mehansko stabilna iz HDPE (kot. Npr. Tefond plus) |  |  | 0
| m2 | 210.93 |  | 0
0
5.17 | Varianta, ki se ne upošteva v seštevku ponudbe PP filc min. 136 g/m2, kot napr. TYPAR SF 40 |  |  | 0
| m2 | 210.93 |  | 0 | 0
0
0
5.17 | Izdelava naklonskega betona na stropni plošči veznega hodnika C20/25, debeline 2-8 cm |  |  | 0
| m2 | 73.4 |  | 0
| 86,96+6,21+10,51+6,39+21,74+3,96+6,92+3,00+6,36 |  |  | 0
0
5.18 | Izdelava litega betonskega tlaka iz rečnega agregata frakcije 4-8mm, zaščiten z brezbarvnim UV odpornim premazom (kot napr. PROTECT TAO ultra ali enakovredno), vodocementno razmerje betona (v/c) < 0,50, 2x klasično armiranje z mrežami Q196, brušen z rotirajočimi gladili protidrsnost PTV>34, zarezne rege gl.=3mm š=4mm v poljih<25x deb., rege tesnjene s trajnoelastičnim kitom, odpornim na kemikalije (kot napr. SikaflexPRO-3 ali enakovredno) Debelina 9,5-10 cm, receptura po projektu betona. ki se zajame v enotne cene in ga potrdi projektant. Xk1 |  |  | 0
| m2 | 80.7 |  | 0
0
0
5.19 | Dobava in vgradnja v nivo finalnega tlaka talnega dilatacijskega profila kot napr. DEFLEX 428-050, višine 60 mm. Inox profil z gumi vložkom, za premoščanje rege do 50 mm. |  |  | 0
| m1 | 8.94 |  | 0
0
0
5.2 | Dobava in vgradnja v nivo finalnega tlaka talnega dilatacijskega profila kot napr. DEFLEX 428-050, višine 60 mm. Inox profil z gumi vložkom, za premoščanje rege do 50 mm. |  |  | 0
| m1 | 5.7 |  | 0
0
0
5.21 | Dobava in vgradnja vertikalnega stenskega dilatacijskega profila kot napr. DEFLEX 23/W-120, za premoščanje rege do 50 mm. |  |  | 0
| m1 | 10.9 |  | 0
0
0
5.22 | Dobava in vzidava tipskih reperjev z izvedbo prvotnih geodetskih meritev. |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
0
0
5.23 | Sprotno čiščenje gradbišča in končno finalno čiščenje po končanih delih, vključno z vsemi talnimi in stenskimi ter zastekljenimi površinami, obrtnimi izdelki… Obračun po neto površini izvedenih del v objektu. |  |  | 0
| m2 | 80.7 |  | 0
0
0
5.24 | Zidarska pomoč obrtnikom - KV delavec;(obračun po vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik) |  |  | 0
| ur | 40 |  | 0
0
0
5.25 | Zidarska pomoč obrtnikom - PK delavec;(obračun po vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik) |  |  | 0
| ur | 40 |  | 0
0
0
5.26 | Nepredvidena dela, obračunana po dejansko izvedenih delih, potrjena s strani nadzornega organa - rezervirana vsota 10% vrednosti zidarskih del
| € | 0.1 | 0 | 0
0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  | 0

## B obrtna dela
NAVOR projektiranje, storitve in raziskave, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje, tel.: 03 492 47 80, navor@navor.si, www.navor.si
post. | opis postavke | količina | cena | količina x cena
B/ | OBRTNA DELA - 2. in 3. DEL
Fasadne odre in ostale ukrepe za varno delo je potrebno zajeti v enotnih cenah vseh postavk gradbenih in obrtnih del!
Ne glede na tip fasade je potrebno v enotnih cenah zajeti ves pritrdilni material, osnovne prednamaze, ojačitve, obrobe proti okenskim profilom, vogalne in ostale zaključke, skratka vse do izgotovljenega končnega izdelka. Kjer so v shemah fasadnih in notranjih vrat zahtevane finalne obloge iz sistema fasade, jih je izdelavalec fasade dolžan zajeti ter uskladiti pozicijo z izdelovalcem vrat!
0.01 | Yz1-TANKOSLOJNA KONTAKTNA FASADA - akrilni prednamaz za utrditev površin - Plošče iz mineralne kamene volne debeline 22 cm, (λ<0,034W/m²K) (Razplast. trdnost TR ≥ 7,5 kPa) kot napr. Knauf Insulation FKD-N Thermal ali enakovredno Pritrditev z lepljenjem in s sistemskimi poglobljenimi pritrdilnimi sidri s pokrivnim čepom iz min. volne. - osnovni in izravnalni sloj belo mineralno lepilo na cementni osnovi, 2x armirna mrežica iz steklenih vlaken (kot napr. Baumit StarContact White Baumit Startex ali enakovredno) - Predpremaz osnovni premaz - primer v niansi zaključnega sloja kot napr. Baumit Premium Primer - Pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in polnilom za hitro sušenje površine (kot napr. Baumit StarTop ali enakovredno) Barva in deb. zrn po vzorcu -izbor arhitekt (prilagoditi obstoječi fasadi) V enotni ceni zajeti tudi poravnavo z obstoječo ravnino fasade, dilatacijski profil na stiku z obstoječo fasado...
| m2 | 130.2155 |  | 0
0
0
0.02 | Yz1*-kontaktna fasada notranja stran vhoda - Plošče iz mineralne kamene volne debeline 5 cm, (λ<0,034W/m²K) (Razplast. trdnost TR ≥ 7,5 kPa) kot napr. Knauf Insulation FKD-N Thermal ali enakovredno Pritrditev z lepljenjem in s sistemskimi poglobljenimi pritrdilnimi sidri s pokrivnim čepom iz min. volne. - osnovni in izravnalni sloj belo mineralno lepilo na cementni osnovi, 2x armirna mrežica iz steklenih vlaken (kot napr. Baumit StarContact White Baumit Startex ali enakovredno) - Predpremaz osnovni premaz - primer v niansi zaključnega sloja kot napr. Baumit Premium Primer - Pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in polnilom za hitro sušenje površine (kot napr. Baumit StarTop ali enakovredno) Barva in deb. zrn po vzorcu -izbor arhitekt |  |  | 0
| m2 | 4.59 |  | 0
0
0
0.03 | Yz5-kontaktna fasada vhoda -Izolacijske plošče iz penjenih smol PF brez FCKW in HFCKW (λ<0,020W/m²K), debeline 6+7 cm, položeno dvoslojno križno, pritrditev s sistemskimi pritrdilnimi sidri in lepljenjem, - belo mineralno lepilo na cementni osnovi 2x (kot napr. Baumit StarContact White)+ armirna mrežica iz steklenih vlaken - prenamaz v niansi zaključnega sloja - Pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in polnilom za hitro sušenje površine (kot napr. Baumit StarTop ali enakovredno) Barva in deb. zrn po vzorcu -izbor arhitekt (prilagoditi obstoječi fasadi) |  |  | 0
| m2 | 9.768 |  | 0
0
0
0.04 | Podstavek fasade Izvedba osnovnega lepilnega ometa in zaključnega vlagoodpornega ometa podstavka fasade. Osnovni omet z dodatki za zmanjšanje vpijanja kapilarne vlage! Barva in deb. zrn po vzorcu -izbor arhitekt (prilagoditi obstoječi fasadi) |  |  | 0
| m2 | 8.1 |  | 0
0
0
0.05 | Yzo -izravnava fasade obstoječega objekta osnovne šole - čiščenje površine z visokotlačnim pranjem - akrilni prednamaz za utrditev površin - Plošče iz mineralne kamene volne debeline 5-8 cm, (λ<0,034W/m²K) (Razplast. trdnost TR ≥ 7,5 kPa) kot napr. Knauf Insulation FKD-N Thermal ali enakovredno Pritrditev z lepljenjem in s sistemskimi poglobljenimi pritrdilnimi sidri s pokrivnim čepom iz min. volne. - osnovni in izravnalni sloj belo mineralno lepilo na cementni osnovi, 2x armirna mrežica iz steklenih vlaken (kot napr. Baumit StarContact White Baumit Startex ali enakovredno) - Predpremaz osnovni premaz - primer v niansi zaključnega sloja kot napr. Baumit Premium Primer - Pastozni zaključni omet s silikonskim vezivom in polnilom za hitro sušenje površine (kot napr. Baumit StarTop ali enakovredno) Barva in deb. zrn po vzorcu -izbor arhitekt (prilagoditi obstoječi fasadi). V enotni ceni zajeti tudi poravnavo z obstoječo ravnino fasade, dilatacijski profil na stiku novo fasado... |  |  | 0
| m2 | 65.25 |  | 0
0
0
0.06 | Doplačilo za izvedbo špalet pri odprtinah velikosti nad 5,00 m2/kos (južna fasada) (glej GNG-5.000/8). |  |  | 0
| m1 | 18.2 |  | 0
| 7,58+1,35*2 |  |  | 0
0
0.07 | Izvedba dilatacijske rege med novo fasado in obstoječim objektom z vogalnikom iz perforirane trde plastike in vtisnjene vrvice iz poliuretanske pene premera 50 mm . Rego zaplnimo s trajno elastičnim kitom kot napr. JUBOFLEX MS ali enakovredno. Kompletna izvedba stika po detajlu proizvajalca fasadnega sistema. |  |  | 0
| m1 | 8.15 |  | 0
| 1,00*2,80 |  |  | 0
| SKUPAJ FASADE: |  |  | 0
I/ | OSTREŠJE
1.01 | Izdelava lesene konstrukcije ostrešja iz: - špirovcev 14/16 cm, v razmaku 85 - 95 cm, naklon 19o (prilagoditi ostoječi stavbi), v slemenu z medsebojnim stikovanjem z vogalno lesno zvezo -veznik 2x500/100mm v slemenu vsakega špirovca -3x sidrni kotnik U-100/170/150 za sidranje vsakega špirovca v ab steno -2 parov križno nameščenih zavetrovalnih plohov L= 7 m -naslonskih plohov na obstoječi konstrukciji -vzdolžnih poveznikov 8/16cm Poraba lesa cca 0,03-0,04 m3/m2 ostrešja. Les zaščiten s premazi proti gobavosti in škodljivcem. |  |  | 0
| m2 | 38.44 |  | 0
| 5,60*7*0,12*0,16+0,16*0,16*3*6,9 |  |  | 0
0
1.02 | Letvanje ostrešja s smrekovimi impregniranimi letvami 8/5 cm, za kritino iz trapezne pločevine. nameščene na distančnikih za odvod vode (npr. neopren) preko sekundarne kritine. Pritrditev letev skozi izolacijski sloj v špirovce. |  |  | 0
| m2 | 39.8325 |  | 0
0
0
| SKUPAJ OSTREŠJE: |  |  | 0
II/ | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
V vseh postavkah krovsko-kleparskih del je potrebno kalkulirati nabavo in montažo materiala ter ves pritrdilni material, razen kjer je to v tekstu izrecno drugače zahtevano!
Vsi kleparski izdelki so iz pocinkane in obojestransko barvane pločevine deb. 0,6 mm, razen kjer je to v tekstu izrecno drugače opredeljeno! Vse barvne nianse predhodno uskladiti s projektantom arhitekture. Vse proste zaključke strešne FPO folije je potrebno zaključevati s sistemsko kaširano profilno pločevino.
Izvajalec dolžan v enotnih cenah upoštevati vse potrebne odre in ostale ukrepe, ki jih potrebuje za izvedbo postavk oziroma varno delo.
2.01 | Xs0 - streha stopnišča pri obstoječi šoli: - kritine iz vroče cinkane pločevine z nanosom cinka 225 g/m2 oz. 275 g/m2 enakega profila in barve kot obstoječa pločevinasta kritina. Protikondenčna izolacija debeline min. 10 mm, na spodnji strani alu folija. - impregnirane smrekove letve 8/5cm nameščene na distančnikih (npr. neopren) - paroprepustna folija z lepljenimi stiki kot napr. Knaufinsul. Homeseal LDS 0,04 ali enakovredno - izolacijske plošče debeline 6 cm iz trde mineralne kamene volne visoke gostote, (λ<0,038W/mK) tlačna trdnost ≥ 70 kPa, kot napr. Knaufinsulation Termotop ali enakovredno. - izolacija iz steklene volne v rolah d=16cm (λ<0,040W/mK) kot napr. Knaufinsulation Naturoll plus ali enakovredno -vlagoodporne OSB-3 plošče pritrjene na razmik s spodnje strain v špirovec, debeline 20mm
| m2 | 39.8325 |  | 0
| 210,90+260,26+66,00 |  |  | 0
0
2.02 | Doplačilo za izvedbo stika med obstoječo in novo kritino |  |  | 0
| m1 | 12.2 |  | 0
0
0
2.03 | Izvedba pravokotnega skritega žleba preseka cca 15/20 cm, vključno z nosilno podkonstrukcijo in podlogo za pločevino iz OSB plošč. |  |  | 0
| m1 | 6.8 |  | 0
0
0
2.04 | Izvedba čelnih vetrnih obrob |  |  | 0
| m1 | 5.6 |  | 0
0
0
2.05 | Izvedba sestava strehe NAD POVEZOVALNIM HODNIKOM Xz2: - Geotekstil – polipropilenski drenažni filc kot napr. Fibran filter SF32 ali enakovredno -Toplotnoizolacijske plošče iz XPS (λ<0,035W/m²K) s stopničastim robom d=220mm tlačne trdnosti ≥500kPa kot napr. Austrotherm XPS TOP 50 TB SF ali enakovredno - Sistemska membranska folija d=1,2mm iz FPO hladno predhod. nameščena z lepljeni stiki, kot napr. SikaProof A ali enakovredno - tesnilni delovni in gibljivi stiki s samolepilnimi trakovi sistem kot napr. Sika Sealing Sloutions ali enakovredno Polno hidoizolacijsko spojiti tudi s hidroizolacijsko membrano sten |  |  | 0
| m2 | 72.4 |  | 0
0
0
2.06 | Izvedba linijskih snegobranov za pločevinasto trapezno kritino |  |  | 0
| m1 | 20 |  | 0
0
| SKUPAJ KROVSKO-KLEPARSKA DELA: |  |  | 0
III/ | KLJUČAVNIČARSKA DELA
3.01 | Izdelava in montaža stopniščne ograje med stopniščnimi vreteni, izdelane kot ograjna stena iz treh med sabo varjenih HOP profilov in sicer 2x 40/20/3 , vmes 50/20/3 mm. Ograjna stena poteka od tal do paralele z zadnjo stopniščno ramo, ki je cca 1100 mm nad stopniščno ramo. HOP profili so prirezani na dolžino paralelno s stopniščno ramo in zaključeni s ploščatim profilom 50/5mm. Medsebojni razmak posamezne sestavljene vertikale, ki sestavljajo ograjno steno, znaša maks. 100mm. Ograjna stena pritrjena s kemičnimi sidri v stopniščno ramo.
| kg | 2931.12 |  | 0
0
0
3.01 | Izdelava in montaža stenskega stopniščnega ročaja iz enakega profila kot ročaj stopniščne ograje. |  |  | 0
| m1 | 31.32 |  | 0
0
0
3.02 | Izdelava nadomestnega nosilca iz jeklenega profila IPN400, pritrjenega preko sidrnih plošč s kemičnimi sidri v obstoječo nosilno konstrukcijo (kot napr. Hilti HIT-HY 200-R ali enakovredno). Natančen način pritrjevanja bo podan po odstranitvi obstoječe konstrukcije na prehodu med novim stopniščem in obstoječo šolo. |  |  | 0
| kg | 738.4 |  | 0
0
0
3.03 | Izdelava in montaža raznih manjših vročecinkanih sider in sidrnih ploščic |  |  | 0
| kg | 120 |  | 0
0
0
3.04 | Vhodni predpražnik iz taftanega velurja v alu profilu ter s ščetkastimi letvicami. Inox okvir iz L-profila 20/20/2mm po celotnem obodu vbetoniran v estrih, velikosti cca 175/100 cm. Kot napr. Emco Diplomat Premium 517 P Maximus B ali ekvivalentno |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  | 0
IV/ | KERAMIČARSKA DELA
4.01 | Dobava in obloga tal podestov stopnic z nedrsno velikoformatno porcelanogres talno keramiko 120cm/150cm d=10mm razred protidrsnosti R11. Xp0 |  |  | 0
| m2 | 45.65 |  | 0
0
0
4.02 | Dobava in obloga nastopnih in zrcalnih stopniščnih ploskev z nedrsno velikoformatno porcelanogres talno keramiko v celotni širini stopnice 120cm/150cm d=10mm razred protidrsnosti R11 nastopna ploskev in čelo stopnic v enem kosu bez fug, stik z inox vogalnikom. Obračun po m1 nastopne in zrcalne ploskve r.š. cca 56 cm. |  |  | 0
| m1 | 72 |  | 0
| ,63+6,21+10,51+6,39+86,96+21,76+3,96+6,92+3,00 |  |  | 0
0
4.03 | Dobava in obloga nizkostenske obrobe iz keramike višine cca 6 cm. Zgornji rob zafugiran pod kotom 45o. Ravna obroba |  |  | 0
| m1 | 105 |  | 0
| ,63+6,21+10,51+6,39+86,96+21,76+3,96+6,92+3,00 |  |  | 0
0
4.04 | Dobava in obloga nizkostenske obrobe iz keramike višine cca 6 cm. Zgornji rob zafugiran pod kotom 45o. Žagasta oziroma poševna obroba ob stopniščnih ramah |  |  | 0
| m1 | 27 |  | 0
| ,63+6,21+10,51+6,39+86,96+21,76+3,96+6,92+3,00 |  |  | 0
0
4.05 | Dobava in polaganje nedrsne talne keramike (priročni skladišči in krpanje obstoječe keramike) 30x30 d=8mm , fuga š<2mm, razred protidrsnosti R11 po DIN 51130 stik stena – tla iz fazonski keramičnih zaokrožnic |  |  | 0
| m2 | 36.54 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: |  |  | 0
V/ | MAVČNE PREDELNE STENE IN STROPOVI
Kovinska podkonstrukcija
Podkonstrukcija iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine z izseki za sanitarne ali elektro instalacije je togo pritrjena. Vsi pritrdilni materiali kot npr. vijaki, žeblji in podobno morajo biti pocinkani ali fosforizirani. Pločevina za profile mora biti debela vsaj 0,6 mm. Pri vratnih odprtinah višjih od 210 cm je potrebno upoštevati vgradnjo ojačanih UA profilov!
Izolacijska plast
Izolacijsko plast je treba položiti po celotni površini in mora biti zaščiteva pred zdrsom. V sistemu montažnih predelnih sten je potrebno uporabiti termoizolacijske plošče iz mineralne volne specifične gostote min. 30kg/m3, v kolikor ni drugače navedeno
Površina
Če ni drugače navedeno, morajo biti površine pripravljene za barvanje in tapeciranje brez nanosa sredstva za grundiranje. Enotna cena mora vsebovati vse potrebne vogalne, zaključne in podobne profile, ki so potrebni za pravilno izvedbo izdelka.
V enotni ceni izdelka morajo biti zajeti tudi izrezi v stropni konstrukciji za vse elemente, ki so vgrajeni v strop (svetila, prezračevalni elementi, stropne lopute…)
5.01 | Izdelava sekundarnega stropa v sestavu Xs0 - kovinska podkonstrukcija, - izolacija iz steklene volne v rolah d=4cm (λ<0,040W/mK), kot napr. Knaufinsulation Naturoll plus ali enakovredno - parna zapora kot napr. Knaufinsul. Homeseal LDS 100 ali enakovredno -stropna obloga iz mavčnokartonskih plošč 12,5mm |  |  | 0
| m2 | 37.06 |  | 0
| 313,81+12,50*3+60,84 |  |  | 0
0
5.02 | Xt4 - notranji strop iz MK plošč - kovinska podkonstrukcija, - Trda mavčnokartonska plošča vlagoodporna ognjeodporna mehansko stabilna kot napr. Knauf Diamant GKFI 1,25 ali enakovredno. |  |  | 0
| m2 | 4.32 |  | 0
0
0
5.03 | Xt4*- notranji strop iz perforiranih plošč-povezovalni hodnik - kovinska podkonstrukcija, Perforirane mavčnokartonske plošče z voalom Okrogla perforacija Ø8mm ~15% odprtost Na robu prostora neperforiran pas – skladno s shemo stropov; kot napr. Knauf Cleaneo Akustik D127, 8/18R ali enakovredno |  |  | 0
| m2 | 82.15 |  | 0
0
0
5.04 | Ognjevarna mavčnokartonska preklada nad vrati min. EI60, debeline 100mm: - 2x 1,25 ognjevarna plošča GKF - kovinska podkonstrukcija 50 mm iz UA profilov z vmesno izolacijo iz mineralne volne min. 4 cm (npr. KI Ventacusto) - 2x 1,25 ognjevarna plošča GKF |  |  | 0
| m2 | 3.456 |  | 0
0
| SKUPAJ MAVČNE PREDELNE STENE IN STROPOVI: |  |  | 0
VI/ | SLIKOPLESKARSKA DELA
6.01 | 2x kitanje, brušenje, impregnacija in 2x oplesk perforiranih mavčnokartonskih stropov z disperzijsko barvo v beli niansi.
| m2 | 82.15 |  | 0
0
0
6.02 | 2x kitanje, brušenje, impregnacija in 2x oplesk obstoječih sten in stropov s predhodno odstranitvijo obstoječih opleskov - ocena! |  |  | 0
| m2 | 300 |  | 0
| (10*2+4,703+7,8*2)*2,4+56,30 |  |  | 0
0
6.03 | 2x kitanje, brušenje, impregnacija in 2x oplesk sten s pralno mat lateks barvo |  |  | 0
| m2 | 362.04 |  | 0
0
0
6.04 | 2x kitanje, brušenje, impregnacija in 2x oplesk MK stropov |  |  | 0
| m2 | 41.38 |  | 0
| 112,60*3,75+4,78+8,06+7,67+5,32+11,75+5,60*3+19,80+6,63+6,21+10,51+6,39+21,74+3,96+6,92+3,00+26,40*2,60+73,00*(3,90*2,50)+15,40*3,75*2+7,65*3,75+7,65*0,90+(8,80+12,00+11,65+6,50)*3,75 |  |  | 0
0
6.05 | 2x kitanje, brušenje, impregnacija in 2x oplesk spodnje strani betonskih stopniščnih ram in stropov z disperzijsko barvo |  |  | 0
| m2 | 67.6 |  | 0
| 211,77+261,60 |  |  | 0
0
6.06 | Protiprašni in protidrsni barvni premaz za beton na bazi silikatov z akrilatnim vezivom, kot napr. Jub Takril ali enakovredno. Xk0 tlak dvigalnega jaška |  |  | 0
| m2 | 3.6 |  | 0
| (31,00+66,00)*2,40 |  |  | 0
0
6.07 | 1x higienski oplesk notranjih sten dvigalnega jaška z belo disperzijsko barvo |  |  | 0
| m2 | 94.8 |  | 0
| 112,60*3,75+4,78+8,06+7,67+5,32+11,75+5,60*3+19,80+6,63+6,21+10,51+6,39+21,74+3,96+6,92+3,00+26,40*2,60+73,00*(3,90*2,50)+15,40*3,75*2+7,65*3,75+7,65*0,90+(8,80+12,00+11,65+6,50)*3,75 |  |  | 0
0
6.08 | Oplesk raznih ključavničarskih izdelkov s predhodnim čiščenjem, popravilom in izravnavo neravnin ter osnovnim premazom in 2x opleskom s poliuretanskimi barvami. |  |  | 0
| m2 | 25 |  | 0
0
0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  | 0
VII// | FASADNA OKNA, VRATA
SPLOŠNA OPOMBA, KI VELJA ZA VSA FASADNA VRATA IN OKNA Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec z dejansko barvo in strukturo materialov, kar pred izvedbo potrdi projektant arhitekture! Za dimenzioniranje stekla je odgovoren dobavitelj - steklar. Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih! V kolikor gre za požarno odporna vrata mora celoten sistem vgrajenih vrat mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti, kar mora izvajalec potrditi z ustreznimi dokazili. Ozemljitev vseh kovinskih vratnih okvirjev mora biti nevidna, skrita za okvirjem in pod tlemi. Nazivna velikost vrat je navedena kot zidarska mera!
7.01 | VV0 175/255cm, EN1125 Zunanja dvokrilna vrata na stopnišču SVETLA ŠIRINA PREHODA: 150cm VIŠINA PRAGA / PRAPETA: 2 cm NAČIN ODPIRANJA: dvokrilno asimetrično OKVIR: visokoizolativni aluminijski okenski in vratni sistem s prekinjenim termičnim mostom (npr.Schuco AD UP 90.SI) Na vratnih prehodih nizkopragni profil - Hmax 15mm SLEPI OKVIR: Podstavek in okvir iz purinita v višini termoizolacijskega sloja. Zgornji in stranski razširitveni profil v debelini fasadne izolacije ZASTEKLITEV: troslojno toplotno izolacijsko steklo Ug≤0,5 W/m2K, g>50% varnostna stekla min. ESG transparentno steklo; polnilo stekla žlahtni plin Argon / Kripton GRAFIKA: Varnostne nalepke, samolepilna peskana folija, laserski izrez okroglega vzorca po shemi.
OKOVJE: tipsko za izbrani okvir, inox panik potisni drog po standardu EN 1125 na notranji strani. Na zunanji strani kljuka na glavnem krilu z deljenim ščitom za ključavnico (s sistemskim ključem), na vsakem krilu min. 4x cilindrični tečaj (valjčni tečaj nosilnost >160kg) OPREMA: Zaskočka za pridržanje vrat v popolnoma odprtem položaju (za zagotavljanje dovoda zraka ob evakuaciji). Samozapiralo na obeh krilih s sinhronizacijo zapiranja. ŠPALETE IN PREKLADA: Eksterier: v sklopu kontaktne fasade. Interier: alu pokrivne letvice, TOPLOTNA IZOLATIVNOST: Uw ≤ 0,89 W/m²K po SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 VLOMNA ODPORNOST: RC3 VGRADNJA: Zrakotesno vgraditi med a.b. plošči v izolacijski fasadni in strešni sloj. Slepi termoizolacijski okvir iz purinita Montaža po smernicah RAL s trinivojskim tesnjenjem. Zrakotesnost razreda 4, vodotesnost razreda 9A, odpornost na udarni veter C4/B5. Na vratni okvir priključiti hidroizolacijsko membrano iz FPO.
| kos | 1 |  | 0
0
0
7.02 | O21 280/770 cm - vertikalni okenski pas 10-poljna fasadna stena stopnišča GEOMETRIČNA POVRŠINA: >1,0 m² (za odpirajoča polja NODT) VIŠINA PRAGA / PRAPETA: 70cm NAČIN ODPIRANJA: 8 polj fiksna zasteklitev, 2 polji elektromotorno na nagib OKVIR: Polstrukturni aluminijski samonosilni fasadni sistem (npr. Schuco FW 50+) ZASTEKLITEV: 3-slojno toplotno izolacijsko steklo Ug<0,6 W/m2K, g>50% varnostna stekla ESG-H, na spodnjih poljih pa VSG transparentno steklo toplotnozaščitno z low-e nanosom; polnilo stekla žlahtni plin Argon / Kripton OKOVJE: skrito okovje, visoke kvalitete, izdelano po sistemu Schuco FW 50+ OPREMA: 2x elektromotor. V zgornjih poljih odpiranje oken na električni pogon na nagib z vezavo na AJP (preko centralnega javljanja) kotni nagib odpiranja mora zagotoviti skupaj 1m2 geometrične odprtine OKENSKA POLICA: Eksterier: alu zaščitna parapetna pločevina po sistemskem detajlu. Interier: tlak izveden do okvirja |  |  | 0
| ŠPALETE IN PREKLADA: Eksterier: v sklopu kontaktne fasade - poravnano z ravnino kontaktne fasade. Interier: kitano pleskano - pokrivne alu leve v barvi okvirja TOPLOTNA IZOLATIVNOST: Uw ≤ 0,9 W/m²K po SIST EN 14351-1:2006+A2:2016 ZVOČNA IZOLATIVNOST: Rw > 37dB VLOMNA ODPORNOST: RC2 VGRADNJA: Zrakotesno vgraditi pred a.b. steno ter a.b. ploščami podestov. Vgraditi v fasadni termoizolacijski sloj preko ustreznih konzol, kjer je to potrebno , Montaža po smernicah RAL (gle splošni opis) |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
0
| SKUPAJ FASADNA OKNA, VRATA: |  |  | 0
VIII/ | NOTRANJA VRATA IN OKNA
SPLOŠNA OPOMBA, KI VELJA ZA VSA NOTRANJA VRATA IN OKNA Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec z dejansko barvo in strukturo materialov, kar pred izvedbo potrdi projektant arhitekture! Za dimenzioniranje stekla je odgovoren dobavitelj - steklar. Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih! V kolikor gre za požarno odporna vrata mora celoten sistem vrat mora ustrezati zahtevani požarni odpornosti, kar mora izvajalec potrditi z ustreznimi dokazili. Ozemljitev vseh kovinskih vratnih okvirjev mora biti nevidna, skrita za okvirjem in pod tlemi. Nazivna velikost vrat je navedena kot zidarska mera!
8.01 | V10 270/235cm, EI 30CS SVETLA MERA PREHODA: >90 cm NAČIN ODPIRANJA: enokrilno levo OKVIR: požarno odporni aluminijski profil (npr. Kawneer AA720), s predpisano požarno odpornostjo EI30, prašno fino strukturno barvan. RAL določi arhitekt. VRATNO KRILO: požarnoodporna varnostna zasteklitev v požarno odporni aluminijski profil (npr. Kawneer AA720), s predpisano požarno odpornostjo EI30, prašno fino strukturno barvan enako kot okvir. Levo krilo je glavno omogoča svetli prehod 90cm, desno krilo je sekundarno. GRAFIKA: Varnostne nalepke, samolepilna peskana folija, laserski izrez okroglega vzorca po shemi. ZASTEKLITEV: ognjevarno varnostno steklo s predpisano ognjeodpornostjo EI30, (npr. Pyrobelite). OKOVJE: min.4x okrogli cilindrični tečaj - valjčni tečaj nosilnost >160kg za poravnani okvir. Kljuka po sistemu EN179. Skrito samozapiralo, v okvir vgrajeno samozapiralo z odpiralnim kotom 90°, primerno za večjo frekvenco odpiranj razreda C4, vidni deli samozapirala v barvi okvirja OPREMA: Gumi odbijači na steni ŠPALETE IN PREKLADA: kitano, pleskano POŽARNA ODPORNOST: EI230 CS VGRADNJA: Zastekljeno steno potrebno požarnovarno vgraditi v porobetonskI zid |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
0
0
8.02 | V0 90/210cm SVETLA MERA PREHODA: 80 cm VIŠINA PRAGA / PRAPETA: 0cm NAČIN ODPIRANJA: 1x enokrilno desna vrata, 1x enokrilo leva vrata OKVIR: kovinski objemni podboj s finalnim opleskom; minimalno zaobljeni robovi; pripire z globoko brazdo. VRATNO KRILO: gladko polno zvočnoizolativno vratno krilo obojestransko obloženo z laminatom boljše kvalitete debeline1,0 mm in z globoko brazdo zaključeno z ABS nalimkom debeline 2,9 mm. Krilo poravnano z vratnim okvirjem. Robovi oziroma okvir vratnega krila iz trdega masivnega lesa. GRAFIKA: nalepka z grafiko po predlogi, vstavna pleksi tablica OKOVJE: Skrita 3D nastavljiva nasadila (npr. Tectus Simonswerk) KLJUKA IN KLJUČAVNICA: Aluminijska zaobljena kljuka z deljenim ščitom (npr. Hoppe Paris). Ključavnica s cilindričnim vložkom - sistemski ključ OPREMA: samozapiralo klase C3, stenski gumi odbijač POŽARNA ODPORNOST: EI30C VGRADNJA: suhomontažna - ognjevarno vgraditi v mavčnokartonsko steno |  |  | 0
| kos | 2 |  | 0
0
0
8.03 | V0p 90/170cmEI30C2 SVETLA MERA PREHODA: 80 cm NAČIN ODPIRANJA: 1x enokrilno desno OKVIR: Kovinski prašno barvani objemni podboj za mavčnokartonsko steno š=10cm za zagotavljanje EI30 Barva po RAL. VRATNO KRILO: gladko polno vratno krilo obojestransko obloženo z barvano poceinkano pločevino, debeline >60mm in polnilom iz mineralne volne za zagotavljanje EI30. Prašno barvano po RAL. GRAFIKA: nalepka z grafiko po predlogi, vstavna pleksi tablica OKOVJE: min.2x cilindrični vzmetno zapiralni tečaj oz. samozapiralo tipa C2 KLJUKA IN KLJUČAVNICA: Obojestransko požarnovarna kljuka. Ključavnica s cilindričnim vložkom - sistemski ključ OPREMA: Samozapiralo klase C2 na strani podstrešja. Stenski gumi odbijač TOPLOTNA IZOLATIVNOST: Ud < 0,9 W/m²K POŽARNA ODPORNOST: EI30C VGRADNJA: Suhomontažna - ognjevarno vgraditi v mavčnokartonsko steno |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
0
0
8.04 | V22p 490/250cm EN1125 SVETLA MERA PREHODA: >150 cm VIŠINA PRAGA / PRAPETA: / NAČIN ODPIRANJA: dvokrilno asimetrično OKVIR: požarno odporni aluminijski profil s prekinjenim termičnim mostom (npr. Schuco ADS80 FR30), s predpisano požarno odpornostjo EI30, prašno fino strukturno barvan. RAL določi arhitekt. Zgornji profil razširjena za višino spuščenega stropa VRATNO KRILO: požarnoodporna toplotnoizolacijska varnostna zasteklitev v požarno odporni aluminijski profil (npr. npr. Schuco ADS80 FR30), s predpisano požarno odpornostjo EI30, obdelava enako kot okvir. Levo krilo je glavno omogoča svetli prehod 90cm, desno krilo je sekundarno, višina krila 245cm GRAFIKA: Varnostne nalepke, samolepilna peskana folija, laserski izrez okroglega vzorca po shemi. ZASTEKLITEV: ognjevarno toplotnoizolacijsko varnostno steklo s predpisano ognjeodpornostjo EI30, OKOVJE: min.4x okrogli cilindrični tečaj - valjčni tečaj nosilnost >160kg za poravnani okvir , alu potisni drog po EN 1125 z zaobljeno kljuko drugi strani . Skrito samozapiralo, v okvir vgrajeno samozapiralo z odpiralnim kotom 90°, primerno za večjo frekvenco odpiranj razreda C4, sinhronizacija zapiranja kril vidni deli samozapirala v barvi okvirja OPREMA: Gumi odbijači na steni ŠPALETE IN PREKLADA: kitano, pleskano TOPLOTNA IZOLATIVNOST: Ud ≤ 0,85 W/m²K POŽARNA ODPORNOST: EI230 CS VGRADNJA: Zastekljeno steno potrebno požarnovarno vgraditi v a.b. steno. |  |  | 0
| kos | 1 |  | 0
0
0
0
| SKUPAJ NOTRANJA VRATA IN OKNA: |  |  | 0
16
X/ | DVIGALO 2
10.01 | Izdelava, dobava in montaža električnega brezstrojničnega dvigala - tipski certifikat EOBD: Nosilnost kg 750 10 oseb Hitrost m/s 1 Višina dviga mm 6900 Število postaj 3, kotno prehodna kabina pod 90º število vhodov 3, na isti strani 2, število vhodov pod 90º 1 Dimenzije jaška mm 2060*1750 Jama jaška mm 1250 Glava jaška mm 4490 Tip jaška Betonski |  |  | 0
Strojnica mm MRL dvigalo brezstrojnice po EN81-20/50, 6,9kW, Vrata mm (š * v) 900x2100 2 - panelna teleskopska kabine kom 1: 2 - panelna teleskopska, VVVF regulirana s svetlobno zaveso , v INOX SB vrata jaška kom 3: 2 - panelna teleskopska,v INOX SB, E-120 po EN81-58 Kabina mm (š*g*v) 1300*1300*2200 stene v INOX SB pod priprava za polaganje keramike (obrtna dela) obroba v INOX SB, strop v Inox SB z LED razsvetljavo ročaj v Inox SB na zadnji steni, ogledalo na zadnji steni ventilator integriran v stropu dodatno: podatki o dvigalu
Sistem upravljanja SIMPLEKS Pogon GEARLESS VVVF, Energy efficiency class A, VDI 4707, 180 v/h Obešanje 2:1 Krmiljenje: Mikroprocesorko , CAN-BUS sistem, zbiranje navzdol, Lovilna naprava Dvosmerna - delovanje v obeh smereh Kabinsko tipkalo 1, S pozivnimi tipkami - okroglimi Braill, LCD kazalnik dvosmerna govorna naprava za povezavo z klicnim centrom tipki za odpiranje in zapiranje vrat indikacija preobremenitve kabine zasilna razsvetljava, požarni program sistem za samodiagnozo in rezervacijo kabine, ključ prioritete za rezervacijo kabine Zunaji pozivi 3, s pozivnimi tipkami-okroglimi Braill, matričnim kazalnikom vgrajeni v okvir jaškovnih vrat Dodatna oprema: elektronsko merjenje kabine, kompletna instalacija z razsvetljavo po jašku, varnostna in končna stikala v jašku, UPS naprava za reševanje v najbližjo postajo, servisni komandni plošči za upravljanje nad in pod kabino, GSM modul za dvosmerno komunikacijo Standardi: EN81-20, EN81-50, EN81-28, EN81-58, EN81-70, EN81-73, EN81-21, Pravilnik o var. dvigal št. 25/2016
V ceni dvigala upoštevai: - izdelava in predaja projektov PZI, PID in NOV, - dobavo opreme na gradbišče - odvoz odpadne embalaže z objekta, - montaža opreme - tehnični pregled s strani pooblaščene institucije s predajo certifikata in poročila o preizkusu dvigala, - šolanje osebja - primopredajo dvižnih naprav,
| kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ DVIGALO 2: |  |  | 0
XI/ | DOKUMENTACIJA
11.01 | Izdelava PID projektne dokumentacije v 4 tiskanih izvodih in 1x v digitalni obliki, ki zajema naslednje načrte: - vodilni načrt - načrt arhitekture - načrt gradbenih konstrukcij. |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
11.02 | Sodelovanje projektanta PID tekom gradnje - preverjanje sprememb med gradnjo na gradbišču |  |  | 0
| ur | 20 |  | 0
0
0
11.03 | Izdelava Izkaza požarne varnosti |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
11.04 | Sodelovanje projektanta ŠPV tekom gradnje - preverba izvedbe predpisanih ukrepov požarne varnosti |  |  | 0
| ur | 8 |  | 0
0
0
11.05 | Izdelava Izkaza zaščite pred hrupom z meritvami hrupa |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
11.06 | Izdelava Izkaza učinkovite rabe energije v stavbi |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
11.07 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta, ki mora vključevati tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter vso zakonsko predpisano dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo postopka pridobitve uporabnega dovoljenja. 2x tiskani 1x digitalni izvod |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
0
11.08 | Geodetska dokumentacija: -geodetski načrt s certifikatom (4x tiskano 1x digitalno) -elaborat za vpis v kataster stavb |  |  | 0
| kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ DOKUMENTACIJA: |  |  | 0

## REKAPITULACIJA EI
REMCOLA – REMCHEM, d.o.o.
Podjetje za proizvodnjo, projektiranje, trgovino in storitve
Cesta Žalskega tabora 15
SI-3310 ŽALEC
POPIS MATERIALA IN DEL
OBJEKT: | VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA VODICE
INVESTITOR: | OBČINA VODICE
KOPITARJEV TRG 1
1217 VODICE
ŠTEVILKA PROJEKTA: |  | 06/16
ŠTEVILKA NAČRTA: |  | 31/2016
REKAPITULACIJA ELEKTRO del
A/ RAZSVETLJAVA |  |  | 0
B/ INŠTALACIJA MOČI |  |  | 0
C/ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | 0
D/ PROTIVLOMNO VAROVANJE IN VIDEO NADZOR |  |  | 0
E/ RAZDELILNE OMARE |  |  | 0
F/ OZVOČENJE | (zajeto v 4. sklopu)
G/ POŽARNO JAVLJANJE |  |  | 0
H/ ODT |  |  | 0
I/ STRELOVOD in OZEMLJITVE |  |  | 0
J/ OGREVANJE ŽLEBOV |  |  | 0
K/ ELEKTRIČNE URE |  |  | 0
L/ SOS KLIC |  |  | 0
M/ DODATNI STROŠKI |  |  | 0
N/ NEPREDVIDENA DELA 3% A-M |  |  | 0
S K U P A J : |  |  | 0

## A-RAZSVETLJAVA
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
A) RAZSVETLJAVA
1. | S1 - Dobava in montaža vgradne LED svetilke. LED "stable white" s stabilizirano barvno temperaturo. Beli obroč. Simetrična, širokosnopna porazdelitev svetlobe z najvišjim izkoristkom in optimalno svetlobno optiko. Z UGR <19 primerna za pisarniške aplikacije. Ra> 80, barvna temperatura 3000 K (toplo bela). Življenjska doba: 50000h pri 95% svetlobnega toka in temperaturi 25 st. C. DALI kontrola; visokokakovostni LED svetlobna komora. 5-polni priključni terminal/sponka; Namestitev:s pomočjo nezdrsljiva vzmetnih sponk na strop debeline 1-40mm. 5-letna garancija, kot npr.: PANOS EVO R150L 15W LED830 LDO SM BK.
| kos | 15 |  | 0
2. | S2 - Dobava in montaža nadgradna vodoodporna IP66 LED svetilka, zaščitena pred prahom in močnimi vodnimi curki. Prilagojena za najnovejše zahteve za javna parkirišča. LED življenjska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 80 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 125.81 lm/W, poraba svetilke: 52.7 W; svetlobni tok svetilke 6630 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -20°C do +30°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. Dimenzija: 1600 x 92 x 90 mm; Teža: 2.10 kg. 5-letna garancija, kot npr.: Zumtobel AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF + ASI1.
| kos | 0 |  | 0
3. | S3 - Dobava in montaža tračna svetilka LED DALI. Profilirana jeklena pločevina. Istočasna električna in mehanska priključitev na nosilno tračnico. Izbira faze na vtiču za 3 fazne tokokroge in 2 tokokroga zasilne razsvetljave. Barvna razpoznavnost, Ra > 80. Skupna moč: 60.2 W. Enostavna pritrditev s sistemom CLIX z vgreznimi obračalnimi gumbi. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Dimenzije: 1000 x 60 x 85 mm. Teža: 1.5 kg.. 5-letna garancija, kot npr.: Zumtobel TECTON C LED8000-840 L1000 WB LDE barva po izboru arhitekta.
| kos | 0 |  | 0
4. | Dobava in montaža nosilna tračnica iz profilirane jeklene pločevine bele barve. 11 vodnikov v vgrajenem električnem kanalu. V nosilno tračnico so vgrajeni 4 vodniki za dva neodvisna tokokroga zasilne razsvetljave in dva DALI krmilna vodnika. Z vgrajenim priključnim veznikom za hitro električno in mehansko priključitev. 5-letna garancija
| TECTON 4000mm | 0 |  | 0
| TECTON 2500mm | 0 |  | 0
| TECTON TE - napajalni element | 0 |  | 0
| TECTON T-EF - zaključni element | 0 |  | 0
| TECTON obešala 2m | 0 |  | 0
| TECTON pokrov 1997mm | 0 |  | 0
5. | S4 - Dobava in montaža stenska vgradna svetilka grafitne barve 19W LED, DALI. Svetlobni tok svetilke: 1486lm; Barvna temperatura 3000K, svetilka brez napajalnika. V zaščiti IP65. Izdelana iz aluminijevih zlitin in nerjavečega jekla, z asimetričnim reflektorjem iz visokosijajnega čistega aluminija z zaščitnim steklom in vgradno dozo 10437. Dimenzije: 420 x 120 x 90 mm. Teža: 2.4 kg. 5-letna garancija, kot npr.: Zumtobel group ZG33059K3 + ZG10437.
| kos | 0 |  | 0
6. | S5 - Dobava in montaža zunanja nadgradna svetilka 45W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 96 lm/W, svetlobni tok svetilke 4300lm, barva svetlobe 4000K, LED življenjska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje iz litega aluminija, prašno lakirano. Plastični deli iz opalnega akrila, IP66, IK07,. Dimenzije: 181 x 236 x 48 mm; Teža: 1.7kg. 5-letna garancija, kot npr.: Zumtobel group LEDFIT S 45W A/S CL1 L830.
| kos | 0 |  | 0
7. | S6 - Dobava in montaža vgradna asimetrična linijska svetilka LED DALI. LED življenjska doba 50.000 h za 90-odstotkov svetlobnega toka. Barva svetlobe 3000K. Učinkovitost svetilke 107 lm/W, poraba svetilke CCA: 16 W/m; svetlobni tok svetilke cca 1655 lm/m, Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilke enojne dolžine so priključene neposredno na nosilec enote. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Test mark: CE, ENEC, DALI, F, halogenfrei, IF, IP54, SC1. Komplet z montažnim priborom. Svetilka ima 5-letno garancijo, kot npr.: Zumtobel Slotlight SLOIN B 830 L1000 HE WW IP54.
| kos | 0 |  | 0
8. | S7 - Dobava in montaža vgradna simetrična linijska svetilka LED DALI. LED življenjska doba 50.000 h za 90-odstotkov svetlobnega toka. Barva svetlobe 3000K. Učinkovitost svetilke 107 lm/W, poraba svetilke CCA: 16 W/m; svetlobni tok svetilke cca 1655 lm/m, Stiskani aluminijasti profil, naravno eloksiran. Svetilka z ohišjem in opalno, optično neprekinjeno optiko iz PMMA. PMMA pokrov iz opalnega akrilnega stekla z difuzno strukturirano zunanjo površino za doseganje skoraj 100% enakomernega izgleda. Komplet zaključnih elementov iz litega aluminija, srebrne barve, z dvema pritrdilnima vijakoma. Nosilec enote, ožičenje in komplet zaključnih elementov so priloženi. Svetilke enojne dolžine so priključene neposredno na nosilec enote. Svetilka z ožičenjem s kabli brez halogenov. Test mark: CE, ENEC, DALI, F, halogenfrei, IF, IP20, SC1. Komplet z montažnim priborom. Svetilka ima 5-letno garancijo, kot npr.: Zumtobel SLOIN B 830 L1000 HE/ID PC/PCO BWS.
| kos | 0 |  | 0
9. | S8 - Dobava in montaža stropna vgradna svetilka LED 16.3W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 113 lm/W, svetlobni tok svetilke 1850lm, barva svetlobe 3000K, LED življenjska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje iz litega aluminija, prašno lakirano. Plastični deli iz opalnega akrila, IP65, IK10, ENEC, CE . Ø230 x 28 mm; Teža: 1kg. 5-letna garancija, kot npr.: Thorn KAT RD 2000-830 HF.
| kos | 23 |  | 0
10. | S9 - Dobava in montaža stropna vgradna svetilka LED 15W LED. Vgradna svetilka LED "stable white" s stabilizirano barvno temperaturo. Črni obroč. Simetrična, širokosnopna porazdelitev svetlobe z najvišjim izkoristkom in optimalno svetlobno optiko v mat aluminij barvi. Z UGR <19 primerna za pisarniške aplikacije. Ra> 90, barvna temperatura 3000 K (toplo bela). Življenjska doba: 50000h pri 95% svetlobnega toka in temperaturi 25 st. C. DALI kontrola; visokokakovostni LED svetlobna komora. 5-polni priključni terminal/sponka; Namestitev:s pomočjo nezdrsljiva vzmetnih sponk na strop debeline 1-40mm. 5-letna garancija., kot npr.: Zumtobel PANOS INF Q100L LED1300-930 LDO SM BK.
| kos | 0 |  | 0
11. | S10 - Dobava in montaža stropna vgradna svetilka LED 11W LED. Vgradna svetilka z zaščitnim vir svetlobe in usmerjeno svetlobo. LED 11W, ON/OFF, 652lum 230 V. Barvna temperatura 3000 K. Varnostni razred I. Zaščitni razred IP 65, ENEC. Iz aluminijevih zlitin, aluminija in nerjavečega jekla. Clear varnostno steklo. Reflektorjem čistega anodiziranega aluminija. Dimenzije: 120 x 120 x90 mm. Vgradna odprtina :105 x 105 x 85 mm​​. 5-letna garancija., kot npr.: Zumtobel group 24801K3.
| kos | 0 |  | 0
12. | S11 - Dobava in montaža stropna vgradna svetilka LED 15W LED. Vgradna svetilka LED "stable white" s stabilizirano barvno temperaturo. Črni obroč. Simetrična, širokosnopna porazdelitev svetlobe z najvišjim izkoristkom in optimalno svetlobno optiko v mat aluminij barvi. Z UGR <19 primerna za pisarniške aplikacije. Ra> 80, barvna temperatura 3000 K (toplo bela). Življenjska doba: 50000h pri 95% svetlobnega toka in temperaturi 25 st. C. DALI kontrola; visokokakovostni LED svetlobna komora. 5-polni priključni terminal/sponka; Namestitev:s pomočjo nezdrsljiva vzmetnih sponk na strop debeline 1-40mm. 5-letna garancija, kot npr.: Zumtobel PANOS INF Q100H LED 1000-930 LDO SM BK.
| kos | 0 |  | 0
13. | V1 - Dobava in montaža varnostna vgradna svetilka (Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR ESC E3D WH) za osvetlitev požarnih poti z minimalno 1 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 3h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija, kot npr.: RESCLITE PRO MRCR ESC E3D WH.
| kos | 0 |  | 0
14. | V2 - Dobava in montaža varnostna vgradna svetilka (Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR ANT E3D WH) za antipanično varnostno osvetlitev z minimalno 0,5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 3h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija, kot npr.: RESCLITE PRO MRCR ANT E3D WH.
| kos | 2 |  | 0
15. | V3 - Dobava in montaža varnostna vgradna svetilka (Zumtobel group RESCLITE PRO MRCR SPOT E3D WH) za varnostno osvetlitev hidrantov, gasilnikov, pripomočkov za prvo pomoč ter drugih pomembnih delov z minimalno vertikalno osvetlitvijo 5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 3h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija, kot npr.: RESCLITE PRO MRCR SPOT E3D WH.
| kos | 0 |  | 0
16. | V4 - Dobava in montaža varnostna nadgradna svetilka (Zumtobel group RESCLITE PRO MSC ESC E3D WH) za osvetlitev požarnih poti z minimalno 1 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 3h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija, kot npr.: RESCLITE PRO MSC ESC E3D WH.
| kos | 0 |  | 0
17. | V5 - Dobava in montaža varnostna nadgradna svetilka (Zumtobel group RESCLITE PRO MSC ANT E3D WH) za antipanično varnostno osvetlitev z minimalno 0,5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 3h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija, kot npr.: RESCLITE PRO MSC ANT E3D WH.
| kos | 6 |  | 0
18. | V6 - Dobava in montaža varnostna nadgradna svetilka (Zumtobel group RESCLITE PRO MSC SPOT E3D WH) za varnostno osvetlitev hidrantov, gasilnikov, pripomočkov za prvo pomoč ter drugih pomembnih delov z minimalno vertikalno osvetlitvijo 5 lx v skladu z EN 1838. Z 2 močnima LED diodama nevtralne bele svetlobe 4000 K in z lečami iz polikarbonata. Ohišje narejeno iz litega aluminija, z lokalno baterijo za 3h avtonomija v pripravnem ali trajnem spoju. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost centralnega nadzora preko DALI protokola. Možnost nastavitve trajnega ali pripravnega spoja preko mostiča ali NFC vmesnika. Napajanje: 220-240 V AC. Zaščita: IP40. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 4,7 W. 5-letna garancija, kot npr.: RESCLITE PRO MSC SPOT E3D WH.
| kos | 0 |  | 0
19. | V8 - Dobava in montaža varnostna nadgradna svetilka (Zumtobel group RESCLITE PRO TEC-GP ANT HC E3D WH) v visoko zmogljiva 2,7W LED. Z optiko prilagojeno večjih površin, z lokalno baterijo, 1h avtonomija pripravni ali trajni spoj. Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED. Power supply: 230V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC1. Svetilka testirana za EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 and DIN 4844. ENEC test certificate. Svetilka brez halogenov. Komplet z montažnim priborom. Skupna moč: 5 W. 5-letna garancija, kot npr.: RESCLITE PRO TEC-GP ANT HC E3D WH.
| kos | 0 |  | 0
20. | V7 - Dobava in montaža varnostna svetilka nadgradna (Zumtobel group CROSSIGN NT1 ERI) s piktogramom; smer izhoda; z dodatno nastavljivo osvetlitvijo smeri izhoda , POWER LED 4.5W zagotavlja luminance > 500 cd/m². in življenjsko dobo min 50,000h. Escape-route illumination (ERI) funkcija zagotavlja dodatno osvetlitev poti umika in sicer z Dodatnimi LED lečami z asimetrično distribucijo svetlobe ter ter možnostjo usmerjanja za 360° (v korakih po 90°). Auto-test funkcija in prikaz statusa z dvobarvno LED, možnost priklopa na centralni nadzorni sistem preko DALI linije Avtonomna baterija 1h pripravni ali trajni spoj. Montaža na strop ali steno. Napajanje: 220/240 V AC. Zaščita: IP20. Zaščitni razred: SC1 Komplet z montažnim priborom. Dimenzije 232x46x176 mm,; teža 0,53. Skupna moč: 4,5 W. 5-letna garancija, kot npr.: CROSSIGN 160 P MSC E3D ERI WH.
| kos | 6 |  | 0
21. | CROSSIGN RZ-1U
| kos | 6 |  | 0
22. | CROSSIGN RZ-1R
| kos | 0 |  | 0
23. | CROSSIGN RZ-2LR
| kos | 0 |  | 0
24. | CROSSIGN 110+160 AW 180°- nosilec
| kos | 6 |  | 0
25. | Dobava in montaža Centralno nadzorna kontrolna enota (Zumtobel group emCON) za centralno krmiljenje in spremljanje zasilnih svetilk z akumulatorjem E1D, E2D, E3D, E8D, preko vmesnika DALI. Zasilne svetilke nadzorujeta posamično krmilnik in rezultat lahko prikličete preko WEB vmesnika brez dodatne programske opreme. Krmilnik emCON, ima tri DALI linije po 64 svetilk (3x64 / 192svetilk). V funkciji dnevnika so rezultati za zasilne svetilke, ki jih zahteva EN 62034, shranjene v krmilniku emCON in se ne izgubijo, tudi če je naprava popolnoma izklopljen, kar omogoča analize vsaj 3 leta. IP20, dimenzije: 160 x 91 x 62 mm; 5-letna garancija.
| kos | 0 |  | 0
26. | Dobava in montaža Digitalna enota za sočasno kontrolo do 3 x 64 DALI enot (enakovredno kot Zumtobel Litecom CCD), s katerimi je mogoče upravljati do 250 naprav (svetilk in senčil), 99 sob, 99skupin na sobo in 99 naprav na sobo. Zatemnitev območja 1-100%. Adresiranje vseh naprav na daljavo; sistem omogoča javljanje napak. Osnovne funkcije: - Zatemnitev, priklic scen, aktivacija senčil, -priklic prednastavljenih scen, -definicija in shranjevanje lastnih scen, - konfiguracija funkcij na nivoju sob ali skupin, -dostob do sistema preko spletnega brskalnika, -voden zagon sistema preko čarovnika, -aktivacija alarmov za zaščito senčil ob vremenskih neprilikah preko relejnih kontaktov, -spremljanje napak v realnem času. Dodatne funkcije so dostopne kot APP: -regulacija svetlovbe s pomočjo t.i. daylight senzorja, -časovni vnosi s pomočjo koledarja ki se ga lahko nastavi po željah uporabnika, - inregriracija senzorjev prisotnosti, -Dinamične scene (Šov, motivacijski cikel), -integracija specialnih svetilk (npr. RGB svetilk), -nadzor in proženje testov pri zasilnih/varnostnih svetilkah (z aku modulom NT). Napajalniki za 3 DALI linije; do 120 DALI / bus obremenitev. Input: Ethernet port (CAT 5 ali več); Output: 2-linijski izhod, omrežni priključek in bus priključek. Enota je lahko nameščena na 35 mm letev DIN EN50022, v omarah za nadzor in distribucijo, temperaturno območje 0-50 °, IP20, dimenzije: 160 x 91 x 62 mm. 5-letna garancija
| kos | 0 |  | 0
27. | Dobava in montaža Napajalnik bus linije (enakovredno kot Zumtobel LM-BV) 15VDC za do 100 bus uporabnikov, polarnost priklopa na bus linijo ni pomembna. Izpis napak na sistemu je možen; vključuje signalno LED ki indicira status naprave. Manipulacija s kontakti je z vijakom; ohišje je narejeno iz ognjeodpornega polikarbonata, brez halogena, primeren za vgradnjo na letev 35mm po EN 50022, dovoljena temperatura okolice od 0 do +50 ° C, IP20 vrsta zaščite, dimenzije: 105 x 90 x 59 mm. 5-letna garancija
| kos | 0 |  | 0
28. | Dobava in montaža Univerzalni modul z 4 vhodi (enakovredno kot Zumtobel LM-4UAS), za priklop stikal, tipk, detektorjev gibanja, časovnih stikal,..za nadzor razsvetljave v prostoru. 230V AC, 50/60Hz, nameščene na 35-mm DIN letev po EN 50022. 5-letna garancija
| kos | 0 |  | 0
29. | Dobava in montaža Upravljalna enota bele barve (enakovredno kot Zumtobel Circle point) za priklic in programiranje 3 scen ter krmiljenje ene skupine svetilk in žaluzij. Nevtralno potiskano z "1", "2" in "3" za splošno uporabo Napajanje prek 24V napajalnika. Povezava na luxmate bus. Montaža v enojno Euro vtičnico, dimenzije po DIN 0606 (Ø 60 mm, globina 42 mm) 5-letna garancija
| kos | 0 |  | 0
30. | Dobava in montaža stropni multisenzor (enakovredno kot Zumtobel ED-SENS) ki združuje funkcijo senzorja prisotnosti in IR sprejemnika za IRTUCH daljinski upravljalec. 5-letna garancija
| kos | 0 |  | 0
31. | Dobava in montaža modul (enakovredno kot Zumtobel ED-SxED) za priklop 4. neodvisnih tipkal ali senzorjev gibanja. Montaža v enojno Euro dozo, dimenzije po DIN 0606 (Ø 60 mm, globina 42 mm) 5-letna garancijo
| kos | 0 |  | 0
32. | Aplikacija za infinity integracijo senčil.
| kpl | 0 |  | 0
33. | Aplikacija za infinity funkcionalnost.
| kpl | 0 |  | 0
34. | Zagon sistema Litecom.
| kpl | 1 |  | 0
35. | Zagon sistema emCOM.
| kpl | 1 |  | 0
36. | Dobava in montaža stikala p/o - navadno, skupaj z podometno dozo.
| kpl | 2 |  | 0
37. | Dobava in montaža stikala p/o - serijsko, skupaj z podometno dozo.
| kpl | 0 |  | 0
38. | Dobava in montaža stikala p/o - izmenično, skupaj z podometno dozo.
| kpl | 0 |  | 0
39. | Dobava in montaža stikala p/o - križno, skupaj z podometno dozo.
| kpl | 0 |  | 0
40. | Dobava in montaža stikala n/o - navadno.
| kpl | 0 |  | 0
41. | Dobava in montaža stikala n/o - serijsko.
| kpl | 0 |  | 0
42. | Dobava in montaža stikala n/o - izmenično.
| kpl | 0 |  | 0
43. | Dobava in montaža senzorja 360°
| kpl | 11 |  | 0
44. | Dobava in montaža tipke p/o za dvig/spust žaluzij, komplet z dozo.
| kpl | 0 |  | 0
45. | STIKALNI TABLO ST-1
- | 1 kos podometni razdelilnik 2-vrstni dim.: 350x485x85mm IP20
- | 13 kos tipka 1-0-2
- | 26 kos SPONKA 2,5mm2 BEŠ
- | 1 kos drobni in vezni material
- | 1 kpl delo in prevezava
- | 1 kos napisne ploščice in oznake
| kos | 0 |  | 0
46. | STIKALNI TABLO ST-2 in ST-3
- | 1 kos podometni razdelilnik 2-vrstni dim.: 350x485x85mm IP20
- | 4 kos tipka 1-0-2
- | 1 kos stikalo 1-0
- | 10 kos SPONKA 2,5mm2 BEŠ
- | 1 kos drobni in vezni material
- | 1 kpl delo in prevezava
- | 1 kos napisne ploščice in oznake
| kos | 0 |  | 0
47. | STIKALNI TABLO ST-4
- | 2 kos podometna doza dim.: 188x65x85mm IP20
- | 7 kos tipka 1-0-2
- | 14 kos SPONKA 2,5mm2 BEŠ
- | 1 kos drobni in vezni material
- | 1 kpl delo in prevezava
- | 1 kos napisne ploščice in oznake
| kpl | 0 |  | 0
A: RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B-INŠTALACIJA MOČI
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
B: INŠTALACIJA MOČI
- | Kabel E-AY2Y-J 4 x 240 mm2
1. | Dobava in polaganje dovodnega kabla E-AY2Y-J 4 x 240mm2, od TP do RG, je zajeto v popisih NN priključka.
| m | 0 |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 4 x 120 mm2
2. | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4 x 120mm2 nad-ometno na police. (od mesta RG do razdelilnika R-kot).
| m | 0 |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 4 x 70 mm2
3. | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4 x 70mm2 nad-ometno na police PK. (od mesta R-kot do hladilnih agregatov).
| m | 0 |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 4 x 50 mm2
4. | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4 x 50mm2 delno v PVC cev fi 110 in delno nad-ometno na police PK. (od mesta RG do vtičnice RTV).
| m | 0 |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 4 x 25 mm2
5. | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4 x 25mm2 nad-ometno na police PK.
| m | 70 |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 5 x 10 mm2
6. | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 5 x 10mm2.
| m | 0 |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 5 x 6 mm2
7. | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 5 x 6mm2 nad-ometno na police PK.
| m | 0 |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 5 x 4 mm2
8. | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 5 x 4mm2 nad-ometno na police PK.
| m | 0 |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 7 x 2,5 mm2
9. | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 7 x 2,5mm2 nad-ometno na police PK.
| m | 0 |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 5 x 2,5 mm2
10. | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 5 x 2,5mm2 nad-ometno na police PK.
| m | 0 |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 3 x 2,5 mm2
11. | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 3 x 2,5mm2 nad-ometno na police PK.
| m | 500 |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 4 x 1,5 mm2
12. | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4 x 1,5mm2 delno v cevi in delno nad-ometno na police PK.
|  | 0 |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 3 x 1,5 mm2
13. | Dobava in polaganje kabla NHXMH-J 4 x 1,5mm2 delno v cevi in delno nad-ometno na police PK.
| m | 500 |  | 0
- | Kabel Olflex 3 x 1,5 mm2
14. | Dobava in polaganje kabla Olflex 3 x 1,5mm2 delno v cevi in delno nad-ometno na police PK.
| m | 0 |  | 0
- | Kabel Olflex 4 x 1,5 mm2
15. | Dobava in polaganje kabla Olflex 4 x 1,5mm2 delno v cevi in delno nad-ometno na police PK.
| m | 0 |  | 0
- | Žica P/F-y 6mm2:
16. | Dobava in polaganje žice P/F-y 6mm2. Žica položena podometno v termoplastične rebraste cevi fi16mm.
| m | 100 |  | 0
- | Cevi
17. | Dobava in polaganje plastična, gibljiva, samougasna (RF) inštalacijska cev fi13,5mm, položena podometno, komplet z pritrdilnim materialom in polaganjem.
| m | 600 |  | 0
18. | Dobava in polaganje inštalacijska plastična rebrasta samougasna cev fi16mm položena podometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom.
| m | 500 |  | 0
19. | Dobava in polaganje PN 16 cevi komplet s pritrdilnim priborom.
| m | 0 |  | 0
20. | Dobava in polaganje PVC cevi fi80mm v tla.
| m | 0 |  | 0
21. | Dobava in polaganje PVC cevi fi50mm v tla.
| m | 0 |  | 0
- | Vtičnice
22. | Vtičnica šuko 230V/16A z ozemljitvenim kontaktom in zaščito pred vtikom, skupaj z dozo in okvirčkom p/o.
| kos | 8 |  | 0
23. | Vtičnica šuko 230V/16A z ozemljitvenim kontaktom in zaščito pred vtikom, skupaj z dozo in okvirčkom p/o s pokrovom IP45.
| kos | 0 |  | 0
24. | Vtičnica šuko 230V/16A z ozemljitvenim kontaktom in zaščito pred vtikom, skupaj z dozo in okvirčkom trojna za vgradnjo v parapetni kanal.
| kos | 0 |  | 0
25. | Vtičnica šuko 230V/16A z ozemljitvenim kontaktom in zaščito pred vtikom, skupaj z dozo in okvirčkom n/o.
| kos | 0 |  | 0
- | Doze
26. | Podometna doza za stalni priključek 16A/250V 1P+N+PE.
| kos | 10 |  | 0
27. | Podometna doza za stalni priključek 16A/400V 3P+N+PE.
| kos | 1 |  | 0
28. | Doza razdelilna RM 01 17558 PVC SIVA Tem Čatež n/o.
| kos | 15 |  | 0
29. | Talna doza z 2x3x230V; 2x2RJ45
| kos | 0 |  | 0
- | Parapetni kanal
30. | Parapetni kanal AT 170-72 z vso pripadajočo opremo (spojke, pokrovi, pregrade, kolena).
| m | 0 |  | 0
- | Kabelske police
31. | Dobava in montaža perforirane kabelske police PE-50/50mm komplet s konzolami in pritrdilnim materialom (brez pokrova).
| m | 0 |  | 0
32. | Dobava in montaža perforirane kabelske police PE-100/50mm komplet s konzolami in pritrdilnim materialom (brez pokrova).
| m | 20 |  | 0
33. | Dobava in montaža perforirane kabelske police PE-200/50mm komplet s konzolami in pritrdilnim materialom (brez pokrova).
| m | 20 |  | 0
34. | Dobava in montaža perforirane kabelske police PE-300/50mm komplet s konzolami in pritrdilnim materialom (brez pokrova).
| m | 0 |  | 0
35. | Dobava in montaža perforirane kabelske police PE-500/50mm komplet s konzolami in pritrdilnim materialom (brez pokrova).
| m | 0 |  | 0
B: INŠTALACIJA MOČI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## C-UNIVERZALNO OŽIČENJE
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
C: UNIVERZALNO OŽIČENJE
1. | KOMUNIKACIJSKA OMARA
- | 1 kos dobava in montaža komunikacijske omare dim.: 1750x800x800mm (VxŠxG), z vso opremo v prostoru kabinet športnih pedagogov
- | 4 kos modem in Patch panel 24
- | 1 kos razdelilnik 9x230 V
- | 4 kos delilnik 24 portni
- | 1 kos komunikacijska polička
- | 4 kos vertikalni urejevalnik kablov
- | drobni in vezni material
- | napisne ploščice
| kos | 0 |  | 0
2. | Dobava in polaganje optičnega kabla 12x50 μm.
| m | 0 |  | 0
3. | Dvojna FTP vtičnica RJ45 Cat. 6 z dozo in okvirjem za v parapetni kanal.
| kos | 0 |  | 0
4. | Enojna FTP vtičnica RJ45 Cat. 6 z dozo in okvirjem p/o.
| kos | 1 |  | 0
5. | Dvojna FTP vtičnica RJ45 Cat. 6 z dozo in okvirjem (v talni dozi).
| kos | 0 |  | 0
6. | FTP Cat. 6 4x2x24 AWG.
| m | 100 |  | 0
7. | Zaščitna, plastična, gibljiva, samougasna (RF) inštalacijska cev fi13,5mm, položena podometno, komplet z pritrdilnim materialom in polaganjem.
| m | 100 |  | 0
8. | Zaščitna, plastična, gibljiva, samougasna (RF) inštalacijska cev fi 23mm, položena podometno, komplet z pritrdilnim materialom in polaganjem.
| m | 0 |  | 0
9. | Priključna omarica RO1
- | 1 kos dobava in montaža fasadne omare dim.: 200x150x150mm z vso opremo.
| kos | 0 |  | 0
C: UNIVERZALNO OŽIČENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## D-PROTIVLOMNO VAROVANJE
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
D: PROTIVLOMNO VAROVANJE IN VIDEO NADZOR
JAVLJANJE VLOMA
CENTRALA
Paradox PAR EVO192
1. | Dobava in montaža alarmna centrala s 8192 zone možnost klasične žične adresabilne ali brezžične razširitve sistema, omogočena priključitev do 4xHD77 detektorja s kamero. Nadgradnja EVO 192 centrale8 neodvisnih particij 999 uporabniških šifer samo PCBbez tipkovnice in ohišja GRADE 3 AUXnapanje je max 25 A potrebuje priporočeni transformator 16Vac 75VA omejitve pri 40VA, kot npr.: Paradox PAR EVO192
| kos | 0 |  | 0
Kodirnik
Paradox PAR K641+
2. | Dobava in montaža LCD tipkovnica s programabilnimi sporočili za Paradox EVO alarmne centrale 8 funkcijskih tipk 3 kombinirane alarmne tipke FAP 1 vhod za cono in PGM izhod, kot npr.: Paradox PAR K641+.
| kos | 0 |  | 0
Modul
Paradox PAR ZX8
3. | Dobava in montaža modul žične conske razširitve za alarmne centrale serije Magellan Spectra in Digiplex EVO 8 con 16 con s podvajanjem GRADE 3, kot npr.: Paradox PAR ZX8.
| kos | 0 |  | 0
Javljalnik IR+MW
DSC LC-104 PIMW
4. | Dobava in montaža senzor kombinirani PIR MW digitalna mikroprocesorska obdelava signalov quad linearna tehnologija možnost nezaznave hišnih živali do 25 kg nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja pokritje 1212m napajanje 95145V DC tokovna poraba mirovanje 18mA alarm 255mA, kot npr.: DSC LC-104 PIMW.
| kos | 1 |  | 0
DSC LC MBS
5. | Dobava in montaža stropni/zidni nosilec za senzorje serije LC, kot npr.: DSC LC MBS.
| kos | 1 |  | 0
Modul za prenos signalov
Paradox PAR PCS250
6. | Dobava in montaža GSM/GPRS komunikator za Paradox SPECTRA, MAGELLAN i EVO alarmne centrale. Alternativna rešitev IP javljanja (GPRS), SMS javljanja in upravljanja ter glasovnega sporočanja (opcija z dodatnim PAR VDMP3), kot npr.: Paradox PAR PCS250
| kos | 0 |  | 0
Paradox PAR IP150+
7. | Dobava in montaža TCP/IP komunikacijski modul z web vmesnikom za nadzor in upravljanje Magellan, Spectra in Digiplex EVO alarmne centrale. Omogoča prenos podatkov na sprejemnik IPR512, Vsebuje dva I/O, ki jih kontroliramo preko Interneta, prožimo z emailom, prikaz zadnjih 64 dogodkov. Kriptirano pošiljanje informacij, pošiljanje elekt. pošte, v skladu z EN50131 - Grade 3, kot npr.: Paradox PAR IP150+
| kos | 0 |  | 0
Paradox COMCABLE
8. | Dobava in polaganje kabel - povezava, ki omogoča direktno priključitev serijskega izhoda modula IP150 na PCS250 ali PCS250G (nap. izvedba BACK UP komunikacije), dolžine cca. 110cm.
| kos | 0 |  | 0
AKU 12V/7,0 - 7,6 Ah
9. | Dobava in montaža akumulator 12V/ 7,0 - 7,6 Ah
| kos | 0 |  | 0
Paradox PAR BOX 2 40VA
10. | Dobava in montaža PAR BOX 2 40VA Kovinsko ohišje za Paradox centrale 325x400x98mm vgrajen trafo 40VA varovalka in tamper stikalo priključena ozemljitev vrat in ohišja plastični distančniki za hitro montažo.
| kos | 0 |  | 0
Napajalnik PAR PS25
11. | Dobava in montaža nadzorovani modul dodatnega napajanja 2,8A preko BUS vodila za Paradox EVO, Spectra, Magellan alarmne centrale verzije 6.80 ali višje (preko BUS ni kompatiblen z SP4000). Izhodni tok 2,5A max., polnjenje akumulatorja 300mA do 1,2A(preusmeritev iz AUX izhoda). Brez ohišja. Lahko deluje kot samostojni napajalnik. Certifikat EN50131-3 Grade 3 Class II, CE.
| kos | 0 |  | 0
Kabel LyCy 2x0,5+6x0,22 mm2
12. | Dobava in polaganje kabla LyCy 2x0,5 + 6x0,22 mm2 delno na PK police in delno v Rf cevi
| m | 100 |  | 0
Cevi
13. | Dobava in montaža negorljive cevi Rf 13,5 mm
| m | 100 |  | 0
Delo
14. | Testiranje instalacij, nadzor nad polaganjem,...
| ura | 1 |  | 0
15. | Finomontaža - centrale vlom, razširitvenih modulov, napajalnikov,..
| ura | 1 |  | 0
16. | Finomontaža elementov sistemov - vl, vi, kp,..
| ura | 1 |  | 0
17. | Programiranje sistema.
| ura | 1 |  | 0
18. | Poučitev uporabnika in primopredaja sistema uporabniku.
| ura | 1 |  | 0
19. | Zagon sistema in poizkusno delovanje.
| ura | 1 |  | 0
20. | Ostali stroški (potni, manipulativni).
| kpl | 1 |  | 0
VIDEO NADZORNI SISTEM
Kamera IP Mpix
DS-1260 ZJ
21. | Dobava in montaža Junction box za kamere, kot npr.: DS-1260ZJ.
| kos | 0 |  | 0
Hikvision DS-2CD 2T43G2-2I
22. | Dobava in montaža kamere AcuSense, IP camera HIK 4 megapixel , Bullet Outdoor , 1/3" Progressive CMOS,H265+,H265, H 264+ , H 264 , ICR, EXIR technology 60m IR Range, 0.005lux/F1.2 AGC on, 0 lux with IR, 2560x1440 , 4 mm/F1.4 lens, 3D DNR, BLC, 120 db WDR , 12 Vdc/POE ,Vgrajen slot za SD kartico do 256 Gb, Onvif, ( opcija junction box DS-1260ZJ), kot npr.: Hikvision DS-2CD 2T43G2-2I
| kos | 0 |  | 0
Monitor
Monitor 24"
23. | Dobava in montaža monitor LCD, zaslon: 60,9 cm (24") LED monitor, ločljivost: 1920 x 1080 FULL HD (16:9), odzivni čas: 5 ms, priklop: VGA, DVI, HDMI
| kos | 0 |  | 0
Shranjevalnik IP
DS-7616NI-I2
24. | Dobava in montaža IP snemalna naprava HiK 16-CH , do 12 MP resoluton recording,Max 16x IP kamer, H 264+, HDMI 4K & VGA & CVBS izhod, 1*USB, 2 SATA interfaces ( do 6 Gb HDD ) , brez HDD , alarm I/O: 4/1, Onvif , podpira tudi Android , iPAD2 , Iphone, kot npr.: DS-7616NI-I2
| kos | 0 |  | 0
Shranjevalnik - dodatki
Trdi disk HDD 6TB, WD PURPLE - mars
25. | Dobava in montaža trdi disk HDD 6TB, WD PURPLE.
| kos | 0 |  | 0
Mrežna oprema
Hikvision DS-3E1318P-E
26. | Dobava in montaža mrežni delilnik web-managed , 18 kanalno mrežno stikalo ,od tega 16 x 100M PoE port, 2 x 1000M combo port, 802.3af/at, 2 x SFP 1Gb port PoE power 230W, kot npr.: Hikvision DS-3E1318P-E,
| kos | 0 |  | 0
Kabel FTP cat 6
27. | Dobava in polaganje kabla FTP cat 6 delno na PK police in delno v Rf cevi.
| m | 0 |  | 0
Cevi
28. | Dobava in montaža negorljive cevi Rf 13,5 mm .
| m | 0 |  | 0
Drobni material
29. | Drobni material
| kos | 0 |  | 0
Delo
30. | Testiranje instalacij, nadzor nad polaganjem,...
| ura | 0 |  | 0
31. | Finomontaža elementov sistemov vl,vi,kp,..
| ura | 0 |  | 0
32. | Finomontaža - centrale video, stikala, …
| ura | 0 |  | 0
33. | Zagon sistema in poizkusno delovanje.
| ura | 0 |  | 0
34. | Poučitev uporabnika in primopredaja.
| ura | 0 |  | 0
35. | Ostali stroški (potni, manipulativni,..) -delo .
| kpl | 0 |  | 0
36. | Popravilo in ponovno programiranje sistema.
| ura | 0 |  | 0
D: PROTIVLOMNO VAROVANJE IN VIDEO NADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0

## E-RAZDELILNE OMARE
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
E: RAZDELILNE OMARE (zajeto v 1. sklopu)
1. | RAZDELILNIK RG
- | 2 kos Omara, vrstna, dvokrilna, IP54 V=2000 Š=1200 G=500mm
- | 2 kos Omara, vrstna, dvokrilna, IP54 V=2000 Š=1000 G=500mm
- | 3 kpl Povezovalni komplet za vrstne omare AT
- | 1 kpl Stranica (par) V=2000 G=500mm, 1,2mm gradbeno jeklo RAL7035
- | 4 kpl Podstavek, globinski del 500/100 (EE = 2 kos)
- | 2 kpl Podstavek, širinski del, 1200/100 (EE = 2 kos)
- | 2 kpl Podstavek, širinski del, 1000/100 (EE = 2 kos)
- | 4 kpl Podstavek, kotni del, (4 kosi) V=100mm ABS RAL7012
- | 3 kos Vmesnik za montažne plošče V=2000mm
- | 1 kos Predal za načrte A4 v razdelilni omari, G= 30mm, sive barve
- | 1 kos Vartec TII, podnožje 4+0 (za 4 VVM), brez PK
- | 4 kos Vartec varistor modul TII, tip VVM - 255V/15kA
- | 1 kos Ločilno stikalo MC3 400A, 3 polno
- | 1 kos Tunelska sponka 2x240 mm2, za MC3, komplet vsebuje 3 kose
- | 1 kos Ročica na stikalu z možnostjo zaklepanja, MC3, rdeč/ru, XDTV
- | 1 kos Podaljšek os ročice za stikala MC3 in MC4 največ 600 mm
- | 1 kos Adapter za zbir.sestav univ. izvedba bis 630A, CrossLink®
- | 10 kos Varovalčna letev, vel.00, M8, 3-polni, 160A, 185mm
- | 1 kos Varovalčna letev, velikosti 1, 250A, 3-polna, M12
- | 1 kos Prekritje priključkov za letve velikosti 1-3, Š=100mm
- | 10 kos Prekritje priključkov vel.00, visoka izvedba, priklj. spodaj
- | 1 kos Prekritje zbiralk, za 185mm sestav, Š=100mm
- | 10 kos Prekritje zbiralk 185mm sestava, širina 50mm kot NV00
- | 30 kos Sponka, priključna, za 185mm sestav, z zaščito pred dotikom
- | 3 kos Pritrdilec za 185mm sistem z zaščito pred dotikom, vel. 1-3
- | 3 kos Transformator,250/5A, 2,5VA, za SI337010, SI337020, SI337030
- | 3 kos Taljivi vložek NV 00.400V/100A
- | 3 kos Taljivi vložek NV 00.400V/ 6A
- | 6 kos Taljivi vložek NV 00.400V/35A
- | 12 kos Taljivi vložek NV 00.400V/80A
- | 3 kos Taljivi vložek NV 1.400V/200A
- | 1 kos Analizator mreže NA96, 96x96mm osnovna naprava
- | 3 kos Bakrena zbiralka Cu, 573A, 30x10mm, 2m
- | 2 kos Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm, 2m
- | 4 kos Nosilec 3-pol. za 185mm zbiral. sestav, 30-120x10mm, TT, TTT
- | 1 kos Prekritje za nosilec zbiralk SI014300, levo in desno
- | 5 kos Nosilec zbiralk z zunanjo pritrditvijo, za 60 mm sestav
- | 4 kos Prekritje končno za nosilec zbiralk SI015000
- | 2 kos Nosilec zbiralk PE/N 2-pol. za sistem Reiter 60mm
- | 13 kos Varovalčni ločilnik za 60mm, Secur PowerLiner DO1-DO2 do 63A
- | 13 kos Stranski modul,širok 9 mm,obojestr.natični,od 35A obvezno
- | 18 kos Taljivi vložek D02-25A
- | 9 kos Taljivi vložek D02-35A
- | 17 kos Inštalacijski odklopnik, karak. B, 16A, 3-polni, 10kA
- | 10 kos Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 3-polni, 10kA
- | 24 kos Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 1-polni, 10kA
- | 47 kos Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA
- | 30 kos Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni, 10kA
- | 7 kos Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni, 10kA
- | 1 kos Inštalacijski odklopnik, karak. B, 16A, 1-polni, 10kA
- | 1 kos Inštalacijski odklopnik, karak. C, 20A, 3-polni, 10kA
- | 3 kos Zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/30mA, 10kA, A Puls
- | 6 kos Zbiralka, vilična, 3 polna zlomljiva 16mm², L1/L2/L3, 1m
- | 20 kos Zaključna ploščica, 3-polna
- | 3 kos Stikalo, izklopno, 20A, 1-polno, 0-1, centralna pritrditev
- | 1 kos Stikalo, preklopno, 20A, 1-polno, 1-0-2, central. pritrditev
- | 1 kos Stikalna ura, Tempus digital, tedenska, digitalna, 1 kanalna
- | 1 kos Rele, svetlobni, analogni, s fotocelico, Tempus Lux
- | 1 kos Kontaktor, 7,5kW, 18A AC3, 32A AC1, 3-polni, 230V AC
- | 1 kos Stikalo, preklopno 1-0-2, vgradnja na letev, 4-polno, 32A
- | 33 kos Sponka, vijačna, 10mm², tip AVK 10 siva
- | 3 kos Sponka, vijačna, 6mm², tip AVK 6 siva
- | 220 kos Sponka, vijačna, 4mm², tip AVK 4 siva
- | 80 kos Sponka, vijačna, 2,5mm², tip AVK 2.5 siva
- | 25 kos Ploščica, zaključna, za vijačne sponke AVK 2.5-10, siva
- | 1 kos Oznake DY 5 natisnjene od 1-10" (po 5 kosov)"
- | 1 kos Oznake DY 5 natisnjene od 11-20" (po 5 kosov)"
- | 1 kos Oznake DY 5 natisnjene od 21-30" (po 5 kosov"
- | 1 kos Oznake DY 5 natisnjene od 31-40" (po 5 kosov)"
- | 1 kos Oznake DY 5 natisnjene od 41-50" (po 5 kosov)"
- | 3 kos Oznake DY 5 natisnjene od 51-100" ((po 1 kos)"
- | 3 kos Oznake DY 5 natisnjene od 101-150" (po 1 kos)"
- | 10 kos Nosilec skupinske oznake, tip GE
- | 20 kos Končni kos za DIN letve G32" in "TH35", zaskočna pritrditev"
- | 10 kos Nosilec za PE/N zbiralko 25mm2, dvovišinski
- | 5 m PE/N zbiralka 16mm² dolžine 1m
- | 4 m Kanal za ožičenje 80x100 mm (VxŠ), siv
- | 16 m Kanal za ožičenje 80x80 mm (VxŠ), siv
- | 6 m Kanal za ožičenje 80x60 mm (VxŠ), siv
- | 12 m Kanal za ožičenje 80x40 mm (VxŠ), siv
- | 2 m Kanal za ožičenje 30x25 mm (VxŠ), siv
- | 1 kos Uvodnica PG48-GR
- | 2 kos Uvodnica PG36-GR
- | 20 kos Uvodnica PG29-GR
- | 30 kos Uvodnica PG21-GR
- | 60 kos Uvodnica PG16-GR
- | 50 kos Uvodnica PG13,5-GR
- | 1 kos Matica za uvodnico PG48
- | 2 kos Matica za uvodnico PG36
- | 20 kos Matica za uvodnico PG29
- | 30 kos Matica za uvodnico PG21
- | 60 kos Matica za uvodnico PG16
- | 50 kos Matica za uvodnico PG13,5
- | 2 kos Kabelska uvodnica, set, velikost II - 1x60mm
- | 20 kos Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 5 mm, 4-35 mm²
- | 8 kos Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm, 4-35 mm²
- | 8 kos Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm, 16-70 mm²
- | 2 kos Razporne sponke za zbiralke 30x20mm, 95-185 mm², maks.500A
- | 2 kos Razporne sponke za zbiralke 32x20 mm, 150-300mm²,maks. 500A
- | 100 kos priklop novih porabnikov
- | 1 kos drobni in vezni material
- | 1 kos izdelava enopolne sheme razdelilnika
- | 1 kpl delo in prevezava
- | 1 kos napisne ploščice in oznake
| kos | 0 |  | 0
2. | VTIČNO GNEZDO
- | 1 kos stenska omara dim.: 450x560x120mm IP54
- | 1 kos RCD (FI) STIKALO 25/4/0,03A AC 10KA
- | 1 kos tripolni inštalacijski odklopnik C16A/3p
- | 3 kos enopolni inštalacijski odklopnik C16A/1p
- | 2 kos RJ45 dvojna vtičnica
- | 1 kos SPONKA OZEMLJ. 6mm2 GE/GR
- | 1 kos SPONKA 6mm2 MODR.
- | 3 kos SPONKA 6mm2 BEŠ
- | 1 kos drobni in vezni material
- | 1 kpl delo in prevezava
- | 1 kos napisne ploščice in oznake
| kos | 0 |  | 0
3. | RAZDELILNIK kotlovnice Rkot
- | 1 kos Omara, vrstna, dvokrilna, IP54 V=2000 Š=1000 G=400mm AT201042--
- | 1 kos Omara, vrstna, enokrilna, IP55 V=2000 Š=600 G=400mm AT206040--
- | 1 kpl Povezovalni komplet za vrstne omare AT ATCCI060--
- | 1 kpl Stranica (par) V=2000 G=400mm, 1,2mm gradbeno jeklo RAL7035 ATSW2004--
- | 1 kpl Podstavek, širinski del, 600/100 (EE = 2 kos) ATSOB061--
- | 1 kpl Podstavek, širinski del, 1000/100 (EE = 2 kos) ATSOB101--
- | 1 kpl Podstavek, kotni del, (4 kosi) V=100mm ABS RAL7012 ATSOC104--
- | 1 kos Vmesnik za montažne plošče V=2000mm ATMPF020--
- | 2 kpl Podstavek, globinski del 400/100 (EE = 2 kos) ATSOT041--
- | 1 kos Predal za načrte A4 v razdelilni omari, G= 30mm, sive barve ASDRA400--
- | 1 kos Vartec TII, podnožje 4+0 (za 4 VVM), brez PK IS010342--
- | 4 kos Vartec varistor modul TII, tip VVM - 255V/15kA IS010351--
- | 1 kos Ločilno stikalo 3-pol. 250A MC225034--
- | 1 kos Ročica za MC2 z zaporo vrat, mož. zaklepanja,rdeč/ru,XTVDVR MC290180--
- | 1 kos Prekritje za vijačni priključek MC2 MC290038--
- | 1 kos IP2x zaščita za sponke MC2, 3-polna MC296773--
- | 1 kos Adapter za 60 mm sestav, 250 A za MC2, 3-polni (32140) MC291400--
- | 1 kos Tunelska sponka 185 mm2, za MC2, komplet vsebuje 3 kose MC291457--
- | 1 kos Podaljšana os za MC1/MC2 največ 400 mm MC191232--
- | 7 kos Varovalčna letev 160A, 3-pol., objemka/vijak, za 60mm sestav SI332340--
- | 3 kos Taljivi vložek NV 00.400V/100A ISP00100--
- | 6 kos Taljivi vložek NV 00.400V/160A ISP00160--
- | 6 kos Taljivi vložek NV 00.400V/80A ISP00080--
- | 3 kos Tokovnik, 200A/5A, 30x10mm, razred 0,5 MG954020-A
- | 1 kos Adapter zbiralk, 25A,širina 45mm, 2 nosilca, 3x4mm² ožičenje SI324310--
- | 1 kos Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 3-polni, 10kA BM017306--
- | 1 kos Analizator mreže NA96, 96x96mm osnovna naprava MGF39000--
- | 6 kos Nosilec zbiralk z zunanjo pritrditvijo, za 60 mm sestav SI015000--
- | 4 kos Prekritje končno za nosilec zbiralk SI015000 SI015730--
- | 11 kg baker ploščati 30x5mm 1,4kg/m SLKO000005
- | 1 kos Prekritje za zbiralke 30x5 mm SI012440--
- | 5 kos Varovalčni ločilnik za 60mm, Secur PowerLiner DO1-DO2 do 63A SI311580--
- | 5 kos Stranski modul,širok 9 mm,obojestr.natični,od 35A obvezno SI319010--
- | 3 kos Taljivi vložek D02-50A IS504038--
- | 1 kos Priključna sponka 6-50 mm², 3-pol., 60mm SI012400--
- | 2 kos Nosilec zbiralk PE/N 2-pol. za sistem Reiter 60mm SI013560--
- | 6 kos Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 5 mm, 16-70 mm² SI012870--
- | 10 kos Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 5 mm, 4-35 mm² SI012850--
- | 10 kos Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 5 mm, 1,5-16 mm² SI012840--
- | 2 kos Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 5mm, 16-120mm² SI010680--
- | 5 kos Adapter zbiralk, 25A,širina 45mm, 2 nosilca, 3x4mm² ožičenje SI324310--
- | 11 kos Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni, 10kA BM017316--
- | 1 kos Motorsko zaščitno stikalo MP 1,0-1,6A / 2P BE400206--
- | 2 kos Motorsko zaščitno stikalo MP 0,40-0,63A / 2P BE400204--
- | 1 kos Motorsko zaščitno stikalo MP 2,5-4,0A / 2P BE400208--
- | 1 kos Motorsko zaščitno stikalo MP 4,0-6,3A / 2P BE400209--
- | 3 kos Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA BM017106--
- | 7 kos Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni, 10kA BM017110--
- | 4 kos Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 1-polni, 10kA BM018110--
- | 5 kos Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA BM017116--
- | 1 kos Zbiralka, vilična, 3 polna zlomljiva 16mm², L1/L2/L3, 1m BS990114--
- | 5 kos Stikalo, izklopno, 20A, 1-polno, 0-1, centralna pritrditev IN022000--
- | 8 kos Kontaktor mini, 20A, 3 NO/ 1 NO pomožni kontakt, 230V AC LA100913--
- | 15 kos Sponka, vijačna, 16mm², tip AVK 16 RD siva IK600016-A
- | 9 kos Sponka, vijačna, 6mm², tip AVK 6 siva IK600006--
- | 35 kos Sponka, vijačna, 4mm², tip AVK 4 siva IK600004--
- | 25 kos Sponka, vijačna, 2,5mm², tip AVK 2.5 siva IK600002--
- | 5 kos Sponka, vijačna, 2,5mm², tip AVK 2.5 modra IK601002--
- | 5 kos Ploščica, zaključna, za vijačne sponke AVK 2.5-10, modra IK601210--
- | 3 kos Nosilec skupinske oznake, tip GE IK600998--
- | 10 kos Končni kos za DIN letve G32" in "TH35", zaskočna pritrditev" IK123001--
- | 3 kos Oznake DY 5 natisnjene od 1-50" (po 1 kos)" IK697040--
- | 3 kos Perforirana montažna letev 7,5mm, l=2000mm BK14005---
- | 4 m Kanal za ožičenje 80x100 mm (VxŠ), siv SLELIN1680
- | 4 m Kanal za ožičenje 80x80 mm (VxŠ), siv SLELIN1679
- | 2 m Kanal za ožičenje 80x60 mm (VxŠ), siv SLELIN1678
- | 4 m Kanal za ožičenje 80x40 mm (VxŠ), siv SLELIN1677
- | 2 m Kanal za ožičenje 30x25 mm (VxŠ), siv SLELI1683-
- | 4 kos Nosilec za PE/N zbiralko 25mm2, dvovišinski IL900315--
- | 2 m PE/N zbiralka 16mm² dolžine 1m IK020018--
- | 1 kos Kabelska uvodnica, set, velikost II - 1x60mm IG712512--
- | 2 kos Uvodnica PG29-GR M272804--A
- | 10 kos Uvodnica PG21-GR M272803--A
- | 10 kos Uvodnica PG16-GR M272801--A
- | 25 kos Uvodnica PG13,5-GR M272800--A
- | 2 kos Matica za uvodnico PG29 M273108---
- | 10 kos Matica za uvodnico PG21 M273107---
- | 10 kos Matica za uvodnico PG16 M273106---
- | 25 kos Matica za uvodnico PG13,5 M273105---
- | 29 kos priklop novih porabnikov
- | 1 kos drobni in vezni material
- | 1 kpl delo in prevezava
- | 1 kos izdelava enopolne sheme razdelilnika
- | 1 kos napisne ploščice in oznake
| kos | 0 |  | 0
4. | UPS
- | Dobava in montaža UPS moči 15kVA 3/3, avtonomije 10min, kot npr.: UPS POWERSCALE MIDES INTERNATIONAL d.o.o., Kranja.
| kos | 0 |  | 0
E: RAZDELILNE OMARE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## G-POŽARNO JAVLJANJE
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
G: POŽARNO JAVLJANJE
Centrala
Advanced SIMx-5202
1. | Dobava in montaža analogne adresibilne požarne centrale z ohišjem, uporabniškim vmesnikom, napajalnikom, z 2 adresibilnima zankama s 127 elementi, kot npr.: Hochiki (nadaljna širitev ni možna). EN54 parts 2, 4 adn 13.
| kos | 0 |  | 0
Javljalniki
Hochiki YBN-R/3
2. | Dobava in montaža podnožja za adresibilne javljalnike požara.
| kos | 13 |  | 0
Hochiki ALN-E (HFP)
3. | Dobava in montaža adresibilni optični javljalnik.
| kos | 13 |  | 0
Hochiki SDP-3
4. | Dobava in montaža vzorčne komore s cevjo brez javljalnika.
| kos | 0 |  | 0
Hochiki SR Mounting Box
5. | Dobava in montaža podnožja za ročni javljalnik požara.
| kos | 2 |  | 0
Hochiki Hinged Cover (PS200)
6. | Dobava in montaža pokrovčka za ročni javljalnik požara.
| kos | 2 |  | 0
Hochiki HCP-E (SCI)
7. | Dobava in montaža adresibilni ročni javljalnik požara z vgrajenim izolatorjem zanke.
| kos | 2 |  | 0
Modul adresibilni
Hochiki CHQ-MRC2(SCI)
8. | Dobava in montaža adresibilni vmesnik 1 izhod (~230V/5A)/1 vhod (nadzorovan) in izolatorjem.
| kos | 2 |  | 0
Sirena adresibilna
Hochiki YBO-BS
9. | Dobava in montaža adresibilna sirena za montažo v podnožje avtomatskega javljalnika.
| kos | 0 |  | 0
Hochiki YBO-R/3(Red)
10. | Dobava in montaža podnožje adresibilne sirene CHQ-WPK.
| kos | 2 |  | 0
Hochiki CHQ-WS2
11. | Dobava in montaža adresibilna sirena za samostojno montažo v zanko.
| kos | 2 |  | 0
Ostalo - požar
AKU PB 12V/17 -18 Ah
12. | Dobava in montaža akumulator 12V 17-18 Ah.
| kos | 0 |  | 0
Označevalna pl.
13. | Dobava in montaža označevalna ploščica 20*30.
| kos | 20 |  | 0
Označevalna pl.
14. | Dobava in montaža označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013.
| kos | 2 |  | 0
Označevalna pl.
15. | Dobava in montaža označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013.
| kos | 2 |  | 0
Označevalna pl.
16. | Dobava in montaža označevalna ploščica 60*80.
| kos | 2 |  | 0
Drobni material
AKU PB 12V/17 -18 Ah
17. | Drobni material.
| kos | 0 |  | 0
Najem dvižne ploščadi do 12 m
18. | Najem dvižne ploščadi do 12 m, najem za en dan, prevoz na in iz objekta.
| dan | 0 |  | 0
Kabel Iy(St)y - 1x2x0,8 mm E30 (rdeči)
19. | Dobava in polaganje kabla IY(St)Y-1x2x0,8 mm delno na PK police in delno v PN cevi.
| m | 200 |  | 0
Cevi
20. | Dobava in montaža negorljive cevi PN 13,5 mm komplet s pritrdilnim priborom.
| m | 0 |  | 0
Delo
21. | Testiranje instalacij, nadzor nad polaganjem,...
| ura | 1 |  | 0
22. | Finomontaža centrale, napajalnika, oddaljenega prikazovalnika, komunikacijskega modula,…
| ura | 0 |  | 0
23. | Finomontaža, vezava, adresiranje in označevanje (ročnih javljalnikov, siren) na položene instalacije.
| ura | 3 |  | 0
24. | Finomontaža - moduli požar.
| ura | 3 |  | 0
25. | Programiranje sistema.
| ura | 1 |  | 0
26. | Zagon sistema in poizkusno delovanje.
| ura | 1 |  | 0
27. | Poučitev uporabnika in primopredaja sistema uporabniku
| ura | 1 |  | 0
28. | Sodelovanje tehnika na pregledu s strani pooblaščene osebe (Ekosystem, IVD,...)
| kpl | 1 |  | 0
29. | Ostali stroški (potni, manipulativni).
| kpl | 1 |  | 0
Dokumentacija
30. | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila za sistem od 151 do 200 javljalcev.
| kos | 1 |  | 0
G: POŽARNO JAVLJANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## H-ODT
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
H: ODT
NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE TER NARAVNA VENTILACIJA
(dobava in montaža)
Dobava in montaža krmilna centrala za proženje 24V DC elementov namenjena odvodu dima in toplote.
Avtonomija sekundarne močnostne podpore 72ur, avtomatski preklop na rezervno napajanje in nazaj.
Vse linije kontrolirane.
Proizvajalec: D+H Mechatronic AG
Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin
Skladno s standardom EN 12101-10; Oskrba z energijo
Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico dobavitelja ZIP inženiring.
Opis krmilnih funkcij:
. 72 ur podpore rezervnega napajanja;
. požarno proženje po požarnih sektorjih;
. proženje preko vmesnika požarne centrale in večfunkcijskega ročnega javljalnika
. svetlobno javljanje napak (napaka centrale, izpad omrežja, napaka akku, prekinitev linije do motornih pogonov in
ročnih javljalnikov), se identificira na ročnih javljalnikih in na osnovni centralni plošči
. sistem prenosa za javljanje požarnega alarma in javljanje napake centrale na nadzorni center
. sistem se lahko koristi tudi za dnevno zračenje preko ventilacijskih tipk
. samodejno zapiranje v primeru dežja / vetra
(kabliranje izvedeno skladno z navodili ZIP Inženiring d.o.o. Tolmin)
1. | Krmilna centrala CPS-M1 120A DC / 10A AC; Dobavitelj: ZIP inženiring d.o.o. Tolmin
- 1x kovinsko ohišje (Prostostoječe 1200X2000X400)
- 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd.
- 3x požarna linija
- 14x grupa motornih pogonov 24Vdc
- 3x grupa motornih pogonov 230V AC
- Akku
- Vds certifikat EN 12101-10
| kpl | 0 |  | 0
2. | SHEV ročni javljalnik RT45/G; funkcija - normalno, napaka, požar, reset -
| kos | 0 |  | 0
3. | Ventilacijska tipka LT 84-U; funkcija - odpira, stop, zapira -
| kos | 0 |  | 0
4. | Dežni / veterni senzor WRS-S
| kos | 0 |  | 0
5. | Testiranje, zagon sistema, predaja in šolanje uporabnika.
| kpl | 0 |  | 0
6. | Testiranje, zagon sistema, predaja in šolanje uporabnika.
| kpl | 0 |  | 0
Kabli
7. | Dobava in polaganje kabla Iy(St)Y-2x2x0,8mm (EL6294) delno na PK police in delno v PN cevi.
| m | 0 |  | 0
8. | Dobava in polaganje kabla NHXH FE180/E30 3G4mm2 delno na PK police in delno v PN cevi.
| m | 0 |  | 0
9. | Dobava in polaganje kabla NHXH FE180/E30 5G4mm2 delno na PK police in delno v PN cevi.
| m | 0 |  | 0
10. | Dobava in polaganje kabla NHXH FE180/E30 5G2,5mm2 delno na PK police in delno v PN cevi.
| m | 0 |  | 0
11. | Dobava in polaganje kabla NHXH FE180/E30 2G1,5mm2 delno na PK police in delno v PN cevi.
| m | 120 |  | 0
Cevi
12. | Dobava in montaža negorljive cevi PN 13,5 mm komplet s pritrdilnim priborom.
| m | 0 |  | 0
13. | Dobava in polaganje inštalacijska plastična rebrasta samougasna cev fi16mm položena podometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom.
| m | 120 |  | 0
Vsi krmilni elementi so medsebojno usklajeni na krmilno omarico dobavitelja ZIP inženiring d.o.o. Tolmin.
H: ODT SKUPAJ: |  |  |  | 0

## I-STRELOVOD IN OZEMLJITVE
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
I: STRELOVOD IN OZEMLJITVE
1. | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na trapezno kritino. Proizvajalec HERMI.
| kos | 3 |  | 0
2. | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na trapezno kritino. Proizvajalec HERMI.
| kos | 3 |  | 0
3. | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na trapezno kritino - ATIKA. Proizvajalec HERMI.
| kos | 20 |  | 0
4. | Dobava in montaža strešnega nosilca strelovodnega vodnika SON17 C za pritrjevanje strelovodnega vodnika na ravne bitumenske oz. betonske strehe. Proizvajalec HERMI.
| kos | 0 |  | 0
5. | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika ZON03 za nameščanje strelovodnega vodnika na trde stene. Proizvajalec HERMI.
| kos | 10 |  | 0
6. | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ01 za zaščito zemljevodov. Proizvajalec HERMI.
| kos | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI.
| kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI.
| kos | 5 |  | 0
9. | Dobava in montaža merilne sponke KON06 za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI.
| kos | 1 |  | 0
10. | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. Proizvajalec HERMI.
| kos | 1 |  | 0
11. | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI.
| m | 15 |  | 0
12. | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI.
| kos | 5 |  | 0
13. | Dobava in montaža sponke KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. Proizvajalec HERMI.
| kos | 10 |  | 0
14. | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H4 30x3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI.
| m | 80 |  | 0
15. | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije.
| ur | 1 |  | 0
16. | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov.
| kpl | 1 |  | 0
17. | Izdelava projekta izvedenih del.
| kpl | 1 |  | 0
18. | Drobni in montažni material
- | Transportni in manipulativni stroški
- | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik
| kpl | 1 |  | 0
I: STRELOVOD IN OZEMLJITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## J-OGREVANJE ŽLEBOV
J: OGREVANJE ŽLEBOV - zajeto v 1. sklopu
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
Ogrevanje žlote in dveh odtočnih cevi:
1. | Grelni kabel GD18-48m, 870W, 230V s pritrdilno in obesno opremo.
| kos | 0 |  | 0
2. | Priključni spoj v OG dozi.
| kos | 0 |  | 0
3. | Temperaturni regulator za ročni vklop in testiranje.
| kos | 0 |  | 0
4. | Elektronski sklop EMS s tipali vlage in temperature za samodejni vklop ob sneženju ali poledici.
| kos | 0 |  | 0
5. | Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija.
| kos | 0 |  | 0
6. | Razdelilnik Rogr:
- | 1 kos Omara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=700 Š=500 G=260mm WST7050260
- | 1 kpl Zidni nosilec, pocinkan, za WST omare, EE=4 kos WSTWB004--
- | 1 kos Predal za načrte A4 v razdelilni omari, G= 30mm, sive barve ASDRA400--
- | 1 kos Stikalo za izklop v sili, 3-polno, 64A IN802007--
- | 1 kos Zaščitno stikalo, RCCB, 40A/4p/30mA, 10kA, A Puls BC054103--
- | 1 kos Stikalna ura, Tempus digital, tedenska, digitalna, 1 kanalna BZT18D011W
- | 1 kos Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni, 10kA BM017110--
- | 1 kos Stikalo, preklopno, 20A, 1-polno, 1-0-2, central. Pritrditev IN022003--
- | 1 kos Kontaktor, 18,5kW/400V, tuljava 230VAC LTD24033--
- | 1 kos Kontakt, pomožni, za kontaktor vel. 0–1, 1NO+1NC LTZ0D311--
- | 3 kos Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA BM017116--
- | 1 kos Tipkalo, svetleče, komplet, zeleno 230V, 1 zapiralni kontakt MM900001--
- | 1 kos Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT PT570730--
- | 1 kos DIN-podnožje releja za PT5-releje, 14-polno, 6A YPT78704--
- | 1 kos LED vtični modul, zelen, 110-230V AC, EM10 YMLGW230--
- | 1 kos Pritrdilna sponka HC28 YPT16016--
- | 1 kos Ploščica za oznako YPT16040--
| kpl | 0 |  | 0
J: OGREVANJE ŽLEBOV SKUPAJ: |  |  |  | 0

## K-EL. URE
K: ELEKRIČNE URE - zajeto v 1. sklopu
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
- | Matična ura
1. | Matična ura z dvema izhodnima moduloma za stranske ura in programatorjem s tremi relejnimi ter njim vzporednimi tranzistorskimi izhodi kot npr. HPM 600/2.
| kpl | 0 |  | 0
2. | Dvostranska ura za montažo na strop.
| kos | 0 |  | 0
3. | Enostranska ura za montažo na steno.
| kos | 0 |  | 0
- | Preboji
4. | Preboji zidu za polaganje instalacij, ter po končanih delih zatesnitev preboja.
| kpl | 0 |  | 0
- | Kabel PP/L - 2x1,5 mm2
5. | Dobava in polaganje kabla PP/L-2x1,5mm2 v cevi.
| m | 0 |  | 0
- | Kabel N2XH - J 3x1,5 mm2
6. | Dobava in polaganje kabla N2XH-3x1,5mm2 v cevi.
| m | 0 |  | 0
- | Cev PN 13,5 mm
7. | Dobava in montaža cevi PN 13,5mm.
| m | 0 |  | 0
K: ELEKTRIČNE URE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## L-SOS KLIC
L: SOS KLIC - zajeto v 1. sklopu
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
1. | SOS sistem za klic v sili v sanitarijah za invalide, kot npr.: URMET Ref. 6600/501 ali enakovredno, vključno z:
- | zunanji terminal s svetlobno/akustično signalizacijo in funkcijo ponastavitve alarma
| kpl | 0 |  | 0
- | notranji terminal s svetlobno signalizacijo in potezno vrvico
| kpl | 0 |  | 0
- | standardna podometna doza 503
| kos | 0 |  | 0
- | kabel za povezavo med zunanjo in notranjo enoto J-H(St)H 3x2x0,8mm
| m | 0 |  | 0
- | napajanje sistema z omrežno napetostjo 230VAC
| kpl | 0 |  | 0
- | vgrajen Ni-Mh akumulator za rezervno napajanje (24h v mirovanju)
| kpl | 0 |  | 0
- | navadna podometna tipka (NO), IP55 za reset klica v sili
| kpl | 0 |  | 0
L: SOS KLIC SKUPAJ: |  |  |  | 0

## M-DODATNI STROŠKI
M: DODATNI STROŠKI
Poz. | Opis postavke: | Količina: | Cena na enoto: | Vrednost postavke:
1. | Izvedba meritev električnih inštalacij.
| kos | 1 |  | 0
2. | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta, ki mora vključevati tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter vso zakonsko predpisano dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo postopka pridobitve uporabnega dovoljenja. 2x tiskani 1x digitalni izvod
| kos | 1 |  | 0
3. | Izdelava PID projektne dokumentacije (4x mape + 1x CD v elektronski obliki).
| kos | 1 |  | 0
4. | Projektantki nadzor izdelovalca PID nad izvajanjem el. Inštalacij.
| kos | 1 |  | 0
5. | Nadzor nad izvajanjem el. Inštalacij (strošek investitorja).
| kos | 1 |  | 0
- | Pregledi
6. | Pregled varnostne razsvetljave s strani pooblaščene organizacije.
| kpl | 1 |  | 0
- | Preboji
8. | Preboji zidu za polaganje instalacij, ter po končanih delih zatesnitev preboja.
| kpl | 18 |  | 0
- | Požarna zaščita preboja za kable - Kombinirani preboj za kable in cevi (EI90)
9. | Dobava in vgradnja požarno zaščitnih elementov kot npr. sistem PROMAT s kombiniranim prebojem z malto PROMASTOP®-VEN in ROMASEAL®-AG ali podobni in enakovredni materiali za kable. Vgradnja po navodilih proizvajalca. V ceni upoštevati ves pritrdilni, vezni material ter premazi, vse do končne izvedbe. Detajl C/D. Posamezne kable in kabelske snope se po sredini zaščiti oplaščiti s kot npr PROMASEAL®-AG ali podobnim in enakovrednim materialom (debelina približno 5 mm, širina približno 20 mm). Kabelske trase in vodnike se speljete skozi preboj za malto. Kabli, snopi kablov, kabelski vodniki in kabelske trase morajo biti na obeh straneh sten oz. na zgornji strani stropne konstrukcije podprti v razmikih ≤ 250 mm
Velikosti prebojev:
- velikost preboja do 25cm2 (kot npr 5x5cm)
| kpl | 10 |  | 0
- velikost preboja do 100cm2 (kot npr 10x10cm)
| kpl | 5 |  | 0
- velikost preboja od 101-225cm2 (kot npr 15x15cm)
| kpl | 3 |  | 0
- | Evidentiranje zaščitenih požarnih prebojev in namestitev požarnih tablic (nalepk)
10. | Po vgradnji je potrebno nalepiti na vseh mestih požarnega tesnenja nalepko (tablica) s podatki, kateri so predpisani po standardu oz. predpisu. Požarni prehod je potrebno evidentirati, posati ter podatke posredovati izdelovalcu požarnega izkaza. Količina ocenjena.
| kpl | 18 |  | 0
M: DODATNI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV :
Cena V EUR brez DDV
1 | Ogrevanje | 0
2 | Prestavitev vodovoda | 0
3,00 | Izdelava PID projektov (4 izvodi + 1x CD) in opravljenje projektantskega nadzora vse po ponudbi projektanta
4,00 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta
| SKUPAJ | 0

## SI povezovalni hodnik
OBČINA VODICE,Kopitarjev trg 1, 1217 VODICE
VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA VODICE
Št. Načrta : REM-2013/2016
1,00 | Ogrevanje
Št. | OPIS | Količina | Cena(EUR) | Skupaj (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
Talno gretje
1.01 | Sistemska plošča za talno ogrevanje kot npr. PROFIX® SIVA, s čepi za vodenje cevi na razmaku 80, 160, 240, 320 mm…, je skupne višina 35 mm . Sestavljena je iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in izolacijske profilirane plošče z natančno geometrijo čepov na razdalji 80 mm, omogoča natančno enostavno in varno vodenje cevi , kar nam zagotavlja usklajenost izračuna talnega ogrevanja dejansko izvedbo sistema. Konstrukcija sistemske plošče PROFIX® je narejena za cevi fi 12 mm do fi 20 mm, s protihrupnimi gumbki na spodnji strani plošče. Nosilnost sistemske plošče PROFIX® po SIST EN 1991-1-1 v kategoriji A-D brez kategorije C4 in D2 znaša pri enakomerni obremenitvi do 5 kN/m2 in točkovna obremenitev do 45 kN. Odzivnost plošče na ogenj je A1 po SIST EN 13501-1. Sistemska plošča nam omogoča do 100 % zalitosti cevi z estihom (minimalna povprečna zalitost z estrihom je 85%).
| m2 | 80 |  | 0
1.02 | Cev za talno gretja npr. PROFIX® PEX-a dimenzije 16x2,0 mm in 20x2,0 mm iz enakomerno, po celotni površini, visokotlačno zamreženega polietilena z difuzijsko zaporo kisika po DIN 4726 – DIN EN ISO 15875 s spominskim efektom. Zamreženje cevi PROFIX® PEX-a je 70 % po EN 579. Cev vzdrži od -100 oC do + 110 oC kratkotrajne obremenitve in je izjemno fleksibilna, kar omogoča enostavno izvedbo tudi pri temperaturah zraka pod 0 oC . Pričakovana življenska doba PROFIX® PEX-a cevi presega 100 let in je primerna za trajne obremenitve pri temperaturi vode 70oC in pritisku 6,0 bar. Cev PROFIX® PEX-a izpolnjujejo in presegajo minimalne EU standarde in ima certifikate DIN CERTCO, SKZ,.. | m
| f20 x 2,0 | 350 |  | 0
1.03 | Omarice npr. FLAT so podometne izvedbe in so predvidene za vgradnjo katerihkoli razdelilnikov COMFORT. Posebnost in izjemna prednost FLAT izvedbe je v tem, da je volumen za transport in skladiščenje manjši za neverjetnih 55%, kot volumen, ki ga predstavlja vgrajena omarica.
Omarice so sestavljive v slabi minuti iz transportno/skladiščne oblike v vgradno. Okvir in vrata, ki se zapirajo ročno, so antikorozijsko zaščitena in plastificirana v belo barvo RAL 9010. Vrata in okvir so posebej pakirana, da so zaščitena pred poškodbami na gradbišču. Omarica ima že serijsko vgrajena nosilca za pritrditev razdelilca na željeno višino in snemljivo vodilo za cevi, ki omogoči pravilno vodenje cevi iz razdelilnika v tla in nastavljivo podnožje, ki nam omogoča nastavitev višine omarice in hitrejšo in lažjo montažo. Višina je standardna 710 mm, globina je nastavljiva od 110-150 mm, kar omogoči vgradnjo regulacijskih sklopov COMFORT, STANDARD in M1 (talno/radiatorsko ogrevanje).
| Podometna omarica 725mm x 710mm x 110mm tip 8, plastific. RAL9010 | 1 |  | 0
1.04 | Razdelilnik za talno gretje z avtomatskim regulatorjem pretoka v dovodni cevi vsake ogrevalne zanke. Omogoča neposredno nastavitev pretoka posamezega kroga v l/h. Nastavljen pretok se ne spremeni, npr. če se ostali krogi zapirajo, se pretok ne poveča. Pretok se regulira avtomatsko na nastavljeno vrednost. Regulacijski vložek vedno zagotavlja konstanten pretok. Termostatski vložek z M30x1,5 priključkom na povratku. Indikator pretoka za vsako ogrevalno zanko za nadzor delovanja. Primeren za vsepogone. Razdelilnik iz nerjavečega jekla s ploskim tesnjenjem, 1” spojna matica, 50 mm razdalja med ogrevalnimi zankami, 1/2” ročni samotesnilni odzračevalnik, izpust s priključkom 3/4” cevi. Zvočno izolirano stensko držalo z vključenim materialom za montažo. 3/4” eurokonus cevni priključek. Delovna temperatura 2°C do 70°C. Dovoljen delovni tlak 10 bar. | kompl
| 4 ogrevalnih zank | 1 |  | 0
1.05 | Dodaten pribor za talno gretja
| Obrobni trak iz penjenega polietilena 130 mm x 10 mm (m') | 80 |  | 0
| PE-Polietilenska folija (m2) | 80 |  | 0
| Zaščitne cevi za cev 16 (kos - 500 mm) (m') | 10 |  | 0
| Spojke za spajanje cevi 16 x 2,0 mm na razdelilec (kos) | 4 |  | 0
| Pritrjevalna C-clip objemka za cev od 16 mm (50 kos) - kompl | 2 |  | 0
1.06 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | 2 |  | 0
1.07 | Poševno sedežni ventil za regulacijo pretoka
| DN20 | 1 |  | 0
1.08 | Večplastna polietilenska cev z notranjim kovinskim plaščem, (npr.Valsir Mixal), izdelana v skladu z EN ISO 21003-1, položena v tlaku, za ogrevanje, komplet z fitingi iz medenine. Cev je predizolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 9 mm (kot npr. Armacell Tubolit S) | m
| DN32 (ø40x3,5) | 70 |  | 0
Prezračevanje
1.09 | Prezračevalni ventili npr. Systemair DVS
| fi 160 | 1 |  | 0
1.1 | Prezračevalni ventili za dovod zraka npr. Systemair DVS-P
| fi 125 | 2 |  | 0
1.11 | Okrogli (Spiro) kanali , vključno s fazonskimim kosi, spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
| ø160 mm | 20 |  | 0
1.12 | Okrogla požarna loputa za vgradnjo v zid ali strop, namenjena za ločevanje požarnih sektorjev v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih. Loputa je sestavljena iz pocinkanega ohišja, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z javljalnikom položaja ter elektro termičnega tipala. Tesnost loputa/ohišje; razred 2/B skladno z EN 1751. Maksimalna hitrost zraka skozi loputo je 12 m/s, maksimalna statična tlačna obremenitev zaprte lopute je 1200Pa. Certificirana po EN 15650 z veljavnim CE certifikatom, klasificirana po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2. Požarna odpornost lopute EI 60
Proizvod: FDR-3G-EI60S
B230T - Motoriziran mehanizem z Belimo 230V (AC) pogonom z vzmetjo za povrnitev v prvotno lego, končnimi stikali in elektrotermično varovalko (72°C).
| Dobavitelj: npr. Systemair d.o.o. ali enakovredno | kos
| dim. ø160 mm - L=450mm | 2
1.13 | Tesnenje kanalov na mejah požarnih sektorjev
Tesnenje kanalov na prehodih skozi meje požarnih sektorjev z ustreznim
požarno odpornim materialom. Tesnilni material mora imeti enako požarno
kot sama požarna stena.
| Prehod kanalov skozi meje sektorjev izvedene zidane stene | 2 |  | 0
1.14 | Izdelava preboja skozi opečne stene debeline do 30cm za kanale fi 160 mm
| kompl | 2 |  | 0
Splošne postavke
1.09 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem cevovoda
| kompl | 1 |  | 0
1.1 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
| kompl | 1 |  | 0
1.11 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100 | 2 |  | 0
1.12 | Izdelava proti požarnih zapor pri prehodu instalacij čez različne požarne sektorje
| cev f100 mm | 2 |  | 0
1.13 | Meritve in nastavitve količin prezračevanje
| kompl | 3 |  | 0
1.14 | Transportni stroški
| 1% |  |  | 0
1.15 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
| 2% |  |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  | 0

## Prestavitev vodovoda
OBČINA VODICE,Kopitarjev trg 1, 1217 VODICE
VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA VODICE
Št. Načrta : REM-2013/2016
2. | Prestavitev vodovodnega priključka OŠ
Št. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena/enota brez DDV (EUR) | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV (EUR) | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
2.01 | Zapiranje vodovodne trase zunanjega omrežja, praznenje, na koncu ponovno polnjenje izpraznjene trase
| kompl | 1 |  | 0
2.02 | Izvedba priklopa na obstoječi interni vodovod NL DN80 mm z vstavitvijo univerzalne spojke. Fazonski kosi izdelani iz nodularne litine za tlačno stopnjo PN16 v skladu s SIST EN545. Komplet s tesnili iz elastomerne gume EPDM in vijaki iz nerjavnega jekla. Prirobnična tesnila morajo biti iz elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo. | kompl
| - spojka enojna GF MJ 3057, DN80 | 1 |  | 0
2.03 | Cevi z obojko izdelane iz nodularne litine (NL) v skladu s SIST EN545, tlačni razred C40. Obojčni spoji so izvedeni z sidrnim Vi spojem. Komplet s tesnili iz elastomerne gume EPDM in vijaki iz nerjavnega jekla. Proti koroziji so z notranje strani oblite z cementnim oblivom, zunaj pa so zaščitene z aktivno galvansko zaščito (z zlitino ZN+Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem. | m
| DN80 (f98x3,5mm) | 32 |  | 0
2.04 | Oprema merilnega mesta (merjenje potrošene količine vode) Fazonski kosi so izdelani iz nodularne litine za tlačno stopnjo PN16 v skladu s SIST EN545, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250µm. Prirobnična tesnila morajo biti iz elastomerne gume EPDM s kovinsko ojačitvijo. Komplet z vijaki iz nerjavnega jekla in montažnim materialom.
| - zasun Euro 20, tip 23, DN80, prirobnične izvedbe | 2 |  | 0
| - prirobnični lok 90° z vrtljivo prirobnico, Q-kos DN80 | 1 |  | 0
| - prirobnični F-kos, DN80, L=1,0m | 2 |  | 0
| - prirobnični FF-kos, z vrtljivo prirobnico, DN80, L=0,2m | 1 |  | 0
| - čistilni kos DN80, prirobnične izvedbe | 1 |  | 0
| - montažno demontažni kos DN80, prirobnične izvedbe | 1 |  | 0
| - kombinirani vodomer DN80/20, prirobnične izvedbe, tip po zahtevah distributerja | 1 |  | 0
| - protipovratni ventil DN80, PN16, prirobnične izvedbe | 1 |  | 0
2.05 | Srednje težka pocinkana navojna cev, izdelana po DIN 2440, material St.33, položena v tla, za hladno vodo, komplet z spojnim in tesnilnim materialom in ovita z dvema slojema dekorodal traku | m
| DN80 | 10 |  | 0
2.06 | Protikorozijska zaščita kovinskih prirobničnih elementov v zemlji z ovijanjem dekorodal traku
| kompl | 1 |  | 0
2.07 | PVC trak za označevanje vodovoda rdeče barve z napisom POZOR VODOVOD | m
| m | 32 |  | 0
2.08 | Pozicijska tablica za označevanje vodovoda in njegovih elementov, skupaj z pritrdilnim materialom
| kompl | 1 |  | 0
2.09 | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda in vpis v kataster komunalnih naprav in napeljav
| kompl | 1 |  | 0
2.1 | Dezinfekcija, izpiranje vodovodne instalacije in mikrobiološka preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) ter izdaja poročila s strani pooblaščene institucije
| kompl. | 1 |  | 0
2.11 | Nepredvideni stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase)
| kompl | 1 |  | 0
2.12 | Tlačni preizkus z vodo s tlakom 13,5 bar v skladu s standardom SIST EN 805 in izdelava zapisnika
| kompl | 1 |  | 0
2.13 | Pripravljalna dela, zakoličba, čiščenje in zaključna dela (2%) |  |  | 0
2.13 | Transportni stroški (1%) |  |  | 0
2.14 | Manjša nepredvidena dela in stroški (2%) |  |  | 0
| SKUPAJ PRESTAVITEV VODOVODNEGA PRIKLJUČKA OŠ |  |  | 0